## CatalogData
Source Side T | Source Side Flow | Load Side T-DB | Load Side T-WB | Load Side Flow Rate | Total Capacity | Power Usage | COP
K | m3/s | K | K | m3/s | kW | kW
291.4833 | 0.47195 | 294.2611 | 288.15 | 0.47195 | 8586.9824 | 1.64
291.4833 | 0.47195 | 294.2611 | 290.3722 | 0.47195 | 8704.2108 | 1.64
291.4833 | 0.47195 | 294.2611 | 292.5944 | 0.47195 | 8938.6676 | 1.63
297.0389 | 0.47195 | 294.2611 | 288.15 | 0.47195 | 8499.061 | 1.82
297.0389 | 0.47195 | 294.2611 | 290.3722 | 0.47195 | 8616.2895 | 1.82
297.0389 | 0.47195 | 294.2611 | 292.5944 | 0.47195 | 8880.0534 | 1.82
302.5944 | 0.47195 | 294.2611 | 288.15 | 0.47195 | 8293.9113 | 2.03
302.5944 | 0.47195 | 294.2611 | 290.3722 | 0.47195 | 8411.1397 | 2.03
302.5944 | 0.47195 | 294.2611 | 292.5944 | 0.47195 | 8645.5966 | 2.03
308.15 | 0.47195 | 294.2611 | 288.15 | 0.47195 | 7912.9189 | 2.25
308.15 | 0.47195 | 294.2611 | 290.3722 | 0.47195 | 8030.1473 | 2.25
308.15 | 0.47195 | 294.2611 | 292.5944 | 0.47195 | 8264.6042 | 2.25
313.7056 | 0.47195 | 294.2611 | 288.15 | 0.47195 | 7444.0052 | 2.5
313.7056 | 0.47195 | 294.2611 | 290.3722 | 0.47195 | 7561.2336 | 2.5
313.7056 | 0.47195 | 294.2611 | 292.5944 | 0.47195 | 7795.6905 | 2.5
319.2611 | 0.47195 | 294.2611 | 288.15 | 0.47195 | 7004.3986 | 2.79
319.2611 | 0.47195 | 294.2611 | 290.3722 | 0.47195 | 7121.627 | 2.79
319.2611 | 0.47195 | 294.2611 | 292.5944 | 0.47195 | 7385.391 | 2.79
291.4833 | 0.47195 | 297.0389 | 288.15 | 0.47195 | 8586.9824 | 1.64
291.4833 | 0.47195 | 297.0389 | 290.3722 | 0.47195 | 8704.2108 | 1.63
291.4833 | 0.47195 | 297.0389 | 292.5944 | 0.47195 | 8967.9747 | 1.63
291.4833 | 0.47195 | 297.0389 | 294.8167 | 0.47195 | 9348.9671 | 1.65
297.0389 | 0.47195 | 297.0389 | 288.15 | 0.47195 | 8499.061 | 1.82
297.0389 | 0.47195 | 297.0389 | 290.3722 | 0.47195 | 8616.2895 | 1.82
297.0389 | 0.47195 | 297.0389 | 292.5944 | 0.47195 | 8880.0534 | 1.82
297.0389 | 0.47195 | 297.0389 | 294.8167 | 0.47195 | 9261.0458 | 1.83
302.5944 | 0.47195 | 297.0389 | 288.15 | 0.47195 | 8293.9113 | 2.03
302.5944 | 0.47195 | 297.0389 | 290.3722 | 0.47195 | 8411.1397 | 2.03
302.5944 | 0.47195 | 297.0389 | 292.5944 | 0.47195 | 8645.5966 | 2.02
302.5944 | 0.47195 | 297.0389 | 294.8167 | 0.47195 | 9055.8961 | 2.04
308.15 | 0.47195 | 297.0389 | 288.15 | 0.47195 | 7912.9189 | 2.25
308.15 | 0.47195 | 297.0389 | 290.3722 | 0.47195 | 8030.1473 | 2.25 | 3.569
308.15 | 0.47195 | 297.0389 | 292.5944 | 0.47195 | 8293.9113 | 2.24
308.15 | 0.47195 | 297.0389 | 294.8167 | 0.47195 | 8674.9037 | 2.26
313.7056 | 0.47195 | 297.0389 | 288.15 | 0.47195 | 7444.0052 | 2.5
313.7056 | 0.47195 | 297.0389 | 290.3722 | 0.47195 | 7561.2336 | 2.5
313.7056 | 0.47195 | 297.0389 | 292.5944 | 0.47195 | 7824.9976 | 2.49
313.7056 | 0.47195 | 297.0389 | 294.8167 | 0.47195 | 8205.99 | 2.51
319.2611 | 0.47195 | 297.0389 | 288.15 | 0.47195 | 7004.3986 | 2.79
319.2611 | 0.47195 | 297.0389 | 290.3722 | 0.47195 | 7150.9341 | 2.79
319.2611 | 0.47195 | 297.0389 | 292.5944 | 0.47195 | 7385.391 | 2.79
319.2611 | 0.47195 | 297.0389 | 294.8167 | 0.47195 | 7766.3834 | 2.8

## RawData
| Source Side T | Source Side Flow | Load Side T-DB | Load Side T-WB | Load Side Flow Rate | Total Capacity | Power Usage
| F | CFM | F | F | CFM | MBh | kW
| 65 | 1000 | 70 | 59 | 1000 | 29.3 | 1.64
| 65 | 1000 | 70 | 63 | 1000 | 29.7 | 1.64
| 65 | 1000 | 70 | 67 | 1000 | 30.5 | 1.63
| 75 | 1000 | 70 | 59 | 1000 | 29 | 1.82
| 75 | 1000 | 70 | 63 | 1000 | 29.4 | 1.82
| 75 | 1000 | 70 | 67 | 1000 | 30.3 | 1.82
| 85 | 1000 | 70 | 59 | 1000 | 28.3 | 2.03
| 85 | 1000 | 70 | 63 | 1000 | 28.7 | 2.03
| 85 | 1000 | 70 | 67 | 1000 | 29.5 | 2.03
| 95 | 1000 | 70 | 59 | 1000 | 27 | 2.25
| 95 | 1000 | 70 | 63 | 1000 | 27.4 | 2.25
| 95 | 1000 | 70 | 67 | 1000 | 28.2 | 2.25
| 105 | 1000 | 70 | 59 | 1000 | 25.4 | 2.5
| 105 | 1000 | 70 | 63 | 1000 | 25.8 | 2.5
| 105 | 1000 | 70 | 67 | 1000 | 26.6 | 2.5
| 115 | 1000 | 70 | 59 | 1000 | 23.9 | 2.79
| 115 | 1000 | 70 | 63 | 1000 | 24.3 | 2.79
| 115 | 1000 | 70 | 67 | 1000 | 25.2 | 2.79
| 65 | 1000 | 75 | 59 | 1000 | 29.3 | 1.64
| 65 | 1000 | 75 | 63 | 1000 | 29.7 | 1.63
| 65 | 1000 | 75 | 67 | 1000 | 30.6 | 1.63
| 65 | 1000 | 75 | 71 | 1000 | 31.9 | 1.65
| 75 | 1000 | 75 | 59 | 1000 | 29 | 1.82
| 75 | 1000 | 75 | 63 | 1000 | 29.4 | 1.82
| 75 | 1000 | 75 | 67 | 1000 | 30.3 | 1.82
| 75 | 1000 | 75 | 71 | 1000 | 31.6 | 1.83
| 85 | 1000 | 75 | 59 | 1000 | 28.3 | 2.03
| 85 | 1000 | 75 | 63 | 1000 | 28.7 | 2.03
| 85 | 1000 | 75 | 67 | 1000 | 29.5 | 2.02
| 85 | 1000 | 75 | 71 | 1000 | 30.9 | 2.04
| 95 | 1000 | 75 | 59 | 1000 | 27 | 2.25
reference | 95 | 1000 | 75 | 63 | 1000 | 27.4 | 2.25
| 95 | 1000 | 75 | 67 | 1000 | 28.3 | 2.24
| 95 | 1000 | 75 | 71 | 1000 | 29.6 | 2.26
| 105 | 1000 | 75 | 59 | 1000 | 25.4 | 2.5
| 105 | 1000 | 75 | 63 | 1000 | 25.8 | 2.5
| 105 | 1000 | 75 | 67 | 1000 | 26.7 | 2.49
| 105 | 1000 | 75 | 71 | 1000 | 28 | 2.51
| 115 | 1000 | 75 | 59 | 1000 | 23.9 | 2.79
| 115 | 1000 | 75 | 63 | 1000 | 24.4 | 2.79
| 115 | 1000 | 75 | 67 | 1000 | 25.2 | 2.79
| 115 | 1000 | 75 | 71 | 1000 | 26.5 | 2.8

## cooling_1000
iat_C | oat_C | Capacity_W | Power_W | EIR | Rated total cooling capacity [W]: | 8030.1473
15 | 18.3333 | 8586.9824 | 1640 | 0.19099 | Rated sensible heat ratio [1] | 0.79
17.2222 | 18.3333 | 8704.2108 | 1640 | 0.18841 | Rated cooling COP [1]: | 3.569
19.4444 | 18.3333 | 8938.6676 | 1630 | 0.18235 | Rated air flow rate [m3/s]: | 0.47195
15 | 23.8889 | 8499.061 | 1820 | 0.21414 | Rated cooling EIR [1]: 0.352463 | 0.28019
17.2222 | 23.8889 | 8616.2895 | 1820 | 0.21123
19.4444 | 23.8889 | 8880.0534 | 1820 | 0.20495
15 | 29.4444 | 8293.9113 | 2030 | 0.24476
17.2222 | 29.4444 | 8411.1397 | 2030 | 0.24135
19.4444 | 29.4444 | 8645.5966 | 2030 | 0.2348
15 | 35 | 7912.9189 | 2250 | 0.28435
17.2222 | 35 | 8030.1473 | 2250 | 0.28019
19.4444 | 35 | 8264.6042 | 2250 | 0.27225
15 | 40.5556 | 7444.0052 | 2500 | 0.33584
17.2222 | 40.5556 | 7561.2336 | 2500 | 0.33063
19.4444 | 40.5556 | 7795.6905 | 2500 | 0.32069
15 | 46.1111 | 7004.3986 | 2790 | 0.39832
17.2222 | 46.1111 | 7121.627 | 2790 | 0.39176
19.4444 | 46.1111 | 7385.391 | 2790 | 0.37777
15 | 18.3333 | 8586.9824 | 1640 | 0.19099
17.2222 | 18.3333 | 8704.2108 | 1630 | 0.18727
19.4444 | 18.3333 | 8967.9747 | 1630 | 0.18176
21.6667 | 18.3333 | 9348.9671 | 1650 | 0.17649
15 | 23.8889 | 8499.061 | 1820 | 0.21414
17.2222 | 23.8889 | 8616.2895 | 1820 | 0.21123
19.4444 | 23.8889 | 8880.0534 | 1820 | 0.20495
21.6667 | 23.8889 | 9261.0458 | 1830 | 0.1976
15 | 29.4444 | 8293.9113 | 2030 | 0.24476
17.2222 | 29.4444 | 8411.1397 | 2030 | 0.24135
19.4444 | 29.4444 | 8645.5966 | 2020 | 0.23364
21.6667 | 29.4444 | 9055.8961 | 2040 | 0.22527
15 | 35 | 7912.9189 | 2250 | 0.28435
17.2222 | 35 | 8030.1473 | 2250 | 0.28019
19.4444 | 35 | 8293.9113 | 2240 | 0.27008
21.6667 | 35 | 8674.9037 | 2260 | 0.26052
15 | 40.5556 | 7444.0052 | 2500 | 0.33584
17.2222 | 40.5556 | 7561.2336 | 2500 | 0.33063
19.4444 | 40.5556 | 7824.9976 | 2490 | 0.31821
21.6667 | 40.5556 | 8205.99 | 2510 | 0.30587
15 | 46.1111 | 7004.3986 | 2790 | 0.39832
17.2222 | 46.1111 | 7150.9341 | 2790 | 0.39016
19.4444 | 46.1111 | 7385.391 | 2790 | 0.37777
21.6667 | 46.1111 | 7766.3834 | 2800 | 0.36053

## real_data
iat_C | oat_C | Capacity_W | EIR | Rated total cooling capacity [W]: | 8030.1473
23.9028 | 33 | 8282.175 | 0.23111
23.8981 | 33 | 8279.096 | 0.23115
23.8935 | 33 | 8283.0836 | 0.23118
23.8889 | 33 | 8341.1326 | 0.23122
23.8975 | 33 | 8319.0245 | 0.23115
23.9062 | 33 | 8350.2042 | 0.23109
23.9148 | 33 | 8341.5083 | 0.23103
23.9235 | 33 | 8317.0782 | 0.23096
23.9321 | 33 | 8361.7136 | 0.2309
23.9407 | 33 | 8324.0665 | 0.23084
23.9494 | 33 | 8295.6448 | 0.23078
23.9198 | 33 | 8331.4768 | 0.23099
23.9074 | 33 | 8324.4912 | 0.23108
23.8951 | 33 | 8384.3482 | 0.23117
23.8827 | 33 | 8345.9325 | 0.23126
23.8704 | 33 | 8326.4248 | 0.23135
23.858 | 33 | 8340.6378 | 0.23144
23.8457 | 33 | 8342.6059 | 0.23153
23.8333 | 33 | 8354.7219 | 0.23162
23.8457 | 33 | 8380.6861 | 0.23153
23.858 | 33 | 8376.8604 | 0.23144
23.8704 | 33 | 8353.7283 | 0.23135
24.0259 | 33.2 | 8385.7966 | 0.23155
24.0284 | 33.2667 | 8395.9976 | 0.23198
24.0309 | 33.3333 | 8344.8713 | 0.23241
24.0333 | 33.4 | 8321.374 | 0.23284
24.0358 | 33.4667 | 8391.5119 | 0.23328
24.0383 | 33.5333 | 8394.0225 | 0.23371
24.0407 | 33.6 | 8323.8014 | 0.23415
24.0432 | 33.6667 | 8291.877 | 0.23458
24.0457 | 33.7333 | 8275.4141 | 0.23502
23.9444 | 34 | 8207.036 | 0.23762
23.9321 | 34 | 8218.8155 | 0.23771
23.9198 | 34 | 8191.4805 | 0.2378
23.9074 | 34 | 8196.4678 | 0.23789
23.8951 | 34 | 8164.7569 | 0.23798
23.8827 | 34 | 8188.5892 | 0.23807
23.8704 | 34 | 8230.5316 | 0.23816
23.8815 | 34 | 8262.4111 | 0.23808
23.8926 | 34 | 8287.5926 | 0.238
23.9037 | 34 | 8213.8798 | 0.23792
24.0395 | 34 | 8085.8973 | 0.23691
24.042 | 34 | 8299.0726 | 0.23689
24.0444 | 34 | 8298.3818 | 0.23687
24.0469 | 34 | 8350.5368 | 0.23685
24.0494 | 34 | 8352.8762 | 0.23683
24.0519 | 34 | 8334.3842 | 0.23682
24.0543 | 34 | 8358.6123 | 0.2368
24.0568 | 34 | 8381.9997 | 0.23678
24.0593 | 34 | 8341.8245 | 0.23676
24.0148 | 34 | 8189.9113 | 0.23709
24.0049 | 34 | 8327.0062 | 0.23717
23.9951 | 34 | 8366.789 | 0.23724
23.9852 | 34 | 8330.4192 | 0.23731
23.9753 | 34 | 8288.1063 | 0.23739
23.9654 | 34 | 8325.7651 | 0.23746
23.9556 | 34 | 8354.4217 | 0.23753
23.9457 | 34 | 8369.0339 | 0.23761
23.9358 | 34 | 8362.5325 | 0.23768
23.9259 | 34 | 8339.9141 | 0.23775
23.9333 | 34 | 8331.0382 | 0.2377
24.0296 | 34 | 8345.7791 | 0.23698
24.037 | 34 | 8286.4555 | 0.23693
24.0395 | 34 | 8319.6726 | 0.23691
24.042 | 34 | 8322.4308 | 0.23689
24.0444 | 34 | 8316.5351 | 0.23687
24.0469 | 34 | 8292.4135 | 0.23685
24.0494 | 34 | 8305.5858 | 0.23683
24.0519 | 34 | 8277.6595 | 0.23682
24.0543 | 34 | 8302.8685 | 0.2368
24.0568 | 34 | 8318.4383 | 0.23678
24.0593 | 34 | 8356.0442 | 0.23676
24.0617 | 34 | 8407.6657 | 0.23674
23.9951 | 34 | 8344.9405 | 0.23724
23.9852 | 34 | 8331.1215 | 0.23731
23.9753 | 34 | 8339.5695 | 0.23739
23.9654 | 34 | 8320.852 | 0.23746
23.9556 | 34 | 8346.4929 | 0.23753
23.9457 | 34 | 8318.1093 | 0.23761
23.9358 | 34 | 8330.4865 | 0.23768
23.9259 | 34 | 8299.3256 | 0.23775
23.9346 | 34 | 8308.2189 | 0.23769
23.9432 | 34 | 8296.2874 | 0.23762
23.9519 | 34 | 8341.6699 | 0.23756
23.9605 | 34 | 8368.3414 | 0.2375
24.0556 | 34 | 8451.9185 | 0.23679
24.0568 | 34 | 8409.8737 | 0.23678
24.058 | 34 | 8350.5094 | 0.23677
24.0593 | 34 | 8334.0107 | 0.23676
24.0605 | 34 | 8362.9171 | 0.23675
24.0617 | 34 | 8377.1825 | 0.23674
24.063 | 34 | 8343.6456 | 0.23673
24.0642 | 34 | 8384.8063 | 0.23672
24.0654 | 34 | 8362.8141 | 0.23671
24.0667 | 34 | 8331.878 | 0.23671
24.0679 | 34 | 8369.8746 | 0.2367
24.0691 | 34 | 8396.0442 | 0.23669
24.0704 | 34 | 8401.231 | 0.23668
23.9963 | 34 | 8351.0947 | 0.23723
23.9877 | 34 | 8358.315 | 0.23729
23.979 | 34 | 8328.8798 | 0.23736
23.9704 | 34 | 8346.2142 | 0.23742
23.9617 | 34 | 8339.9607 | 0.23749
23.9531 | 34 | 8272.6727 | 0.23755
23.9444 | 34 | 8290.2938 | 0.23762
23.9506 | 34 | 8273.0178 | 0.23757
23.9568 | 34 | 8311.8706 | 0.23752
23.963 | 34 | 8326.8073 | 0.23748
24.037 | 34 | 8365.3829 | 0.23693
24.0407 | 34 | 8384.5808 | 0.2369
24.0444 | 34 | 8321.1086 | 0.23687
24.0481 | 34 | 8308.1475 | 0.23684
24.0519 | 34 | 8252.1826 | 0.23682
24.0556 | 34 | 8249.7689 | 0.23679
24.0593 | 34 | 8229.1932 | 0.23676
24.063 | 34 | 8199.8127 | 0.23673
24.0667 | 34 | 8298.4328 | 0.23671
24.0704 | 34 | 8348.487 | 0.23668
24.0741 | 34 | 8320.8716 | 0.23665
24.0556 | 34 | 8306.6411 | 0.23679
24.0494 | 34 | 8371.5953 | 0.23683
24.0432 | 34 | 8316.141 | 0.23688
24.037 | 34 | 8284.6265 | 0.23693
24.0309 | 34 | 8282.1018 | 0.23697
24.0247 | 34 | 8282.2509 | 0.23702
24.0185 | 34 | 8304.2654 | 0.23706
24.0123 | 34 | 8229.6227 | 0.23711
24.0062 | 34 | 8263.3769 | 0.23716
24 | 34 | 8185.4703 | 0.2372
24 | 34 | 8255.5932 | 0.2372
24 | 34 | 8128.276 | 0.2372
24 | 34 | 8163.1266 | 0.2372
24 | 34 | 8206.6899 | 0.2372
24 | 34 | 8213.6459 | 0.2372
24 | 34 | 8169.5206 | 0.2372
24.0074 | 34 | 8150.9685 | 0.23715
24.0148 | 34 | 8164.5344 | 0.23709
24.0222 | 34 | 8108.2875 | 0.23704
24.0296 | 34 | 8146.4673 | 0.23698
24.037 | 34 | 8193.1074 | 0.23693
24.0444 | 34 | 8217.7474 | 0.23687
24.0519 | 34 | 8217.4158 | 0.23682
24.0593 | 34 | 8262.8418 | 0.23676
24.1037 | 33.8 | 8237.7324 | 0.23505
24.1012 | 33.7333 | 8307.8575 | 0.23461
24.0988 | 33.6667 | 8304.8189 | 0.23417
24.0963 | 33.6 | 8317.0535 | 0.23373
24.0938 | 33.5333 | 8324.7864 | 0.2333
24.0914 | 33.4667 | 8356.8362 | 0.23286
24.0889 | 33.4 | 8377.629 | 0.23243
24.0864 | 33.3333 | 8394.5009 | 0.232
24.084 | 33.2667 | 8410.9564 | 0.23157
24.0815 | 33.2 | 8411.2015 | 0.23114
24.079 | 33.1333 | 8415.662 | 0.23071
23.9951 | 33 | 8200.979 | 0.23044
23.9852 | 33 | 8328.5518 | 0.23051
23.9753 | 33 | 8329.7746 | 0.23059
23.9654 | 33 | 8335.8402 | 0.23066
23.9556 | 33 | 8291.6291 | 0.23073
23.9457 | 33 | 8270.9889 | 0.2308
23.9358 | 33 | 8258.3047 | 0.23087
23.9259 | 33 | 8235.8158 | 0.23095
23.9321 | 33 | 8273.5808 | 0.2309
23.9383 | 33 | 8285.9488 | 0.23086
23.9444 | 33 | 8231.8181 | 0.23081
24.0185 | 33 | 8289.6848 | 0.23027
24.021 | 33 | 8261.2384 | 0.23025
24.0235 | 33 | 8251.8986 | 0.23023
24.0259 | 33 | 8224.4586 | 0.23022
24.0284 | 33 | 8239.3693 | 0.2302
24.0309 | 33 | 8245.9556 | 0.23018
24.0333 | 33 | 8234.4399 | 0.23016
24.0358 | 33 | 8217.4187 | 0.23014
24.0383 | 33 | 8204.3782 | 0.23013
24.0407 | 33 | 8194.0158 | 0.23011
24.0432 | 33 | 8168.7301 | 0.23009
23.9864 | 32.4667 | 8252.9564 | 0.227
23.9778 | 32.4 | 8240.804 | 0.22663
23.9691 | 32.3333 | 8230.2638 | 0.22627
23.9605 | 32.2667 | 8217.7285 | 0.2259
23.9519 | 32.2 | 8279.7477 | 0.22553
23.9432 | 32.1333 | 8255.9158 | 0.22517
23.9346 | 32.0667 | 8255.6881 | 0.22481
23.9259 | 32 | 8287.4959 | 0.22444
23.9259 | 32 | 8112.0257 | 0.22444
23.9259 | 32 | 8196.6791 | 0.22444
23.9259 | 32 | 8138.8326 | 0.22444
23.9284 | 32 | 8154.4748 | 0.22443
23.9309 | 32 | 8127.5635 | 0.22441
23.9333 | 32 | 8121.1479 | 0.22439
23.9358 | 32 | 8129.8847 | 0.22437
23.9383 | 32 | 8142.7089 | 0.22436
23.9679 | 31.7333 | 8060.2438 | 0.22246
23.9691 | 31.6667 | 8107.226 | 0.22204
23.9704 | 31.6 | 8083.3434 | 0.22161
23.9716 | 31.5333 | 8061.3539 | 0.22119
23.9728 | 31.4667 | 8092.6046 | 0.22077
23.9741 | 31.4 | 8107.2841 | 0.22035
23.9753 | 31.3333 | 8092.7172 | 0.21993
23.8457 | 30.2667 | 8074.6152 | 0.21445
23.8333 | 30.2 | 8167.2197 | 0.21415
23.821 | 30.1333 | 8163.6363 | 0.21384
23.8086 | 30.0667 | 8178.5777 | 0.21354
23.7963 | 30 | 8185.3923 | 0.21324
23.8086 | 30 | 8195.2831 | 0.21316
23.821 | 30 | 8184.2225 | 0.21307
23.9321 | 29.6667 | 8203.2822 | 0.21041
23.9222 | 29.6 | 8241.3847 | 0.2101
23.9123 | 29.5333 | 8219.3376 | 0.2098
23.9025 | 29.4667 | 8260.1115 | 0.20949
23.8926 | 29.4 | 8287.4946 | 0.20919
23.8827 | 29.3333 | 8268.715 | 0.20889
23.8605 | 29 | 8240.2446 | 0.2072
23.8691 | 29 | 8224.6285 | 0.20715
23.8778 | 29 | 8204.1767 | 0.20709
23.8864 | 29 | 8206.3368 | 0.20703
23.8951 | 29 | 8222.7533 | 0.20697
23.9037 | 29 | 8180.7825 | 0.20691
23.8037 | 29 | 8121.3065 | 0.20759
23.7889 | 29 | 8214.2722 | 0.20769
23.7741 | 29 | 8178.898 | 0.20779
23.7593 | 29 | 8170.6613 | 0.20789
23.7741 | 28.9333 | 8176.4229 | 0.20742
23.7889 | 28.8667 | 8195.1186 | 0.20696
23.8037 | 28.8 | 8215.1317 | 0.2065
23.8049 | 28 | 8336.3031 | 0.20228
23.7914 | 28 | 8334.1722 | 0.20237
23.7778 | 28 | 8304.6347 | 0.20246
23.7938 | 28 | 8306.9219 | 0.20235
23.8099 | 28 | 8307.2405 | 0.20225
23.7815 | 28 | 8092.4796 | 0.20243
23.7617 | 28 | 8176.6345 | 0.20256
23.742 | 28 | 8161.9378 | 0.20269
23.7222 | 28 | 8163.6225 | 0.20282
23.737 | 27.9333 | 8171.2575 | 0.20238
23.7519 | 27.8667 | 8187.9458 | 0.20194
23.8556 | 27 | 8223.3806 | 0.19695
23.8481 | 27 | 8308.0814 | 0.197
23.8407 | 27 | 8296.3187 | 0.19705
23.8333 | 27 | 8282.28 | 0.1971
23.8259 | 27 | 8295.049 | 0.19714
23.8185 | 27 | 8292.5997 | 0.19719
23.7926 | 26 | 8375.3462 | 0.19266
23.7704 | 26 | 8393.6694 | 0.19281
23.7481 | 26 | 8378.8099 | 0.19295
23.7259 | 26 | 8366.7479 | 0.19309
23.7037 | 26 | 8337.6389 | 0.19323
23.8481 | 25 | 8421.552 | 0.18792
23.8259 | 25 | 8505.7875 | 0.18806
23.8037 | 25 | 8495.4224 | 0.1882
23.7815 | 25 | 8473.6715 | 0.18834
23.7593 | 25 | 8475.223 | 0.18848
23.837 | 25 | 8447.2381 | 0.18799
23.8111 | 25 | 8431.7021 | 0.18816
23.7852 | 25 | 8411.61 | 0.18832
23.7593 | 25 | 8405.3662 | 0.18848
23.7333 | 25 | 8395.088 | 0.18864
23.8 | 24 | 8504.7086 | 0.18414
23.7889 | 24 | 8453.7898 | 0.18421
23.7778 | 24 | 8457.812 | 0.18428
23.7667 | 24 | 8440.4074 | 0.18434
23.7556 | 24 | 8064.8525 | 0.18441
23.7667 | 24 | 8503.0622 | 0.18434
23.7346 | 24 | 8466.9372 | 0.18454
23.7025 | 24 | 8452.301 | 0.18473
23.6704 | 24 | 8441.3307 | 0.18493
23.8185 | 23 | 8309.4787 | 0.18024
23.7926 | 23 | 8505.9997 | 0.1804
23.7667 | 23 | 8472.6325 | 0.18056
23.7407 | 23 | 8461.4777 | 0.18071
23.7148 | 23 | 7926.1251 | 0.18087
23.784 | 23 | 8484.5242 | 0.18045
23.7716 | 23 | 8454.4507 | 0.18053
23.7593 | 23 | 8438.4337 | 0.1806
23.7469 | 23 | 8421.6964 | 0.18067
23.8333 | 24 | 8460.3606 | 0.18393
23.8185 | 24 | 8430.5387 | 0.18403
23.8037 | 24 | 8439.4964 | 0.18412
23.7889 | 24 | 8436.599 | 0.18421
23.7519 | 25.7333 | 8386.0387 | 0.19172
23.7259 | 25.8 | 8366.742 | 0.19218
23.7 | 25.8667 | 8339.6941 | 0.19265
23.6741 | 25.9333 | 8328.7718 | 0.19311
23.8025 | 26.6667 | 8325.8555 | 0.1957
23.7827 | 26.7333 | 8283.1953 | 0.19614
23.763 | 26.8 | 8255.8445 | 0.19659
23.7432 | 26.8667 | 8238.9628 | 0.19704
23.7235 | 26.9333 | 8262.6929 | 0.19748
23.7037 | 27 | 8281.12 | 0.19793
23.8556 | 27.6 | 8375.4651 | 0.19991
23.8333 | 27.6667 | 8347.4149 | 0.20039
23.8111 | 27.7333 | 8293.1405 | 0.20087
23.7889 | 27.8 | 8304.2934 | 0.20136
23.7667 | 27.8667 | 8288.6652 | 0.20185
23.7444 | 27.9333 | 8269.7607 | 0.20233
23.7222 | 28 | 8236.4284 | 0.20282
23.9173 | 28 | 8510.6761 | 0.20153
23.8975 | 28 | 8494.2013 | 0.20166
23.8778 | 28 | 8456.2019 | 0.20179
23.858 | 28 | 8449.7097 | 0.20193
23.8383 | 28 | 8490.995 | 0.20206
23.8185 | 28 | 8445.9315 | 0.20219
23.7988 | 28 | 8408.9274 | 0.20232
23.779 | 28 | 8489.3772 | 0.20245
23.9074 | 29 | 8257.4226 | 0.20689
23.8889 | 29 | 8296.2867 | 0.20701
23.8704 | 29 | 8176.281 | 0.20714
23.8519 | 29 | 8121.805 | 0.20726
23.8333 | 29 | 8189.9594 | 0.20739
23.8148 | 29 | 8116.2019 | 0.20751
23.7963 | 29 | 8169.044 | 0.20764
23.9556 | 29.2 | 8416.4077 | 0.20765
23.9469 | 29.2667 | 8351.9858 | 0.20808
23.9383 | 29.3333 | 8351.1578 | 0.20851
23.9296 | 29.4 | 8301.8555 | 0.20894
23.921 | 29.4667 | 8376.9629 | 0.20937
23.9123 | 29.5333 | 8393.3145 | 0.2098
23.9037 | 29.6 | 8331.6907 | 0.21023
23.8951 | 29.6667 | 8307.6059 | 0.21067
23.9037 | 30 | 8197.913 | 0.21251
23.9074 | 30 | 8209.8035 | 0.21248
23.9123 | 30 | 8271.6873 | 0.21245
23.9173 | 30 | 8306.9922 | 0.21241
23.9222 | 30 | 8335.5602 | 0.21238
23.9272 | 30 | 8355.5041 | 0.21234
23.9321 | 30 | 8417.6106 | 0.21231
23.937 | 30 | 8375.0778 | 0.21227
23.942 | 30 | 8310.23 | 0.21224
23.8593 | 30 | 8339.6871 | 0.21281
23.8481 | 30 | 8342.7219 | 0.21289
23.837 | 30 | 8388.253 | 0.21296
23.8259 | 30 | 8348.9508 | 0.21304
23.8148 | 30 | 8407.2006 | 0.21312
23.8321 | 30 | 8423.8509 | 0.213
23.8494 | 30 | 8425.4171 | 0.21288
23.8667 | 30 | 8468.9804 | 0.21276
23.884 | 30 | 8555.9436 | 0.21264
23.9444 | 30 | 8516.7372 | 0.21222
23.9259 | 30 | 8605.3817 | 0.21235
23.9074 | 30 | 8596.5071 | 0.21248
23.8889 | 30 | 8596.0399 | 0.21261
23.8704 | 30 | 8571.7654 | 0.21274
23.8519 | 30 | 8521.4557 | 0.21286
23.8333 | 30 | 8489.6039 | 0.21299
23.8148 | 30 | 8478.3665 | 0.21312
23.7963 | 30 | 8508.5749 | 0.21324
23.8123 | 30.0667 | 8523.7834 | 0.21352
24.0074 | 31 | 8393.1938 | 0.21767
23.9975 | 31 | 8402.1293 | 0.21774
23.9877 | 31 | 8429.8086 | 0.21781
23.9778 | 31 | 8319.4764 | 0.21788
23.9679 | 31 | 8388.1572 | 0.21795
23.958 | 31 | 8439.6727 | 0.21802
23.9481 | 31 | 8541.8249 | 0.21809
23.9383 | 31 | 8548.0363 | 0.21816
23.9284 | 31 | 8558.5994 | 0.21823
23.9185 | 31 | 8502.43 | 0.2183
23.9235 | 31 | 8301.2764 | 0.21826
23.9259 | 31 | 8280.6314 | 0.21825
23.9296 | 31 | 8260.1596 | 0.21822
23.9333 | 31 | 8402.6879 | 0.21819
23.937 | 31 | 8389.4839 | 0.21817
23.9407 | 31 | 8313.5503 | 0.21814
23.9444 | 31 | 8296.054 | 0.21812
23.9481 | 31 | 8326.7757 | 0.21809
23.9519 | 31 | 8308.7424 | 0.21806
23.8864 | 31.7333 | 8382.0144 | 0.22304
23.8778 | 31.8 | 8264.9069 | 0.22352
23.8691 | 31.8667 | 8207.4741 | 0.22401
23.8605 | 31.9333 | 8243.4847 | 0.22449
23.8519 | 32 | 8340.258 | 0.22497
23.8667 | 32 | 8347.1327 | 0.22487
23.8815 | 32 | 8283.3517 | 0.22476
23.8963 | 32 | 8194.5148 | 0.22466
23.9111 | 32 | 8181.5287 | 0.22455
23.9531 | 32 | 8387.3692 | 0.22425
23.9358 | 32 | 8431.9105 | 0.22437
23.9185 | 32 | 8434.8354 | 0.2245
23.9012 | 32 | 8356.8873 | 0.22462
23.884 | 32 | 8344.2913 | 0.22474
23.8667 | 32 | 8344.0197 | 0.22487
23.8494 | 32 | 8261.4558 | 0.22499
23.8321 | 32 | 8405.8376 | 0.22511
23.8148 | 32 | 8424.9413 | 0.22524
23.8321 | 32 | 8502.3075 | 0.22511
24.0259 | 32.2 | 8393.805 | 0.225
24.0099 | 32.2667 | 8446.6566 | 0.22554
23.9938 | 32.3333 | 8417.3734 | 0.22609
23.9778 | 32.4 | 8350.0843 | 0.22663
23.9617 | 32.4667 | 8192.6105 | 0.22718
23.9457 | 32.5333 | 8147.9641 | 0.22773
23.9296 | 32.6 | 8158.2383 | 0.22828
23.9136 | 32.6667 | 8251.3682 | 0.22883
23.8975 | 32.7333 | 8260.0787 | 0.22939
23.8815 | 32.8 | 8265.2889 | 0.22994
23.9815 | 33 | 8283.6911 | 0.23054
23.9802 | 33 | 8311.0542 | 0.23055
23.979 | 33 | 8350.8487 | 0.23056
23.9778 | 33 | 8369.9665 | 0.23057
23.9765 | 33 | 8399.6361 | 0.23058
23.9753 | 33 | 8362.7341 | 0.23059
23.9741 | 33 | 8437.7914 | 0.2306
23.9728 | 33 | 8492.7508 | 0.2306
23.9716 | 33 | 8499.429 | 0.23061
23.9704 | 33 | 8426.9007 | 0.23062
23.9086 | 33 | 8433.8711 | 0.23107
23.9037 | 33 | 8421.2399 | 0.23111
23.8988 | 33 | 8436.3736 | 0.23114
23.8938 | 33 | 8299.1687 | 0.23118
23.8889 | 33 | 8222.4122 | 0.23122
23.9025 | 33 | 8212.1446 | 0.23112
23.916 | 33 | 8237.223 | 0.23102
23.9296 | 33 | 8334.8632 | 0.23092
23.9432 | 33 | 8355.9084 | 0.23082
23.9568 | 33 | 8352.9209 | 0.23072
24.0309 | 33 | 7555.2628 | 0.23018
24.0185 | 33 | 8542.1419 | 0.23027
24.0062 | 33 | 8519.8299 | 0.23036
23.9938 | 33 | 8467.0915 | 0.23045
23.9815 | 33 | 8500.0659 | 0.23054
23.9691 | 33 | 8381.0441 | 0.23063
23.9568 | 33 | 8327.2767 | 0.23072
23.9444 | 33 | 8400.5704 | 0.23081
23.9321 | 33 | 8442.2674 | 0.2309
23.9198 | 33 | 8385.5192 | 0.23099
23.9556 | 33 | 8494.8242 | 0.23073
23.9593 | 33 | 8474.1463 | 0.2307
23.963 | 33 | 8475.3561 | 0.23068
23.9753 | 33 | 8453.3002 | 0.23059
23.9877 | 33 | 8313.7305 | 0.2305
24 | 33 | 8242.9912 | 0.23041
24.0123 | 33 | 8285.6675 | 0.23032
24.0247 | 33 | 8390.7836 | 0.23022
24.037 | 33 | 8322.464 | 0.23013
24.0494 | 33 | 8171.8633 | 0.23004
24.0617 | 33 | 8118.4135 | 0.22995
24.0679 | 33 | 8509.1615 | 0.22991
24.0519 | 33 | 8395.2377 | 0.23003
24.0358 | 33 | 8464.3663 | 0.23014
24.0198 | 33 | 8484.3555 | 0.23026
24.0037 | 33 | 8452.8932 | 0.23038
23.9877 | 33 | 8475.1215 | 0.2305
23.9716 | 33 | 8435.5414 | 0.23061
23.9556 | 33 | 8332.0081 | 0.23073
23.9395 | 33 | 8457.1635 | 0.23085
23.9235 | 33 | 8396.3833 | 0.23096
23.9074 | 33 | 8502.5671 | 0.23108
23.9519 | 33 | 8523.2256 | 0.23076
24.3889 | 33 | 8461.9171 | 0.22751
24.3519 | 33 | 8437.2479 | 0.22779
24.3148 | 33 | 8495.0298 | 0.22807
24.2778 | 33 | 8535.1131 | 0.22835
24.2407 | 33 | 8504.7835 | 0.22862
24.2037 | 33 | 8499.1702 | 0.2289
24.1667 | 33 | 8426.8421 | 0.22918
24.1296 | 33 | 8411.9578 | 0.22945
24.0926 | 33 | 8470.1995 | 0.22973
24.0556 | 33 | 8499.4217 | 0.23
24.0185 | 33 | 8471.645 | 0.23027
24.021 | 33 | 8438.3632 | 0.23025
24.0235 | 33 | 8330.5143 | 0.23023
24.0259 | 33 | 8411.8915 | 0.23022
24.0284 | 33 | 8451.6506 | 0.2302
24.0309 | 33 | 8463.467 | 0.23018
24.0333 | 33 | 8459.4269 | 0.23016
24.0358 | 33 | 8553.3689 | 0.23014
24.0383 | 33 | 8494.4379 | 0.23013
24.0593 | 33 | 8549.8557 | 0.22997
24.0605 | 33 | 8523.8124 | 0.22996
24.0617 | 33 | 8555.4602 | 0.22995
24.063 | 33 | 8557.6104 | 0.22994
24.0642 | 33 | 8533.1591 | 0.22993
24.0654 | 33 | 8516.2446 | 0.22993
24.0667 | 33 | 8428.1434 | 0.22992
24.0679 | 33 | 8439.6407 | 0.22991
24.0691 | 33 | 8315.3541 | 0.2299
24.0704 | 33 | 8198.0901 | 0.22989
24.0049 | 33 | 8301.8018 | 0.23037
23.9963 | 33 | 8382.9153 | 0.23043
23.9877 | 33 | 8393.0521 | 0.2305
23.979 | 33 | 8419.2331 | 0.23056
23.9704 | 33 | 8405.0035 | 0.23062
23.9617 | 33 | 8406.9671 | 0.23069
23.9531 | 33 | 8343.2032 | 0.23075
23.9444 | 33 | 8390.6055 | 0.23081
23.9494 | 33 | 8351.9765 | 0.23078
23.9543 | 33 | 8274.4756 | 0.23074
23.9593 | 33 | 8122.6131 | 0.2307
24.0185 | 33 | 8222.3725 | 0.23027
24.0235 | 32.9333 | 8290.4781 | 0.22979
24.0284 | 32.8667 | 8298.8551 | 0.22931
24.0333 | 32.8 | 8321.2723 | 0.22884
24.0383 | 32.7333 | 8434.0836 | 0.22837
24.0432 | 32.6667 | 8449.9702 | 0.22789
24.0481 | 32.6 | 8460.2273 | 0.22742
24.0531 | 32.5333 | 8500.657 | 0.22695
24.058 | 32.4667 | 8499.1818 | 0.22648
24.063 | 32.4 | 8474.5664 | 0.22602
24.0679 | 32.3333 | 8581.031 | 0.22555
24.0728 | 32.2667 | 8630.2 | 0.22509
24.0407 | 32 | 8653.9521 | 0.22362
24.0333 | 32 | 8610.3759 | 0.22367
24.0259 | 32 | 8490.538 | 0.22373
24.0185 | 32 | 8646.1793 | 0.22378
24.0111 | 32 | 8598.8428 | 0.22383
24.0037 | 32 | 8606.5434 | 0.22389
23.9963 | 32 | 8644.5326 | 0.22394
23.9889 | 32 | 8649.6171 | 0.22399
23.9815 | 32 | 8639.3763 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8544.6041 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8532.6274 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8137.9165 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8669.0578 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8643.0958 | 0.22405
23.9877 | 32 | 8615.2712 | 0.224
23.9938 | 32 | 8648.7578 | 0.22396
24 | 32 | 8648.7635 | 0.22391
24.0062 | 32 | 8641.8463 | 0.22387
24.0123 | 32 | 8645.1288 | 0.22382
24.0185 | 32 | 8541.7608 | 0.22378
24.0247 | 32 | 8494.9672 | 0.22373
24.0309 | 32 | 8582.5682 | 0.22369
24.0494 | 32 | 8589.2004 | 0.22356
24.0432 | 32 | 8545.8928 | 0.2236
24.037 | 32 | 8544.2616 | 0.22365
24.0309 | 32 | 8481.61 | 0.22369
24.0247 | 32 | 8560.0741 | 0.22373
24.0185 | 32 | 8561.4975 | 0.22378
24.0123 | 32 | 8561.283 | 0.22382
24.0062 | 32 | 8535.0125 | 0.22387
24 | 32 | 8435.064 | 0.22391
23.9938 | 32 | 8409.1285 | 0.22396
23.9272 | 32 | 8185.4915 | 0.22444
23.9222 | 32 | 8270.5537 | 0.22447
23.9173 | 32 | 8236.5137 | 0.22451
23.9123 | 32 | 8290.8872 | 0.22454
23.9074 | 32 | 8278.3778 | 0.22458
23.9111 | 32 | 8321.8832 | 0.22455
23.9148 | 32 | 8328.1351 | 0.22452
23.9185 | 32 | 8350.7216 | 0.2245
23.9222 | 32 | 8325.5719 | 0.22447
23.9753 | 31.8667 | 8370.6216 | 0.22325
23.9815 | 31.8 | 8413.5598 | 0.22278
23.9877 | 31.7333 | 8392.1516 | 0.22232
23.9938 | 31.6667 | 8410.2652 | 0.22186
24 | 31.6 | 8423.0553 | 0.2214
24.0062 | 31.5333 | 8451.9874 | 0.22094
24.0123 | 31.4667 | 8464.8085 | 0.22049
24.0185 | 31.4 | 8475.2799 | 0.22003
24.0247 | 31.3333 | 7948.4169 | 0.21958
23.9568 | 31 | 8447.6675 | 0.21803
23.9444 | 31 | 8493.4263 | 0.21812
23.9321 | 31 | 8452.4593 | 0.2182
23.9198 | 31 | 8443.2908 | 0.21829
23.9074 | 31 | 8437.0336 | 0.21838
23.8951 | 31 | 8454.2062 | 0.21846
23.8827 | 31 | 8457.7185 | 0.21855
23.8704 | 31 | 8431.6544 | 0.21864
23.863 | 30.9333 | 8226.311 | 0.21829
23.8741 | 30.8667 | 8247.7009 | 0.21781
23.8852 | 30.8 | 8252.9488 | 0.21733
23.8963 | 30.7333 | 8267.8488 | 0.21685
23.9074 | 30.6667 | 8271.4363 | 0.21638
23.9185 | 30.6 | 8298.9147 | 0.2159
23.9185 | 30 | 8223.2094 | 0.2124
23.9074 | 30 | 8247.3757 | 0.21248
23.8963 | 30 | 8164.0268 | 0.21256
23.8852 | 30 | 8104.0989 | 0.21263
23.8741 | 30 | 8082.8458 | 0.21271
23.863 | 30 | 8042.8128 | 0.21279
23.9037 | 29.8667 | 8055.9536 | 0.21174
23.9111 | 29.8 | 8185.5547 | 0.21131
23.9185 | 29.7333 | 8194.3128 | 0.21088
23.9259 | 29.6667 | 8248.4289 | 0.21045
23.9333 | 29.6 | 8238.7491 | 0.21003
23.9407 | 29.5333 | 8296.8004 | 0.2096
23.8074 | 29 | 8308.2494 | 0.20756
23.7914 | 29 | 8367.2529 | 0.20767
23.7753 | 29 | 8338.769 | 0.20778
23.7593 | 29 | 8350.808 | 0.20789
23.7753 | 29 | 8359.8651 | 0.20778
23.7914 | 29 | 8364.765 | 0.20767
23.8617 | 29 | 8192.4741 | 0.2072
23.8444 | 29 | 8225.4818 | 0.20731
23.8272 | 29 | 8203.7426 | 0.20743
23.8099 | 29 | 8177.3777 | 0.20755
23.7926 | 29 | 8166.1385 | 0.20766
23.7753 | 29 | 8159.9728 | 0.20778
23.9049 | 28.5333 | 8220.1943 | 0.2044
23.8914 | 28.4667 | 8263.2119 | 0.20414
23.8778 | 28.4 | 8265.3418 | 0.20388
23.8642 | 28.3333 | 8283.8883 | 0.20362
23.8506 | 28.2667 | 8303.1782 | 0.20336
23.837 | 28.2 | 8309.0173 | 0.2031
23.821 | 28 | 8231.9454 | 0.20217
23.7963 | 28 | 8281.9738 | 0.20234
23.7716 | 28 | 8248.5623 | 0.2025
23.7469 | 28 | 8228.1318 | 0.20266
23.7222 | 28 | 8207.8319 | 0.20282
23.6975 | 28 | 8209.0926 | 0.20298
23.7642 | 28 | 8119.1972 | 0.20255
23.7432 | 28 | 8170.1585 | 0.20268
23.7222 | 28 | 8167.4025 | 0.20282
23.7358 | 27.9333 | 8188.1415 | 0.20239
23.7494 | 27.8667 | 8225.003 | 0.20196
23.763 | 27.8 | 8251.7079 | 0.20153
23.8457 | 27 | 8348.6853 | 0.19702
23.821 | 27 | 8317.1116 | 0.19718
23.7963 | 27 | 8319.3889 | 0.19734
23.7716 | 27 | 8322.6073 | 0.1975
23.7469 | 27 | 8298.7696 | 0.19766
23.7222 | 27 | 8289.8153 | 0.19782
23.8358 | 26 | 8510.1917 | 0.19239
23.8123 | 26 | 8477.7732 | 0.19254
23.7889 | 26 | 8472.9261 | 0.19269
23.7654 | 26 | 8458.0763 | 0.19284
23.742 | 26 | 8448.0147 | 0.19299
23.7185 | 26 | 8442.1261 | 0.19313
23.7716 | 26 | 8239.0994 | 0.1928
23.7432 | 26 | 8368.0372 | 0.19298
23.7148 | 26 | 8347.9153 | 0.19316
23.6864 | 26 | 8332.508 | 0.19334
23.658 | 26 | 8324.2138 | 0.19352
23.6296 | 26 | 8320.9476 | 0.19369
23.7889 | 25 | 8432.559 | 0.1883
23.7852 | 25 | 8422.4073 | 0.18832
23.7815 | 25 | 8432.9655 | 0.18834
23.7778 | 25 | 8419.6317 | 0.18837
23.7741 | 25 | 8428.7729 | 0.18839
23.7222 | 25 | 8338.5864 | 0.18871
23.6914 | 25 | 8381.7599 | 0.1889
23.6605 | 25 | 8367.4939 | 0.18909
23.6296 | 25 | 8363.4976 | 0.18928
23.6432 | 25 | 8363.4018 | 0.1892
23.7346 | 24 | 8535.9378 | 0.18454
23.7037 | 24 | 8511.3794 | 0.18473
23.6728 | 24 | 8511.1443 | 0.18491
23.642 | 24 | 8504.0945 | 0.1851
23.784 | 24.1333 | 8384.5123 | 0.18477
23.7778 | 24.2 | 8437.2995 | 0.18507
23.7716 | 24.2667 | 8416.3037 | 0.18537
23.7654 | 24.3333 | 8384.9006 | 0.18568
23.7593 | 24.4 | 8387.6789 | 0.18599
23.6926 | 25 | 8122.4301 | 0.18889
23.6593 | 25 | 8226.9318 | 0.1891
23.6259 | 25 | 8184.209 | 0.18931
23.5926 | 25 | 8158.3189 | 0.18951
23.6049 | 25 | 8124.1841 | 0.18943
23.7395 | 25 | 8375.3218 | 0.1886
23.7123 | 25 | 8373.0507 | 0.18877
23.6852 | 25 | 8376.8028 | 0.18894
23.6975 | 25 | 8373.836 | 0.18886
23.7099 | 25 | 8398.8567 | 0.18879
23.7519 | 26 | 8372.7458 | 0.19292
23.7235 | 26 | 8359.9433 | 0.1931
23.6951 | 26 | 8372.021 | 0.19328
23.6667 | 26 | 8412.0112 | 0.19346
23.684 | 26 | 8419.329 | 0.19335
23.7012 | 26 | 8413.8126 | 0.19324
23.8531 | 26.1333 | 8579.7711 | 0.19289
23.863 | 26.2 | 8539.7527 | 0.19313
23.8728 | 26.2667 | 8542.4487 | 0.19337
23.8827 | 26.3333 | 8631.5133 | 0.19362
23.8926 | 26.4 | 8669.6647 | 0.19386
23.8049 | 27 | 8583.2268 | 0.19728
23.7914 | 27 | 8573.8213 | 0.19737
23.7778 | 27 | 8606.8015 | 0.19746
23.7951 | 27 | 8585.4217 | 0.19734
23.8123 | 27 | 8595.0385 | 0.19723
23.8296 | 27 | 8596.3041 | 0.19712
23.8469 | 27 | 8557.7331 | 0.19701
23.8642 | 27 | 8072.0164 | 0.19689
23.8469 | 27 | 8767.1165 | 0.19701
23.8296 | 27 | 8692.7768 | 0.19712
23.8123 | 27 | 8736.6653 | 0.19723
23.7951 | 27 | 8768.5197 | 0.19734
23.7778 | 27 | 8812.6699 | 0.19746
23.7975 | 27 | 8811.4624 | 0.19733
23.8173 | 27 | 8788.8818 | 0.1972
23.837 | 27 | 8761.2931 | 0.19707
23.9259 | 27.5333 | 8717.8799 | 0.19911
23.9074 | 27.6 | 8792.144 | 0.19957
23.8889 | 27.6667 | 8725.19 | 0.20002
23.8704 | 27.7333 | 8739.3682 | 0.20048
23.8519 | 27.8 | 8690.301 | 0.20094
23.8333 | 27.8667 | 8543.4198 | 0.20141
23.8148 | 27.9333 | 8564.9166 | 0.20187
23.7963 | 28 | 8623.569 | 0.20234
23.8099 | 28 | 8675.5227 | 0.20225
23.9691 | 28 | 8704.7257 | 0.20118
23.963 | 28 | 8734.6553 | 0.20123
23.9568 | 28 | 8735.1764 | 0.20127
23.9506 | 28 | 8702.3333 | 0.20131
23.9444 | 28 | 8806.4143 | 0.20135
23.9383 | 28 | 8706.5383 | 0.20139
23.9321 | 28 | 8684.398 | 0.20143
23.9259 | 28 | 8704.5398 | 0.20147
23.9074 | 28 | 8700.7675 | 0.2016
23.9074 | 28 | 8843.7094 | 0.2016
23.916 | 28.0667 | 8734.9468 | 0.20188
23.9247 | 28.1333 | 8756.5306 | 0.20217
23.9333 | 28.2 | 8822.2097 | 0.20246
23.942 | 28.2667 | 8690.031 | 0.20275
23.9506 | 28.3333 | 8745.0922 | 0.20304
23.9593 | 28.4 | 8746.5014 | 0.20333
23.9679 | 28.4667 | 8731.6498 | 0.20362
23.9765 | 28.5333 | 8802.9388 | 0.20391
23.9012 | 29 | 8586.8623 | 0.20693
23.8877 | 29 | 8614.2769 | 0.20702
23.8741 | 29 | 8661.8704 | 0.20711
23.8605 | 29 | 8648.5366 | 0.2072
23.8469 | 29 | 8730.8154 | 0.2073
23.8333 | 29 | 8738.8499 | 0.20739
23.8506 | 29 | 8636.9858 | 0.20727
23.8679 | 29 | 8654.9737 | 0.20715
23.8852 | 29 | 8806.5406 | 0.20704
23.9025 | 29 | 8859.6986 | 0.20692
23.9198 | 29 | 8918.8083 | 0.2068
23.9889 | 29 | 8957.9411 | 0.20633
23.9716 | 29 | 8845.44 | 0.20645
23.9543 | 29 | 8902.9962 | 0.20657
23.937 | 29 | 8851.4724 | 0.20669
23.9198 | 29 | 8829.1092 | 0.2068
23.9025 | 29 | 8849.8719 | 0.20692
23.8852 | 29 | 8829.4028 | 0.20704
23.8679 | 29 | 8888.3744 | 0.20715
23.8506 | 29 | 8928.6325 | 0.20727
23.8333 | 29 | 8918.947 | 0.20739
23.8494 | 29.0667 | 8920.3324 | 0.20764
24.0333 | 30 | 7902.4855 | 0.2116
24.0198 | 30 | 8570.0999 | 0.2117
24.0062 | 30 | 8500.5563 | 0.21179
23.9926 | 30 | 8606.8796 | 0.21189
23.979 | 30 | 8562.236 | 0.21198
23.9654 | 30 | 8458.3819 | 0.21208
23.9519 | 30 | 8480.3877 | 0.21217
23.9383 | 30 | 8575.6357 | 0.21227
23.9247 | 30 | 8521.137 | 0.21236
23.9111 | 30 | 8389.4981 | 0.21245
23.8975 | 30 | 8491.2608 | 0.21255
24.0407 | 31 | 8241.9019 | 0.21743
24.0259 | 31 | 8261.2023 | 0.21754
24.0111 | 31 | 8284.165 | 0.21764
23.9963 | 31 | 8307.8763 | 0.21775
23.9815 | 31 | 8355.0568 | 0.21785
23.9667 | 31 | 8350.1997 | 0.21796
23.9519 | 31 | 8336.7924 | 0.21806
23.937 | 31 | 8335.9319 | 0.21817
23.9222 | 31 | 8308.7344 | 0.21827
23.9074 | 31 | 8293.3215 | 0.21838
23.8926 | 31 | 8245.7367 | 0.21848
23.8778 | 31 | 8285.964 | 0.21858
23.9815 | 31 | 8154.5403 | 0.21785
23.9852 | 31 | 8625.1585 | 0.21783
23.9889 | 31 | 8641.7309 | 0.2178
23.9926 | 31 | 8730.1707 | 0.21778
23.9963 | 31 | 8743.2396 | 0.21775
24 | 31 | 8516.8639 | 0.21772
24.0037 | 31 | 8371.357 | 0.2177
24.0074 | 31 | 8366.6245 | 0.21767
24.0111 | 31 | 8386.779 | 0.21764
24.0148 | 31 | 8416.512 | 0.21762
24.0185 | 31 | 8437.444 | 0.21759
23.9383 | 31 | 8471.0283 | 0.21816
23.9284 | 31 | 8345.5967 | 0.21823
23.9185 | 31 | 8371.1876 | 0.2183
23.9086 | 31 | 8494.9933 | 0.21837
23.8988 | 31 | 8614.6789 | 0.21844
23.8889 | 31 | 8588.4525 | 0.21851
23.9037 | 31.0667 | 8606.1584 | 0.21881
23.9185 | 31.1333 | 8641.0443 | 0.21911
23.9333 | 31.2 | 8636.6758 | 0.21941
24.063 | 32 | 8258.6889 | 0.22346
24.0469 | 32 | 8254.1725 | 0.22357
24.0309 | 32 | 8165.1748 | 0.22369
24.0148 | 32 | 8245.4697 | 0.22381
23.9988 | 32 | 8295.8409 | 0.22392
23.9827 | 32 | 8282.7093 | 0.22404
23.9667 | 32 | 8248.5552 | 0.22415
23.9506 | 32 | 8246.9926 | 0.22427
23.9346 | 32 | 8312.2135 | 0.22438
23.9185 | 32 | 8344.7082 | 0.2245
23.9025 | 32 | 8321.8953 | 0.22461
23.8864 | 32 | 8429.9373 | 0.22473
23.8704 | 32 | 8346.9259 | 0.22484
24.1123 | 32 | 8505.1191 | 0.2231
24.0951 | 32 | 8625.6896 | 0.22322
24.0778 | 32 | 8704.5679 | 0.22335
24.0605 | 32 | 8462.972 | 0.22348
24.0432 | 32 | 8522.5625 | 0.2236
24.0259 | 32 | 8666.6467 | 0.22373
24.0086 | 32 | 8592.7235 | 0.22385
23.9914 | 32 | 8538.6839 | 0.22397
23.9741 | 32 | 8467.6061 | 0.2241
23.9568 | 32 | 8313.9586 | 0.22422
23.9395 | 32 | 8183.8893 | 0.22435
23.9222 | 32 | 8291.6403 | 0.22447
23.9049 | 32 | 8306.5943 | 0.22459
23.8877 | 32 | 8196.8641 | 0.22472
23.8704 | 32 | 8157.1624 | 0.22484
24.0321 | 32 | 8163.3396 | 0.22368
24.0272 | 32 | 8286.3766 | 0.22372
24.0222 | 32 | 8372.7273 | 0.22375
24.0173 | 32 | 8305.7809 | 0.22379
24.0123 | 32 | 8227.4635 | 0.22382
24.0074 | 32 | 8198.2352 | 0.22386
24.0025 | 32 | 8184.798 | 0.22389
23.9975 | 32 | 8258.9673 | 0.22393
23.9926 | 32 | 8318.0071 | 0.22397
23.9877 | 32 | 8299.3507 | 0.224
23.9827 | 32 | 8251.0182 | 0.22404
23.9778 | 32 | 8285.1897 | 0.22407
23.9728 | 32 | 8328.0522 | 0.22411
23.979 | 32 | 8557.539 | 0.22406
23.9802 | 32 | 8531.099 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8550.1833 | 0.22405
23.9877 | 32 | 8542.0574 | 0.224
23.9938 | 32 | 8493.5197 | 0.22396
24 | 32 | 8436.106 | 0.22391
24.0062 | 32 | 8408.7477 | 0.22387
24.0123 | 32 | 8359.0404 | 0.22382
24.0185 | 32 | 8349.3835 | 0.22378
24.0247 | 32 | 8357.7509 | 0.22373
24.0309 | 32 | 8379.6831 | 0.22369
23.9704 | 32 | 7854.9646 | 0.22413
23.9556 | 32 | 8290.7371 | 0.22423
23.9407 | 32 | 8233.1708 | 0.22434
23.9259 | 32 | 8264.1048 | 0.22444
23.9111 | 32 | 8310.156 | 0.22455
23.8963 | 32 | 8361.288 | 0.22466
23.8815 | 32 | 8237.5255 | 0.22476
23.8667 | 32 | 8061.5573 | 0.22487
23.8519 | 32 | 7903.539 | 0.22497
23.8605 | 32 | 7924.1511 | 0.22491
23.8691 | 32 | 7963.1587 | 0.22485
23.9926 | 32.2 | 8045.3283 | 0.22524
23.9963 | 32.2667 | 8070.4086 | 0.22564
24 | 32.3333 | 8065.7873 | 0.22604
24.0037 | 32.4 | 8081.377 | 0.22645
24.0074 | 32.4667 | 8065.9348 | 0.22685
24.0111 | 32.5333 | 7949.9552 | 0.22726
24.0148 | 32.6 | 7921.242 | 0.22766
24.0185 | 32.6667 | 7917.1405 | 0.22807
23.8889 | 33 | 7730.8076 | 0.23122
23.8741 | 33 | 7803.4474 | 0.23132
23.8593 | 33 | 7745.8198 | 0.23143
23.8444 | 33 | 7666.9433 | 0.23154
23.8296 | 33 | 7653.3306 | 0.23164
23.8148 | 33 | 7651.0978 | 0.23175
23.8333 | 33 | 7674.9375 | 0.23162
23.8519 | 33 | 7697.7319 | 0.23148
23.8704 | 33 | 7729.7814 | 0.23135
23.8889 | 33 | 7758.7036 | 0.23122
24.0259 | 33 | 7770.0298 | 0.23022
24.0148 | 33 | 7788.1945 | 0.2303
24.0037 | 33 | 7784.5734 | 0.23038
23.9926 | 33 | 7864.5583 | 0.23046
23.9815 | 33 | 7926.4161 | 0.23054
23.9704 | 33 | 7950.8704 | 0.23062
23.9593 | 33 | 7970.8311 | 0.2307
23.9481 | 33 | 7969.0432 | 0.23078
23.937 | 33 | 8004.0771 | 0.23087
23.9259 | 33 | 7979.1908 | 0.23095
23.9099 | 32.1333 | 8172.6254 | 0.22541
23.9086 | 32.0667 | 8273.9113 | 0.22499
23.9074 | 32 | 8274.296 | 0.22458
23.9173 | 32 | 8310.5279 | 0.22451
23.9272 | 32 | 8335.7944 | 0.22444
23.937 | 32 | 8290.1381 | 0.22436
23.9469 | 32 | 8290.0057 | 0.22429
23.9568 | 32 | 8298.0518 | 0.22422
23.9667 | 32 | 8286.922 | 0.22415
24.0457 | 32 | 8286.2692 | 0.22358
24.0432 | 32 | 8335.622 | 0.2236
24.0407 | 32 | 8356.645 | 0.22362
24.0383 | 32 | 8322.1432 | 0.22364
24.0358 | 32 | 8313.9525 | 0.22365
24.0333 | 32 | 8333.7059 | 0.22367
24.0309 | 32 | 8435.117 | 0.22369
24.0284 | 32 | 8399.8755 | 0.22371
24.0259 | 32 | 8399.4293 | 0.22373
24.0235 | 32 | 8387.6609 | 0.22374
23.9815 | 32 | 8274.0494 | 0.22405
23.9778 | 32 | 8352.8018 | 0.22407
23.9741 | 32 | 8365.5679 | 0.2241
23.9704 | 32 | 8390.4526 | 0.22413
23.9667 | 32 | 8453.1779 | 0.22415
23.963 | 32 | 8387.7916 | 0.22418
23.9605 | 32 | 8399.5429 | 0.2242
23.958 | 32 | 8389.6615 | 0.22421
23.9556 | 32 | 8391.6741 | 0.22423
23.9284 | 32 | 8071.5228 | 0.22443
23.9259 | 32 | 8279.0305 | 0.22444
23.9321 | 31.9333 | 8315.1122 | 0.22398
23.9383 | 31.8667 | 8280.9001 | 0.22351
23.9444 | 31.8 | 8301.5629 | 0.22305
23.9506 | 31.7333 | 8316.2685 | 0.22259
23.9568 | 31.6667 | 8356.9434 | 0.22212
23.963 | 31.6 | 8363.2973 | 0.22166
23.9691 | 31.5333 | 8370.528 | 0.22121
24.0062 | 31 | 8020.5958 | 0.21768
24.0037 | 31 | 8277.4955 | 0.2177
24.0012 | 31 | 8253.711 | 0.21771
23.9988 | 31 | 8223.9597 | 0.21773
23.9963 | 31 | 8218.0176 | 0.21775
23.9938 | 31 | 8238.3278 | 0.21777
23.9914 | 31 | 8173.0763 | 0.21778
23.9889 | 31 | 8180.3019 | 0.2178
23.8593 | 31 | 7656.948 | 0.21871
23.8481 | 31 | 7874.6049 | 0.21879
23.837 | 31 | 7858.714 | 0.21887
23.8259 | 31 | 7905.7138 | 0.21895
23.8148 | 31 | 7814.0382 | 0.21902
23.8247 | 30.9333 | 7855.8537 | 0.21855
23.8346 | 30.8667 | 7932.036 | 0.21808
23.9383 | 30 | 7970.4205 | 0.21227
23.9333 | 30 | 7939.9319 | 0.2123
23.9284 | 30 | 7965.8113 | 0.21233
23.9235 | 30 | 7963.7441 | 0.21237
23.9185 | 30 | 7974.7037 | 0.2124
23.9136 | 30 | 7960.1626 | 0.21244
23.8407 | 29.9333 | 7785.8622 | 0.21256
23.8481 | 29.8667 | 7768.8862 | 0.21212
23.8556 | 29.8 | 7769.5815 | 0.21169
23.863 | 29.7333 | 7819.3758 | 0.21126
23.8704 | 29.6667 | 7814.7746 | 0.21084
23.8778 | 29.6 | 7827.0527 | 0.21041
23.8852 | 29.5333 | 7821.0719 | 0.20998
23.7778 | 28 | 7951.9677 | 0.20246
23.7914 | 28 | 7981.6784 | 0.20237
23.8049 | 28 | 8035.1498 | 0.20228
23.8185 | 28 | 8057.3495 | 0.20219
23.8321 | 28 | 8030.1751 | 0.2021
23.8457 | 28 | 8072.5329 | 0.20201
23.7568 | 27.0667 | 8154.2959 | 0.19792
23.7407 | 27 | 8256.0408 | 0.1977
23.7568 | 27 | 8252.6953 | 0.19759
23.7728 | 27 | 8248.7624 | 0.19749
23.7889 | 27 | 8254.4581 | 0.19738
23.8049 | 27 | 8252.0564 | 0.19728
23.7593 | 27 | 8071.5753 | 0.19758
23.7679 | 26.9333 | 8103.0443 | 0.1972
23.7765 | 26.8667 | 8111.5422 | 0.19682
23.7852 | 26.8 | 8146.9079 | 0.19644
23.7938 | 26.7333 | 8171.4688 | 0.19607
23.8025 | 26.6667 | 8186.5249 | 0.1957
23.842 | 26 | 8326.5125 | 0.19235
23.8247 | 26 | 8345.7191 | 0.19246
23.8074 | 26 | 8330.5522 | 0.19257
23.7901 | 26 | 8363.8504 | 0.19268
23.7728 | 26 | 8333.5784 | 0.19279
23.7444 | 26 | 8175.6009 | 0.19297
23.7222 | 26 | 8250.1693 | 0.19311
23.7333 | 26 | 8265.9514 | 0.19304
23.7444 | 26 | 8248.2372 | 0.19297
23.7556 | 26 | 8255.1376 | 0.1929
23.7667 | 26 | 8168.1811 | 0.19283
23.7963 | 25 | 8450.4806 | 0.18825
23.7704 | 25 | 8430.6586 | 0.18841
23.7444 | 25 | 8450.6622 | 0.18857
23.7185 | 25 | 8406.8928 | 0.18873
23.6926 | 25 | 8389.422 | 0.18889
23.737 | 25 | 8217.9754 | 0.18862
23.7074 | 25 | 8218.9769 | 0.1888
23.6778 | 25 | 8208.2715 | 0.18899
23.6481 | 25 | 8179.9903 | 0.18917
23.658 | 25 | 8173.3684 | 0.18911
23.6679 | 25 | 8182.7021 | 0.18905
23.7889 | 24.4 | 8244.8752 | 0.18581
23.7593 | 24.3333 | 8356.802 | 0.18572
23.7296 | 24.2667 | 8340.6087 | 0.18563
23.7 | 24.2 | 8371.8135 | 0.18555
23.6704 | 24.1333 | 8398.09 | 0.18546
23.6407 | 24.0667 | 8184.6792 | 0.18537
23.7889 | 24 | 8420.5845 | 0.18421
23.7593 | 24 | 8431.3745 | 0.18439
23.7296 | 24 | 8421.0387 | 0.18457
23.7 | 24 | 8419.4091 | 0.18475
23.6704 | 24 | 8402.0364 | 0.18493
23.8074 | 24 | 8248.2456 | 0.18409
23.7988 | 24 | 8406.0675 | 0.18415
23.7901 | 24 | 8395.4147 | 0.1842
23.7815 | 24 | 8399.6048 | 0.18425
23.7728 | 24 | 8386.161 | 0.18431
23.7259 | 24 | 8250.9881 | 0.18459
23.6963 | 24 | 8302.6562 | 0.18477
23.6667 | 24 | 8274.949 | 0.18495
23.6728 | 24 | 8281.1279 | 0.18491
23.679 | 24 | 8276.222 | 0.18488
23.7889 | 24 | 8167.4277 | 0.18421
23.7802 | 24 | 8261.8639 | 0.18426
23.7716 | 24 | 8221.2423 | 0.18431
23.763 | 24 | 8203.7885 | 0.18437
23.821 | 24 | 8409.7682 | 0.18401
23.8111 | 24 | 8396.7627 | 0.18407
23.8012 | 24 | 8401.0569 | 0.18413
23.7914 | 24 | 8397.2979 | 0.18419
23.6852 | 25 | 8394.004 | 0.18894
23.7012 | 25 | 8393.5633 | 0.18884
23.7173 | 25 | 8441.6967 | 0.18874
23.7333 | 25 | 8450.749 | 0.18864
23.7494 | 25 | 8465.7408 | 0.18854
23.8358 | 25.0667 | 8634.4218 | 0.18829
23.8383 | 25.1333 | 8655.5243 | 0.18855
23.8407 | 25.2 | 8650.6448 | 0.18882
23.8432 | 25.2667 | 8625.4475 | 0.1891
23.8457 | 25.3333 | 8638.4603 | 0.18937
23.8481 | 25.4 | 8595.1298 | 0.18964
23.8506 | 25.4667 | 7925.1903 | 0.18992
23.8864 | 26.1333 | 8598.9214 | 0.19267
23.8852 | 26.2 | 8604.9016 | 0.19298
23.884 | 26.2667 | 8587.2629 | 0.1933
23.8827 | 26.3333 | 8592.5186 | 0.19362
23.8815 | 26.4 | 8609.9859 | 0.19393
23.8802 | 26.4667 | 8602.0246 | 0.19425
23.879 | 26.5333 | 8564.7341 | 0.19457
23.9086 | 27 | 8516.218 | 0.1966
23.9099 | 27 | 8515.1276 | 0.1966
23.9111 | 27 | 8547.4405 | 0.19659
23.9123 | 27 | 8569.4973 | 0.19658
23.9136 | 27 | 8570.444 | 0.19657
23.9148 | 27 | 8561.216 | 0.19656
23.916 | 27 | 8570.6419 | 0.19655
23.9173 | 27 | 8586.0892 | 0.19655
23.8889 | 28 | 8521.2713 | 0.20172
23.8951 | 28 | 8517.2253 | 0.20168
23.9012 | 28 | 8496.234 | 0.20164
23.9074 | 28 | 8533.1891 | 0.2016
23.9136 | 28 | 8531.4614 | 0.20156
23.9198 | 28 | 8591.3507 | 0.20151
23.9259 | 28 | 8532.5568 | 0.20147
23.9321 | 28 | 8522.8879 | 0.20143
23.9383 | 28 | 7722.9614 | 0.20139
23.863 | 28 | 8590.8436 | 0.20189
23.8531 | 28 | 8648.5429 | 0.20196
23.8432 | 28 | 8612.8193 | 0.20202
23.8333 | 28 | 8600.3785 | 0.20209
23.8494 | 28.0667 | 8558.6654 | 0.20233
23.8654 | 28.1333 | 8608.7507 | 0.20257
23.8815 | 28.2 | 8479.5239 | 0.2028
23.8975 | 28.2667 | 8556.019 | 0.20304
23.9136 | 28.3333 | 8573.9194 | 0.20329
23.8741 | 29 | 8513.4005 | 0.20711
23.8519 | 29 | 8469.3505 | 0.20726
23.8296 | 29 | 8533.2136 | 0.20741
23.8074 | 29 | 8527.942 | 0.20756
23.7852 | 29 | 8487.6264 | 0.20771
23.763 | 29 | 8448.023 | 0.20786
23.7407 | 29 | 8345.9121 | 0.20801
23.763 | 29 | 8340.0985 | 0.20786
23.9704 | 29 | 8439.9105 | 0.20646
23.9531 | 29 | 8527.8712 | 0.20658
23.9358 | 29 | 8517.3651 | 0.20669
23.9185 | 29 | 8508.813 | 0.20681
23.9012 | 29 | 8620.2877 | 0.20693
23.884 | 29 | 8575.4788 | 0.20705
23.8667 | 29 | 8506.2711 | 0.20716
23.8494 | 29 | 8598.2039 | 0.20728
23.8321 | 29 | 8528.7557 | 0.2074
23.8148 | 29 | 8447.105 | 0.20751
24.0062 | 30 | 8406.361 | 0.21179
23.9938 | 30 | 8353.0757 | 0.21188
23.9815 | 30 | 8452.7708 | 0.21197
23.9691 | 30 | 8463.4171 | 0.21205
23.9568 | 30 | 8359.3532 | 0.21214
23.9444 | 30 | 8260.796 | 0.21222
23.9321 | 30 | 8255.818 | 0.21231
23.9198 | 30 | 8364.9438 | 0.21239
23.9074 | 30 | 8418.6862 | 0.21248
23.8951 | 30 | 8411.3884 | 0.21256
23.9802 | 30.0667 | 8509.8559 | 0.21236
23.979 | 30.1333 | 8436.7897 | 0.21275
23.9778 | 30.2 | 8511.4913 | 0.21315
23.9765 | 30.2667 | 8568.6912 | 0.21354
23.9753 | 30.3333 | 8488.5909 | 0.21394
23.9741 | 30.4 | 8451.7346 | 0.21434
23.9728 | 30.4667 | 8397.7311 | 0.21474
23.9716 | 30.5333 | 8338.8398 | 0.21514
23.9704 | 30.6 | 8248.0254 | 0.21554
23.9691 | 30.6667 | 8275.1207 | 0.21594
23.8827 | 31 | 8095.8636 | 0.21855
23.8765 | 31 | 8131.3158 | 0.21859
23.8704 | 31 | 8123.6087 | 0.21864
23.8815 | 31 | 8111.7857 | 0.21856
23.8926 | 31 | 8119.4859 | 0.21848
23.9037 | 31 | 8150.6223 | 0.2184
23.9148 | 31 | 8193.0821 | 0.21832
24.0123 | 31 | 8313.8288 | 0.21764
24.0074 | 31 | 8343.7306 | 0.21767
24.0025 | 31 | 8276.8565 | 0.21771
23.9975 | 31 | 8198.3698 | 0.21774
23.9926 | 31 | 8253.7625 | 0.21778
23.9877 | 31 | 8309.9796 | 0.21781
23.9827 | 31 | 8402.5966 | 0.21785
23.9778 | 31 | 8314.6572 | 0.21788
23.8827 | 31 | 8462.8279 | 0.21855
23.8765 | 31 | 8285.8647 | 0.21859
23.8704 | 31 | 8375.2442 | 0.21864
23.8815 | 31 | 8420.0174 | 0.21856
23.8926 | 31 | 8372.9028 | 0.21848
23.9037 | 31 | 8283.1757 | 0.2184
23.9148 | 31 | 8311.5602 | 0.21832
23.9259 | 31 | 8341.2663 | 0.21825
23.937 | 31 | 8273.9002 | 0.21817
23.9481 | 31 | 8226.8168 | 0.21809
23.937 | 31 | 8532.111 | 0.21817
23.9259 | 31 | 8600.2245 | 0.21825
23.9148 | 31 | 8605.0836 | 0.21832
23.9037 | 31 | 8674.8836 | 0.2184
23.8926 | 31 | 8800.4771 | 0.21848
23.8815 | 31 | 8816.7837 | 0.21856
23.8704 | 31 | 8775.1471 | 0.21864
23.8778 | 31 | 8760.6089 | 0.21858
23.9815 | 31 | 8653.8041 | 0.21785
23.9827 | 31 | 8636.5546 | 0.21785
23.984 | 31 | 8571.8676 | 0.21784
23.9852 | 31 | 8523.3962 | 0.21783
23.9864 | 31 | 8582.1199 | 0.21782
23.9877 | 31 | 8549.9437 | 0.21781
23.9889 | 31 | 8550.899 | 0.2178
23.9901 | 31 | 8544.4315 | 0.21779
23.9914 | 31 | 8604.8493 | 0.21778
23.9926 | 31 | 8499.1988 | 0.21778
23.9938 | 31 | 8505.2037 | 0.21777
23.9383 | 31 | 8651.9359 | 0.21816
23.9321 | 31 | 8671.6744 | 0.2182
23.9259 | 31 | 8502.4756 | 0.21825
23.9198 | 31 | 8466.807 | 0.21829
23.9136 | 31 | 8457.5657 | 0.21833
23.9074 | 31 | 8339.1903 | 0.21838
23.9173 | 31 | 8364.7469 | 0.21831
23.9272 | 31 | 8355.6505 | 0.21824
23.937 | 31 | 8408.124 | 0.21817
23.9469 | 31 | 8484.3994 | 0.2181
24.0444 | 31 | 8545.7121 | 0.21741
24.0407 | 31 | 8512.7892 | 0.21743
24.037 | 31 | 8530.3053 | 0.21746
24.0333 | 31 | 8411.1807 | 0.21749
24.0296 | 31 | 8447.1719 | 0.21751
24.0259 | 31 | 8458.1785 | 0.21754
24.0222 | 31 | 8394.6457 | 0.21757
24.0185 | 31 | 8387.1969 | 0.21759
24.0148 | 31 | 8563.6353 | 0.21762
24.0111 | 31 | 8568.7274 | 0.21764
24.0074 | 31 | 8455.7501 | 0.21767
23.9259 | 31 | 8428.553 | 0.21825
23.9198 | 31 | 8529.1095 | 0.21829
23.9136 | 31 | 8478.1001 | 0.21833
23.9074 | 31 | 8394.9045 | 0.21838
23.9222 | 30.9333 | 8521.7539 | 0.21787
23.937 | 30.8667 | 8544.7811 | 0.21736
23.9519 | 30.8 | 8527.126 | 0.21686
23.9667 | 30.7333 | 8571.6514 | 0.21636
23.9815 | 30.6667 | 8573.3969 | 0.21586
23.9963 | 30.6 | 8525.9502 | 0.21536
24.0481 | 30 | 8859.2317 | 0.2115
24.0346 | 30 | 8773.6511 | 0.2116
24.021 | 30 | 8800.8953 | 0.21169
24.0074 | 30 | 8787.3555 | 0.21179
23.9938 | 30 | 8793.1046 | 0.21188
23.9802 | 30 | 8779.826 | 0.21197
23.9667 | 30 | 8718.388 | 0.21207
23.9531 | 30 | 8655.3598 | 0.21216
23.9395 | 30 | 8672.2482 | 0.21226
23.9259 | 30 | 8670.4467 | 0.21235
23.9259 | 30 | 8659.3017 | 0.21235
23.9259 | 30 | 8580.9725 | 0.21235
23.9346 | 30 | 8592.5773 | 0.21229
23.9432 | 30 | 8590.3693 | 0.21223
23.9519 | 30 | 8596.1743 | 0.21217
23.9605 | 30 | 8605.6776 | 0.21211
23.9691 | 30 | 8609.8435 | 0.21205
23.9778 | 30 | 8629.2659 | 0.21199
23.9864 | 30 | 8603.0891 | 0.21193
23.9951 | 30 | 8615.1301 | 0.21187
23.9667 | 30 | 8566.1577 | 0.21207
23.9556 | 30 | 8541.4368 | 0.21215
23.9444 | 30 | 8490.5855 | 0.21222
23.9333 | 30 | 8503.5988 | 0.2123
23.9222 | 30 | 8514.0162 | 0.21238
23.9111 | 30 | 8498.0706 | 0.21245
23.9 | 30 | 8495.8631 | 0.21253
23.8889 | 30 | 8521.0191 | 0.21261
23.8333 | 29 | 7666.7053 | 0.20739
23.8457 | 29 | 7664.7224 | 0.2073
23.858 | 29 | 7665.2348 | 0.20722
23.8704 | 29 | 7676.7745 | 0.20714
23.8827 | 29 | 7696.5375 | 0.20705
23.8951 | 29 | 7700.6175 | 0.20697
23.9395 | 29 | 7798.0878 | 0.20667
23.9296 | 29 | 7826.669 | 0.20674
23.9198 | 29 | 7852.3327 | 0.2068
23.9099 | 29 | 7904.5688 | 0.20687
23.9 | 29 | 7985.0429 | 0.20694
23.8901 | 29 | 7932.6195 | 0.207
23.9037 | 28 | 8050.3002 | 0.20162
23.9111 | 28 | 8073.2769 | 0.20157
23.9185 | 28 | 8063.7637 | 0.20152
23.9259 | 28 | 8067.6485 | 0.20147
23.9333 | 28 | 8097.601 | 0.20142
23.9407 | 28 | 8061.4408 | 0.20137
23.8519 | 28 | 8079.5348 | 0.20197
23.837 | 28 | 8083.3571 | 0.20207
23.8222 | 28 | 8064.4274 | 0.20216
23.8074 | 28 | 8040.8248 | 0.20226
23.7926 | 28 | 8003.2492 | 0.20236
23.7778 | 28 | 8016.755 | 0.20246
23.8716 | 27.4667 | 8112.1003 | 0.19914
23.8556 | 27.4 | 8111.0845 | 0.19891
23.8395 | 27.3333 | 8118.7522 | 0.19869
23.8235 | 27.2667 | 8159.9907 | 0.19846
23.8074 | 27.2 | 8155.6319 | 0.19824
23.8815 | 27 | 8051.9195 | 0.19678
23.8667 | 27 | 8022.9853 | 0.19688
23.8519 | 27 | 8017.777 | 0.19697
23.837 | 27 | 8020.1065 | 0.19707
23.8222 | 27 | 8037.9929 | 0.19717
23.8519 | 26.4667 | 8085.9336 | 0.19444
23.8333 | 26.4 | 8099.5824 | 0.19424
23.8148 | 26.3333 | 8096.8186 | 0.19405
23.7963 | 26.2667 | 8111.3805 | 0.19386
23.7778 | 26.2 | 8119.0513 | 0.19367
23.7444 | 26 | 8023.1596 | 0.19297
23.7222 | 26 | 8112.3385 | 0.19311
23.7333 | 26 | 8101.9102 | 0.19304
23.7444 | 26 | 8104.692 | 0.19297
23.7556 | 26 | 8067.2165 | 0.1929
23.7481 | 26 | 7958.3146 | 0.19295
23.7185 | 26 | 8047.5826 | 0.19313
23.6889 | 26 | 8041.954 | 0.19332
23.6593 | 26 | 8037.4792 | 0.19351
23.6296 | 26 | 8015.3107 | 0.19369
23.6951 | 25.0667 | 8217.3204 | 0.18916
23.6667 | 25 | 8208.4672 | 0.18905
23.6765 | 25 | 8210.3214 | 0.18899
23.6864 | 25 | 8209.1802 | 0.18893
23.7802 | 25 | 8082.3858 | 0.18835
23.7519 | 25 | 8147.3782 | 0.18853
23.7235 | 25 | 8171.4664 | 0.1887
23.6951 | 25 | 8171.0895 | 0.18888
23.7247 | 24 | 8304.5526 | 0.1846
23.7272 | 24 | 8306.132 | 0.18458
23.7296 | 24 | 8288.0264 | 0.18457
23.7321 | 24 | 8280.8453 | 0.18455
23.7963 | 24 | 8259.8519 | 0.18416
23.7815 | 24 | 8254.9665 | 0.18425
23.7667 | 24 | 8269.0786 | 0.18434
23.7519 | 24 | 8274.056 | 0.18443
23.7741 | 24 | 8164.22 | 0.1843
23.7667 | 24 | 8214.832 | 0.18434
23.7593 | 24 | 8225.8304 | 0.18439
23.7519 | 24 | 8221.8241 | 0.18443
23.6296 | 23 | 8335.3621 | 0.18137
23.6346 | 23 | 8316.025 | 0.18134
23.6395 | 23 | 8320.0306 | 0.18131
23.6444 | 23 | 8340.6787 | 0.18128
23.6852 | 23 | 8368.5699 | 0.18104
23.6901 | 23 | 8485.5732 | 0.18101
23.6951 | 23 | 8471.1117 | 0.18098
23.7 | 23 | 8470.1856 | 0.18095
23.7247 | 24 | 8320.2623 | 0.1846
23.7272 | 24 | 8344.6871 | 0.18458
23.7296 | 24 | 8346.7216 | 0.18457
23.7321 | 24 | 8336.1136 | 0.18455
23.8148 | 25.3333 | 8007.3603 | 0.18956
23.8 | 25.4 | 8104.3897 | 0.18995
23.7852 | 25.4667 | 8087.8299 | 0.19033
23.7704 | 25.5333 | 8073.6356 | 0.19072
23.7556 | 25.6 | 8066.1531 | 0.19111
23.8494 | 26 | 7852.925 | 0.1923
23.8395 | 26 | 8046.0657 | 0.19237
23.8296 | 26 | 8052.1727 | 0.19243
23.8198 | 26 | 8040.269 | 0.19249
23.8099 | 26 | 8056.9389 | 0.19255
23.8333 | 27 | 7915.2836 | 0.1971
23.8333 | 27 | 8034.0923 | 0.1971
23.8333 | 27 | 8053.8797 | 0.1971
23.8333 | 27 | 8075.3583 | 0.1971
23.8333 | 27 | 8105.1239 | 0.1971
23.7889 | 27.7333 | 8044.4337 | 0.20102
23.763 | 27.8 | 7979.2919 | 0.20153
23.737 | 27.8667 | 7977.1201 | 0.20204
23.7111 | 27.9333 | 7965.4444 | 0.20255
23.6852 | 28 | 7935.8831 | 0.20306
23.8741 | 28.2667 | 7942.9481 | 0.2032
23.8704 | 28.3333 | 7905.6102 | 0.20357
23.8667 | 28.4 | 7878.1614 | 0.20395
23.863 | 28.4667 | 7847.1707 | 0.20433
23.8593 | 28.5333 | 7674.0027 | 0.2047
23.8111 | 29 | 7665.67 | 0.20754
23.7889 | 29 | 7648.9993 | 0.20769
23.7667 | 29 | 7710.9517 | 0.20784
23.7444 | 29 | 7726.75 | 0.20799
23.7222 | 29 | 7715.5516 | 0.20813
23.7852 | 29 | 7919.3721 | 0.20771
23.7642 | 29 | 7913.6865 | 0.20785
23.7432 | 29 | 7942.0749 | 0.20799
23.7222 | 29 | 7958.4243 | 0.20813
23.7432 | 29.0667 | 7955.7697 | 0.20836
23.7642 | 29.1333 | 7999.7566 | 0.20858
23.8642 | 30 | 7879.1914 | 0.21278
23.8469 | 30 | 7871.1122 | 0.2129
23.8296 | 30 | 7887.6169 | 0.21302
23.8123 | 30 | 7882.7622 | 0.21313
23.7951 | 30 | 7889.0961 | 0.21325
23.7778 | 30 | 8023.6891 | 0.21337
23.9407 | 30 | 8263.0945 | 0.21225
23.9247 | 30 | 8249.0364 | 0.21236
23.9086 | 30 | 8218.6834 | 0.21247
23.8926 | 30 | 8115.1418 | 0.21258
23.8765 | 30 | 8316.0658 | 0.21269
23.8605 | 30 | 8288.9556 | 0.2128
23.8444 | 30 | 8180.7829 | 0.21291
23.8284 | 30 | 8200.1791 | 0.21302
23.9667 | 30 | 8270.1062 | 0.21207
23.9741 | 30 | 8305.8385 | 0.21202
23.9815 | 30 | 8321.0673 | 0.21197
23.9889 | 30 | 8371.5393 | 0.21191
23.9963 | 30 | 8296.0122 | 0.21186
24.0037 | 30 | 8255.78 | 0.21181
24.0111 | 30 | 7900.3134 | 0.21176
23.9 | 30 | 8294.7943 | 0.21253
23.8827 | 30 | 8309.187 | 0.21265
23.8654 | 30 | 8212.261 | 0.21277
23.8481 | 30 | 8154.8298 | 0.21289
23.8309 | 30 | 8212.4116 | 0.21301
23.8136 | 30 | 8142.9377 | 0.21313
23.7963 | 30 | 8124.2728 | 0.21324
23.8136 | 30.0667 | 8078.2403 | 0.21351
23.8309 | 30.1333 | 8113.8382 | 0.21378
24.0247 | 31 | 8270.8287 | 0.21755
24.0185 | 31 | 8186.8981 | 0.21759
24.0123 | 31 | 8209.9089 | 0.21764
24.0062 | 31 | 8223.5703 | 0.21768
24 | 31 | 8295.0224 | 0.21772
23.9938 | 31 | 8226.0823 | 0.21777
23.9877 | 31 | 8367.9811 | 0.21781
23.9815 | 31 | 8297.3729 | 0.21785
23.9753 | 31 | 7965.1268 | 0.2179
23.9185 | 31 | 8320.9505 | 0.2183
23.9148 | 31 | 8368.8145 | 0.21832
23.9111 | 31 | 8310.1871 | 0.21835
23.9074 | 31 | 8227.6093 | 0.21838
23.9173 | 31 | 8271.4532 | 0.21831
23.9272 | 31 | 8246.7477 | 0.21824
23.937 | 31 | 8178.8664 | 0.21817
23.9469 | 31 | 8219.3049 | 0.2181
23.9568 | 31 | 8258.0135 | 0.21803
23.9667 | 31 | 8252.4748 | 0.21796
23.9765 | 31 | 8265.1399 | 0.21789
24.0185 | 31 | 8110.5318 | 0.21759
24.0111 | 31 | 8145.7893 | 0.21764
24.0037 | 31 | 8113.5059 | 0.2177
23.9963 | 31 | 8118.5147 | 0.21775
23.9889 | 31 | 8089.6996 | 0.2178
23.9815 | 31 | 8071.0747 | 0.21785
23.9741 | 31 | 8062.862 | 0.21791
23.9667 | 31 | 8128.9041 | 0.21796
23.9593 | 31 | 8166.4768 | 0.21801
23.8963 | 31 | 8162.4138 | 0.21845
23.8926 | 31 | 8254.4331 | 0.21848
23.8889 | 31 | 8214.7033 | 0.21851
23.9012 | 31 | 8219.642 | 0.21842
23.9136 | 31 | 8267.4128 | 0.21833
23.9259 | 31 | 8250.9249 | 0.21825
23.9383 | 31 | 8264.6806 | 0.21816
23.9506 | 31 | 8250.9372 | 0.21807
23.963 | 31 | 8233.8988 | 0.21799
23.9753 | 31 | 7798.382 | 0.2179
24 | 31.4 | 8089.6366 | 0.22016
23.9877 | 31.4667 | 7998.969 | 0.22066
23.9753 | 31.5333 | 7904.7406 | 0.22116
23.963 | 31.6 | 7859.4589 | 0.22166
23.9506 | 31.6667 | 7841.8627 | 0.22217
23.9383 | 31.7333 | 7833.5016 | 0.22267
23.9259 | 31.8 | 7802.1268 | 0.22318
23.9136 | 31.8667 | 7784.479 | 0.22369
23.9012 | 31.9333 | 7747.9047 | 0.2242
23.963 | 32 | 7827.0046 | 0.22418
23.9704 | 32 | 7876.4555 | 0.22413
23.9778 | 32 | 7931.6583 | 0.22407
23.9852 | 32 | 7928.7092 | 0.22402
23.9926 | 32 | 7903.4351 | 0.22397
24 | 32 | 7878.7456 | 0.22391
24.0074 | 32 | 7877.4234 | 0.22386
24.0148 | 32 | 7882.655 | 0.22381
24.0222 | 32 | 7913.663 | 0.22375
23.9951 | 32 | 7919.8401 | 0.22395
23.9852 | 32 | 7903.3393 | 0.22402
23.9753 | 32 | 7953.7142 | 0.22409
23.9654 | 32 | 7980.1183 | 0.22416
23.9556 | 32 | 7976.0335 | 0.22423
23.9457 | 32 | 8005.7619 | 0.2243
23.9358 | 32 | 8027.7486 | 0.22437
23.9259 | 32 | 8057.3722 | 0.22444
23.9296 | 32 | 7981.3845 | 0.22442
23.9333 | 32 | 7952.5438 | 0.22439
23.9815 | 32 | 8022.9847 | 0.22405
23.9852 | 32 | 8064.4862 | 0.22402
23.9889 | 32 | 8032.0371 | 0.22399
23.9926 | 32 | 8027.0402 | 0.22397
23.9963 | 32 | 8043.9233 | 0.22394
24 | 32 | 8032.3025 | 0.22391
24.0037 | 32 | 8032.4413 | 0.22389
24.0074 | 32 | 8013.2975 | 0.22386
24.0111 | 32 | 7994.0749 | 0.22383
24.0148 | 32 | 7975.2204 | 0.22381
23.9704 | 32 | 8058.9423 | 0.22413
23.963 | 32 | 8103.8667 | 0.22418
23.9556 | 32 | 8064.5578 | 0.22423
23.9481 | 32 | 8075.2052 | 0.22429
23.9407 | 32 | 8078.271 | 0.22434
23.9333 | 32 | 8061.0595 | 0.22439
23.9259 | 32 | 8080.8376 | 0.22444
23.9272 | 31.9333 | 8068.6516 | 0.22401
23.9284 | 31.8667 | 8047.126 | 0.22358
23.9432 | 31.0667 | 8219.0044 | 0.21853
23.9444 | 31 | 8357.7949 | 0.21812
23.9506 | 31 | 8252.0072 | 0.21807
23.9568 | 31 | 8224.9903 | 0.21803
23.963 | 31 | 8242.1562 | 0.21799
23.9691 | 31 | 8244.4941 | 0.21794
23.9753 | 31 | 8261.9021 | 0.2179
23.9815 | 31 | 8251.6236 | 0.21785
23.9877 | 31 | 8237.1334 | 0.21781
23.9926 | 31 | 8205.8538 | 0.21778
23.9852 | 31 | 8189.1108 | 0.21783
23.9778 | 31 | 8161.5915 | 0.21788
23.9704 | 31 | 8157.1825 | 0.21793
23.963 | 31 | 8156.1411 | 0.21799
23.9556 | 31 | 8142.8712 | 0.21804
23.9481 | 31 | 8136.2577 | 0.21809
23.9407 | 31 | 8151.0414 | 0.21814
23.9333 | 31 | 8151.8409 | 0.21819
23.8741 | 31 | 8089.9605 | 0.21861
23.8704 | 31 | 8084.4265 | 0.21864
23.879 | 30.9333 | 8089.8318 | 0.21817
23.8877 | 30.8667 | 8110.2878 | 0.21771
23.8963 | 30.8 | 8140.2131 | 0.21725
23.9049 | 30.7333 | 8152.3755 | 0.21679
23.9136 | 30.6667 | 8158.7571 | 0.21633
23.9556 | 30 | 8202.441 | 0.21215
23.9481 | 30 | 8276.091 | 0.2122
23.9407 | 30 | 8242.4427 | 0.21225
23.9333 | 30 | 8241.0776 | 0.2123
23.9259 | 30 | 8203.3755 | 0.21235
23.9185 | 30 | 8233.4886 | 0.2124
23.9111 | 30 | 8230.4834 | 0.21245
23.8802 | 29.9333 | 8108.5308 | 0.21228
23.8901 | 29.8667 | 8074.5828 | 0.21184
23.9 | 29.8 | 8057.7815 | 0.21139
23.9099 | 29.7333 | 8081.2284 | 0.21094
23.9198 | 29.6667 | 8086.0332 | 0.2105
23.8333 | 29 | 8094.5666 | 0.20739
23.8148 | 29 | 8178.2864 | 0.20751
23.7963 | 29 | 8166.1543 | 0.20764
23.7778 | 29 | 8152.9224 | 0.20776
23.7593 | 29 | 8171.2225 | 0.20789
23.7407 | 29 | 8173.0839 | 0.20801
23.8963 | 28 | 8226.34 | 0.20167
23.8815 | 28 | 8348.0353 | 0.20177
23.8667 | 28 | 8327.1155 | 0.20187
23.8519 | 28 | 8316.6196 | 0.20197
23.837 | 28 | 8294.9222 | 0.20207
23.8222 | 28 | 8259.484 | 0.20216
23.9 | 28 | 8283.0559 | 0.20165
23.8926 | 28 | 8251.5273 | 0.2017
23.8852 | 28 | 8236.7032 | 0.20175
23.8778 | 28 | 8240.8841 | 0.20179
23.8704 | 28 | 8240.0274 | 0.20184
23.8765 | 27.6667 | 8227.2212 | 0.20011
23.8667 | 27.6 | 8224.1619 | 0.19984
23.8568 | 27.5333 | 8215.5357 | 0.19957
23.8469 | 27.4667 | 8252.8342 | 0.1993
23.837 | 27.4 | 8271.6796 | 0.19903
23.8296 | 27 | 8362.2668 | 0.19712
23.8086 | 27 | 8338.9071 | 0.19726
23.7877 | 27 | 8311.6231 | 0.19739
23.7667 | 27 | 8328.1799 | 0.19753
23.7457 | 27 | 8305.4334 | 0.19766
23.7432 | 26.0667 | 8431.19 | 0.19328
23.7222 | 26 | 8468.351 | 0.19311
23.7333 | 26 | 8472.6433 | 0.19304
23.7444 | 26 | 8468.219 | 0.19297
23.7556 | 26 | 8472.4349 | 0.1929
23.8321 | 26 | 8447.7311 | 0.19241
23.8111 | 26 | 8444.9668 | 0.19255
23.7901 | 26 | 8430.3682 | 0.19268
23.7691 | 26 | 8450.6372 | 0.19281
23.7481 | 26 | 8437.2024 | 0.19295
23.837 | 26 | 8311.0238 | 0.19238
23.8222 | 26 | 8275.2429 | 0.19248
23.8074 | 26 | 8265.1216 | 0.19257
23.7926 | 26 | 8258.1304 | 0.19266
23.8173 | 26 | 8210.2535 | 0.19251
23.8086 | 26 | 8211.7973 | 0.19256
23.8 | 26 | 8238.6947 | 0.19262
23.7914 | 26 | 8251.8248 | 0.19267
23.8037 | 25 | 8181.9317 | 0.1882
23.7778 | 25 | 8196.5723 | 0.18837
23.7519 | 25 | 8204.7529 | 0.18853
23.7259 | 25 | 8219.5628 | 0.18869
23.7 | 25 | 8265.3435 | 0.18885
23.8333 | 24.6 | 8265.0992 | 0.18635
23.8148 | 24.5333 | 8328.0807 | 0.18619
23.7963 | 24.4667 | 8353.862 | 0.18603
23.7778 | 24.4 | 8364.1369 | 0.18587
23.7593 | 24.3333 | 8378.4297 | 0.18572
23.7037 | 24 | 8308.9187 | 0.18473
23.7074 | 24 | 8368.5834 | 0.1847
23.7111 | 24 | 8360.3986 | 0.18468
23.7148 | 24 | 8366.563 | 0.18466
23.7185 | 24 | 8372.0072 | 0.18464
23.8222 | 24 | 8357.4893 | 0.184
23.8049 | 24 | 8359.7282 | 0.18411
23.7877 | 24 | 8350.3926 | 0.18421
23.7704 | 24 | 8359.8841 | 0.18432
23.6778 | 24 | 8267.4134 | 0.18488
23.6444 | 24 | 8314.1474 | 0.18509
23.6111 | 24 | 8304.5927 | 0.18529
23.6235 | 24 | 8303.2461 | 0.18521
23.6358 | 24 | 8316.2164 | 0.18514
23.8296 | 25.2 | 8369.0639 | 0.18889
23.8284 | 25.2667 | 8349.8525 | 0.18919
23.8272 | 25.3333 | 8343.8344 | 0.18949
23.8259 | 25.4 | 8356.2171 | 0.18978
23.8247 | 25.4667 | 8348.6847 | 0.19008
23.8667 | 26.4 | 8309.4738 | 0.19403
23.8568 | 26.4667 | 8352.6869 | 0.1944
23.8469 | 26.5333 | 8343.7327 | 0.19478
23.837 | 26.6 | 8330.9938 | 0.19516
23.8272 | 26.6667 | 8316.3676 | 0.19554
23.9198 | 27.3333 | 8383.7107 | 0.19816
23.9185 | 27.4 | 8385.1467 | 0.1985
23.9173 | 27.4667 | 8366.5707 | 0.19883
23.916 | 27.5333 | 8344.8208 | 0.19918
23.9148 | 27.6 | 8324.6752 | 0.19952
23.8333 | 28 | 8374.5715 | 0.20209
23.8457 | 28.0667 | 8351.877 | 0.20235
23.858 | 28.1333 | 8326.6476 | 0.20261
23.8704 | 28.2 | 8286.2423 | 0.20288
23.8827 | 28.2667 | 8323.3484 | 0.20314
23.8951 | 28.3333 | 8311.8898 | 0.20341
23.8852 | 29 | 8332.6327 | 0.20704
23.8704 | 29 | 8280.479 | 0.20714
23.8556 | 29 | 8280.817 | 0.20724
23.8407 | 29 | 8355.4352 | 0.20734
23.8259 | 29 | 8319.914 | 0.20744
23.8111 | 29 | 8372.8503 | 0.20754
23.9198 | 30 | 8121.764 | 0.21239
23.9259 | 30 | 8221.8982 | 0.21235
23.9321 | 30 | 8208.2458 | 0.21231
23.9383 | 30 | 8176.0587 | 0.21227
23.9444 | 30 | 8220.8224 | 0.21222
23.9506 | 30 | 8142.5181 | 0.21218
23.9568 | 30 | 8089.2455 | 0.21214
23.8889 | 30 | 7758.5032 | 0.21261
23.8778 | 30 | 8283.5642 | 0.21268
23.8667 | 30 | 8219.1693 | 0.21276
23.8556 | 30 | 8251.4546 | 0.21284
23.8444 | 30 | 8218.3568 | 0.21291
23.8333 | 30 | 8184.5816 | 0.21299
23.8469 | 30 | 8225.9792 | 0.2129
23.8605 | 30 | 8203.1957 | 0.2128
23.8741 | 30 | 8246.5274 | 0.21271
23.8877 | 30 | 8311.6939 | 0.21262
23.9012 | 30 | 8286.5006 | 0.21252
23.958 | 30.5333 | 8116.396 | 0.21523
23.9481 | 30.6 | 8150.6549 | 0.2157
23.9383 | 30.6667 | 8252.7171 | 0.21616
23.9284 | 30.7333 | 8268.8087 | 0.21663
23.9185 | 30.8 | 8245.7763 | 0.21709
23.9086 | 30.8667 | 8131.0914 | 0.21756
23.8988 | 30.9333 | 8184.9394 | 0.21803
23.8889 | 31 | 8229.1193 | 0.21851
23.9074 | 31 | 7671.1545 | 0.21838
23.9148 | 31 | 8114.2239 | 0.21832
23.9222 | 31 | 8034.9937 | 0.21827
23.9296 | 31 | 8236.7123 | 0.21822
23.937 | 31 | 8217.7508 | 0.21817
23.9444 | 31 | 8237.3696 | 0.21812
23.9519 | 31 | 8219.0132 | 0.21806
23.9926 | 31 | 8218.0988 | 0.21778
23.9889 | 31 | 8307.0227 | 0.2178
23.9852 | 31 | 8388.2742 | 0.21783
23.9815 | 31 | 8388.4124 | 0.21785
23.9778 | 31 | 8382.0489 | 0.21788
23.9741 | 31 | 8382.418 | 0.21791
23.9704 | 31 | 8404.5066 | 0.21793
23.9037 | 31 | 8222.5079 | 0.2184
23.8988 | 31 | 8202.2035 | 0.21844
23.8938 | 31 | 8343.4066 | 0.21847
23.8889 | 31 | 8249.1034 | 0.21851
23.9 | 31.0667 | 8234.5309 | 0.21883
23.9111 | 31.1333 | 8219.8845 | 0.21916
23.9222 | 31.2 | 8242.2968 | 0.21949
23.9333 | 31.2667 | 8198.7128 | 0.21982
23.9444 | 31.3333 | 8175.7351 | 0.22015
23.9556 | 31.4 | 8174.8588 | 0.22048
23.9778 | 32 | 7974.1297 | 0.22407
23.9667 | 32 | 8037.5381 | 0.22415
23.9556 | 32 | 8117.8508 | 0.22423
23.9444 | 32 | 8045.4944 | 0.22431
23.9333 | 32 | 8058.0142 | 0.22439
23.9222 | 32 | 7996.7248 | 0.22447
23.9111 | 32 | 7985.7302 | 0.22455
23.9 | 32 | 7973.4848 | 0.22463
23.8889 | 32 | 7953.018 | 0.22471
23.9975 | 32 | 8164.295 | 0.22393
23.9951 | 32 | 8137.2267 | 0.22395
23.9926 | 32 | 8096.2471 | 0.22397
23.9901 | 32 | 8105.7987 | 0.22398
23.9877 | 32 | 8229.0386 | 0.224
23.9852 | 32 | 8350.0272 | 0.22402
23.9827 | 32 | 8348.9187 | 0.22404
23.9802 | 32 | 8298.3434 | 0.22405
23.9778 | 32 | 8323.7189 | 0.22407
23.9753 | 32 | 8274.6414 | 0.22409
23.8679 | 32 | 7900.4378 | 0.22486
23.8593 | 32 | 8355.9204 | 0.22492
23.8506 | 32 | 8346.0812 | 0.22498
23.842 | 32 | 8423.2695 | 0.22504
23.8333 | 32 | 8417.8632 | 0.2251
23.8494 | 32 | 8428.1294 | 0.22499
23.8654 | 32 | 8357.9977 | 0.22488
23.8815 | 32 | 8222.9174 | 0.22476
23.8975 | 32 | 8262.4978 | 0.22465
23.9136 | 32 | 8331.6675 | 0.22453
23.9617 | 32 | 8154.4708 | 0.22419
23.9457 | 32 | 8140.3269 | 0.2243
23.9296 | 32 | 8049.8579 | 0.22442
23.9136 | 32 | 7988.6591 | 0.22453
23.8975 | 32 | 8100.5404 | 0.22465
23.8815 | 32 | 8081.0637 | 0.22476
23.8654 | 32 | 8069.4689 | 0.22488
23.8494 | 32 | 8113.5237 | 0.22499
23.8333 | 32 | 8118.8911 | 0.2251
24.0012 | 32.0667 | 7748.7301 | 0.22433
24.0025 | 32.1333 | 8173.6345 | 0.22474
24.0037 | 32.2 | 8120.5909 | 0.22516
24.0049 | 32.2667 | 8091.8561 | 0.22558
24.0062 | 32.3333 | 8143.0481 | 0.226
24.0074 | 32.4 | 8258.7049 | 0.22642
24.0086 | 32.4667 | 8201.8106 | 0.22684
24.0099 | 32.5333 | 8077.8315 | 0.22727
24.0111 | 32.6 | 8000.3826 | 0.22769
23.9198 | 33 | 7832.8292 | 0.23099
23.9099 | 33 | 7936.4993 | 0.23106
23.9 | 33 | 7962.2305 | 0.23113
23.8901 | 33 | 8055.4921 | 0.23121
23.8802 | 33 | 8002.4097 | 0.23128
23.8704 | 33 | 7943.7431 | 0.23135
23.8802 | 33 | 8063.7355 | 0.23128
23.8901 | 33 | 8114.9627 | 0.23121
23.9 | 33 | 7989.271 | 0.23113
24.0235 | 33 | 7883.8671 | 0.23023
24.0259 | 33 | 7959.4898 | 0.23022
24.0284 | 33 | 8009.4943 | 0.2302
24.0309 | 33 | 8023.7377 | 0.23018
24.0333 | 33 | 8046.1662 | 0.23016
24.0358 | 33 | 8053.1007 | 0.23014
24.0383 | 33 | 8051.9249 | 0.23013
24.0407 | 33 | 8064.2211 | 0.23011
24.0432 | 33 | 8094.9905 | 0.23009
24.0457 | 33 | 8098.2371 | 0.23007
23.9667 | 33 | 8064.1082 | 0.23065
23.9568 | 33 | 8064.9116 | 0.23072
23.9469 | 33 | 8088.8252 | 0.23079
23.937 | 33 | 8052.0126 | 0.23087
23.9272 | 33 | 8040.1958 | 0.23094
23.9173 | 33 | 8072.5426 | 0.23101
23.9074 | 33 | 8074.2184 | 0.23108
23.9173 | 33 | 8102.0507 | 0.23101
23.9272 | 33 | 8081.4768 | 0.23094
23.937 | 33 | 8072.3708 | 0.23087
24.0543 | 33.0667 | 8220.7153 | 0.23045
24.0531 | 33.1333 | 8184.7126 | 0.2309
24.0519 | 33.2 | 8145.3452 | 0.23136
24.0506 | 33.2667 | 8140.8103 | 0.23182
24.0494 | 33.3333 | 8064.8496 | 0.23227
24.0481 | 33.4 | 8096.9898 | 0.23273
24.0469 | 33.4667 | 8121.4514 | 0.23319
24.0457 | 33.5333 | 8026.7899 | 0.23366
24.0444 | 33.6 | 8042.0156 | 0.23412
24.0432 | 33.6667 | 7973.5817 | 0.23458
24.042 | 33.7333 | 8044.1377 | 0.23505
24.0407 | 33.8 | 8016.4973 | 0.23552
23.9753 | 34 | 8039.6365 | 0.23739
23.9691 | 34 | 7927.0357 | 0.23743
23.963 | 34 | 7866.9752 | 0.23748
23.9568 | 34 | 7883.9134 | 0.23752
23.9506 | 34 | 7863.3832 | 0.23757
23.9444 | 34 | 7898.1332 | 0.23762
23.9531 | 34 | 7943.1999 | 0.23755
23.9617 | 34 | 7965.2737 | 0.23749
23.9704 | 34 | 7945.7335 | 0.23742
23.979 | 34 | 7910.5961 | 0.23736
23.9877 | 34 | 7934.7909 | 0.23729
23.9963 | 34 | 7949.0944 | 0.23723
24.0741 | 34 | 8018.2446 | 0.23665
24.0741 | 34 | 8014.7232 | 0.23665
24.0741 | 34 | 8076.3473 | 0.23665
24.0741 | 34 | 8046.5564 | 0.23665
24.0741 | 34 | 7928.0973 | 0.23665
24.0741 | 34 | 8056.205 | 0.23665
24.0741 | 34 | 8039.6545 | 0.23665
24.0741 | 34 | 8040.0771 | 0.23665
24.0741 | 34 | 7980.2841 | 0.23665
24.0741 | 34 | 7981.2701 | 0.23665
24.0049 | 34 | 8051.0393 | 0.23717
23.9963 | 34 | 8037.9672 | 0.23723
23.9877 | 34 | 8030.3824 | 0.23729
23.979 | 34 | 8038.3914 | 0.23736
23.9704 | 34 | 8063.7367 | 0.23742
23.9617 | 34 | 8020.2241 | 0.23749
23.9531 | 34 | 7978.1397 | 0.23755
23.9444 | 34 | 8064.9295 | 0.23762
23.9593 | 34 | 8062.4819 | 0.23751
23.9741 | 34 | 8071.1997 | 0.2374
23.9889 | 34 | 8084.4959 | 0.23729
24.0037 | 34 | 8059.5815 | 0.23718
24.0185 | 34 | 8034.1566 | 0.23706
24.1494 | 34 | 8036.9651 | 0.23608
24.1407 | 34 | 8036.7961 | 0.23615
24.1321 | 34 | 8047.2829 | 0.23621
24.1235 | 34 | 8080.1262 | 0.23628
24.1148 | 34 | 8072.9689 | 0.23634
24.1062 | 34 | 8038.252 | 0.23641
24.0975 | 34 | 8039.0777 | 0.23647
24.0889 | 34 | 8120.9342 | 0.23654
24.0802 | 34 | 8108.1448 | 0.2366
24.0716 | 34 | 8099.0965 | 0.23667
24.063 | 34 | 8092.4484 | 0.23673
24.0543 | 34 | 8057.0187 | 0.2368
24.0457 | 34 | 8067.4875 | 0.23686
24.037 | 34 | 8100.6035 | 0.23693
24.0099 | 34 | 7999.1521 | 0.23713
24.0074 | 34 | 8059.2535 | 0.23715
24.0049 | 34 | 8057.5748 | 0.23717
24.0025 | 34 | 8077.3284 | 0.23718
24 | 34 | 8050.7052 | 0.2372
24.0086 | 34 | 8040.3789 | 0.23714
24.0173 | 34 | 7963.9651 | 0.23707
24.0259 | 34 | 7995.8755 | 0.23701
24.0346 | 34 | 8005.2961 | 0.23695
24.0432 | 34 | 8002.9735 | 0.23688
24.0519 | 34 | 8011.4896 | 0.23682
24.1222 | 34 | 8011.7422 | 0.23629
24.1185 | 34 | 8036.6111 | 0.23632
24.1148 | 34 | 7978.3329 | 0.23634
24.1111 | 34 | 7981.2013 | 0.23637
24.1074 | 34 | 8027.8509 | 0.2364
24.1037 | 34 | 8024.2279 | 0.23643
24.1 | 34 | 8030.2626 | 0.23646
24.0963 | 34 | 7992.8117 | 0.23648
24.0926 | 34 | 7979.2589 | 0.23651
24.0889 | 34 | 8002.2081 | 0.23654
24.0852 | 34 | 8036.7064 | 0.23657
24.0815 | 34 | 7993.3563 | 0.23659
24.0185 | 34 | 7983.2563 | 0.23706
24.0123 | 34 | 8032.9496 | 0.23711
24.0062 | 34 | 8025.2082 | 0.23716
24 | 34 | 8058.5045 | 0.2372
23.9938 | 34 | 8046.8288 | 0.23725
23.9877 | 34 | 8041.7606 | 0.23729
23.9815 | 34 | 8042.8046 | 0.23734
23.9901 | 34 | 8030.2309 | 0.23728
23.9988 | 34 | 7995.5902 | 0.23721
24.0074 | 34 | 8004.9273 | 0.23715
24.016 | 34 | 7997.5401 | 0.23708
24.0247 | 34 | 8037.7556 | 0.23702
24.0333 | 34 | 8041.9821 | 0.23695
24.042 | 34 | 8041.2876 | 0.23689
24.0889 | 34 | 7971.6282 | 0.23654
24.0815 | 34 | 8052.9519 | 0.23659
24.0741 | 34 | 8036.3444 | 0.23665
24.0667 | 34 | 8006.7199 | 0.23671
24.0593 | 34 | 8002.5228 | 0.23676
24.0519 | 34 | 7995.7249 | 0.23682
24.0444 | 34 | 8001.7371 | 0.23687
24.037 | 34 | 7994.1711 | 0.23693
24.0296 | 34 | 7974.5836 | 0.23698
24.0222 | 34 | 7973.8502 | 0.23704
24.0148 | 34 | 7964.4015 | 0.23709
24.0074 | 34 | 7967.4683 | 0.23715
23.9321 | 34 | 7485.0678 | 0.23771
23.9259 | 34 | 7944.9651 | 0.23775
23.9198 | 34 | 7927.8813 | 0.2378
23.9136 | 34 | 7923.9787 | 0.23784
23.9074 | 34 | 7913.4927 | 0.23789
23.9148 | 34 | 7922.9511 | 0.23783
23.9222 | 34 | 7914.4711 | 0.23778
23.9296 | 34 | 7929.6853 | 0.23772
23.937 | 34 | 7911.528 | 0.23767
23.9444 | 34 | 7919.4562 | 0.23762
24.0185 | 33.8 | 7957.9095 | 0.23568
24.0185 | 33.7333 | 7944.5794 | 0.23522
24.0185 | 33.6667 | 7953.7984 | 0.23477
24.0185 | 33.6 | 7990.8195 | 0.23431
24.0185 | 33.5333 | 7981.6138 | 0.23386
24.0185 | 33.4667 | 8005.6019 | 0.2334
24.0185 | 33.4 | 8010.2479 | 0.23295
24.0185 | 33.3333 | 7995.9408 | 0.2325
23.9185 | 33 | 7902.9432 | 0.231
23.9074 | 33 | 7992.0683 | 0.23108
23.8963 | 33 | 7950.8501 | 0.23116
23.8852 | 33 | 7957.3766 | 0.23124
23.8741 | 33 | 7930.9027 | 0.23132
23.863 | 33 | 7911.4362 | 0.2314
23.8519 | 33 | 7945.9135 | 0.23148
23.8593 | 32.9333 | 7954.1353 | 0.23099
23.8667 | 32.8667 | 7953.8106 | 0.23049
23.9704 | 32 | 8071.1378 | 0.22413
23.9741 | 32 | 8073.1379 | 0.2241
23.9778 | 32 | 8046.5021 | 0.22407
23.9815 | 32 | 8057.9478 | 0.22405
23.9852 | 32 | 8018.9544 | 0.22402
23.9889 | 32 | 8008.8965 | 0.22399
23.9926 | 32 | 8002.7061 | 0.22397
23.8963 | 31.4 | 8027.505 | 0.2209
23.8827 | 31.3333 | 8031.0322 | 0.22058
23.8691 | 31.2667 | 8022.4259 | 0.22027
23.8556 | 31.2 | 8039.5963 | 0.21996
23.842 | 31.1333 | 8049.1144 | 0.21965
23.8284 | 31.0667 | 8050.3394 | 0.21933
23.9519 | 30.8 | 8052.7051 | 0.21686
23.9543 | 30.7333 | 8014.1091 | 0.21645
23.9568 | 30.6667 | 8023.2232 | 0.21603
23.9593 | 30.6 | 8043.838 | 0.21562
23.9617 | 30.5333 | 8034.7413 | 0.21521
23.9642 | 30.4667 | 8057.5261 | 0.2148
23.7889 | 30 | 7661.9469 | 0.21329
23.7728 | 30 | 7993.603 | 0.2134
23.7568 | 30 | 7970.8488 | 0.21351
23.7407 | 30 | 7955.926 | 0.21362
23.7593 | 30 | 7957.6596 | 0.2135
23.7778 | 30 | 7966.824 | 0.21337
23.8704 | 29.4667 | 7765.7244 | 0.20971
23.8519 | 29.4 | 8079.8139 | 0.20947
23.8333 | 29.3333 | 8047.4476 | 0.20922
23.8148 | 29.2667 | 8057.721 | 0.20898
23.7963 | 29.2 | 8075.4915 | 0.20873
23.7778 | 29.1333 | 8078.0024 | 0.20849
23.9111 | 29 | 8006.326 | 0.20686
23.9025 | 29 | 8084.3592 | 0.20692
23.8938 | 29 | 8084.8057 | 0.20698
23.8852 | 29 | 8060.8622 | 0.20704
23.8765 | 29 | 8067.7571 | 0.2071
23.8889 | 28 | 7993.3962 | 0.20172
23.8778 | 28 | 8260.2933 | 0.20179
23.8667 | 28 | 8239.0219 | 0.20187
23.8556 | 28 | 8229.2412 | 0.20194
23.8444 | 28 | 8208.4982 | 0.20202
23.8741 | 28 | 7967.1913 | 0.20182
23.8593 | 28 | 8196.2369 | 0.20192
23.8444 | 28 | 8183.8302 | 0.20202
23.8296 | 28 | 8151.3206 | 0.20211
23.8148 | 28 | 8132.283 | 0.20221
23.8 | 28 | 8129.9929 | 0.20231
23.7444 | 27 | 8129.0491 | 0.19767
23.7185 | 27 | 8117.296 | 0.19784
23.6926 | 27 | 8120.9839 | 0.19801
23.6667 | 27 | 8138.476 | 0.19817
23.6877 | 26.9333 | 8146.6175 | 0.19771
23.8395 | 26 | 8311.3596 | 0.19237
23.8259 | 26 | 8344.4157 | 0.19245
23.8123 | 26 | 8346.8039 | 0.19254
23.7988 | 26 | 8369.8743 | 0.19263
23.7852 | 26 | 8345.9677 | 0.19271
23.8173 | 25.7333 | 8359.767 | 0.19131
23.8086 | 25.6667 | 8346.8836 | 0.19107
23.8 | 25.6 | 8356.7124 | 0.19082
23.7914 | 25.5333 | 8381.8185 | 0.19059
23.7827 | 25.4667 | 8384.6962 | 0.19035
23.821 | 25 | 8404.8809 | 0.1881
23.7963 | 25 | 8474.4736 | 0.18825
23.7716 | 25 | 8457.7188 | 0.1884
23.7469 | 25 | 8470.0893 | 0.18856
23.7222 | 25 | 8361.7259 | 0.18871
23.816 | 24.7333 | 8231.6938 | 0.18701
23.8025 | 24.6667 | 8377.8089 | 0.18681
23.7889 | 24.6 | 8335.2063 | 0.18662
23.7753 | 24.5333 | 8379.1863 | 0.18643
23.7617 | 24.4667 | 8418.1986 | 0.18625
23.8185 | 24 | 8316.424 | 0.18403
23.7975 | 24 | 8475.8622 | 0.18415
23.7765 | 24 | 8445.2556 | 0.18428
23.7556 | 24 | 8452.1208 | 0.18441
23.7346 | 24 | 8431.7144 | 0.18454
23.8074 | 24 | 8248.7888 | 0.18409
23.7988 | 24 | 8397.4693 | 0.18415
23.7901 | 24 | 8370.8037 | 0.1842
23.7815 | 24 | 8354.1057 | 0.18425
23.7728 | 24 | 8059.1679 | 0.18431
23.7235 | 24 | 8241.288 | 0.18461
23.7247 | 24 | 8264.4658 | 0.1846
23.7259 | 24 | 8260.0171 | 0.18459
23.7272 | 24 | 8276.9674 | 0.18458
23.8123 | 25 | 8255.0614 | 0.18815
23.8111 | 25 | 8335.1515 | 0.18816
23.8099 | 25 | 8335.872 | 0.18816
23.8086 | 25 | 8351.0295 | 0.18817
23.8074 | 25 | 8354.495 | 0.18818
23.8 | 26 | 8437.7074 | 0.19262
23.7778 | 26 | 8442.9288 | 0.19276
23.7556 | 26 | 8429.753 | 0.1929
23.7333 | 26 | 8424.5534 | 0.19304
23.7111 | 26 | 7981.3584 | 0.19318
23.8593 | 27 | 8477.9534 | 0.19693
23.8444 | 27 | 8473.0336 | 0.19702
23.8296 | 27 | 8472.3522 | 0.19712
23.8148 | 27 | 8426.4649 | 0.19722
23.8 | 27 | 8401.8299 | 0.19731
23.9309 | 28 | 8390.4066 | 0.20144
23.9321 | 28 | 8382.8076 | 0.20143
23.9333 | 28 | 8397.9627 | 0.20142
23.9346 | 28 | 8384.2401 | 0.20142
23.9358 | 28 | 8405.1064 | 0.20141
23.937 | 28 | 7878.7193 | 0.2014
23.8111 | 28.8 | 8359.2713 | 0.20645
23.8 | 28.8667 | 8350.8096 | 0.20689
23.7889 | 28.9333 | 8325.6846 | 0.20732
23.7778 | 29 | 8251.1117 | 0.20776
23.7951 | 29 | 8252.1127 | 0.20765
23.8123 | 29 | 8270.7906 | 0.20753
23.8296 | 29 | 7788.8053 | 0.20741
23.9938 | 29 | 8431.6915 | 0.2063
23.9852 | 29 | 8389.7792 | 0.20636
23.9765 | 29 | 8394.2395 | 0.20642
23.9679 | 29 | 8389.255 | 0.20647
23.9593 | 29 | 8455.7729 | 0.20653
23.9506 | 29 | 8396.8065 | 0.20659
23.942 | 29 | 8387.8794 | 0.20665
23.9333 | 29 | 8479.422 | 0.20671
23.8728 | 29.9333 | 8089.0013 | 0.21234
23.8704 | 30 | 8132.5654 | 0.21274
23.8827 | 30 | 8190.6041 | 0.21265
23.8951 | 30 | 8227.9935 | 0.21256
23.9074 | 30 | 8235.5314 | 0.21248
23.9198 | 30 | 8213.6528 | 0.21239
23.9321 | 30 | 8263.4327 | 0.21231
24 | 30 | 8471.2923 | 0.21184
23.9889 | 30 | 8426.4356 | 0.21191
23.9778 | 30 | 8394.0367 | 0.21199
23.9667 | 30 | 8441.4341 | 0.21207
23.9556 | 30 | 8396.6467 | 0.21215
23.9444 | 30 | 8353.4657 | 0.21222
23.9333 | 30 | 8363.5456 | 0.2123
23.9222 | 30 | 8318.3738 | 0.21238
23.9111 | 30 | 8280.6903 | 0.21245
23.9235 | 30 | 8282.2938 | 0.21237
23.9259 | 30 | 8288.6115 | 0.21235
23.9358 | 30 | 8260.506 | 0.21228
23.9457 | 30 | 8308.7226 | 0.21221
23.9556 | 30 | 8351.3949 | 0.21215
23.9654 | 30 | 8367.9276 | 0.21208
23.9753 | 30 | 8432.3488 | 0.21201
23.9852 | 30 | 8368.712 | 0.21194
23.9926 | 30.4 | 8336.4879 | 0.21421
23.979 | 30.4667 | 8270.6354 | 0.21469
23.9654 | 30.5333 | 8211.0669 | 0.21518
23.9519 | 30.6 | 8155.6544 | 0.21567
23.9383 | 30.6667 | 8157.6491 | 0.21616
23.9247 | 30.7333 | 8204.4293 | 0.21665
23.9111 | 30.8 | 8174.1895 | 0.21715
23.8975 | 30.8667 | 8160.5738 | 0.21764
23.9259 | 31 | 8048.325 | 0.21825
23.9321 | 31 | 8135.0939 | 0.2182
23.9383 | 31 | 8134.0421 | 0.21816
23.9444 | 31 | 8121.911 | 0.21812
23.9506 | 31 | 8125.9786 | 0.21807
23.9568 | 31 | 8105.8928 | 0.21803
23.963 | 31 | 8096.0453 | 0.21799
23.9691 | 31 | 8111.7367 | 0.21794
23.9753 | 31 | 8097.3754 | 0.2179
23.9198 | 31 | 8289.7487 | 0.21829
23.9099 | 31 | 8257.6492 | 0.21836
23.9 | 31 | 8371.9209 | 0.21843
23.8901 | 31 | 8396.2664 | 0.2185
23.8802 | 31 | 8351.0551 | 0.21857
23.8704 | 31 | 8406.1936 | 0.21864
23.8778 | 31.0667 | 8351.1176 | 0.21899
23.9864 | 32 | 8146.3499 | 0.22401
23.9914 | 32 | 8011.9134 | 0.22397
23.9963 | 32 | 7998.8217 | 0.22394
24.0012 | 32 | 8044.0105 | 0.2239
24.0062 | 32 | 8021.9127 | 0.22387
24.0111 | 32 | 8031.3052 | 0.22383
24.016 | 32 | 8058.5745 | 0.2238
24.021 | 32 | 8078.8516 | 0.22376
24.0259 | 32 | 8070.0823 | 0.22373
23.9222 | 32 | 8180.6386 | 0.22447
23.9074 | 32 | 8311.3286 | 0.22458
23.8926 | 32 | 8398.3578 | 0.22468
23.8778 | 32 | 8393.2237 | 0.22479
23.863 | 32 | 8268.7842 | 0.22489
23.8481 | 32 | 8214.2445 | 0.225
23.8333 | 32 | 8284.1476 | 0.2251
23.8494 | 32 | 8343.6074 | 0.22499
23.8654 | 32 | 8427.9621 | 0.22488
23.8815 | 32 | 8400.8834 | 0.22476
23.8975 | 32 | 8387.8052 | 0.22465
23.9136 | 32 | 8389.6397 | 0.22453
23.9852 | 32 | 8284.8542 | 0.22402
23.9704 | 32 | 8395.9554 | 0.22413
23.9556 | 32 | 8388.0321 | 0.22423
23.9407 | 32 | 8237.2569 | 0.22434
23.9259 | 32 | 8321.4315 | 0.22444
23.9111 | 32 | 8273.5644 | 0.22455
23.8963 | 32 | 8267.3668 | 0.22466
23.8815 | 32 | 8142.0171 | 0.22476
23.8667 | 32 | 8066.0784 | 0.22487
23.8519 | 32 | 8038.8886 | 0.22497
23.9901 | 32 | 8217.786 | 0.22398
23.9988 | 32 | 8248.2051 | 0.22392
24.0074 | 32 | 8265.7628 | 0.22386
24.016 | 32 | 8183.6135 | 0.2238
24.0247 | 32 | 8264.8581 | 0.22373
24.0333 | 32 | 8322.7524 | 0.22367
24.042 | 32 | 8328.8046 | 0.22361
24.0506 | 32 | 8269.7005 | 0.22355
24.0593 | 32 | 8235.921 | 0.22348
23.9827 | 32.5333 | 8285.363 | 0.22746
23.9667 | 32.6 | 8362.5613 | 0.22801
23.9506 | 32.6667 | 8411.6985 | 0.22857
23.9346 | 32.7333 | 8358.1978 | 0.22912
23.9185 | 32.8 | 8346.7737 | 0.22968
23.9025 | 32.8667 | 8231.1102 | 0.23023
23.8864 | 32.9333 | 8182.248 | 0.23079
23.8704 | 33 | 8157.7768 | 0.23135
23.8864 | 33 | 8224.5866 | 0.23123
23.9025 | 33 | 8031.0675 | 0.23112
23.9185 | 33 | 8048.9746 | 0.231
24.0741 | 33 | 8198.121 | 0.22986
24.0617 | 33 | 8157.0447 | 0.22995
24.0494 | 33 | 8216.3476 | 0.23004
24.037 | 33 | 8304.069 | 0.23013
24.0247 | 33 | 8268.4394 | 0.23022
24.0123 | 33 | 8307.3769 | 0.23032
24 | 33 | 8216.0099 | 0.23041
23.9877 | 33 | 8250.8951 | 0.2305
23.9753 | 33 | 8139.7519 | 0.23059
23.963 | 33 | 8170.6005 | 0.23068
23.9506 | 33 | 8107.033 | 0.23077
23.9259 | 33 | 8050.6359 | 0.23095
23.9259 | 33 | 7957.7573 | 0.23095
23.9259 | 33 | 7961.0048 | 0.23095
23.9407 | 33 | 7987.0346 | 0.23084
23.9556 | 33 | 7968.8141 | 0.23073
23.9704 | 33 | 8016.9957 | 0.23062
23.9852 | 33 | 8106.4397 | 0.23051
24 | 33 | 8216.2992 | 0.23041
24.0148 | 33 | 8224.8765 | 0.2303
24.079 | 33.2667 | 8259.8044 | 0.23161
24.0617 | 33.3333 | 8201.3226 | 0.23218
24.0444 | 33.4 | 8083.2192 | 0.23276
24.0272 | 33.4667 | 8033.0789 | 0.23334
24.0099 | 33.5333 | 8032.5852 | 0.23392
23.9926 | 33.6 | 8005.3217 | 0.2345
23.9753 | 33.6667 | 8021.8876 | 0.23509
23.958 | 33.7333 | 8042.9902 | 0.23567
23.9407 | 33.8 | 8041.2947 | 0.23626
23.9235 | 33.8667 | 7933.7939 | 0.23685
23.9062 | 33.9333 | 7819.3378 | 0.23743
23.8889 | 34 | 7750.4253 | 0.23803
23.8975 | 34 | 7742.765 | 0.23796
24.0185 | 34 | 7822.2596 | 0.23706
24.0222 | 34 | 7922.0299 | 0.23704
24.0259 | 34 | 7865.2901 | 0.23701
24.0296 | 34 | 7926.2678 | 0.23698
24.0333 | 34 | 7944.917 | 0.23695
24.037 | 34 | 7919.2535 | 0.23693
24.0407 | 34 | 7953.3143 | 0.2369
24.0444 | 34 | 7937.9191 | 0.23687
24.0481 | 34 | 7933.3576 | 0.23684
24.0519 | 34 | 8062.7952 | 0.23682
24.0556 | 34 | 8017.9164 | 0.23679
23.9951 | 34 | 7948.5057 | 0.23724
23.9852 | 34 | 7985.1649 | 0.23731
23.9753 | 34 | 7999.5471 | 0.23739
23.9654 | 34 | 8066.5632 | 0.23746
23.9556 | 34 | 8073.9693 | 0.23753
23.9457 | 34 | 8064.3279 | 0.23761
23.9358 | 34 | 7999.5783 | 0.23768
23.9259 | 34 | 7983.3805 | 0.23775
23.9321 | 34 | 7962.2667 | 0.23771
23.9383 | 34 | 7944.6521 | 0.23766
24.0185 | 34 | 7833.5083 | 0.23706
24.0247 | 34 | 7819.4889 | 0.23702
24.0309 | 34 | 7838.2394 | 0.23697
24.037 | 34 | 7847.9938 | 0.23693
24.0432 | 34 | 7876.8904 | 0.23688
24.0494 | 34 | 7892.9209 | 0.23683
24.0556 | 34 | 7884.8159 | 0.23679
24.0617 | 34 | 7865.7966 | 0.23674
24.0679 | 34 | 7952.8138 | 0.2367
24.0741 | 34 | 8108.5326 | 0.23665
24.042 | 34 | 7985.1434 | 0.23689
24.0321 | 34 | 7985.6131 | 0.23696
24.0222 | 34 | 7990.3736 | 0.23704
24.0123 | 34 | 7979.1773 | 0.23711
24.0025 | 34 | 8029.4753 | 0.23718
23.9926 | 34 | 8019.964 | 0.23726
23.9827 | 34 | 8034.0564 | 0.23733
23.9728 | 34 | 8078.8211 | 0.2374
23.963 | 34 | 8037.0261 | 0.23748
23.9679 | 34 | 8020.7179 | 0.23744
23.9728 | 34 | 8006.371 | 0.2374
24.0272 | 34 | 8010.2508 | 0.237
24.0321 | 34 | 8128.7433 | 0.23696
24.037 | 34 | 8104.1911 | 0.23693
24.042 | 34 | 8043.7501 | 0.23689
24.0469 | 34 | 8023.0482 | 0.23685
24.0519 | 34 | 8035.9108 | 0.23682
24.0568 | 34 | 8059.1954 | 0.23678
24.0617 | 34 | 8032.9263 | 0.23674
24.0667 | 34 | 8027.8432 | 0.23671
24.0716 | 34 | 8045.0828 | 0.23667
24.0765 | 34 | 8046.1992 | 0.23663
24.0815 | 34 | 8073.592 | 0.23659
24.0815 | 34 | 8045.2031 | 0.23659
24.0741 | 34 | 7996.9754 | 0.23665
24.0667 | 34 | 8010.2404 | 0.23671
24.0593 | 34 | 8017.4464 | 0.23676
24.0519 | 34 | 8045.0599 | 0.23682
24.0444 | 34 | 8019.0461 | 0.23687
24.037 | 34 | 7977.9917 | 0.23693
24.0296 | 34 | 8023.8841 | 0.23698
24.0222 | 34 | 8071.5141 | 0.23704
24.0148 | 34 | 8074.3446 | 0.23709
24.0074 | 34 | 8089.3333 | 0.23715
24 | 34 | 8164.8129 | 0.2372
24 | 34 | 8125.1844 | 0.2372
24 | 34 | 7995.1972 | 0.2372
24 | 34 | 8015.0114 | 0.2372
24 | 34 | 8009.8119 | 0.2372
24 | 34 | 7995.2674 | 0.2372
24.0099 | 34 | 7971.3192 | 0.23713
24.0198 | 34 | 8026.0316 | 0.23706
24.0296 | 34 | 7985.6956 | 0.23698
24.0395 | 34 | 8016.1798 | 0.23691
24.0494 | 34 | 8034.2291 | 0.23683
24.0593 | 34 | 8081.5055 | 0.23676
24.0691 | 34 | 8097.1261 | 0.23669
24.079 | 34 | 8105.926 | 0.23661
24.0889 | 34 | 8077.46 | 0.23654
24.0741 | 34 | 7942.3941 | 0.23665
24.0593 | 34 | 8002.8748 | 0.23676
24.0444 | 34 | 8002.5111 | 0.23687
24.0296 | 34 | 8019.5941 | 0.23698
24.0148 | 34 | 7969.4629 | 0.23709
24 | 34 | 7976.3666 | 0.2372
23.9852 | 34 | 8019.5779 | 0.23731
23.9704 | 34 | 7973.2512 | 0.23742
23.9556 | 34 | 7970.0539 | 0.23753
23.9407 | 34 | 7973.597 | 0.23764
23.9259 | 34 | 7996.4894 | 0.23775
23.9321 | 34 | 8001.2504 | 0.23771
23.9383 | 34 | 7984.4847 | 0.23766
24.0123 | 34 | 7921.3985 | 0.23711
24.0185 | 34 | 7991.3413 | 0.23706
24.0222 | 34 | 7984.3267 | 0.23704
24.0259 | 34 | 7969.7865 | 0.23701
24.0296 | 34 | 7991.1109 | 0.23698
24.0333 | 34 | 8006.1806 | 0.23695
24.037 | 34 | 7987.8401 | 0.23693
24.0407 | 34 | 7982.2296 | 0.2369
24.0444 | 34 | 7990.5496 | 0.23687
24.0481 | 34 | 7992.2572 | 0.23684
24.0519 | 34 | 7981.9308 | 0.23682
24.0296 | 34 | 7966.9881 | 0.23698
24.0222 | 34 | 7961.0533 | 0.23704
24.0148 | 34 | 7944.3672 | 0.23709
24.0074 | 34 | 7966.906 | 0.23715
24 | 34 | 7930.063 | 0.2372
23.9926 | 34 | 7930.399 | 0.23726
23.9852 | 34 | 7916.1983 | 0.23731
23.9778 | 34 | 7935.638 | 0.23737
23.9704 | 34 | 7936.1866 | 0.23742
23.9037 | 33.2 | 8046.6189 | 0.23245
23.8988 | 33.1333 | 8087.4555 | 0.23203
23.8938 | 33.0667 | 8069.6773 | 0.23162
23.8889 | 33 | 8084.8783 | 0.23122
23.8988 | 33 | 8109.1605 | 0.23114
23.9086 | 33 | 8127.257 | 0.23107
23.9185 | 33 | 8098.0366 | 0.231
23.9284 | 33 | 8103.4429 | 0.23093
23.9383 | 33 | 8093.4051 | 0.23086
23.9481 | 33 | 8073.325 | 0.23078
23.9852 | 32.6 | 8087.3773 | 0.22788
23.9765 | 32.5333 | 8140.5137 | 0.22751
23.9679 | 32.4667 | 8107.0503 | 0.22714
23.9593 | 32.4 | 8107.6854 | 0.22677
23.9506 | 32.3333 | 8108.7225 | 0.2264
23.942 | 32.2667 | 8139.8052 | 0.22603
23.9333 | 32.2 | 8113.6352 | 0.22567
23.9247 | 32.1333 | 8131.8711 | 0.2253
23.8432 | 32 | 7958.0395 | 0.22503
23.8383 | 32 | 8019.0021 | 0.22507
23.8333 | 32 | 8011.0894 | 0.2251
23.8457 | 31.9333 | 8055.0663 | 0.22459
23.858 | 31.8667 | 8118.5295 | 0.22408
23.8704 | 31.8 | 8142.0488 | 0.22358
23.8827 | 31.7333 | 8158.0014 | 0.22307
23.8951 | 31.6667 | 8142.5219 | 0.22256
23.8901 | 31 | 8101.3742 | 0.2185
23.8741 | 31 | 8080.8118 | 0.21861
23.858 | 31 | 8115.2168 | 0.21872
23.842 | 31 | 8113.34 | 0.21884
23.8259 | 31 | 8087.4167 | 0.21895
23.8099 | 31 | 8092.1875 | 0.21906
23.7938 | 31 | 8094.9062 | 0.21917
23.9148 | 29.8 | 8087.5464 | 0.21129
23.9173 | 29.7333 | 8164.0301 | 0.21089
23.9198 | 29.6667 | 8138.924 | 0.2105
23.9222 | 29.6 | 8190.1403 | 0.2101
23.9247 | 29.5333 | 8223.6124 | 0.20971
23.9272 | 29.4667 | 8212.4872 | 0.20932
23.7889 | 29 | 8249.1002 | 0.20769
23.7778 | 29 | 8245.2556 | 0.20776
23.7951 | 29 | 8248.1797 | 0.20765
23.8123 | 29 | 8257.7804 | 0.20753
23.8296 | 29 | 8269.7297 | 0.20741
23.8272 | 29 | 8169.8355 | 0.20743
23.8062 | 29 | 8152.8696 | 0.20757
23.7852 | 29 | 8134.5737 | 0.20771
23.7642 | 29 | 8134.5959 | 0.20785
23.7432 | 29 | 8121.9684 | 0.20799
23.8617 | 29 | 8126.8359 | 0.2072
23.8444 | 29 | 8123.9446 | 0.20731
23.8272 | 29 | 8119.2963 | 0.20743
23.8099 | 29 | 8099.7243 | 0.20755
23.7926 | 29 | 8114.131 | 0.20766
23.8506 | 29 | 8115.6082 | 0.20727
23.8296 | 29 | 8094.797 | 0.20741
23.8086 | 29 | 8074.9084 | 0.20755
23.7877 | 29 | 8069.5021 | 0.2077
23.7667 | 29 | 8071.3312 | 0.20784
23.7963 | 28.3333 | 7979.7444 | 0.20407
23.7704 | 28.2667 | 8052.1715 | 0.20389
23.7444 | 28.2 | 8057.2897 | 0.20371
23.7185 | 28.1333 | 8113.247 | 0.20354
23.6926 | 28.0667 | 8064.3774 | 0.20336
23.6667 | 28 | 8062.6501 | 0.20319
23.8309 | 27 | 8185.0433 | 0.19711
23.8296 | 27 | 8292.0049 | 0.19712
23.8284 | 27 | 8270.8682 | 0.19713
23.8272 | 27 | 8244.1533 | 0.19714
23.8259 | 27 | 8240.7739 | 0.19714
23.7741 | 26.2 | 8280.8574 | 0.1937
23.7506 | 26.1333 | 8389.1105 | 0.19354
23.7272 | 26.0667 | 8387.3683 | 0.19338
23.7037 | 26 | 8366.6201 | 0.19323
23.7148 | 26 | 8380.1859 | 0.19316
23.737 | 26 | 8362.1974 | 0.19302
23.7074 | 26 | 8356.677 | 0.1932
23.6778 | 26 | 8335.248 | 0.19339
23.6481 | 26 | 8354.695 | 0.19358
23.7543 | 26 | 8240.1149 | 0.19291
23.7519 | 26 | 8244.1111 | 0.19292
23.7494 | 26 | 8238.9502 | 0.19294
23.7469 | 26 | 8253.5704 | 0.19295
23.7469 | 25 | 8251.942 | 0.18856
23.7222 | 25 | 8276.9401 | 0.18871
23.7259 | 25 | 8271.5004 | 0.18869
23.7296 | 25 | 8276.8372 | 0.18867
23.784 | 25 | 8155.0621 | 0.18833
23.7716 | 25 | 8198.4353 | 0.1884
23.7593 | 25 | 8198.7138 | 0.18848
23.7469 | 25 | 8205.3603 | 0.18856
23.6617 | 24 | 8321.5451 | 0.18498
23.6296 | 24 | 8316.7947 | 0.18518
23.6346 | 23.9333 | 8321.8512 | 0.18488
23.6395 | 23.8667 | 8355.4819 | 0.18459
23.8037 | 24 | 8279.8148 | 0.18412
23.8 | 24 | 8324.1387 | 0.18414
23.7963 | 24 | 8330.6229 | 0.18416
23.7926 | 24 | 8317.1985 | 0.18418
23.7321 | 24.8667 | 8185.4339 | 0.18809
23.7086 | 24.9333 | 8398.024 | 0.18851
23.6852 | 25 | 8386.7707 | 0.18894
23.7049 | 25.0667 | 8381.3573 | 0.1891
23.7247 | 25.1333 | 8388.7751 | 0.18926
23.7086 | 26 | 8384.6198 | 0.1932
23.6877 | 26 | 8362.6715 | 0.19333
23.6667 | 26 | 8353.4293 | 0.19346
23.6889 | 26.0667 | 8346.6755 | 0.19363
23.8444 | 27.6 | 8181.3807 | 0.19998
23.8272 | 27.6667 | 8248.9304 | 0.20043
23.8099 | 27.7333 | 8230.9945 | 0.20088
23.7926 | 27.8 | 8246.9379 | 0.20134
23.7753 | 27.8667 | 8200.475 | 0.20179
23.9296 | 28.2 | 8225.0229 | 0.20248
23.9309 | 28.2667 | 8282.4483 | 0.20282
23.9321 | 28.3333 | 8220.9202 | 0.20316
23.9333 | 28.4 | 8204.4253 | 0.2035
23.9346 | 28.4667 | 8201.1776 | 0.20384
23.9358 | 28.5333 | 8199.275 | 0.20419
23.937 | 28.6 | 8241.8169 | 0.20453
23.8407 | 29 | 8139.363 | 0.20734
23.8321 | 29 | 8152.1821 | 0.2074
23.8235 | 29 | 8192.7932 | 0.20745
23.8148 | 29 | 8170.335 | 0.20751
23.8296 | 29 | 8154.9025 | 0.20741
23.8444 | 29 | 8125.0701 | 0.20731
23.8593 | 29 | 8160.4452 | 0.20721
23.8741 | 29 | 8227.3243 | 0.20711
23.8889 | 29 | 8214.005 | 0.20701
23.8988 | 29.5333 | 8216.9624 | 0.20989
23.8815 | 29.6 | 8213.5613 | 0.21038
23.8642 | 29.6667 | 8209.3301 | 0.21088
23.8469 | 29.7333 | 8224.2236 | 0.21137
23.8296 | 29.8 | 8130.3563 | 0.21187
23.8123 | 29.8667 | 8070.5421 | 0.21237
23.7951 | 29.9333 | 8050.4934 | 0.21287
23.7778 | 30 | 8046.2633 | 0.21337
23.7975 | 30 | 8110.7601 | 0.21324
24.0099 | 30 | 8197.7234 | 0.21177
23.9938 | 30 | 8188.2025 | 0.21188
23.9778 | 30 | 8227.7566 | 0.21199
23.9617 | 30 | 8315.6796 | 0.2121
23.9457 | 30 | 8354.5881 | 0.21221
23.9296 | 30 | 8322.2668 | 0.21233
23.9136 | 30 | 8256.9564 | 0.21244
23.8975 | 30 | 8208.4227 | 0.21255
23.8815 | 30 | 8217.1581 | 0.21266
23.8654 | 30 | 8269.2868 | 0.21277
23.9815 | 31 | 8168.5405 | 0.21785
23.9802 | 31 | 8267.6639 | 0.21786
23.979 | 31 | 8242.0117 | 0.21787
23.9778 | 31 | 8248.7953 | 0.21788
23.9765 | 31 | 8324.0384 | 0.21789
23.9753 | 31 | 8291.1972 | 0.2179
23.9741 | 31 | 8313.9636 | 0.21791
23.9728 | 31 | 8338.1814 | 0.21792
23.9716 | 31 | 8290.8126 | 0.21792
23.9704 | 31 | 8234.8824 | 0.21793
23.9691 | 31 | 8322.9556 | 0.21794
23.8951 | 31 | 8259.5129 | 0.21846
23.8889 | 31 | 8363.669 | 0.21851
23.8827 | 31 | 8437.4332 | 0.21855
23.8765 | 31 | 8481.2048 | 0.21859
23.8704 | 31 | 8469.6932 | 0.21864
23.8815 | 31 | 8482.9296 | 0.21856
23.8926 | 31 | 8443.0082 | 0.21848
23.9037 | 31 | 8403.7482 | 0.2184
23.9148 | 31 | 8409.2741 | 0.21832
23.9259 | 31 | 8531.5712 | 0.21825
23.937 | 31 | 8473.2114 | 0.21817
23.9185 | 31.5333 | 8443.5026 | 0.22157
23.9037 | 31.6 | 8426.2152 | 0.22209
23.8889 | 31.6667 | 8374.0647 | 0.22261
23.8741 | 31.7333 | 8359.1526 | 0.22313
23.8593 | 31.8 | 8343.5113 | 0.22365
23.8444 | 31.8667 | 8288.7098 | 0.22418
23.8296 | 31.9333 | 8216.4592 | 0.22471
23.8148 | 32 | 8227.9627 | 0.22524
23.8296 | 32 | 8262.7477 | 0.22513
23.8444 | 32 | 8381.6347 | 0.22503
23.8593 | 32 | 8360.737 | 0.22492
24 | 32 | 8352.2191 | 0.22391
23.9926 | 32 | 8411.1016 | 0.22397
23.9852 | 32 | 8390.0535 | 0.22402
23.9778 | 32 | 8379.5788 | 0.22407
23.9704 | 32 | 8378.5545 | 0.22413
23.963 | 32 | 8372.7739 | 0.22418
23.9556 | 32 | 8389.8159 | 0.22423
23.9481 | 32 | 8311.8086 | 0.22429
23.9259 | 32 | 8319.4265 | 0.22444
23.9259 | 32 | 8389.8968 | 0.22444
23.9259 | 32 | 8415.2928 | 0.22444
23.9321 | 32 | 8421.2582 | 0.2244
23.9383 | 32 | 8415.8609 | 0.22436
23.9444 | 32 | 8444.9382 | 0.22431
23.9506 | 32 | 8407.2179 | 0.22427
23.9568 | 32 | 8475.7021 | 0.22422
23.9938 | 32.2667 | 8102.5626 | 0.22566
23.9877 | 32.3333 | 8219.881 | 0.22613
23.9815 | 32.4 | 8269.507 | 0.22661
23.9753 | 32.4667 | 8243.4239 | 0.22708
23.9691 | 32.5333 | 8248.8919 | 0.22756
23.963 | 32.6 | 8195.3781 | 0.22804
23.9568 | 32.6667 | 8203.5201 | 0.22852
23.9506 | 32.7333 | 8170.4568 | 0.229
23.8815 | 33 | 8124.2226 | 0.23127
23.8778 | 33 | 8161.9749 | 0.2313
23.8741 | 33 | 8224.5037 | 0.23132
23.8704 | 33 | 8088.1852 | 0.23135
23.8827 | 33 | 8114.0149 | 0.23126
23.8951 | 33 | 8206.125 | 0.23117
23.9074 | 33 | 8203.3938 | 0.23108
23.9198 | 33 | 8279.9598 | 0.23099
23.9321 | 33 | 8327.4999 | 0.2309
23.9444 | 33 | 8320.274 | 0.23081
24.0037 | 33 | 8387.0596 | 0.23038
23.9951 | 33 | 8429.236 | 0.23044
23.9864 | 33 | 8497.4209 | 0.23051
23.9778 | 33 | 8441.9625 | 0.23057
23.9691 | 33 | 8466.0281 | 0.23063
23.9605 | 33 | 8456.8494 | 0.23069
23.9519 | 33 | 8436.988 | 0.23076
23.9432 | 33 | 8343.6333 | 0.23082
23.9346 | 33 | 8179.0833 | 0.23088
23.9432 | 33 | 8465.1562 | 0.23082
23.9444 | 33 | 8451.9109 | 0.23081
23.9481 | 33 | 8466.982 | 0.23078
23.9519 | 33 | 8354.0727 | 0.23076
23.9556 | 33 | 8370.4367 | 0.23073
23.9593 | 33 | 8389.9113 | 0.2307
23.963 | 33 | 8401.1541 | 0.23068
23.9667 | 33 | 8432.7771 | 0.23065
23.9704 | 33 | 8397.2708 | 0.23062
23.9741 | 33 | 8448.4884 | 0.2306
23.9778 | 33 | 8349.5098 | 0.23057
23.9444 | 33 | 8109.785 | 0.23081
23.9383 | 33 | 8184.9482 | 0.23086
23.9321 | 33 | 8244.1311 | 0.2309
23.9259 | 33 | 8374.9534 | 0.23095
23.9198 | 33 | 8283.1345 | 0.23099
23.9136 | 33 | 8195.7526 | 0.23104
23.9074 | 33 | 8204.692 | 0.23108
23.9173 | 33 | 8351.1026 | 0.23101
24.0556 | 33 | 8514.2769 | 0.23
24.0519 | 33 | 8442.1891 | 0.23003
24.0481 | 33 | 8482.3394 | 0.23005
24.0444 | 33 | 8571.5215 | 0.23008
24.0407 | 33 | 8602.5215 | 0.23011
24.037 | 33 | 8570.5802 | 0.23013
24.0333 | 33 | 8525.6848 | 0.23016
24.0296 | 33 | 8576.3018 | 0.23019
24.0259 | 33 | 8544.5207 | 0.23022
24.0222 | 33 | 8522.5196 | 0.23024
24.0185 | 33 | 8549.8865 | 0.23027
24.0148 | 33 | 8573.4839 | 0.2303
23.9506 | 33.6667 | 8378.5244 | 0.23527
23.9457 | 33.7333 | 8345.2043 | 0.23576
23.9407 | 33.8 | 8359.8736 | 0.23626
23.9358 | 33.8667 | 8379.0777 | 0.23675
23.9309 | 33.9333 | 8328.5351 | 0.23725
23.9259 | 34 | 8293.367 | 0.23775
23.9383 | 34 | 8232.5973 | 0.23766
23.9506 | 34 | 8185.5346 | 0.23757
23.963 | 34 | 8242.6592 | 0.23748
23.9753 | 34 | 8259.5312 | 0.23739
24.0938 | 34 | 8400.3573 | 0.2365
24.0852 | 34 | 8374.7366 | 0.23657
24.0765 | 34 | 8245.8064 | 0.23663
24.0679 | 34 | 8129.6932 | 0.2367
24.0593 | 34 | 8141.2704 | 0.23676
24.0506 | 34 | 7989.2203 | 0.23683
24.042 | 34 | 7981.6256 | 0.23689
24.0333 | 34 | 8091.2884 | 0.23695
24.0247 | 34 | 8259.6789 | 0.23702
24.016 | 34 | 8268.0498 | 0.23708
24.0074 | 34 | 8276.7692 | 0.23715
23.9543 | 34 | 8363.7122 | 0.23754
23.9519 | 34 | 8361.1035 | 0.23756
23.9494 | 34 | 8352.2519 | 0.23758
23.9469 | 34 | 8342.5599 | 0.2376
23.9444 | 34 | 8292.9592 | 0.23762
23.9556 | 34 | 8275.6256 | 0.23753
23.9667 | 34 | 8201.3585 | 0.23745
23.9778 | 34 | 8273.6504 | 0.23737
23.9889 | 34 | 8328.3653 | 0.23729
24 | 34 | 8364.8527 | 0.2372
24.0988 | 34 | 8450.518 | 0.23646
24.0926 | 34 | 8299.5398 | 0.23651
24.0864 | 34 | 8315.1774 | 0.23656
24.0802 | 34 | 8356.2391 | 0.2366
24.0741 | 34 | 8320.2378 | 0.23665
24.0679 | 34 | 8232.0044 | 0.2367
24.0617 | 34 | 8242.5072 | 0.23674
24.0556 | 34 | 8397.5802 | 0.23679
24.0494 | 34 | 8309.5971 | 0.23683
24.0432 | 34 | 8282.2984 | 0.23688
24.037 | 34 | 8298.0625 | 0.23693
24.0309 | 34 | 8362.3501 | 0.23697
23.9568 | 34 | 8343.7973 | 0.23752
23.9506 | 34 | 8308.3057 | 0.23757
23.9444 | 34 | 8236.0745 | 0.23762
23.9383 | 34 | 8349.6408 | 0.23766
23.9321 | 34 | 8377.9052 | 0.23771
23.9259 | 34 | 8362.9072 | 0.23775
23.937 | 34 | 8446.3731 | 0.23767
23.9481 | 34 | 8397.6678 | 0.23759
23.9593 | 34 | 8326.4057 | 0.23751
23.9704 | 34 | 8296.5139 | 0.23742
23.9815 | 34 | 8334.0879 | 0.23734
24.0926 | 34 | 8380.6495 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8442.3802 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8422.508 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8420.5348 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8418.8436 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8403.7633 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8380.6495 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8396.0117 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8402.7767 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8404.8203 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8392.2064 | 0.23651
24.0333 | 34 | 8420.1842 | 0.23695
24.0259 | 34 | 8401.6254 | 0.23701
24.0185 | 34 | 8384.2717 | 0.23706
24.0111 | 34 | 8374.5886 | 0.23712
24.0037 | 34 | 8358.5166 | 0.23718
23.9963 | 34 | 8411.4439 | 0.23723
23.9889 | 34 | 8377.3218 | 0.23729
23.9815 | 34 | 8366.8117 | 0.23734
23.984 | 33.9333 | 8340.9519 | 0.23686
23.9864 | 33.8667 | 8347.8654 | 0.23638
23.9889 | 33.8 | 8321.2694 | 0.2359
23.9914 | 33.7333 | 8399.0086 | 0.23542
24.0185 | 33 | 8574.061 | 0.23027
24.0247 | 33 | 8471.5742 | 0.23022
24.0309 | 33 | 8397.2868 | 0.23018
24.037 | 33 | 8380.4013 | 0.23013
24.0432 | 33 | 8432.6137 | 0.23009
24.0494 | 33 | 8482.167 | 0.23004
24.0556 | 33 | 8502.1029 | 0.23
24.0617 | 33 | 8497.0423 | 0.22995
24.0679 | 33 | 8469.2178 | 0.22991
24.0741 | 33 | 8318.9183 | 0.22986
24.0741 | 33 | 8551.4495 | 0.22986
24.0667 | 33 | 8501.0685 | 0.22992
24.0593 | 33 | 8470.9327 | 0.22997
24.0519 | 33 | 8515.6593 | 0.23003
24.0444 | 33 | 8526.1749 | 0.23008
24.037 | 33 | 8459.1234 | 0.23013
24.0296 | 33 | 8482.3209 | 0.23019
24.0222 | 33 | 8444.8481 | 0.23024
24.0148 | 33 | 8476.7973 | 0.2303
24.0074 | 33 | 8482.0344 | 0.23035
24 | 33 | 8460.506 | 0.23041
23.9963 | 33 | 8039.1422 | 0.23043
23.9556 | 33 | 8483.4111 | 0.23073
23.9519 | 33 | 8456.9223 | 0.23076
23.9481 | 33 | 8426.8291 | 0.23078
23.9444 | 33 | 8450.5389 | 0.23081
23.9556 | 33 | 8458.9237 | 0.23073
23.9667 | 33 | 8449.2524 | 0.23065
23.9778 | 33 | 8454.1787 | 0.23057
23.9889 | 33 | 8461.6422 | 0.23049
24 | 33 | 8463.8334 | 0.23041
24.0111 | 33 | 8477.2451 | 0.23032
24.0778 | 32.8 | 8415.0504 | 0.22851
24.0667 | 32.7333 | 8429.7199 | 0.22816
24.0556 | 32.6667 | 8421.6408 | 0.2278
24.0444 | 32.6 | 8448.156 | 0.22745
24.0333 | 32.5333 | 8391.9282 | 0.2271
24.0222 | 32.4667 | 8397.3023 | 0.22674
24.0111 | 32.4 | 8427.7564 | 0.22639
24 | 32.3333 | 8493.4341 | 0.22604
23.9889 | 32.2667 | 8527.003 | 0.22569
23.9778 | 32.2 | 8505.312 | 0.22535
23.9667 | 32.1333 | 8489.4387 | 0.225
23.9 | 32 | 8505.3225 | 0.22463
23.8963 | 32 | 8461.5893 | 0.22466
23.8926 | 32 | 8439.0818 | 0.22468
23.8889 | 32 | 8360.8784 | 0.22471
23.8963 | 32 | 8396.4528 | 0.22466
23.9037 | 32 | 8447.6283 | 0.2246
23.9111 | 32 | 8448.2838 | 0.22455
23.9185 | 32 | 8462.7496 | 0.2245
24.0037 | 31.8 | 8347.6427 | 0.22262
24.0049 | 31.7333 | 8430.7374 | 0.2222
24.0062 | 31.6667 | 8394.2312 | 0.22177
24.0074 | 31.6 | 8383.3596 | 0.22135
24.0086 | 31.5333 | 8439.8384 | 0.22092
24.0099 | 31.4667 | 8506.685 | 0.2205
24.0111 | 31.4 | 8503.8363 | 0.22008
24.0123 | 31.3333 | 8472.699 | 0.21966
23.9074 | 31 | 8324.1551 | 0.21838
23.8951 | 31 | 8412.7042 | 0.21846
23.8827 | 31 | 8360.1816 | 0.21855
23.8704 | 31 | 8336.9767 | 0.21864
23.858 | 31 | 8355.4752 | 0.21872
23.8457 | 31 | 8340.6004 | 0.21881
23.8333 | 31 | 8322.1625 | 0.2189
23.8383 | 31 | 7851.2561 | 0.21886
23.9173 | 30.8667 | 8198.4147 | 0.2175
23.9222 | 30.8 | 8268.1849 | 0.21707
23.9272 | 30.7333 | 8289.3274 | 0.21664
23.9321 | 30.6667 | 8284.7532 | 0.2162
23.937 | 30.6 | 8284.9727 | 0.21577
23.942 | 30.5333 | 8308.1251 | 0.21535
23.858 | 30 | 8301.6072 | 0.21282
23.8457 | 30 | 8286.7115 | 0.21291
23.8333 | 30 | 8288.2641 | 0.21299
23.821 | 30 | 8282.5449 | 0.21307
23.8086 | 30 | 8289.3442 | 0.21316
23.7963 | 30 | 7736.2973 | 0.21324
23.9185 | 29 | 8389.3803 | 0.20681
23.9222 | 29 | 8393.4652 | 0.20679
23.9259 | 29 | 8391.9894 | 0.20676
23.9296 | 29 | 8395.5925 | 0.20674
23.9333 | 29 | 8405.1634 | 0.20671
23.937 | 29 | 8392.239 | 0.20669
23.8025 | 29 | 8302.1829 | 0.2076
23.7901 | 29 | 8300.6305 | 0.20768
23.7778 | 29 | 8292.1041 | 0.20776
23.7951 | 29 | 8270.1723 | 0.20765
23.8123 | 29 | 8281.2308 | 0.20753
23.8296 | 29 | 7675.1031 | 0.20741
23.837 | 28.4 | 8173.7258 | 0.20415
23.8148 | 28.3333 | 8324.9316 | 0.20395
23.7926 | 28.2667 | 8325.4026 | 0.20374
23.7704 | 28.2 | 8351.5578 | 0.20354
23.7481 | 28.1333 | 8366.0156 | 0.20334
23.7259 | 28.0667 | 8355.7785 | 0.20314
23.8802 | 28 | 8260.7185 | 0.20178
23.863 | 28 | 8302.2423 | 0.20189
23.8457 | 28 | 8310.8072 | 0.20201
23.8284 | 28 | 8301.0646 | 0.20212
23.8111 | 28 | 8297.4393 | 0.20224
23.879 | 28 | 8156.4767 | 0.20179
23.8617 | 28 | 8201.0305 | 0.2019
23.8444 | 28 | 8207.5081 | 0.20202
23.8272 | 28 | 8191.0637 | 0.20213
23.8099 | 28 | 8191.0449 | 0.20225
23.8259 | 27.4 | 8066.7497 | 0.19911
23.8025 | 27.3333 | 8235.0386 | 0.19893
23.779 | 27.2667 | 8225.9085 | 0.19875
23.7556 | 27.2 | 8227.5632 | 0.19858
23.7321 | 27.1333 | 8244.0635 | 0.1984
23.7086 | 27.0667 | 8244.7599 | 0.19823
23.7593 | 27 | 8093.9296 | 0.19758
23.763 | 27 | 8137.0092 | 0.19755
23.7667 | 27 | 8147.868 | 0.19753
23.7704 | 27 | 8158.3078 | 0.1975
23.7741 | 27 | 8152.2088 | 0.19748
23.7333 | 27 | 8135.0367 | 0.19774
23.7049 | 27 | 8092.3244 | 0.19793
23.6765 | 27 | 8080.4189 | 0.19811
23.6481 | 27 | 8097.9745 | 0.19829
23.7889 | 26.2667 | 8113.5233 | 0.19391
23.763 | 26.2 | 8179.6887 | 0.19377
23.737 | 26.1333 | 8172.7647 | 0.19363
23.7111 | 26.0667 | 8172.4416 | 0.19349
23.7704 | 26 | 8136.5889 | 0.19281
23.7667 | 26 | 8128.0766 | 0.19283
23.763 | 26 | 8122.6779 | 0.19285
23.7593 | 26 | 8114.5157 | 0.19288
23.8148 | 25 | 8280.988 | 0.18813
23.8086 | 25 | 8328.001 | 0.18817
23.8025 | 25 | 8317.9676 | 0.18821
23.7963 | 25 | 8299.8827 | 0.18825
23.8074 | 24 | 8464.8926 | 0.18409
23.7963 | 24 | 8431.983 | 0.18416
23.7852 | 24 | 8428.9554 | 0.18423
23.7741 | 24 | 8444.4725 | 0.1843
23.7778 | 24 | 8386.3609 | 0.18428
23.7716 | 24 | 8376.1417 | 0.18431
23.7654 | 24 | 8355.8021 | 0.18435
23.7593 | 24 | 8358.3403 | 0.18439
23.8333 | 24 | 8241.8949 | 0.18393
23.8148 | 24 | 8294.2956 | 0.18405
23.7963 | 24 | 8260.6664 | 0.18416
23.7778 | 24 | 8273.0342 | 0.18428
23.8321 | 25 | 8353.748 | 0.18803
23.8111 | 25 | 8338.6061 | 0.18816
23.7901 | 25 | 8344.3877 | 0.18829
23.7691 | 25 | 8356.1887 | 0.18842
23.863 | 26 | 8374.6503 | 0.19221
23.8457 | 26 | 8357.9559 | 0.19233
23.8284 | 26 | 8357.3117 | 0.19244
23.8111 | 26 | 8359.6195 | 0.19255
23.9074 | 27 | 8372.4371 | 0.19661
23.9 | 27 | 8368.505 | 0.19666
23.8926 | 27 | 8405.6694 | 0.19671
23.8852 | 27 | 8428.1626 | 0.19676
23.8778 | 27 | 8424.4782 | 0.19681
23.8704 | 27 | 8451.6153 | 0.19685
23.8617 | 28 | 8375.0428 | 0.2019
23.8716 | 28 | 8395.6871 | 0.20184
23.8815 | 28 | 8418.908 | 0.20177
23.8914 | 28 | 8410.5824 | 0.2017
23.9012 | 28 | 8392.4178 | 0.20164
23.9111 | 28 | 8429.9725 | 0.20157
23.8506 | 28.7333 | 8362.3463 | 0.20583
23.837 | 28.8 | 8391.7793 | 0.20628
23.8235 | 28.8667 | 8392.8083 | 0.20673
23.8099 | 28.9333 | 8346.1514 | 0.20718
23.7963 | 29 | 8315.1319 | 0.20764
23.8062 | 29 | 8354.0055 | 0.20757
23.9444 | 29 | 7779.6776 | 0.20663
23.9444 | 29 | 8557.3792 | 0.20663
23.9444 | 29 | 8561.4927 | 0.20663
23.9444 | 29 | 8527.0519 | 0.20663
23.9444 | 29 | 8468.575 | 0.20663
23.9444 | 29 | 8511.9689 | 0.20663
23.9444 | 29 | 8509.9524 | 0.20663
23.8259 | 29.8 | 8160.0601 | 0.2119
23.816 | 29.8667 | 8272.8289 | 0.21234
23.8062 | 29.9333 | 8235.9385 | 0.21279
23.7963 | 30 | 8175.3881 | 0.21324
23.8111 | 30 | 8141.7442 | 0.21314
23.8259 | 30 | 8164.792 | 0.21304
23.8407 | 30 | 8146.4625 | 0.21294
23.9 | 30 | 8250.0165 | 0.21253
23.8852 | 30 | 8236.8785 | 0.21263
23.8704 | 30 | 8192.264 | 0.21274
23.8556 | 30 | 8136.1865 | 0.21284
23.8407 | 30 | 8101.6923 | 0.21294
23.8259 | 30 | 8073.7296 | 0.21304
23.9815 | 31 | 8251.2411 | 0.21785
23.9815 | 31 | 8283.1432 | 0.21785
23.9815 | 31 | 8304.1817 | 0.21785
23.9815 | 31 | 8301.4276 | 0.21785
23.9815 | 31 | 8327.0564 | 0.21785
23.9815 | 31 | 8377.0134 | 0.21785
23.9815 | 31 | 8361.4066 | 0.21785
23.9815 | 31 | 8305.5588 | 0.21785
23.8593 | 31 | 8392.6112 | 0.21871
23.8481 | 31 | 8344.991 | 0.21879
23.837 | 31 | 8348.0465 | 0.21887
23.8259 | 31 | 8433.619 | 0.21895
23.8148 | 31 | 8433.6033 | 0.21902
23.8272 | 31.0667 | 8332.6851 | 0.21934
23.8395 | 31.1333 | 8391.5828 | 0.21966
23.9963 | 32 | 8135.9869 | 0.22394
23.9951 | 32 | 8148.7621 | 0.22395
23.9938 | 32 | 8188.2528 | 0.22396
23.9926 | 32 | 8190.5323 | 0.22397
23.9914 | 32 | 8190.0584 | 0.22397
23.9901 | 32 | 8237.0583 | 0.22398
23.9889 | 32 | 8338.967 | 0.22399
23.9877 | 32 | 8252.476 | 0.224
23.8864 | 32 | 8257.8766 | 0.22473
23.8778 | 32 | 8308.6256 | 0.22479
23.8691 | 32 | 8330.144 | 0.22485
23.8605 | 32 | 8288.9611 | 0.22491
23.8519 | 32 | 8216.095 | 0.22497
23.8617 | 32 | 8237.3366 | 0.2249
23.8716 | 32 | 8283.5012 | 0.22483
23.9926 | 32.1333 | 7624.3684 | 0.22481
23.9889 | 32.2 | 8371.3179 | 0.22527
23.9852 | 32.2667 | 8328.9198 | 0.22572
23.9815 | 32.3333 | 8307.7158 | 0.22618
23.9778 | 32.4 | 8262.6454 | 0.22663
23.9741 | 32.4667 | 8302.0325 | 0.22709
23.9704 | 32.5333 | 8227.3899 | 0.22755
23.9667 | 32.6 | 8211.986 | 0.22801
23.963 | 32.6667 | 8169.9685 | 0.22848
23.8901 | 33 | 7528.6906 | 0.23121
23.8852 | 33 | 8215.1868 | 0.23124
23.8802 | 33 | 8193.3773 | 0.23128
23.8753 | 33 | 8171.359 | 0.23131
23.8704 | 33 | 8181.8385 | 0.23135
23.8827 | 33 | 8243.6668 | 0.23126
23.8951 | 33 | 8198.4827 | 0.23117
23.9074 | 33 | 8121.6043 | 0.23108
24.0222 | 33 | 8106.1478 | 0.23024
24.0111 | 33 | 8150.0979 | 0.23032
24 | 33 | 8144.8311 | 0.23041
23.9889 | 33 | 8264.8128 | 0.23049
23.9778 | 33 | 8200.8916 | 0.23057
23.9667 | 33 | 8199.3061 | 0.23065
23.9556 | 33 | 8197.9412 | 0.23073
23.9444 | 33 | 8322.4403 | 0.23081
23.9333 | 33 | 8352.7996 | 0.23089
23.9222 | 33 | 8299.5811 | 0.23097
23.8889 | 33 | 8346.5388 | 0.23122
23.8889 | 33 | 8321.8144 | 0.23122
23.9 | 33.0667 | 8332.4175 | 0.23158
23.9111 | 33.1333 | 8185.7264 | 0.23194
23.9222 | 33.2 | 8229.8643 | 0.23231
23.9333 | 33.2667 | 8226.7635 | 0.23268
23.9444 | 33.3333 | 8175.7176 | 0.23305
23.9556 | 33.4 | 8129.0787 | 0.23342
23.9667 | 33.4667 | 8200.6776 | 0.23379
23.9765 | 34 | 8229.4485 | 0.23738
23.9667 | 34 | 8139.5211 | 0.23745
23.9568 | 34 | 8189.1461 | 0.23752
23.9469 | 34 | 8158.8454 | 0.2376
23.937 | 34 | 8220.64 | 0.23767
23.9272 | 34 | 8156.773 | 0.23774
23.9173 | 34 | 8127.4978 | 0.23782
23.9074 | 34 | 8007.7243 | 0.23789
23.9938 | 34 | 8228.5649 | 0.23725
24 | 34 | 8254.3987 | 0.2372
24.0037 | 34 | 8194.292 | 0.23718
24.0074 | 34 | 8170.928 | 0.23715
24.0111 | 34 | 8162.0381 | 0.23712
24.0148 | 34 | 7984.2953 | 0.23709
24.0185 | 34 | 7986.7012 | 0.23706
24.0222 | 34 | 8018.0064 | 0.23704
24.0259 | 34 | 8153.042 | 0.23701
24.0296 | 34 | 8191.8997 | 0.23698
24.0333 | 34 | 8211.5647 | 0.23695
23.9568 | 34 | 7985.5875 | 0.23752
23.9444 | 34 | 8287.909 | 0.23762
23.9321 | 34 | 8115.0461 | 0.23771
23.9198 | 34 | 8142.9799 | 0.2378
23.9074 | 34 | 8304.9217 | 0.23789
23.8951 | 34 | 8068.2502 | 0.23798
23.8827 | 34 | 8122.0825 | 0.23807
23.8704 | 34 | 8252.8553 | 0.23816
23.8864 | 34 | 8245.7499 | 0.23804
23.9025 | 34 | 8300.7075 | 0.23793
23.9185 | 34 | 8307.8575 | 0.23781
24.0938 | 34 | 8289.7873 | 0.2365
24.0852 | 34 | 8442.7231 | 0.23657
24.0765 | 34 | 8506.2677 | 0.23663
24.0679 | 34 | 8452.3996 | 0.2367
24.0593 | 34 | 8385.2579 | 0.23676
24.0506 | 34 | 8421.8879 | 0.23683
24.042 | 34 | 8450.1976 | 0.23689
24.0333 | 34 | 8323.6818 | 0.23695
24.0247 | 34 | 8307.495 | 0.23702
24.016 | 34 | 8408.0849 | 0.23708
24.0074 | 34 | 8235.3042 | 0.23715
23.9988 | 34 | 8325.6746 | 0.23721
23.9407 | 34 | 8456.6051 | 0.23764
23.937 | 34 | 8518.4619 | 0.23767
23.9333 | 34 | 8483.0522 | 0.2377
23.9296 | 34 | 8450.6657 | 0.23772
23.9259 | 34 | 8392.8403 | 0.23775
23.9407 | 34 | 8415.2264 | 0.23764
23.9556 | 34 | 8499.8752 | 0.23753
23.9704 | 34 | 8478.8186 | 0.23742
23.9852 | 34 | 8488.5788 | 0.23731
24 | 34 | 8462.4485 | 0.2372
24.0148 | 34 | 8528.3867 | 0.23709
24.0296 | 34 | 8540.8712 | 0.23698
24.0679 | 34 | 8459.5818 | 0.2367
24.0519 | 34 | 8417.7119 | 0.23682
24.0358 | 34 | 8521.7102 | 0.23694
24.0198 | 34 | 8513.6104 | 0.23706
24.0037 | 34 | 8454.0156 | 0.23718
23.9877 | 34 | 8298.6143 | 0.23729
23.9716 | 34 | 8356.3645 | 0.23741
23.9556 | 34 | 8441.4272 | 0.23753
23.9395 | 34 | 8436.1524 | 0.23765
23.9235 | 34 | 8440.0012 | 0.23777
23.9074 | 34 | 8435.0944 | 0.23789
23.9136 | 34 | 8451.8469 | 0.23784
23.9198 | 34 | 8313.6431 | 0.2378
24 | 34 | 8466.6643 | 0.2372
24.0099 | 34 | 8475.1231 | 0.23713
24.0198 | 34 | 8484.3627 | 0.23706
24.0296 | 34 | 8433.6901 | 0.23698
24.0395 | 34 | 8446.2335 | 0.23691
24.0494 | 34 | 8512.1998 | 0.23683
24.0593 | 34 | 8471.7025 | 0.23676
24.0691 | 34 | 8456.6729 | 0.23669
24.079 | 34 | 8445.4398 | 0.23661
24.1037 | 34.2667 | 8254.1472 | 0.23829
24.0926 | 34.3333 | 8225.6387 | 0.23884
24.0815 | 34.4 | 8334.4336 | 0.23939
24.0704 | 34.4667 | 8367.7291 | 0.23995
24.0593 | 34.5333 | 8309.4854 | 0.24051
24.0481 | 34.6 | 8310.7123 | 0.24106
24.037 | 34.6667 | 8304.1583 | 0.24162
24.0259 | 34.7333 | 8253.404 | 0.24218
24.0148 | 34.8 | 8208.8088 | 0.24275
24.0037 | 34.8667 | 8211.7728 | 0.24331
23.9926 | 34.9333 | 8190.1401 | 0.24388
23.9815 | 35 | 8157.6501 | 0.24444
23.9864 | 35 | 8179.2156 | 0.24441
23.9914 | 35 | 8221.4537 | 0.24437
24.0457 | 35 | 8291.4696 | 0.24396
24.0506 | 35 | 8150.0056 | 0.24392
24.0556 | 35 | 8061.5979 | 0.24388
24.0617 | 34.9333 | 8149.8774 | 0.24335
24.0679 | 34.8667 | 8188.2516 | 0.24283
24.0741 | 34.8 | 8148.0542 | 0.2423
24.0802 | 34.7333 | 8167.1247 | 0.24177
24.0864 | 34.6667 | 8125.7812 | 0.24125
24.0926 | 34.6 | 8191.3847 | 0.24073
24.0988 | 34.5333 | 8282.7579 | 0.24021
24.1049 | 34.4667 | 8269.3421 | 0.23969
24.1111 | 34.4 | 8345.225 | 0.23917
24.1173 | 34.3333 | 8384.9327 | 0.23865
24.0593 | 34 | 8373.854 | 0.23676
24.0444 | 34 | 8388.7965 | 0.23687
24.0296 | 34 | 8411.6772 | 0.23698
24.0148 | 34 | 8403.1192 | 0.23709
24 | 34 | 8325.9971 | 0.2372
23.9852 | 34 | 8336.5292 | 0.23731
23.9704 | 34 | 8174.0882 | 0.23742
23.9556 | 34 | 8334.3543 | 0.23753
23.9407 | 34 | 8367.6761 | 0.23764
23.9259 | 34 | 8345.1717 | 0.23775
23.9407 | 34 | 8336.3265 | 0.23764
23.9556 | 34 | 8419.1145 | 0.23753
23.9704 | 34 | 8394.651 | 0.23742
23.9852 | 34 | 8233.7114 | 0.23731
24 | 34 | 8292.4814 | 0.2372
24.1395 | 34 | 8400.5713 | 0.23616
24.1309 | 34 | 8416.1788 | 0.23622
24.1222 | 34 | 8316.1722 | 0.23629
24.1136 | 34 | 8339.625 | 0.23635
24.1049 | 34 | 8371.8786 | 0.23642
24.0963 | 34 | 8365.6357 | 0.23648
24.0877 | 34 | 8326.4237 | 0.23655
24.079 | 34 | 8317.1008 | 0.23661
24.0704 | 34 | 8258.4911 | 0.23668
24.0617 | 34 | 8350.5713 | 0.23674
24.0531 | 34 | 8301.8411 | 0.23681
24.0444 | 34 | 8339.8952 | 0.23687
24.0358 | 34 | 8308.8539 | 0.23694
23.9741 | 34 | 7872.7967 | 0.2374
23.9691 | 34 | 8253.5851 | 0.23743
23.9642 | 34 | 8148.5085 | 0.23747
23.9593 | 34 | 8258.8283 | 0.23751
23.9543 | 34 | 8254.328 | 0.23754
23.9494 | 34 | 8225.4167 | 0.23758
23.9444 | 34 | 8197.2863 | 0.23762
23.9531 | 34 | 8245.7312 | 0.23755
23.9617 | 34 | 8145.8449 | 0.23749
23.9704 | 34 | 8188.4789 | 0.23742
23.979 | 34 | 8225.6606 | 0.23736
23.9877 | 34 | 8226.3413 | 0.23729
23.9963 | 34 | 8248.1005 | 0.23723
24.0741 | 33.8667 | 7990.6619 | 0.23573
24.0741 | 33.8 | 8269.7201 | 0.23527
24.0741 | 33.7333 | 8258.0247 | 0.23481
24.0741 | 33.6667 | 8227.3898 | 0.23435
24.0741 | 33.6 | 8247.1799 | 0.2339
24.0741 | 33.5333 | 8280.3501 | 0.23344
24.0741 | 33.4667 | 8293.9298 | 0.23299
24.0741 | 33.4 | 8331.3809 | 0.23254
24.0741 | 33.3333 | 8343.5797 | 0.23209
24.0741 | 33.2667 | 8344.8407 | 0.23164
23.9951 | 33 | 8338.1791 | 0.23044
23.9852 | 33 | 8301.8 | 0.23051
23.9753 | 33 | 8207.1887 | 0.23059
23.9654 | 33 | 8211.6306 | 0.23066
23.9556 | 33 | 8238.1757 | 0.23073
23.9457 | 33 | 8216.9745 | 0.2308
23.9358 | 33 | 8225.8195 | 0.23087
23.9259 | 33 | 8242.5995 | 0.23095
23.9272 | 33 | 8239.2395 | 0.23094
23.9432 | 33 | 8214.0956 | 0.23082
23.9444 | 33 | 8152.0994 | 0.23081
23.9506 | 32.9333 | 8162.0533 | 0.23032
23.9568 | 32.8667 | 8201.9475 | 0.22984
23.963 | 32.8 | 8207.3697 | 0.22935
23.9691 | 32.7333 | 8222.1578 | 0.22887
23.9753 | 32.6667 | 8220.7567 | 0.22839
23.9815 | 32.6 | 8217.5433 | 0.22791
23.9877 | 32.5333 | 8219.2482 | 0.22743
23.9852 | 32 | 8292.5916 | 0.22402
23.9765 | 32 | 8269.019 | 0.22408
23.9679 | 32 | 8267.694 | 0.22414
23.9593 | 32 | 8250.9095 | 0.22421
23.9506 | 32 | 8235.7709 | 0.22427
23.942 | 32 | 8244.2685 | 0.22433
23.9333 | 32 | 8240.0621 | 0.22439
23.8432 | 32 | 7845.0198 | 0.22503
23.8383 | 32 | 8142.3714 | 0.22507
23.8333 | 32 | 8112.3016 | 0.2251
23.8444 | 31.9333 | 8157.1551 | 0.2246
23.8556 | 31.8667 | 8168.5412 | 0.2241
23.8667 | 31.8 | 8192.9693 | 0.2236
23.8778 | 31.7333 | 8204.6046 | 0.2231
23.9012 | 31 | 8251.0036 | 0.21842
23.8889 | 31 | 8212.4913 | 0.21851
23.8765 | 31 | 8203.4437 | 0.21859
23.8642 | 31 | 8209.8025 | 0.21868
23.8519 | 31 | 8189.7236 | 0.21877
23.8395 | 31 | 8177.5844 | 0.21885
23.9012 | 30 | 8318.8109 | 0.21252
23.9074 | 30 | 8321.1082 | 0.21248
23.9136 | 30 | 8326.0749 | 0.21244
23.9198 | 30 | 8327.9057 | 0.21239
23.9259 | 30 | 8315.6892 | 0.21235
23.9321 | 30 | 8321.4457 | 0.21231
23.8321 | 29.2667 | 8128.3888 | 0.20886
23.8185 | 29.2 | 8387.1732 | 0.20858
23.8049 | 29.1333 | 8390.6518 | 0.20831
23.7914 | 29.0667 | 8393.8582 | 0.20804
23.7778 | 29 | 8422.0606 | 0.20776
23.7926 | 29 | 8429.627 | 0.20766
23.9111 | 29 | 8255.0433 | 0.20686
23.8963 | 29 | 8341.4653 | 0.20696
23.8815 | 29 | 8321.4805 | 0.20706
23.8667 | 29 | 8318.8984 | 0.20716
23.8519 | 29 | 8322.677 | 0.20726
23.837 | 29 | 8316.5715 | 0.20736
23.8877 | 28.7333 | 8300.3439 | 0.20558
23.8827 | 28.6667 | 8272.3409 | 0.20526
23.8778 | 28.6 | 8281.6907 | 0.20493
23.8728 | 28.5333 | 8288.6569 | 0.20461
23.8679 | 28.4667 | 8302.6915 | 0.20429
23.8753 | 28 | 8186.1195 | 0.20181
23.8778 | 28 | 8348.4191 | 0.20179
23.8802 | 28 | 8334.2315 | 0.20178
23.8827 | 28 | 8331.9369 | 0.20176
23.8852 | 28 | 8324.4376 | 0.20175
23.8877 | 28 | 8332.2217 | 0.20173
23.8395 | 28 | 8146.2083 | 0.20205
23.8457 | 28 | 8229.7048 | 0.20201
23.8519 | 28 | 8233.5203 | 0.20197
23.858 | 28 | 8236.7604 | 0.20193
23.8642 | 28 | 8235.1322 | 0.20189
23.8469 | 27.8667 | 8140.4117 | 0.20132
23.8444 | 27.8 | 8164.5332 | 0.20099
23.842 | 27.7333 | 8181.2043 | 0.20067
23.8395 | 27.6667 | 8185.3973 | 0.20035
23.837 | 27.6 | 8199.632 | 0.20003
23.8346 | 27.5333 | 8175.7204 | 0.19971
23.8543 | 27 | 8166.0949 | 0.19696
23.8309 | 27 | 8284.6485 | 0.19711
23.8074 | 27 | 8290.6628 | 0.19726
23.784 | 27 | 8272.9595 | 0.19742
23.7605 | 27 | 8270.6514 | 0.19757
23.737 | 27 | 8259.1736 | 0.19772
23.8198 | 27 | 8230.1364 | 0.19718
23.8247 | 27 | 8212.0336 | 0.19715
23.8296 | 27 | 8212.5269 | 0.19712
23.8346 | 27 | 8218.264 | 0.19709
23.8222 | 27 | 8129.8774 | 0.19717
23.8 | 27 | 8152.4788 | 0.19731
23.7778 | 27 | 8151.9328 | 0.19746
23.7556 | 27 | 8134.5315 | 0.1976
23.7333 | 27 | 7965.0352 | 0.19774
23.8259 | 26.7333 | 8152.301 | 0.19586
23.8148 | 26.6667 | 8172.9058 | 0.19562
23.8037 | 26.6 | 8177.2229 | 0.19537
23.7926 | 26.5333 | 8190.8147 | 0.19513
23.7815 | 26.4667 | 8221.1559 | 0.19489
23.8395 | 26 | 8276.3568 | 0.19237
23.8259 | 26 | 8277.9056 | 0.19245
23.8123 | 26 | 8275.13 | 0.19254
23.7988 | 26 | 8284.3023 | 0.19263
23.7852 | 26 | 8039.9841 | 0.19271
23.8185 | 26 | 8293.0142 | 0.1925
23.7926 | 26 | 8247.6632 | 0.19266
23.7667 | 26 | 8243.0313 | 0.19283
23.7407 | 26 | 8241.0165 | 0.19299
23.7148 | 26 | 7954.8001 | 0.19316
23.7519 | 26 | 8075.8234 | 0.19292
23.7235 | 26 | 8233.9314 | 0.1931
23.6951 | 26 | 8219.5673 | 0.19328
23.6667 | 26 | 8211.3683 | 0.19346
23.6765 | 26 | 8220.6418 | 0.1934
23.8296 | 26 | 8143.6353 | 0.19243
23.8074 | 26 | 8218.5585 | 0.19257
23.7852 | 26 | 8197.2137 | 0.19271
23.763 | 26 | 8186.5434 | 0.19285
23.7407 | 26 | 8187.906 | 0.19299
23.8235 | 26 | 8064.984 | 0.19247
23.8185 | 26 | 8264.6158 | 0.1925
23.8136 | 26 | 8238.5914 | 0.19253
23.8086 | 26 | 8241.3115 | 0.19256
23.8037 | 26 | 8231.1372 | 0.19259
23.7852 | 26 | 8301.5145 | 0.19271
23.7926 | 26 | 8390.4847 | 0.19266
23.8 | 26 | 8400.6737 | 0.19262
23.8074 | 26 | 8411.5616 | 0.19257
23.8148 | 26 | 8418.4742 | 0.19252
23.8321 | 26.1333 | 8498.751 | 0.19302
23.8407 | 26.2 | 8525.2476 | 0.19327
23.8494 | 26.2667 | 8505.8069 | 0.19352
23.858 | 26.3333 | 8491.5262 | 0.19378
23.8667 | 26.4 | 8486.3369 | 0.19403
23.816 | 27 | 8453.3449 | 0.19721
23.8062 | 27 | 8478.6444 | 0.19727
23.7963 | 27 | 8475.9745 | 0.19734
23.8111 | 27 | 8508.5841 | 0.19724
23.8259 | 27 | 8526.0142 | 0.19714
23.8407 | 27 | 8524.0982 | 0.19705
23.8802 | 27.5333 | 8558.3158 | 0.19941
23.863 | 27.6 | 8555.6377 | 0.19986
23.8457 | 27.6667 | 8524.3715 | 0.20031
23.8284 | 27.7333 | 8481.7285 | 0.20076
23.8111 | 27.8 | 8455.8656 | 0.20121
23.7938 | 27.8667 | 8444.8523 | 0.20167
23.9469 | 28.1333 | 8639.2438 | 0.20202
23.9481 | 28.2 | 8603.5953 | 0.20236
23.9494 | 28.2667 | 8612.4107 | 0.2027
23.9506 | 28.3333 | 8596.432 | 0.20304
23.9519 | 28.4 | 8595.2015 | 0.20338
23.9531 | 28.4667 | 8572.648 | 0.20372
23.9543 | 28.5333 | 8579.5172 | 0.20406
23.8272 | 29 | 8457.8849 | 0.20743
23.8148 | 29 | 8466.6218 | 0.20751
23.8025 | 29 | 8534.6858 | 0.2076
23.7901 | 29 | 8495.7233 | 0.20768
23.7778 | 29 | 8472.1179 | 0.20776
23.7926 | 29.0667 | 8431.4482 | 0.20803
23.8074 | 29.1333 | 8459.336 | 0.20829
23.9889 | 30 | 8282.5883 | 0.21191
23.9852 | 30 | 8295.8141 | 0.21194
23.9815 | 30 | 8340.9604 | 0.21197
23.9778 | 30 | 8285.1488 | 0.21199
23.9741 | 30 | 8316.5294 | 0.21202
23.9704 | 30 | 8399.7003 | 0.21204
23.9667 | 30 | 8482.3013 | 0.21207
23.963 | 30 | 8468.3848 | 0.21209
23.8901 | 30 | 8501.213 | 0.2126
23.8852 | 30 | 8570.9437 | 0.21263
23.8802 | 30 | 8581.5619 | 0.21267
23.8753 | 30 | 8571.3343 | 0.2127
23.8704 | 30 | 8585.7108 | 0.21274
23.8827 | 30 | 8575.8221 | 0.21265
23.8951 | 30 | 8583.0222 | 0.21256
23.9074 | 30 | 8547.5612 | 0.21248
23.9198 | 30 | 8495.8324 | 0.21239
24.021 | 30.2667 | 8510.6143 | 0.21323
24.0123 | 30.3333 | 8592.6533 | 0.21368
24.0037 | 30.4 | 8560.9629 | 0.21413
23.9951 | 30.4667 | 8570.7468 | 0.21458
23.9864 | 30.5333 | 8563.5358 | 0.21503
23.9778 | 30.6 | 8495.7379 | 0.21549
23.9691 | 30.6667 | 8491.0713 | 0.21594
23.9605 | 30.7333 | 8473.8142 | 0.2164
23.9519 | 30.8 | 8381.8716 | 0.21686
23.8938 | 31 | 8430.6794 | 0.21847
23.8914 | 31 | 8458.4636 | 0.21849
23.8889 | 31 | 8468.4714 | 0.21851
23.9 | 31 | 8436.6255 | 0.21843
23.9111 | 31 | 8381.8609 | 0.21835
23.9222 | 31 | 8322.4023 | 0.21827
23.9333 | 31 | 8254.1199 | 0.21819
23.9444 | 31 | 8241.1902 | 0.21812
24.0358 | 31 | 8378.215 | 0.21747
24.0309 | 31 | 8509.8871 | 0.2175
24.0259 | 31 | 8531.5753 | 0.21754
24.021 | 31 | 8561.4535 | 0.21757
24.016 | 31 | 8577.3068 | 0.21761
24.0111 | 31 | 8564.1327 | 0.21764
24.0062 | 31 | 8578.6801 | 0.21768
24.0012 | 31 | 8601.0318 | 0.21771
23.9963 | 31 | 7878.2536 | 0.21775
23.8827 | 31 | 8514.3036 | 0.21855
23.8728 | 31 | 8578.5424 | 0.21862
23.863 | 31 | 8533.2265 | 0.21869
23.8531 | 31 | 8485.275 | 0.21876
23.8432 | 31 | 8450.9896 | 0.21883
23.8333 | 31 | 8474.5183 | 0.2189
23.8457 | 31 | 8391.2534 | 0.21881
23.858 | 31 | 8375.3634 | 0.21872
23.8704 | 31 | 8441.1069 | 0.21864
24.0222 | 31 | 8767.2542 | 0.21757
24.0235 | 31 | 8671.847 | 0.21756
24.0247 | 31 | 8701.9984 | 0.21755
24.0259 | 31 | 8690.5506 | 0.21754
24.0272 | 31 | 8766.5994 | 0.21753
24.0284 | 31 | 8717.839 | 0.21752
24.0296 | 31 | 8688.384 | 0.21751
24.0309 | 31 | 8694.6348 | 0.2175
23.9259 | 31 | 8779.8381 | 0.21825
23.9136 | 31 | 8725.9629 | 0.21833
23.9012 | 31 | 8745.6167 | 0.21842
23.8889 | 31 | 8844.1275 | 0.21851
23.8765 | 31 | 8839.1758 | 0.21859
23.8642 | 31 | 8765.867 | 0.21868
23.8519 | 31 | 8712.2758 | 0.21877
23.8605 | 31 | 8719.9426 | 0.21871
23.8691 | 31 | 8833.0374 | 0.21865
23.9914 | 31 | 8765.7119 | 0.21778
23.9963 | 31 | 8827.4343 | 0.21775
24.0012 | 31 | 8731.8608 | 0.21771
24.0062 | 31 | 8764.0446 | 0.21768
24.0111 | 31 | 8830.6228 | 0.21764
24.016 | 31 | 8839.6274 | 0.21761
24.021 | 31 | 8822.3609 | 0.21757
23.9691 | 31.4667 | 8789.8002 | 0.22079
23.9568 | 31.5333 | 8723.286 | 0.22129
23.9444 | 31.6 | 8664.6804 | 0.2218
23.9321 | 31.6667 | 8543.1561 | 0.2223
23.9198 | 31.7333 | 8510.0955 | 0.22281
23.9074 | 31.8 | 8572.9594 | 0.22331
23.8951 | 31.8667 | 8654.099 | 0.22382
23.8827 | 31.9333 | 8688.1574 | 0.22433
23.8704 | 32 | 7706.1775 | 0.22484
23.9222 | 32 | 8623.0119 | 0.22447
23.9259 | 32 | 8599.3026 | 0.22444
23.9346 | 32 | 8526.2081 | 0.22438
23.9432 | 32 | 8473.8043 | 0.22432
23.9519 | 32 | 8586.3613 | 0.22426
23.9605 | 32 | 8595.6505 | 0.2242
23.9691 | 32 | 8662.2783 | 0.22413
23.9778 | 32 | 8671.5974 | 0.22407
23.9864 | 32 | 7735.9522 | 0.22401
23.9963 | 32 | 8650.3378 | 0.22394
23.9864 | 32 | 8717.1569 | 0.22401
23.9765 | 32 | 8707.5501 | 0.22408
23.9667 | 32 | 8679.0659 | 0.22415
23.9568 | 32 | 8688.8824 | 0.22422
23.9469 | 32 | 8688.4407 | 0.22429
23.937 | 32 | 8682.2076 | 0.22436
23.9272 | 32 | 8715.1903 | 0.22444
23.9173 | 32 | 8773.6921 | 0.22451
23.9074 | 32 | 8746.4429 | 0.22458
23.963 | 33 | 8532.3623 | 0.23068
23.9704 | 33 | 8511.0209 | 0.23062
23.9778 | 33 | 8562.6064 | 0.23057
23.9852 | 33 | 8524.2013 | 0.23051
23.9926 | 33 | 8556.9414 | 0.23046
24 | 33 | 8532.6974 | 0.23041
24.0074 | 33 | 8546.0669 | 0.23035
24.0148 | 33 | 8582.5302 | 0.2303
24.0222 | 33 | 8556.2521 | 0.23024
24.0296 | 33 | 7544.4666 | 0.23019
23.9753 | 33 | 8580.0784 | 0.23059
23.963 | 33 | 8592.1863 | 0.23068
23.9506 | 33 | 8590.2772 | 0.23077
23.9383 | 33 | 8568.2307 | 0.23086
23.9259 | 33 | 8598.3095 | 0.23095
23.9136 | 33 | 8600.3066 | 0.23104
23.9012 | 33 | 8487.217 | 0.23113
23.8889 | 33 | 8353.2425 | 0.23122
23.8975 | 33.0667 | 8281.1094 | 0.2316
23.9062 | 33.1333 | 8232.6658 | 0.23198
23.9148 | 33.2 | 8111.6102 | 0.23236
24.0185 | 34 | 8216.2445 | 0.23706
24.0185 | 34 | 8338.8551 | 0.23706
24.0185 | 34 | 8349.9632 | 0.23706
24.0185 | 34 | 8360.7197 | 0.23706
24.0185 | 34 | 8240.3589 | 0.23706
24.0185 | 34 | 8099.5395 | 0.23706
24.0185 | 34 | 8061.6455 | 0.23706
24.0185 | 34 | 8048.8502 | 0.23706
24.0185 | 34 | 7979.1787 | 0.23706
23.9407 | 34 | 7751.3445 | 0.23764
23.9321 | 34 | 7786.63 | 0.23771
23.9235 | 34 | 7722.4325 | 0.23777
23.9148 | 34 | 7708.1657 | 0.23783
23.9062 | 34 | 7845.1633 | 0.2379
23.8975 | 34 | 7937.6842 | 0.23796
23.8889 | 34 | 7993.6064 | 0.23803
23.9 | 33.9333 | 8025.0848 | 0.23748
23.9111 | 33.8667 | 8029.1552 | 0.23694
23.9222 | 33.8 | 7982.8555 | 0.23639
23.9333 | 33.7333 | 7981.1667 | 0.23585
24.063 | 33 | 8476.7935 | 0.22994
24.0654 | 33 | 8439.9154 | 0.22993
24.0679 | 33 | 8457.619 | 0.22991
24.0704 | 33 | 8468.3656 | 0.22989
24.0728 | 33 | 8511.2335 | 0.22987
24.0753 | 33 | 8526.9895 | 0.22985
24.0778 | 33 | 8490.0291 | 0.22983
24.0802 | 33 | 8499.1142 | 0.22982
24.0062 | 33 | 8513.7525 | 0.23036
23.9938 | 33 | 8558.6511 | 0.23045
23.9815 | 33 | 8423.8684 | 0.23054
23.9691 | 33 | 8539.8833 | 0.23063
23.9568 | 33 | 8532.5746 | 0.23072
23.9444 | 33 | 8470.6852 | 0.23081
23.9321 | 33 | 8405.8161 | 0.2309
23.9198 | 33 | 8478.5962 | 0.23099
23.9074 | 33 | 8537.6919 | 0.23108
23.9185 | 33 | 8502.0762 | 0.231
23.9296 | 33 | 8537.0259 | 0.23092
24.0741 | 33 | 8447.0388 | 0.22986
24.0716 | 32.9333 | 8498.3001 | 0.22944
24.0691 | 32.8667 | 8391.0524 | 0.22902
24.0667 | 32.8 | 8350.2916 | 0.22859
24.0642 | 32.7333 | 8365.211 | 0.22818
24.0617 | 32.6667 | 8406.3348 | 0.22776
24.0593 | 32.6 | 8500.4192 | 0.22734
24.0568 | 32.5333 | 8577.6135 | 0.22692
24.0543 | 32.4667 | 8627.1542 | 0.22651
24.0519 | 32.4 | 8635.1038 | 0.2261
24.0494 | 32.3333 | 8670.6521 | 0.22568
24.0469 | 32.2667 | 7554.4241 | 0.22527
23.9877 | 32 | 8692.2797 | 0.224
23.9815 | 32 | 8773.3519 | 0.22405
23.9753 | 32 | 8708.3952 | 0.22409
23.9691 | 32 | 8706.9687 | 0.22413
23.963 | 32 | 8722.4201 | 0.22418
23.9568 | 32 | 8733.7781 | 0.22422
23.9506 | 32 | 8764.3062 | 0.22427
23.9444 | 32 | 8792.7427 | 0.22431
23.9444 | 32 | 8725.4257 | 0.22431
23.9444 | 32 | 8271.5933 | 0.22431
23.9444 | 32 | 8305.0289 | 0.22431
23.9444 | 32 | 8261.8598 | 0.22431
23.958 | 32 | 8306.5565 | 0.22421
23.9716 | 32 | 8422.9109 | 0.22412
23.9852 | 32 | 8521.2178 | 0.22402
23.9988 | 32 | 8381.8829 | 0.22392
24.0123 | 32 | 8377.6562 | 0.22382
24.0259 | 32 | 8306.9797 | 0.22373
24.0988 | 32 | 8612.1688 | 0.2232
24.0889 | 32 | 8527.9596 | 0.22327
24.079 | 32 | 8569.2502 | 0.22334
24.0691 | 32 | 8579.7813 | 0.22341
24.0593 | 32 | 8519.3114 | 0.22348
24.0494 | 32 | 8510.6966 | 0.22356
24.0395 | 32 | 8544.571 | 0.22363
24.0296 | 32 | 8414.2918 | 0.2237
24.0198 | 32 | 8443.9347 | 0.22377
24.0099 | 32 | 8491.4308 | 0.22384
24 | 32 | 8526.8409 | 0.22391
24 | 32 | 8511.4331 | 0.22391
24 | 32 | 8472.9508 | 0.22391
24 | 32 | 8367.9247 | 0.22391
24 | 32 | 8378.5687 | 0.22391
24.0086 | 32 | 8415.5962 | 0.22385
24.0173 | 32 | 8469.552 | 0.22379
24.0259 | 32 | 8480.1086 | 0.22373
24.0346 | 32 | 8544.1759 | 0.22366
24.0432 | 32 | 8532.8487 | 0.2236
24.0519 | 32 | 8523.0827 | 0.22354
24.0605 | 32 | 8490.641 | 0.22348
24.0852 | 31.7333 | 8469.2718 | 0.22162
24.0741 | 31.6667 | 8447.6293 | 0.22128
24.063 | 31.6 | 8450.5456 | 0.22095
24.0519 | 31.5333 | 8435.0709 | 0.22061
24.0407 | 31.4667 | 8359.0546 | 0.22028
24.0296 | 31.4 | 8461.671 | 0.21995
24.0185 | 31.3333 | 8412.3977 | 0.21962
24.0074 | 31.2667 | 8449.6531 | 0.21929
23.9963 | 31.2 | 8520.393 | 0.21896
23.9852 | 31.1333 | 8510.6507 | 0.21864
23.9741 | 31.0667 | 8519.388 | 0.21831
23.963 | 31 | 8569.3194 | 0.21799
23.9481 | 31 | 8509.9572 | 0.21809
23.9469 | 31 | 8520.8509 | 0.2181
23.9457 | 31 | 8519.1352 | 0.21811
23.9444 | 31 | 8500.227 | 0.21812
23.9494 | 31 | 8483.243 | 0.21808
23.9543 | 31 | 8548.9584 | 0.21805
23.9593 | 31 | 8563.4748 | 0.21801
23.9642 | 31 | 8558.8813 | 0.21798
23.9691 | 31 | 8511.5384 | 0.21794
23.9741 | 31 | 8541.3547 | 0.21791
24.0185 | 31 | 8518.4826 | 0.21759
24.0185 | 31 | 8481.9463 | 0.21759
24.0185 | 31 | 8419.3673 | 0.21759
24.0185 | 31 | 8447.1717 | 0.21759
24.0185 | 31 | 8459.6568 | 0.21759
24.0185 | 31 | 8493.0527 | 0.21759
24.0185 | 31 | 8519.938 | 0.21759
24.0185 | 31 | 8478.3463 | 0.21759
23.9296 | 30.4 | 8431.6652 | 0.21465
23.9198 | 30.3333 | 8423.55 | 0.21433
23.9099 | 30.2667 | 8413.3409 | 0.21401
23.9 | 30.2 | 8401.5748 | 0.21369
23.8901 | 30.1333 | 8416.5215 | 0.21337
23.8802 | 30.0667 | 8437.1786 | 0.21305
23.8704 | 30 | 8417.5832 | 0.21274
23.8963 | 30 | 8318.4171 | 0.21256
23.9037 | 30 | 8360.2619 | 0.21251
23.9111 | 30 | 8353.0196 | 0.21245
23.9185 | 30 | 8357.3884 | 0.2124
23.9259 | 30 | 8344.3367 | 0.21235
23.9333 | 30 | 8332.4576 | 0.2123
23.8642 | 29.3333 | 8361.5662 | 0.20901
23.8506 | 29.2667 | 8489.3937 | 0.20873
23.837 | 29.2 | 8489.516 | 0.20846
23.8235 | 29.1333 | 8482.2317 | 0.20818
23.8099 | 29.0667 | 8474.4859 | 0.20791
23.7963 | 29 | 8469.5677 | 0.20764
23.9259 | 29 | 8398.1962 | 0.20676
23.9259 | 29 | 8373.6913 | 0.20676
23.9259 | 29 | 8362.0836 | 0.20676
23.9259 | 29 | 8354.1034 | 0.20676
23.9259 | 29 | 8367.0814 | 0.20676
23.7975 | 29 | 8248.9194 | 0.20763
23.7877 | 29 | 8233.3637 | 0.2077
23.7778 | 29 | 8223.3556 | 0.20776
23.7951 | 28.9333 | 8231.2644 | 0.20728
23.8123 | 28.8667 | 8260.1065 | 0.20681
23.8296 | 28.8 | 8270.9307 | 0.20633
23.8272 | 28 | 8399.6745 | 0.20213
23.8062 | 28 | 8363.3365 | 0.20227
23.7852 | 28 | 8346.6574 | 0.20241
23.7642 | 28 | 8335.9373 | 0.20255
23.7432 | 28 | 8335.2753 | 0.20268
23.8877 | 28 | 8162.2742 | 0.20173
23.8716 | 28 | 8248.6203 | 0.20184
23.8556 | 28 | 8241.9511 | 0.20194
23.8395 | 28 | 8229.6864 | 0.20205
23.8235 | 28 | 8217.9361 | 0.20216
23.8074 | 28 | 8208.3472 | 0.20226
23.879 | 28 | 8113.0315 | 0.20179
23.8617 | 28 | 8130.369 | 0.2019
23.8444 | 28 | 8121.2115 | 0.20202
23.8272 | 28 | 8122.1315 | 0.20213
23.8099 | 28 | 8115.3118 | 0.20225
23.8148 | 27 | 8223.726 | 0.19722
23.7901 | 27 | 8215.9499 | 0.19738
23.7654 | 27 | 8202.5497 | 0.19754
23.7407 | 27 | 8204.615 | 0.1977
23.716 | 27 | 8204.503 | 0.19785
23.7778 | 27 | 8161.724 | 0.19746
23.7593 | 27 | 8159.1366 | 0.19758
23.7679 | 27 | 8156.7198 | 0.19752
23.7765 | 27 | 8154.9789 | 0.19746
23.7852 | 27 | 8171.1376 | 0.19741
23.8222 | 26 | 8266.2374 | 0.19248
23.7963 | 26 | 8243.0495 | 0.19264
23.7704 | 26 | 8248.6186 | 0.19281
23.7444 | 26 | 8249.1009 | 0.19297
23.7185 | 26 | 8244.2503 | 0.19313
23.8407 | 26 | 8203.2222 | 0.19236
23.8235 | 26 | 8176.3446 | 0.19247
23.8062 | 26 | 8176.9406 | 0.19258
23.7889 | 26 | 8163.8777 | 0.19269
23.8198 | 25 | 8268.3508 | 0.1881
23.7926 | 25 | 8285.5834 | 0.18827
23.7654 | 25 | 8283.2596 | 0.18844
23.7383 | 25 | 8294.2154 | 0.18861
23.7111 | 25 | 8267.2092 | 0.18878
23.858 | 25 | 8113.0271 | 0.18786
23.8457 | 25 | 8226.0251 | 0.18794
23.8333 | 25 | 8215.8073 | 0.18802
23.821 | 25 | 8214.1972 | 0.1881
23.8086 | 25 | 8220.1212 | 0.18817
23.8086 | 24.5333 | 8270.074 | 0.18623
23.784 | 24.4667 | 8278.4328 | 0.18611
23.7593 | 24.4 | 8293.7666 | 0.18599
23.7346 | 24.3333 | 8325.2346 | 0.18587
23.8148 | 24 | 7962.3173 | 0.18405
23.7963 | 24 | 8432.7975 | 0.18416
23.7778 | 24 | 8399.7467 | 0.18428
23.7593 | 24 | 8374.068 | 0.18439
23.7407 | 24 | 8364.3294 | 0.1845
23.8025 | 24 | 7995.6979 | 0.18412
23.7963 | 24 | 8387.819 | 0.18416
23.7901 | 24 | 8359.4935 | 0.1842
23.784 | 24 | 8345.3835 | 0.18424
23.7778 | 24 | 8344.3948 | 0.18428
23.763 | 24 | 8465.1345 | 0.18437
23.737 | 24 | 8439.4473 | 0.18452
23.7111 | 24 | 8423.48 | 0.18468
23.6852 | 24 | 8442.0939 | 0.18484
23.8049 | 25 | 8473.7196 | 0.1882
23.8136 | 25 | 8532.94 | 0.18814
23.8222 | 25 | 8537.2576 | 0.18809
23.8309 | 25 | 8547.7845 | 0.18803
23.8395 | 25 | 8557.3443 | 0.18798
23.7704 | 25 | 8676.5742 | 0.18841
23.7593 | 25 | 8697.0847 | 0.18848
23.7765 | 25.0667 | 8690.221 | 0.18866
23.7938 | 25.1333 | 8707.5129 | 0.18883
23.8111 | 25.2 | 8689.7246 | 0.18901
23.8519 | 26 | 8580.6988 | 0.19229
23.8333 | 26 | 8630.2458 | 0.1924
23.8148 | 26 | 8653.9439 | 0.19252
23.7963 | 26 | 8676.325 | 0.19264
23.7778 | 26 | 8646.2051 | 0.19276
23.7593 | 26 | 8651.3011 | 0.19288
23.9407 | 27 | 8502.2794 | 0.19639
23.9395 | 27 | 8616.9987 | 0.1964
23.9383 | 27 | 8587.197 | 0.19641
23.937 | 27 | 8592.1877 | 0.19642
23.9358 | 27 | 8600.1478 | 0.19642
23.9346 | 27 | 8597.4167 | 0.19643
23.9333 | 27 | 8576.7839 | 0.19644
23.837 | 27.8 | 8507.4142 | 0.20104
23.8296 | 27.8667 | 8550.4897 | 0.20143
23.8222 | 27.9333 | 8582.4377 | 0.20182
23.8148 | 28 | 8572.9908 | 0.20221
23.8309 | 28 | 8588.7143 | 0.20211
23.8469 | 28 | 8529.2963 | 0.202
23.863 | 28 | 8532.562 | 0.20189
23.879 | 28 | 8571.8498 | 0.20179
23.9432 | 28.4667 | 8509.4015 | 0.20379
23.9272 | 28.5333 | 8448.7509 | 0.20425
23.9111 | 28.6 | 8435.5359 | 0.20471
23.8951 | 28.6667 | 8474.0664 | 0.20517
23.879 | 28.7333 | 8456.9265 | 0.20564
23.863 | 28.8 | 8440.0477 | 0.2061
23.8469 | 28.8667 | 8429.3184 | 0.20657
23.8309 | 28.9333 | 8432.5055 | 0.20704
23.9951 | 29 | 8580.0498 | 0.20629
23.9926 | 29 | 8562.7045 | 0.20631
23.9901 | 29 | 8583.9749 | 0.20632
23.9877 | 29 | 8604.6766 | 0.20634
23.9852 | 29 | 8567.0616 | 0.20636
23.9827 | 29 | 8566.8448 | 0.20637
23.9802 | 29 | 8581.0022 | 0.20639
23.9778 | 29 | 8591.5239 | 0.20641
23.8543 | 29 | 8609.2388 | 0.20725
23.8444 | 29 | 8605.9852 | 0.20731
23.8346 | 29 | 8549.6131 | 0.20738
23.8247 | 29 | 8592.8236 | 0.20745
23.8148 | 29 | 8628.7001 | 0.20751
23.8296 | 29 | 8663.2279 | 0.20741
23.8444 | 29 | 8611.7735 | 0.20731
23.8593 | 29 | 8586.2551 | 0.20721
23.8741 | 29 | 8607.3107 | 0.20711
23.9778 | 29.4 | 8657.5348 | 0.2086
23.9679 | 29.4667 | 8697.7933 | 0.20904
23.958 | 29.5333 | 8647.9193 | 0.20948
23.9481 | 29.6 | 8657.2641 | 0.20993
23.9383 | 29.6667 | 8676.968 | 0.21037
23.9284 | 29.7333 | 8712.1831 | 0.21081
23.9185 | 29.8 | 8718.237 | 0.21126
23.9086 | 29.8667 | 8667.839 | 0.21171
23.9407 | 30 | 8631.6083 | 0.21225
23.9444 | 30 | 8614.1974 | 0.21222
23.9469 | 30 | 8655.1051 | 0.21221
23.9494 | 30 | 8708.3512 | 0.21219
23.9519 | 30 | 8760.6636 | 0.21217
23.9543 | 30 | 8717.8495 | 0.21215
23.9568 | 30 | 8731.1244 | 0.21214
23.9593 | 30 | 8761.6874 | 0.21212
23.9617 | 30 | 8735.6793 | 0.2121
23.9642 | 30 | 8691.1997 | 0.21209
23.8728 | 30.7333 | 8614.578 | 0.21702
23.863 | 30.8 | 8597.2006 | 0.21748
23.8531 | 30.8667 | 8539.3888 | 0.21795
23.8432 | 30.9333 | 8411.493 | 0.21842
23.8333 | 31 | 8397.1602 | 0.2189
23.8444 | 31 | 8490.4726 | 0.21882
23.8556 | 31 | 8490.8214 | 0.21874
23.9951 | 31 | 8512.3571 | 0.21776
23.9938 | 31 | 8524.4138 | 0.21777
23.9926 | 31 | 8579.4037 | 0.21778
23.9914 | 31 | 8611.8134 | 0.21778
23.9901 | 31 | 8520.6321 | 0.21779
23.9889 | 31 | 8508.8883 | 0.2178
23.9877 | 31 | 8504.7974 | 0.21781
23.8728 | 31 | 8455.1924 | 0.21862
23.863 | 31 | 8370.7425 | 0.21869
23.8531 | 31 | 8409.6966 | 0.21876
23.8432 | 31 | 8410.3181 | 0.21883
23.8333 | 31 | 8501.9287 | 0.2189
23.8481 | 31 | 8544.2671 | 0.21879
23.863 | 31 | 8570.5703 | 0.21869
24.0358 | 31.1333 | 8721.4533 | 0.21828
24.0259 | 31.2 | 8807.1586 | 0.21875
24.016 | 31.2667 | 8762.3563 | 0.21923
24.0062 | 31.3333 | 8608.7593 | 0.21971
23.9963 | 31.4 | 8521.9304 | 0.22019
23.9864 | 31.4667 | 8531.2687 | 0.22067
23.9765 | 31.5333 | 8463.0381 | 0.22115
23.9667 | 31.6 | 8432.7244 | 0.22164
23.9568 | 31.6667 | 8505.2835 | 0.22212
23.9469 | 31.7333 | 8520.1209 | 0.22261
23.8914 | 32 | 8319.4022 | 0.22469
23.8901 | 32 | 8363.283 | 0.2247
23.8889 | 32 | 8512.1108 | 0.22471
23.9012 | 32 | 8594.6952 | 0.22462
23.9136 | 32 | 8572.4637 | 0.22453
23.9259 | 32 | 8463.8572 | 0.22444
23.9383 | 32 | 8499.4334 | 0.22436
24.0198 | 32 | 8626.6371 | 0.22377
24.0062 | 32 | 8789.9246 | 0.22387
23.9926 | 32 | 8770.6057 | 0.22397
23.979 | 32 | 8692.5453 | 0.22406
23.9654 | 32 | 8617.7545 | 0.22416
23.9519 | 32 | 8478.9704 | 0.22426
23.9383 | 32 | 8513.845 | 0.22436
23.9247 | 32 | 8608.3201 | 0.22445
23.9111 | 32 | 8461.4954 | 0.22455
23.8975 | 32 | 8585.5965 | 0.22465
23.9395 | 32 | 8509.6491 | 0.22435
23.9444 | 32 | 8578.9778 | 0.22431
23.9543 | 32 | 8602.1276 | 0.22424
23.9642 | 32 | 8666.1861 | 0.22417
23.9741 | 32 | 8693.8452 | 0.2241
23.984 | 32 | 8544.9841 | 0.22403
23.9938 | 32 | 8574.19 | 0.22396
24.0037 | 32 | 8556.9646 | 0.22389
23.9963 | 32.4 | 8722.8736 | 0.2265
23.9802 | 32.4667 | 8836.1539 | 0.22705
23.9642 | 32.5333 | 8688.5777 | 0.2276
23.9481 | 32.6 | 8464.954 | 0.22815
23.9321 | 32.6667 | 8364.9322 | 0.2287
23.916 | 32.7333 | 8258.7976 | 0.22925
23.9 | 32.8 | 8285.842 | 0.22981
23.884 | 32.8667 | 8393.5899 | 0.23037
23.8679 | 32.9333 | 8371.1415 | 0.23092
23.8519 | 33 | 8307.0619 | 0.23148
24 | 33 | 8164.2172 | 0.23041
24.0049 | 33 | 8247.7582 | 0.23037
24.0099 | 33 | 8329.2276 | 0.23033
24.0148 | 33 | 8385.1766 | 0.2303
24.0198 | 33 | 8364.3468 | 0.23026
24.0247 | 33 | 8401.2806 | 0.23022
24.0296 | 33 | 8503.2457 | 0.23019
24.0346 | 33 | 8502.4856 | 0.23015
24.0395 | 33 | 8520.5568 | 0.23012
23.9926 | 33 | 8294.2784 | 0.23046
23.979 | 33 | 8308.4156 | 0.23056
23.9654 | 33 | 8322.2559 | 0.23066
23.9519 | 33 | 8315.8652 | 0.23076
23.9383 | 33 | 8373.81 | 0.23086
23.9247 | 33 | 8270.0621 | 0.23096
23.9111 | 33 | 8304.3978 | 0.23105
23.8975 | 33 | 8295.0865 | 0.23115
23.884 | 33 | 8408.0929 | 0.23125
23.8704 | 33 | 8390.7574 | 0.23135
23.9741 | 33 | 8671.6063 | 0.2306
23.9815 | 33 | 8506.3554 | 0.23054
23.984 | 33 | 8605.2764 | 0.23052
23.9864 | 33 | 8580.4992 | 0.23051
23.9889 | 33 | 8508.3549 | 0.23049
23.9914 | 33 | 8654.016 | 0.23047
23.9938 | 33 | 8624.6087 | 0.23045
23.9963 | 33 | 8717.7922 | 0.23043
23.9988 | 33 | 8715.7999 | 0.23041
24.0062 | 32.6667 | 8393.7182 | 0.22816
24.0037 | 32.6 | 8313.8258 | 0.22775
24.0012 | 32.5333 | 8341.7326 | 0.22733
23.9988 | 32.4667 | 8425.6619 | 0.22691
23.9963 | 32.4 | 8562.4618 | 0.2265
23.9938 | 32.3333 | 8701.776 | 0.22609
23.9914 | 32.2667 | 8678.04 | 0.22568
23.9889 | 32.2 | 8660.0121 | 0.22527
23.9321 | 31.3333 | 8298.4885 | 0.22023
23.9272 | 31.2667 | 8397.1351 | 0.21986
23.9222 | 31.2 | 8483.7681 | 0.21949
23.9173 | 31.1333 | 8582.6648 | 0.21912
23.9123 | 31.0667 | 8689.3908 | 0.21875
23.9074 | 31 | 8657.5243 | 0.21838
23.9173 | 30.9333 | 8584.5682 | 0.2179
23.9272 | 30.8667 | 8489.4699 | 0.21743
23.937 | 30.8 | 8336.06 | 0.21697
23.9469 | 30.7333 | 8368.3841 | 0.2165
23.9568 | 30.6667 | 8305.2041 | 0.21603
24.0358 | 30 | 8395.9929 | 0.21159
24.0309 | 30 | 8576.394 | 0.21162
24.0259 | 30 | 8587.5946 | 0.21166
24.021 | 30 | 8655.1638 | 0.21169
24.016 | 30 | 8717.28 | 0.21173
24.0111 | 30 | 8569.4687 | 0.21176
24.0062 | 30 | 8592.5483 | 0.21179
24.0012 | 30 | 8644.6539 | 0.21183
23.9963 | 30 | 8723.2541 | 0.21186
23.9914 | 30 | 8687.7804 | 0.2119
23.9407 | 29.2667 | 8949.2211 | 0.20812
23.937 | 29.2 | 9116.1118 | 0.20778
23.9333 | 29.1333 | 9133.9726 | 0.20744
23.9296 | 29.0667 | 9120.4495 | 0.2071
23.9259 | 29 | 9150.5959 | 0.20676
23.9383 | 29 | 9164.237 | 0.20668
23.9506 | 29 | 9138.6052 | 0.20659
23.963 | 29 | 9209.886 | 0.20651
23.9753 | 29 | 9241.4245 | 0.20642
23.9877 | 29 | 9246.9034 | 0.20634
24.0852 | 29 | 9205.0148 | 0.20567
24.0765 | 29 | 9240.097 | 0.20573
24.0679 | 29 | 9251.512 | 0.20579
24.0593 | 29 | 9273.2862 | 0.20585
24.0506 | 29 | 9271.7385 | 0.20591
24.042 | 29 | 9288.6435 | 0.20597
24.0333 | 29 | 9175.0557 | 0.20603
24.0247 | 29 | 9231.5297 | 0.20609
24.016 | 29 | 9293.9563 | 0.20614
24.0074 | 29 | 9244.1624 | 0.2062
23.9988 | 29 | 9264.5362 | 0.20626
23.9407 | 29 | 9188.2904 | 0.20666
23.937 | 29 | 9225.4715 | 0.20669
23.9333 | 29 | 9238.778 | 0.20671
23.9296 | 29 | 9167.4324 | 0.20674
23.9259 | 29 | 9149.4674 | 0.20676
23.9296 | 29 | 9237.8928 | 0.20674
23.9333 | 29 | 9287.7999 | 0.20671
23.937 | 29 | 9322.0758 | 0.20669
23.9407 | 29 | 9320.7141 | 0.20666
23.9444 | 29 | 9291.3643 | 0.20663
23.9481 | 29 | 8799.2985 | 0.20661
23.9864 | 29 | 8587.5241 | 0.20635
23.9877 | 29 | 8633.8357 | 0.20634
23.9889 | 29 | 8571.7492 | 0.20633
23.9901 | 29 | 8568.0613 | 0.20632
23.9914 | 29 | 8567.2006 | 0.20631
23.9926 | 29 | 8542.6695 | 0.20631
23.9938 | 29 | 8540.1112 | 0.2063
23.9012 | 29.6667 | 8636.0844 | 0.21062
23.8914 | 29.7333 | 8631.3855 | 0.21107
23.8815 | 29.8 | 8588.2736 | 0.21152
23.8716 | 29.8667 | 8531.918 | 0.21196
23.8617 | 29.9333 | 8447.6524 | 0.21241
23.8519 | 30 | 8457.4865 | 0.21286
23.8593 | 30 | 8479.7953 | 0.21281
23.8667 | 30 | 8492.1676 | 0.21276
23.8741 | 30 | 7891.1135 | 0.21271
23.963 | 30 | 8371.4156 | 0.21209
23.963 | 30 | 8355.1493 | 0.21209
23.963 | 30 | 8368.3509 | 0.21209
23.963 | 30 | 8379.9809 | 0.21209
23.963 | 30 | 8318.4518 | 0.21209
23.963 | 30 | 8348.3913 | 0.21209
23.8444 | 29.2 | 8356.3292 | 0.20841
23.8346 | 29.1333 | 8357.7957 | 0.20811
23.8247 | 29.0667 | 8356.8949 | 0.20781
23.8148 | 29 | 8359.1586 | 0.20751
23.8259 | 29 | 8379.1285 | 0.20744
23.837 | 29 | 7814.9554 | 0.20736
23.9506 | 29 | 8352.1937 | 0.20659
23.9444 | 29 | 8415.9056 | 0.20663
23.9383 | 29 | 8415.0795 | 0.20668
23.9321 | 29 | 8399.6616 | 0.20672
23.9259 | 29 | 8405.3704 | 0.20676
23.9198 | 29 | 8418.8953 | 0.2068
23.8025 | 29 | 8206.725 | 0.2076
23.7963 | 29 | 8244.9776 | 0.20764
23.8111 | 29 | 8232.2334 | 0.20754
23.8259 | 29 | 8260.1371 | 0.20744
23.8407 | 29 | 8236.7884 | 0.20734
23.8556 | 29 | 8251.3019 | 0.20724
23.7963 | 28.2 | 8314.5162 | 0.20337
23.7778 | 28.1333 | 8305.8093 | 0.20315
23.7593 | 28.0667 | 8310.3542 | 0.20292
23.7407 | 28 | 8315.8614 | 0.2027
23.7605 | 28 | 8322.428 | 0.20257
23.7901 | 28 | 8276.3527 | 0.20238
23.7654 | 28 | 8218.6811 | 0.20254
23.7407 | 28 | 8206.2582 | 0.2027
23.716 | 28 | 8210.8776 | 0.20286
23.6914 | 28 | 8214.7664 | 0.20302
23.7654 | 28 | 8181.5688 | 0.20254
23.7407 | 28 | 8152.7311 | 0.2027
23.716 | 28 | 8139.0721 | 0.20286
23.6914 | 28 | 8146.466 | 0.20302
23.6667 | 28 | 8132.3728 | 0.20319
23.7593 | 27 | 8142.9403 | 0.19758
23.7407 | 27 | 8273.7448 | 0.1977
23.7222 | 27 | 8265.2132 | 0.19782
23.7358 | 27 | 8270.5575 | 0.19773
23.7494 | 27 | 8288.0547 | 0.19764
23.8741 | 27 | 8106.247 | 0.19683
23.8691 | 27 | 8249.8588 | 0.19686
23.8642 | 27 | 8237.5876 | 0.19689
23.8593 | 27 | 8213.98 | 0.19693
23.8543 | 27 | 8219.1517 | 0.19696
23.8259 | 26 | 8245.6032 | 0.19245
23.8025 | 26 | 8283.4138 | 0.1926
23.779 | 26 | 8267.3981 | 0.19275
23.7556 | 26 | 8238.6351 | 0.1929
23.8321 | 26 | 8158.8554 | 0.19241
23.8309 | 26 | 8303.8622 | 0.19242
23.8296 | 26 | 8315.9072 | 0.19243
23.8284 | 26 | 8329.7701 | 0.19244
23.8272 | 26 | 8311.0683 | 0.19244
23.7593 | 25 | 8337.3663 | 0.18848
23.763 | 25 | 8411.3478 | 0.18846
23.7667 | 25 | 8403.3564 | 0.18843
23.7704 | 25 | 8396.7789 | 0.18841
23.7741 | 25 | 8406.8324 | 0.18839
23.842 | 25 | 8220.9279 | 0.18796
23.837 | 25 | 8349.8061 | 0.18799
23.8321 | 25 | 8377.5923 | 0.18803
23.8272 | 25 | 8364.4248 | 0.18806
23.8222 | 25 | 8364.4655 | 0.18809
23.7778 | 25 | 8196.5722 | 0.18837
23.7481 | 25 | 8261.6479 | 0.18855
23.7185 | 25 | 8246.6143 | 0.18873
23.6889 | 25 | 8251.1315 | 0.18892
23.6593 | 25 | 8242.6201 | 0.1891
23.7593 | 25 | 8166.615 | 0.18848
23.7259 | 25 | 8208.2567 | 0.18869
23.6926 | 25 | 8189.3105 | 0.18889
23.6593 | 25 | 8213.5351 | 0.1891
23.6259 | 25 | 8201.5531 | 0.18931
23.737 | 25 | 8059.1014 | 0.18862
23.7074 | 25 | 8219.33 | 0.1888
23.6778 | 25 | 8195.8368 | 0.18899
23.6481 | 25 | 8177.0829 | 0.18917
23.7852 | 25 | 8163.0071 | 0.18832
23.7556 | 25 | 8207.6131 | 0.1885
23.7259 | 25 | 8242.9701 | 0.18869
23.6963 | 25 | 8209.0117 | 0.18887
23.7235 | 25 | 8206.8835 | 0.1887
23.6951 | 25 | 8204.8853 | 0.18888
23.6667 | 25 | 8184.1356 | 0.18905
23.6765 | 25 | 8179.1034 | 0.18899
23.7519 | 25 | 8231.5395 | 0.18853
23.7235 | 25 | 8265.7943 | 0.1887
23.6951 | 25 | 8267.8003 | 0.18888
23.6667 | 25 | 8264.0948 | 0.18905
23.7593 | 25 | 8485.7457 | 0.18848
23.7642 | 25 | 8479.5252 | 0.18845
23.7691 | 25 | 8471.0036 | 0.18842
23.7741 | 25 | 8478.0505 | 0.18839
23.8074 | 24 | 8528.3566 | 0.18409
23.7815 | 24 | 8625.2008 | 0.18425
23.7556 | 24 | 8587.2355 | 0.18441
23.7296 | 24 | 8594.3248 | 0.18457
23.7037 | 24 | 8592.8509 | 0.18473
23.8148 | 24 | 8379.6899 | 0.18405
23.7889 | 24 | 8514.048 | 0.18421
23.763 | 24 | 8499.8481 | 0.18437
23.737 | 24 | 8513.602 | 0.18452
23.7111 | 24 | 8506.5957 | 0.18468
23.8432 | 24 | 8576.1008 | 0.18387
23.8235 | 24 | 8539.1797 | 0.184
23.8037 | 24 | 8499.7843 | 0.18412
23.784 | 24 | 8504.5077 | 0.18424
23.8148 | 24.0667 | 8342.5975 | 0.18431
23.8148 | 24.1333 | 8457.0689 | 0.18458
23.8148 | 24.2 | 8465.6543 | 0.18484
23.8148 | 24.2667 | 8452.8145 | 0.18511
23.8148 | 24.3333 | 8427.3631 | 0.18538
23.7889 | 25 | 8322.2716 | 0.1883
23.763 | 25 | 8320.169 | 0.18846
23.737 | 25 | 8314.7313 | 0.18862
23.7111 | 25 | 8329.0096 | 0.18878
23.8333 | 25 | 8373.9485 | 0.18802
23.8333 | 25 | 8444.2434 | 0.18802
23.8333 | 25 | 8416.3204 | 0.18802
23.8333 | 25 | 8424.3871 | 0.18802
23.8333 | 25 | 8455.1466 | 0.18802
23.8963 | 25 | 8259.2834 | 0.18762
23.8815 | 25 | 8342.8022 | 0.18771
23.8667 | 25 | 8354.0072 | 0.18781
23.8519 | 25 | 8394.5667 | 0.1879
23.8086 | 25.3333 | 8205.3462 | 0.1896
23.784 | 25.2667 | 8343.9537 | 0.18947
23.7593 | 25.2 | 8372.785 | 0.18934
23.7346 | 25.1333 | 8385.1588 | 0.1892
23.7099 | 25.0667 | 8397.0838 | 0.18907
23.8741 | 25 | 8383.3344 | 0.18776
23.8691 | 25 | 8470.252 | 0.18779
23.8642 | 25 | 8464.679 | 0.18782
23.8593 | 25 | 8468.9566 | 0.18785
23.8543 | 25 | 8481.3944 | 0.18789
23.8889 | 25 | 8483.6888 | 0.18767
23.8704 | 25 | 8556.1618 | 0.18778
23.8519 | 25 | 8571.4326 | 0.1879
23.8333 | 25 | 8566.0404 | 0.18802
23.8148 | 25 | 8563.3226 | 0.18813
23.8025 | 25 | 8039.9995 | 0.18821
23.779 | 25 | 8588.45 | 0.18836
23.7556 | 25 | 8557.2081 | 0.1885
23.7321 | 25 | 8546.7922 | 0.18865
23.7086 | 25 | 8558.2132 | 0.1888
23.7605 | 25 | 8532.9598 | 0.18847
23.7407 | 25 | 8529.6072 | 0.1886
23.7519 | 25 | 8543.9617 | 0.18853
23.763 | 25 | 8562.3984 | 0.18846
23.7741 | 25 | 8564.7508 | 0.18839
23.8889 | 25 | 8511.3973 | 0.18767
23.8741 | 25 | 8603.4719 | 0.18776
23.8593 | 25 | 8594.3194 | 0.18785
23.8444 | 25 | 8549.0022 | 0.18795
23.8296 | 25 | 8548.0528 | 0.18804
23.8185 | 25 | 8218.4831 | 0.18811
23.7988 | 25 | 8662.0812 | 0.18823
23.779 | 25 | 8599.9529 | 0.18836
23.7593 | 25 | 8608.6583 | 0.18848
23.7679 | 25 | 8623.6788 | 0.18843
23.7765 | 25 | 8620.9263 | 0.18837
23.8617 | 25 | 8562.1122 | 0.18784
23.842 | 25 | 8571.3508 | 0.18796
23.8222 | 25 | 8615.4128 | 0.18809
23.8025 | 25 | 8588.143 | 0.18821
23.7827 | 25 | 8591.7167 | 0.18833
23.8296 | 25 | 8503.5589 | 0.18804
23.8259 | 25 | 8579.6098 | 0.18806
23.8222 | 25 | 8534.5107 | 0.18809
23.8185 | 25 | 8543.0263 | 0.18811
23.8148 | 25 | 8579.1801 | 0.18813
23.8074 | 25 | 8332.353 | 0.18818
23.8037 | 25 | 8363.1187 | 0.1882
23.8 | 25 | 8393.523 | 0.18823
23.7963 | 25 | 8414.4469 | 0.18825
23.863 | 25 | 8416.0585 | 0.18783
23.8519 | 25 | 8440.4241 | 0.1879
23.8407 | 25 | 8442.9633 | 0.18797
23.8296 | 25 | 8507.3701 | 0.18804
23.8704 | 25 | 8208.6007 | 0.18778
23.8481 | 25 | 8428.381 | 0.18792
23.8259 | 25 | 8441.8908 | 0.18806
23.8037 | 25 | 8451.764 | 0.1882
23.7815 | 25 | 8461.4597 | 0.18834
23.7593 | 25 | 8432.9552 | 0.18848
23.7926 | 25 | 8417.5728 | 0.18827
23.7889 | 25 | 8425.4779 | 0.1883
23.7852 | 25 | 8428.3369 | 0.18832
23.7815 | 25 | 8437.39 | 0.18834
23.7778 | 25 | 8425.5599 | 0.18837
23.7926 | 25 | 8382.6058 | 0.18827
23.7889 | 25 | 8373.4322 | 0.1883
23.7852 | 25 | 8369.9254 | 0.18832
23.7815 | 25 | 8361.7299 | 0.18834
23.821 | 25 | 8406.3872 | 0.1881
23.8 | 25 | 8397.6846 | 0.18823
23.779 | 25 | 8368.3014 | 0.18836
23.758 | 25 | 8389.3724 | 0.18849
23.7395 | 25 | 8396.9722 | 0.1886
23.7123 | 25 | 8403.1575 | 0.18877
23.6852 | 25 | 8383.7715 | 0.18894
23.6926 | 25 | 8370.8932 | 0.18889
23.8185 | 25 | 8415.6189 | 0.18811
23.8111 | 25 | 8503.805 | 0.18816
23.8037 | 25 | 8488.6035 | 0.1882
23.7963 | 25 | 8484.9207 | 0.18825
23.7889 | 25 | 8219.3308 | 0.1883
23.8185 | 25 | 8450.1731 | 0.18811
23.8111 | 25 | 8451.1008 | 0.18816
23.8037 | 25 | 8487.4523 | 0.1882
23.7963 | 25 | 8454.6417 | 0.18825
23.7889 | 25 | 8146.9271 | 0.1883
23.8568 | 25 | 8262.4404 | 0.18787
23.8395 | 25 | 8436.9407 | 0.18798
23.8222 | 25 | 8412.9359 | 0.18809
23.8049 | 25 | 8408.0079 | 0.1882
23.7877 | 25 | 8384.2414 | 0.1883
23.8086 | 25 | 8382.9152 | 0.18817
23.7778 | 25 | 8349.2012 | 0.18837
23.7469 | 25 | 8319.7374 | 0.18856
23.716 | 25 | 8343.7822 | 0.18875
23.6852 | 25 | 8331.9915 | 0.18894
23.8111 | 25 | 8336.8345 | 0.18816
23.784 | 25 | 8423.8325 | 0.18833
23.7568 | 25 | 8386.024 | 0.1885
23.7296 | 25 | 8385.4954 | 0.18867
23.7025 | 25 | 7868.4843 | 0.18883
23.8741 | 25 | 8298.3861 | 0.18776
23.8531 | 25 | 8451.1511 | 0.18789
23.8321 | 25 | 8427.6742 | 0.18803
23.8111 | 25 | 8417.8838 | 0.18816
23.7901 | 25 | 8413.3422 | 0.18829
23.7938 | 25 | 8471.0344 | 0.18827
23.7667 | 25 | 8467.7466 | 0.18843
23.7395 | 25 | 8424.3665 | 0.1886
23.7123 | 25 | 8413.8405 | 0.18877
23.8778 | 25.1333 | 8591.4803 | 0.1883
23.8815 | 25.2 | 8559.7476 | 0.18857
23.8852 | 25.2667 | 8527.7802 | 0.18883
23.8889 | 25.3333 | 8555.9553 | 0.18909
23.8926 | 25.4 | 8581.529 | 0.18936
23.8049 | 26 | 8410.7874 | 0.19259
23.7963 | 26 | 8558.2298 | 0.19264
23.8099 | 26 | 8579.9943 | 0.19255
23.8235 | 26 | 8586.1966 | 0.19247
23.837 | 26 | 8590.4172 | 0.19238
23.8506 | 26 | 7914.1789 | 0.19229
23.8395 | 26.6667 | 8455.1757 | 0.19546
23.8235 | 26.7333 | 8546.1821 | 0.19588
23.8074 | 26.8 | 8522.2852 | 0.1963
23.7914 | 26.8667 | 8464.71 | 0.19672
23.7753 | 26.9333 | 8440.7134 | 0.19715
23.9568 | 27 | 8673.7051 | 0.19629
23.9481 | 27 | 8630.1057 | 0.19634
23.9395 | 27 | 8648.9912 | 0.1964
23.9309 | 27 | 8621.717 | 0.19646
23.9222 | 27 | 8590.1352 | 0.19651
23.9136 | 27 | 8561.0326 | 0.19657
23.7667 | 27.9333 | 8247.2122 | 0.20219
23.7593 | 28 | 8259.1558 | 0.20258
23.7765 | 28 | 8256.7207 | 0.20247
23.7938 | 28 | 8262.1154 | 0.20235
23.8111 | 28 | 8309.7186 | 0.20224
23.8457 | 28 | 8310.7247 | 0.20201
23.8284 | 28 | 8326.3792 | 0.20212
23.8111 | 28 | 8313.5919 | 0.20224
23.7938 | 28 | 8310.9578 | 0.20235
23.7765 | 28 | 8315.9901 | 0.20247
23.9333 | 28.4 | 8370.9265 | 0.2035
23.9222 | 28.4667 | 8351.5597 | 0.20393
23.9111 | 28.5333 | 8294.5352 | 0.20436
23.9 | 28.6 | 8308.6597 | 0.20478
23.8889 | 28.6667 | 8403.0701 | 0.20521
23.8778 | 28.7333 | 8363.22 | 0.20565
23.8333 | 29 | 8158.2958 | 0.20739
23.8333 | 29 | 8263.3323 | 0.20739
23.8444 | 29 | 8276.6926 | 0.20731
23.8556 | 29 | 8247.4416 | 0.20724
23.8667 | 29 | 8256.2263 | 0.20716
23.8778 | 29 | 8226.9529 | 0.20709
23.9309 | 29 | 8306.9277 | 0.20673
23.921 | 29 | 8386.5961 | 0.20679
23.9111 | 29 | 8345.2808 | 0.20686
23.9012 | 29 | 8351.0321 | 0.20693
23.8914 | 29 | 8362.1767 | 0.207
23.8815 | 29 | 8319.1463 | 0.20706
23.8519 | 30 | 8140.9287 | 0.21286
23.8642 | 30 | 8149.4264 | 0.21278
23.8765 | 30 | 8093.4442 | 0.21269
23.8889 | 30 | 8082.2608 | 0.21261
23.9012 | 30 | 8107.2253 | 0.21252
23.9086 | 30 | 8059.2108 | 0.21247
23.8926 | 30 | 8149.4031 | 0.21258
23.8765 | 30 | 8141.0089 | 0.21269
23.8605 | 30 | 8087.6742 | 0.2128
23.8444 | 30 | 8001.9154 | 0.21291
23.8284 | 30 | 8005.5217 | 0.21302
23.8123 | 30 | 8015.699 | 0.21313
23.9889 | 30.2 | 8269.4419 | 0.21307
23.9914 | 30.2667 | 8278.6962 | 0.21344
23.9938 | 30.3333 | 8281.7096 | 0.21381
23.9963 | 30.4 | 8273.3788 | 0.21418
23.9988 | 30.4667 | 8290.8941 | 0.21455
24.0012 | 30.5333 | 8257.1959 | 0.21493
24.0037 | 30.6 | 8296.4073 | 0.21531
23.9185 | 31 | 7880.8801 | 0.2183
23.9074 | 31 | 7993.6861 | 0.21838
23.8963 | 31 | 7948.4105 | 0.21845
23.8852 | 31 | 7952.2856 | 0.21853
23.8741 | 31 | 7986.7327 | 0.21861
23.863 | 31 | 7975.8883 | 0.21869
23.8519 | 31 | 7975.8726 | 0.21877
23.9667 | 31 | 8069.3363 | 0.21796
23.9704 | 31 | 8106.4788 | 0.21793
23.9741 | 31 | 8133.458 | 0.21791
23.9778 | 31 | 8221.7927 | 0.21788
23.9815 | 31 | 8148.726 | 0.21785
23.9852 | 31 | 8073.3466 | 0.21783
23.9889 | 31 | 8204.4829 | 0.2178
23.9926 | 31 | 8222.3846 | 0.21778
23.9198 | 31.5333 | 7984.4386 | 0.22156
23.9074 | 31.6 | 8095.8465 | 0.22206
23.8951 | 31.6667 | 8171.4275 | 0.22256
23.8827 | 31.7333 | 8182.2838 | 0.22307
23.8704 | 31.8 | 8056.7683 | 0.22358
23.858 | 31.8667 | 7983.238 | 0.22408
23.8457 | 31.9333 | 7938.2627 | 0.22459
23.8333 | 32 | 7998.5767 | 0.2251
24.079 | 32 | 8294.4837 | 0.22334
24.0444 | 32 | 8181.5067 | 0.22359
24.0099 | 32 | 8116.7607 | 0.22384
23.9753 | 32 | 8161.6661 | 0.22409
23.9407 | 32 | 8155.238 | 0.22434
23.9062 | 32 | 8276.3457 | 0.22459
23.8716 | 32 | 8179.6461 | 0.22483
23.837 | 32 | 8138.0556 | 0.22508
23.8025 | 32 | 8028.385 | 0.22532
23.7679 | 32 | 8124.2394 | 0.22557
23.7333 | 32 | 8172.1605 | 0.22581
23.6988 | 32 | 8059.5726 | 0.22605
23.6642 | 32 | 8050.3628 | 0.2263
23.6296 | 32 | 8124.6297 | 0.22654
23.6012 | 32 | 7731.9293 | 0.22674
23.4309 | 32 | 7757.9578 | 0.22791
23.4025 | 32 | 7908.7434 | 0.2281
23.3741 | 32 | 8006.874 | 0.2283
23.3457 | 32 | 7902.9519 | 0.22849
23.3173 | 32 | 7881.8699 | 0.22868
23.2889 | 32 | 7900.6008 | 0.22887
23.2605 | 32 | 8013.7594 | 0.22907
23.2321 | 32 | 7926.3902 | 0.22926
23.2037 | 32 | 8004.3633 | 0.22945
23.158 | 32.0667 | 8062.7863 | 0.23018
23.1123 | 32.1333 | 8005.6197 | 0.23092
23.0667 | 32.2 | 7941.8124 | 0.23166
23.021 | 32.2667 | 7838.2949 | 0.23239
22.9753 | 32.3333 | 7709.9573 | 0.23313
22.9296 | 32.4 | 7686.5238 | 0.23387
22.884 | 32.4667 | 7668.2578 | 0.23461
22.8383 | 32.5333 | 7648.7373 | 0.23535
22.7926 | 32.6 | 7772.1274 | 0.23609
22.7469 | 32.6667 | 7812.8772 | 0.23683
22.7012 | 32.7333 | 7665.1278 | 0.23758
22.6556 | 32.8 | 7626.5341 | 0.23832
22.6099 | 32.8667 | 7587.5298 | 0.23906
22.5642 | 32.9333 | 7575.1546 | 0.23981
22.5185 | 33 | 7664.8892 | 0.24055
22.5 | 33 | 7643.3348 | 0.24067
22.4815 | 33 | 7651.0871 | 0.24079
22.463 | 33 | 7728.437 | 0.24091
22.4444 | 33 | 7760.08 | 0.24102
22.4259 | 33 | 7730.4627 | 0.24114
22.4074 | 33 | 7760.2228 | 0.24126
22.3889 | 33 | 7740.1769 | 0.24137
22.3704 | 33 | 7773.7826 | 0.24149
22.3519 | 33 | 7710.0287 | 0.24161
22.3333 | 33 | 7759.5579 | 0.24172
22.3148 | 33 | 7726.6227 | 0.24184
22.2963 | 33 | 7761.4384 | 0.24195
22.2778 | 33 | 7722.0758 | 0.24207
22.2593 | 33 | 7796.0319 | 0.24219
22.2407 | 33 | 7769.0857 | 0.2423
22.2309 | 33 | 7744.981 | 0.24236
22.221 | 33 | 7684.7964 | 0.24242
22.2111 | 33 | 7611.6536 | 0.24248
22.2012 | 33 | 7517.4537 | 0.24254
22.1914 | 33 | 7495.0245 | 0.24261
22.1815 | 33 | 7454.4079 | 0.24267
22.1716 | 33 | 7416.3542 | 0.24273
22.1617 | 33 | 7424.4523 | 0.24279
22.1519 | 33 | 7499.8741 | 0.24285
22.142 | 33 | 7545.1392 | 0.24291
22.1321 | 33 | 7552.999 | 0.24297
22.1222 | 33 | 7578.893 | 0.24303
22.1123 | 33 | 7659.0083 | 0.24309
22.1025 | 33 | 7737.9889 | 0.24315
22.0926 | 33 | 7678.3013 | 0.24321
22.0679 | 33 | 7666.0875 | 0.24336
22.0432 | 33 | 7662.1826 | 0.24351
22.0185 | 33 | 7663.3565 | 0.24366
21.9938 | 33 | 7685.1173 | 0.24381
21.9691 | 33 | 7633.0811 | 0.24396
21.9444 | 33 | 7676.5016 | 0.24411
21.9198 | 33 | 7655.1956 | 0.24426
21.8951 | 33 | 7614.3562 | 0.2444
21.8704 | 33 | 7667.5596 | 0.24455
21.8457 | 33 | 7648.9905 | 0.2447
21.821 | 33 | 7706.3539 | 0.24485
21.7963 | 33 | 7676.6514 | 0.24499
21.7716 | 33 | 7701.3197 | 0.24514
21.7469 | 33 | 7674.8735 | 0.24528
21.7222 | 33 | 7626.9438 | 0.24543
21.7136 | 33 | 7680.1601 | 0.24548
21.7049 | 33 | 7675.386 | 0.24553
21.6963 | 33 | 7710.1137 | 0.24558
21.6877 | 33 | 7646.9173 | 0.24563
21.679 | 33 | 7611.0195 | 0.24568
21.6704 | 33 | 7646.2182 | 0.24573
21.6617 | 33 | 7568.2278 | 0.24578
21.6531 | 33 | 7654.0681 | 0.24583
21.6444 | 33 | 7622.339 | 0.24588
21.6358 | 33 | 7576.935 | 0.24593
21.6272 | 33 | 7490.4234 | 0.24598
21.6185 | 33 | 7445.3387 | 0.24603
21.6099 | 33 | 7421.2694 | 0.24608
21.6012 | 33 | 7388.1377 | 0.24613
21.5926 | 33 | 7400.1092 | 0.24618
21.5741 | 33 | 7489.4678 | 0.24629
21.5556 | 33 | 7594.0426 | 0.2464
21.537 | 33 | 7610.2996 | 0.2465
21.5185 | 33 | 7570.6582 | 0.24661
21.5 | 33 | 7493.6326 | 0.24672
21.4815 | 33 | 7479.5457 | 0.24682
21.463 | 33 | 7446.0387 | 0.24693
21.4444 | 33 | 7395.2952 | 0.24703
21.4259 | 33 | 7375.6908 | 0.24714
21.4074 | 33 | 7343.7735 | 0.24724
21.3889 | 33 | 7326.7812 | 0.24735
21.3704 | 33 | 7320.4514 | 0.24745
21.3519 | 33 | 7294.2728 | 0.24756
21.3333 | 33 | 7301.6361 | 0.24766
21.3148 | 33 | 7302.273 | 0.24777
21.2901 | 33 | 7293.3605 | 0.2479
21.2654 | 33 | 7345.5479 | 0.24804
21.2407 | 33 | 7402.2556 | 0.24818
21.216 | 33 | 7461.06 | 0.24832
21.1914 | 33 | 7489.5573 | 0.24845
21.1667 | 33 | 7495.2398 | 0.24859
21.142 | 33 | 7511.5822 | 0.24872
21.1173 | 33 | 7518.0067 | 0.24886
21.0926 | 33 | 7511.4504 | 0.249
21.0679 | 33 | 7538.6303 | 0.24913
21.0432 | 33 | 7530.4888 | 0.24926
21.0185 | 33 | 7518.2913 | 0.2494
20.9938 | 33 | 7459.2977 | 0.24953
20.9691 | 33 | 7448.5099 | 0.24967
20.9444 | 33 | 7443.8835 | 0.2498
20.9259 | 32.9333 | 7475.4193 | 0.24943
20.9074 | 32.8667 | 7472.6943 | 0.24906
20.8889 | 32.8 | 7460.0177 | 0.2487
20.8704 | 32.7333 | 7483.3859 | 0.24833
20.8519 | 32.6667 | 7506.3268 | 0.24797
20.8333 | 32.6 | 7529.5789 | 0.24761
20.8148 | 32.5333 | 7531.1677 | 0.24725
20.7963 | 32.4667 | 7528.6851 | 0.24688
20.7778 | 32.4 | 7569.9111 | 0.24652
20.7593 | 32.3333 | 7586.5193 | 0.24616
20.7407 | 32.2667 | 7585.6567 | 0.24581
20.7222 | 32.2 | 7597.3955 | 0.24545
20.7037 | 32.1333 | 7638.7234 | 0.24509
20.6852 | 32.0667 | 7692.7441 | 0.24473
20.6667 | 32 | 7641.1177 | 0.24438
20.6593 | 32 | 7656.104 | 0.24442
20.6519 | 32 | 7641.429 | 0.24445
20.6444 | 32 | 7679.6583 | 0.24449
20.637 | 32 | 7678.0046 | 0.24453
20.6296 | 32 | 7697.8871 | 0.24457
20.6222 | 32 | 7678.0406 | 0.2446
20.6148 | 32 | 7634.902 | 0.24464
20.6074 | 32 | 7644.9765 | 0.24468
20.6 | 32 | 7703.4043 | 0.24472
20.5926 | 32 | 7677.6492 | 0.24475
20.5852 | 32 | 7693.0265 | 0.24479
20.5778 | 32 | 7723.3768 | 0.24483
20.5704 | 32 | 7747.5251 | 0.24487
20.563 | 32 | 7719.4695 | 0.2449
20.5556 | 32 | 7748.3764 | 0.24494
20.5556 | 31.9333 | 7746.8618 | 0.24449
20.5556 | 31.8667 | 7762.3723 | 0.24404
20.5556 | 31.8 | 7733.1506 | 0.2436
20.5556 | 31.7333 | 7761.082 | 0.24315
20.5556 | 31.6667 | 7786.8064 | 0.24271
20.5556 | 31.6 | 7785.6826 | 0.24227
20.5556 | 31.5333 | 7821.9351 | 0.24182
20.5556 | 31.4667 | 7815.8128 | 0.24138
20.5556 | 31.4 | 7841.1667 | 0.24095
20.5556 | 31.3333 | 7864.2127 | 0.24051
20.5556 | 31.2667 | 7872.3029 | 0.24007
20.5556 | 31.2 | 7861.1131 | 0.23964
20.5556 | 31.1333 | 7923.4845 | 0.23921
20.5556 | 31.0667 | 7921.3318 | 0.23878
20.5556 | 31 | 7942.0624 | 0.23834
20.5543 | 31 | 7951.2313 | 0.23835
20.5531 | 31 | 7958.1623 | 0.23836
20.5519 | 31 | 7917.2668 | 0.23836
20.5506 | 31 | 7942.1677 | 0.23837
20.5494 | 31 | 7951.4058 | 0.23838
20.5481 | 31 | 7946.031 | 0.23838
20.5469 | 31 | 7915.4873 | 0.23839
20.5457 | 31 | 7927.6618 | 0.23839
20.5444 | 31 | 7936.2702 | 0.2384
20.5432 | 31 | 7932.7141 | 0.23841
20.542 | 31 | 7893.3657 | 0.23841
20.5407 | 31 | 7882.4009 | 0.23842
20.5395 | 31 | 7891.2195 | 0.23842
20.5383 | 31 | 7998.6693 | 0.23843
20.537 | 31 | 7971.4161 | 0.23844
20.5272 | 31 | 7914.8077 | 0.23848
20.5173 | 31 | 7919.3623 | 0.23853
20.5074 | 31 | 7930.4837 | 0.23858
20.4975 | 31 | 7915.6906 | 0.23863
20.4877 | 31 | 7930.6531 | 0.23868
20.4778 | 31 | 7926.4821 | 0.23872
20.4679 | 31 | 7933.3436 | 0.23877
20.458 | 31 | 7946.1364 | 0.23882
20.4481 | 31 | 7872.5457 | 0.23887
20.4383 | 31 | 7862.3985 | 0.23891
20.4284 | 31 | 7859.232 | 0.23896
20.4185 | 31 | 7804.9549 | 0.23901
20.4086 | 31 | 7791.4171 | 0.23906
20.3988 | 31 | 7772.5891 | 0.2391
20.3889 | 31 | 7792.7279 | 0.23915
20.3889 | 31 | 7822.1376 | 0.23915
20.3889 | 31 | 7860.4677 | 0.23915
20.3889 | 31 | 7841.9299 | 0.23915
20.3889 | 31 | 7785.48 | 0.23915
20.3889 | 31 | 7843.3934 | 0.23915
20.3889 | 31 | 7876.2179 | 0.23915
20.3889 | 31 | 7914.9662 | 0.23915
20.3889 | 31 | 7902.9793 | 0.23915
20.3889 | 31 | 7891.4803 | 0.23915
20.3889 | 31 | 7875.9392 | 0.23915
20.3889 | 31 | 7912.8755 | 0.23915
20.3889 | 31 | 7911.2726 | 0.23915
20.3889 | 31 | 7913.7118 | 0.23915
20.3889 | 31 | 7949.8118 | 0.23915
20.3889 | 31 | 7341.826 | 0.23915
23.8519 | 28 | 8000.479 | 0.20197
23.8333 | 28 | 7977.9659 | 0.20209
23.8148 | 28 | 7986.7266 | 0.20221
23.7926 | 28 | 8002.8374 | 0.20236
23.7704 | 28 | 7997.5388 | 0.20251
23.7481 | 28 | 8016.193 | 0.20265
23.7259 | 28 | 8014.6978 | 0.2028
23.7037 | 28 | 7971.6622 | 0.20294
23.7963 | 27 | 8158.3271 | 0.19734
23.7728 | 27 | 8113.3112 | 0.19749
23.7494 | 27 | 8078.5828 | 0.19764
23.7259 | 27 | 8072.6559 | 0.19779
23.7025 | 27 | 8067.5101 | 0.19794
23.679 | 27 | 8064.6583 | 0.19809
23.6556 | 27 | 8076.1172 | 0.19824
23.8519 | 26 | 8289.7263 | 0.19229
23.8235 | 26 | 8426.6894 | 0.19247
23.7951 | 26 | 8432.2633 | 0.19265
23.7667 | 26 | 8436.6393 | 0.19283
23.7383 | 26 | 8439.9934 | 0.19301
23.7099 | 26 | 8418.3451 | 0.19319
23.6815 | 26 | 8424.2544 | 0.19337
23.6531 | 26 | 8428.3669 | 0.19355
23.8926 | 25 | 8440.4245 | 0.18764
23.8506 | 25 | 8472.7154 | 0.18791
23.8086 | 25 | 8455.7207 | 0.18817
23.7667 | 25 | 8458.7249 | 0.18843
23.7247 | 25 | 8463.9793 | 0.1887
23.6827 | 25 | 8470.681 | 0.18896
23.6407 | 25 | 8480.85 | 0.18921
23.5988 | 25 | 8459.5508 | 0.18947
23.5568 | 25 | 8446.8804 | 0.18973
23.8062 | 25 | 8373.3703 | 0.18819
23.7827 | 25 | 8333.9307 | 0.18833
23.7593 | 25 | 8295.8943 | 0.18848
23.7383 | 25 | 8295.8943 | 0.18861
23.7173 | 25 | 8296.3482 | 0.18874
23.6963 | 25 | 8292.4016 | 0.18887
23.6753 | 25 | 8270.3072 | 0.189
23.8679 | 24 | 8239.3063 | 0.18372
23.8296 | 24 | 8389.2773 | 0.18396
23.7914 | 24 | 8368.7046 | 0.18419
23.7531 | 24 | 8348.3172 | 0.18443
23.7148 | 24 | 8345.8041 | 0.18466
23.6765 | 24 | 8357.5822 | 0.18489
23.6383 | 24 | 8339.3931 | 0.18512
23.6 | 24 | 8330.553 | 0.18535
23.8333 | 25 | 8375.7214 | 0.18802
23.8148 | 25 | 8401.7354 | 0.18813
23.7963 | 25 | 8410.817 | 0.18825
23.7778 | 25 | 8402.1126 | 0.18837
23.7642 | 25 | 8415.671 | 0.18845
23.7506 | 25 | 8404.4702 | 0.18853
23.737 | 25 | 8412.8126 | 0.18862
23.7235 | 25 | 8429.1018 | 0.1887
23.7099 | 25 | 8433.8166 | 0.18879
23.9333 | 26 | 8527.665 | 0.19176
23.9037 | 26 | 8498.8597 | 0.19195
23.8741 | 26 | 8491.7347 | 0.19214
23.8444 | 26 | 8493.1409 | 0.19233
23.8148 | 26 | 8490.7599 | 0.19252
23.7852 | 26 | 8496.1056 | 0.19271
23.7556 | 26 | 8480.1245 | 0.1929
23.7259 | 26 | 8458.5024 | 0.19309
23.6963 | 26 | 8446.2599 | 0.19327
23.8938 | 27 | 8575.901 | 0.1967
23.8889 | 27 | 8527.9815 | 0.19673
23.8765 | 27.0667 | 8507.2942 | 0.19714
23.8642 | 27.1333 | 8532.4423 | 0.19754
23.8519 | 27.2 | 8495.2035 | 0.19795
23.8395 | 27.2667 | 8480.238 | 0.19836
23.8272 | 27.3333 | 8477.5145 | 0.19877
23.8148 | 27.4 | 8448.8008 | 0.19918
23.8025 | 27.4667 | 8430.4154 | 0.19959
23.9259 | 28 | 8486.9759 | 0.20147
23.8926 | 28 | 8410.9256 | 0.2017
23.8593 | 28 | 8382.3687 | 0.20192
23.8259 | 28 | 8404.3642 | 0.20214
23.7926 | 28 | 8362.0167 | 0.20236
23.7593 | 28 | 8378.6153 | 0.20258
23.7259 | 28 | 8422.3278 | 0.2028
23.6926 | 28 | 8442.2502 | 0.20302
23.6593 | 28 | 8395.4875 | 0.20323
23.8704 | 29 | 8390.6311 | 0.20714
23.8519 | 29 | 8403.8138 | 0.20726
23.8333 | 29 | 8446.3226 | 0.20739
23.8148 | 29 | 8363.576 | 0.20751
23.7963 | 29 | 8371.2393 | 0.20764
23.7778 | 29 | 8335.4229 | 0.20776
23.7815 | 29 | 8305.1309 | 0.20774
23.7852 | 29 | 8240.0883 | 0.20771
23.7889 | 29 | 8211.4635 | 0.20769
23.7926 | 29 | 8230.586 | 0.20766
24.0062 | 29.9333 | 8114.7073 | 0.21141
24.0185 | 30 | 8117.5554 | 0.21171
23.9963 | 30 | 8216.0863 | 0.21186
23.9741 | 30 | 8283.6705 | 0.21202
23.9519 | 30 | 8265.1534 | 0.21217
23.9296 | 30 | 8271.3231 | 0.21233
23.9074 | 30 | 8151.9156 | 0.21248
23.8852 | 30 | 8224.1022 | 0.21263
23.863 | 30 | 8220.2992 | 0.21279
23.8407 | 30 | 8237.4119 | 0.21294
23.8185 | 30 | 8207.2712 | 0.21309
24.0481 | 30.2 | 8243.9694 | 0.21265
24.0148 | 30.2667 | 8397.2145 | 0.21327
23.9815 | 30.3333 | 8343.1141 | 0.21389
23.9481 | 30.4 | 8209.1026 | 0.21452
23.9148 | 30.4667 | 8088.6834 | 0.21514
23.8815 | 30.5333 | 8087.4097 | 0.21577
23.8481 | 30.6 | 8136.9332 | 0.21639
23.8148 | 30.6667 | 8146.8836 | 0.21702
23.7815 | 30.7333 | 8081.2296 | 0.21765
23.7481 | 30.8 | 8090.0514 | 0.21828
23.7148 | 30.8667 | 8196.612 | 0.21891
23.6815 | 30.9333 | 8185.0754 | 0.21954
23.9556 | 31 | 7604.4314 | 0.21804
23.9296 | 31 | 8319.5033 | 0.21822
23.9037 | 31 | 8213.5795 | 0.2184
23.8778 | 31 | 8125.9192 | 0.21858
23.8519 | 31 | 8168.3919 | 0.21877
23.8259 | 31 | 8122.3567 | 0.21895
23.8 | 31 | 8126.6885 | 0.21913
23.7741 | 31 | 8131.865 | 0.21931
23.7481 | 31 | 8091.4884 | 0.21949
23.7222 | 31 | 8131.1631 | 0.21967
23.7457 | 31 | 8244.9927 | 0.2195
23.916 | 31.5333 | 8096.5407 | 0.22158
23.8963 | 31.6 | 8130.7871 | 0.22214
23.8765 | 31.6667 | 8175.663 | 0.2227
23.8568 | 31.7333 | 8096.413 | 0.22325
23.837 | 31.8 | 8151.027 | 0.22381
23.8173 | 31.8667 | 8114.7686 | 0.22437
23.7975 | 31.9333 | 8080.0481 | 0.22493
23.7778 | 32 | 8106.5003 | 0.2255
23.7975 | 32 | 8067.0762 | 0.22536
23.8173 | 32 | 8169.4003 | 0.22522
23.9926 | 32 | 8222.4568 | 0.22397
23.979 | 32 | 8376.0429 | 0.22406
23.9654 | 32 | 8267.8576 | 0.22416
23.9519 | 32 | 8253.4869 | 0.22426
23.9383 | 32 | 8304.8766 | 0.22436
23.9247 | 32 | 8236.8993 | 0.22445
23.9111 | 32 | 8224.8003 | 0.22455
23.8975 | 32 | 8232.7475 | 0.22465
23.884 | 32 | 8270.2072 | 0.22474
23.8704 | 32 | 8337.586 | 0.22484
23.963 | 32 | 8216.723 | 0.22418
23.9679 | 32 | 8407.188 | 0.22414
23.9728 | 32 | 8344.7852 | 0.22411
23.9778 | 32 | 8327.3636 | 0.22407
23.9827 | 32 | 8292.2316 | 0.22404
23.9877 | 32 | 8380.6745 | 0.224
23.9926 | 32 | 8376.0516 | 0.22397
23.9975 | 32 | 8369.4927 | 0.22393
24.0025 | 32 | 8378.3413 | 0.22389
23.9259 | 32 | 8217.3969 | 0.22444
23.9136 | 32 | 8163.4665 | 0.22453
23.9012 | 32 | 8111.808 | 0.22462
23.8889 | 32 | 8069.4648 | 0.22471
23.8765 | 32 | 8086.6192 | 0.2248
23.8642 | 32 | 8087.6074 | 0.22489
23.8519 | 32 | 8088.6723 | 0.22497
23.8679 | 32.0667 | 8100.6145 | 0.22528
23.884 | 32.1333 | 8164.0578 | 0.22559
23.9 | 32.2 | 8231.8664 | 0.22591
24.0556 | 33 | 7915.6485 | 0.23
24.0432 | 33 | 7992.7835 | 0.23009
24.0309 | 33 | 7997.4539 | 0.23018
24.0185 | 33 | 8152.9613 | 0.23027
24.0062 | 33 | 8081.6763 | 0.23036
23.9938 | 33 | 7966.8406 | 0.23045
23.9815 | 33 | 7996.1071 | 0.23054
23.9691 | 33 | 8008.444 | 0.23063
23.9568 | 33 | 8070.3293 | 0.23072
23.9444 | 33 | 8066.3874 | 0.23081
23.9321 | 33 | 8047.294 | 0.2309
23.942 | 33 | 8066.4807 | 0.23083
23.9444 | 33 | 8158.8149 | 0.23081
23.9506 | 33 | 8128.6999 | 0.23077
23.9568 | 33 | 8214.8758 | 0.23072
23.963 | 33 | 8183.6057 | 0.23068
23.9691 | 33 | 8120.1662 | 0.23063
23.9753 | 33 | 8188.396 | 0.23059
23.9815 | 33 | 8276.1003 | 0.23054
23.9877 | 33 | 8236.5058 | 0.2305
23.9679 | 33 | 7984.6457 | 0.23064
23.9593 | 33 | 8085.4804 | 0.2307
23.9506 | 33 | 8035.5322 | 0.23077
23.942 | 33 | 8018.3211 | 0.23083
23.9333 | 33 | 8059.3732 | 0.23089
23.9247 | 33 | 8101.0541 | 0.23096
23.916 | 33 | 8160.6779 | 0.23102
23.9074 | 33 | 8150.5263 | 0.23108
24.0457 | 33 | 7942.7776 | 0.23007
24.0556 | 33 | 8399.4933 | 0.23
24.0531 | 33 | 8419.9153 | 0.23002
24.0506 | 33 | 8323.9748 | 0.23003
24.0481 | 33 | 8294.6286 | 0.23005
24.0457 | 33 | 8338.5256 | 0.23007
24.0432 | 33 | 8395.4542 | 0.23009
24.0407 | 33 | 8355.6798 | 0.23011
24.0383 | 33 | 8266.2287 | 0.23013
24.0358 | 33 | 8207.0628 | 0.23014
24.0333 | 33 | 8244.5053 | 0.23016
24.0309 | 33 | 8345.8776 | 0.23018
23.9494 | 33 | 7659.8182 | 0.23078
23.9407 | 33 | 8219.3036 | 0.23084
23.9321 | 33 | 8173.6826 | 0.2309
23.9235 | 33 | 8183.0028 | 0.23096
23.9148 | 33 | 8161.0102 | 0.23103
23.9062 | 33 | 8217.7162 | 0.23109
23.8975 | 33 | 8149.8724 | 0.23115
23.8889 | 33 | 8138.0033 | 0.23122
23.9 | 33 | 8147.4037 | 0.23113
23.9111 | 33 | 8199.8769 | 0.23105
24.0531 | 33 | 8342.9642 | 0.23002
24.0506 | 33 | 8355.4918 | 0.23003
24.0481 | 33 | 8299.555 | 0.23005
24.0457 | 33 | 8324.5443 | 0.23007
24.0432 | 33 | 8322.7286 | 0.23009
24.0407 | 33 | 8373.3527 | 0.23011
24.0383 | 33 | 8318.5915 | 0.23013
24.0358 | 33 | 8293.6031 | 0.23014
24.0333 | 33 | 8342.6973 | 0.23016
24.0309 | 33 | 8340.8091 | 0.23018
23.963 | 33 | 8401.8766 | 0.23068
23.9568 | 33 | 8302.9328 | 0.23072
23.9506 | 33 | 8275.1682 | 0.23077
23.9444 | 33 | 8311.97 | 0.23081
23.9383 | 33 | 8346.3759 | 0.23086
23.9321 | 33 | 8310.0322 | 0.2309
23.9259 | 33 | 8372.4997 | 0.23095
23.9333 | 33.0667 | 8321.9916 | 0.23134
23.9407 | 33.1333 | 8338.4995 | 0.23173
24.037 | 34 | 8038.559 | 0.23693
24.0407 | 34 | 8120.474 | 0.2369
24.0444 | 34 | 8097.9919 | 0.23687
24.0481 | 34 | 8134.7561 | 0.23684
24.0519 | 34 | 8088.8351 | 0.23682
24.0556 | 34 | 8094.7783 | 0.23679
24.0593 | 34 | 8192.0953 | 0.23676
24.063 | 34 | 8166.3713 | 0.23673
24.0667 | 34 | 8153.3156 | 0.23671
24.0704 | 34 | 8168.9882 | 0.23668
24.0259 | 34 | 8067.8135 | 0.23701
24.0148 | 34 | 8078.2108 | 0.23709
24.0037 | 34 | 8093.8038 | 0.23718
23.9926 | 34 | 8062.042 | 0.23726
23.9815 | 34 | 8067.9443 | 0.23734
23.9704 | 34 | 8077.2147 | 0.23742
23.9593 | 34 | 8090.5515 | 0.23751
23.9481 | 34 | 8073.3666 | 0.23759
23.937 | 34 | 8049.5345 | 0.23767
23.9259 | 34 | 8054.1124 | 0.23775
23.9358 | 33.9333 | 8090.7939 | 0.23722
23.9457 | 33.8667 | 8127.8737 | 0.23668
23.9556 | 33.8 | 8161.5428 | 0.23615
24.0741 | 33 | 8548.1867 | 0.22986
24.0728 | 33 | 8429.5209 | 0.22987
24.0716 | 33 | 8410.9169 | 0.22988
24.0704 | 33 | 8383.687 | 0.22989
24.0691 | 33 | 8342.9025 | 0.2299
24.0679 | 33 | 8345.0373 | 0.22991
24.0667 | 33 | 8360.7275 | 0.22992
24.0654 | 33 | 8282.7629 | 0.22993
24.0642 | 33 | 8219.0115 | 0.22993
24.063 | 33 | 8180.9236 | 0.22994
24.0617 | 33 | 8220.1011 | 0.22995
24.0605 | 33 | 8233.8366 | 0.22996
23.9765 | 32.4667 | 8503.7947 | 0.22708
23.9667 | 32.4 | 8388.8793 | 0.22671
23.9568 | 32.3333 | 8387.8311 | 0.22636
23.9469 | 32.2667 | 8399.6433 | 0.226
23.937 | 32.2 | 8349.4052 | 0.22564
23.9272 | 32.1333 | 8340.0993 | 0.22529
23.9173 | 32.0667 | 8332.8709 | 0.22493
23.9074 | 32 | 8329.4367 | 0.22458
23.9148 | 32 | 8359.0152 | 0.22452
23.9222 | 32 | 8351.6332 | 0.22447
24.0111 | 32 | 8064.3656 | 0.22383
24.0185 | 32 | 8480.6141 | 0.22378
24.0198 | 32 | 8509.2547 | 0.22377
24.021 | 32 | 8534.2479 | 0.22376
24.0222 | 32 | 8535.3327 | 0.22375
24.0235 | 32 | 8532.0972 | 0.22374
24.0247 | 32 | 8532.2882 | 0.22373
24.0259 | 32 | 8548.1979 | 0.22373
24.0272 | 32 | 8525.3695 | 0.22372
24.0284 | 32 | 8532.5635 | 0.22371
24.0296 | 32 | 8536.4799 | 0.2237
24.0309 | 32 | 8559.4708 | 0.22369
23.9765 | 32 | 7935.1374 | 0.22408
23.9679 | 32 | 8409.5674 | 0.22414
23.9593 | 32 | 8396.7578 | 0.22421
23.9506 | 32 | 8393.0979 | 0.22427
23.942 | 32 | 8402.3692 | 0.22433
23.9333 | 32 | 8399.4561 | 0.22439
23.9247 | 32 | 8421.7929 | 0.22445
23.916 | 32 | 8437.2897 | 0.22452
23.9074 | 32 | 8431.2578 | 0.22458
23.9235 | 31.1333 | 8529.442 | 0.21907
23.9247 | 31.0667 | 8565.4792 | 0.21866
23.9259 | 31 | 8589.9914 | 0.21825
23.9333 | 31 | 8595.7882 | 0.21819
23.9407 | 31 | 8607.7014 | 0.21814
23.9481 | 31 | 8610.8332 | 0.21809
23.9556 | 31 | 8626.9626 | 0.21804
23.963 | 31 | 8614.6589 | 0.21799
23.9704 | 31 | 8570.2306 | 0.21793
23.9852 | 31 | 8440.4561 | 0.21783
23.9765 | 31 | 8449.1785 | 0.21789
23.9679 | 31 | 8462.2567 | 0.21795
23.9593 | 31 | 8436.4171 | 0.21801
23.9506 | 31 | 8433.0634 | 0.21807
23.942 | 31 | 8428.9494 | 0.21813
23.9333 | 31 | 8404.3684 | 0.21819
23.8753 | 30.1333 | 8251.0258 | 0.21347
23.8728 | 30.0667 | 8320.8125 | 0.2131
23.8704 | 30 | 8309.7026 | 0.21274
23.8815 | 30 | 8301.9575 | 0.21266
23.8926 | 30 | 8278.8433 | 0.21258
23.9037 | 30 | 8276.5777 | 0.21251
23.9148 | 30 | 8250.8547 | 0.21243
23.8889 | 30 | 8061.0951 | 0.21261
23.8704 | 30 | 8126.4545 | 0.21274
23.8519 | 30 | 8100.8403 | 0.21286
23.8333 | 30 | 8079.8818 | 0.21299
23.8148 | 30 | 8063.9618 | 0.21312
23.7963 | 30 | 8062.45 | 0.21324
23.7778 | 30 | 8057.5114 | 0.21337
23.9383 | 29 | 7957.4402 | 0.20668
23.9259 | 29 | 8255.2774 | 0.20676
23.9136 | 29 | 8231.0569 | 0.20684
23.9012 | 29 | 8142.1032 | 0.20693
23.8889 | 29 | 8133.6555 | 0.20701
23.8765 | 29 | 8104.9379 | 0.2071
23.9111 | 28 | 8426.169 | 0.20157
23.9062 | 28 | 8375.6851 | 0.20161
23.9012 | 28 | 8337.6167 | 0.20164
23.8963 | 28 | 8380.8819 | 0.20167
23.8914 | 28 | 8400.0885 | 0.2017
23.8864 | 28 | 8392.6872 | 0.20174
23.9111 | 28 | 8196.8057 | 0.20157
23.9062 | 28 | 8177.6911 | 0.20161
23.9012 | 28 | 8227.7666 | 0.20164
23.8963 | 28 | 8192.787 | 0.20167
23.8914 | 28 | 8174.428 | 0.2017
23.9012 | 27.6667 | 8320.9774 | 0.19994
23.8815 | 27.6 | 8321.4815 | 0.19974
23.8617 | 27.5333 | 8322.789 | 0.19953
23.842 | 27.4667 | 8314.367 | 0.19933
23.8222 | 27.4 | 8318.9517 | 0.19913
23.8025 | 27.3333 | 8316.5587 | 0.19893
23.7951 | 27 | 8355.958 | 0.19734
23.7778 | 27 | 8329.5249 | 0.19746
23.7802 | 27 | 8304.5377 | 0.19744
23.7827 | 27 | 8318.8867 | 0.19742
23.7852 | 27 | 8306.5591 | 0.19741
23.7877 | 27 | 8295.5806 | 0.19739
23.7975 | 27 | 8130.9548 | 0.19733
23.7741 | 27 | 8210.4425 | 0.19748
23.7506 | 27 | 8193.0097 | 0.19763
23.7272 | 27 | 8205.9544 | 0.19778
23.7037 | 27 | 8200.7061 | 0.19793
23.7148 | 27 | 8207.2901 | 0.19786
23.7537 | 26 | 8383.2774 | 0.19291
23.7494 | 26 | 8368.6975 | 0.19294
23.7451 | 26 | 8346.6943 | 0.19297
23.7407 | 26 | 8336.8744 | 0.19299
23.758 | 26 | 8352.9301 | 0.19288
23.6951 | 26 | 8282.4286 | 0.19328
23.7049 | 26 | 8268.3654 | 0.19322
23.7148 | 26 | 8278.1969 | 0.19316
23.7247 | 26 | 8275.7809 | 0.1931
23.7346 | 26 | 8282.9498 | 0.19303
23.763 | 25 | 8371.9048 | 0.18846
23.7407 | 25 | 8400.2302 | 0.1886
23.7185 | 25 | 8393.5583 | 0.18873
23.6963 | 25 | 8396.5287 | 0.18887
23.6741 | 25 | 8376.5823 | 0.18901
23.6519 | 25 | 8200.0097 | 0.18915
23.6778 | 25 | 8190.9863 | 0.18899
23.6463 | 25 | 8270.3277 | 0.18918
23.6148 | 25 | 8245.5074 | 0.18937
23.5833 | 25 | 8240.1076 | 0.18957
23.5914 | 25 | 8234.5036 | 0.18952
23.5994 | 25 | 8251.4176 | 0.18947
23.8333 | 24 | 8480.4765 | 0.18393
23.8333 | 24 | 8471.8684 | 0.18393
23.8333 | 24 | 8452.2961 | 0.18393
23.8333 | 24 | 8462.3541 | 0.18393
23.8333 | 24 | 8464.4382 | 0.18393
23.6247 | 24 | 8207.2 | 0.18521
23.5926 | 24 | 8179.6849 | 0.1854
23.6049 | 24 | 8183.4087 | 0.18532
23.6173 | 24 | 8139.5464 | 0.18525
23.6296 | 24 | 8174.3173 | 0.18518
23.7827 | 24 | 8445.722 | 0.18425
23.7741 | 24 | 8430.5458 | 0.1843
23.7654 | 24 | 8431.6538 | 0.18435
23.7568 | 24 | 8435.0229 | 0.1844
23.742 | 25 | 8412.1493 | 0.18859
23.7617 | 25 | 8428.1606 | 0.18847
23.7815 | 25 | 8447.4781 | 0.18834
23.8012 | 25 | 8470.9939 | 0.18822
23.821 | 25 | 8468.0582 | 0.1881
23.7037 | 26 | 8483.4078 | 0.19323
23.7259 | 26 | 8453.8413 | 0.19309
23.7481 | 26 | 8457.9335 | 0.19295
23.7704 | 26 | 8478.1239 | 0.19281
23.7926 | 26 | 8501.472 | 0.19266
23.8148 | 26 | 8502.62 | 0.19252
23.7481 | 26.8667 | 8412.3709 | 0.197
23.7259 | 26.9333 | 8396.7969 | 0.19747
23.7037 | 27 | 8355.8081 | 0.19793
23.7284 | 27.0667 | 8338.3143 | 0.1981
23.7531 | 27.1333 | 8397.9949 | 0.19827
23.7778 | 27.2 | 8391.4496 | 0.19843
23.8025 | 27.2667 | 8385.059 | 0.1986
23.7926 | 28 | 8441.5781 | 0.20236
23.7691 | 28 | 8470.1886 | 0.20251
23.7457 | 28 | 8455.8429 | 0.20267
23.7222 | 28 | 8362.154 | 0.20282
23.7444 | 28.0667 | 8424.6575 | 0.20302
23.7667 | 28.1333 | 8446.0859 | 0.20322
23.7889 | 28.2 | 8482.4373 | 0.20342
23.8111 | 28.2667 | 7757.7158 | 0.20362
23.858 | 29 | 8304.5674 | 0.20722
23.8383 | 29 | 8307.9035 | 0.20735
23.8185 | 29 | 8315.3418 | 0.20749
23.7988 | 29 | 8290.5103 | 0.20762
23.779 | 29 | 8221.9186 | 0.20775
23.7593 | 29 | 8197.9198 | 0.20789
23.779 | 29 | 8259.062 | 0.20775
23.7988 | 29 | 8308.4918 | 0.20762
23.8185 | 29 | 8302.7307 | 0.20749
23.9074 | 29.5333 | 8342.5552 | 0.20983
23.8889 | 29.6 | 8363.9582 | 0.21033
23.8704 | 29.6667 | 8285.3622 | 0.21084
23.8519 | 29.7333 | 8276.6411 | 0.21134
23.8333 | 29.8 | 8259.8027 | 0.21185
23.8148 | 29.8667 | 8240.3208 | 0.21235
23.7963 | 29.9333 | 8238.3374 | 0.21286
23.7778 | 30 | 8201.7833 | 0.21337
23.7926 | 30 | 8198.7994 | 0.21327
23.9877 | 30 | 8388.3443 | 0.21192
23.9852 | 30 | 8443.6545 | 0.21194
23.9827 | 30 | 8412.382 | 0.21196
23.9802 | 30 | 8383.3162 | 0.21197
23.9778 | 30 | 8342.6196 | 0.21199
23.9753 | 30 | 8339.1923 | 0.21201
23.9728 | 30 | 8381.2004 | 0.21203
23.9704 | 30 | 8401.8226 | 0.21204
23.9679 | 30 | 8420.5553 | 0.21206
23.9654 | 30 | 7681.465 | 0.21208
23.8827 | 31 | 8179.7499 | 0.21855
23.8951 | 31 | 8214.883 | 0.21846
23.9074 | 31 | 8228.3725 | 0.21838
23.9198 | 31 | 8227.5988 | 0.21829
23.9321 | 31 | 8244.3196 | 0.2182
23.9444 | 31 | 8256.549 | 0.21812
23.9568 | 31 | 8287.2146 | 0.21803
23.9691 | 31 | 8258.7181 | 0.21794
23.9815 | 31 | 8263.0992 | 0.21785
23.9938 | 31 | 8208.0967 | 0.21777
23.863 | 31 | 8234.3231 | 0.21869
23.8469 | 31 | 8324.476 | 0.2188
23.8309 | 31 | 8257.7832 | 0.21891
23.8148 | 31 | 8190.4038 | 0.21902
23.8321 | 31.0667 | 8114.5184 | 0.21931
23.8494 | 31.1333 | 8229.3763 | 0.21959
23.8667 | 31.2 | 8157.0579 | 0.21988
23.884 | 31.2667 | 8186.409 | 0.22017
23.9012 | 31.3333 | 8205.3688 | 0.22045
23.9185 | 31.4 | 8163.9192 | 0.22074
23.9296 | 32 | 8114.6923 | 0.22442
23.9136 | 32 | 8176.5306 | 0.22453
23.8975 | 32 | 8096.1632 | 0.22465
23.8815 | 32 | 7979.4748 | 0.22476
23.8654 | 32 | 7967.4128 | 0.22488
23.8494 | 32 | 8041.6689 | 0.22499
23.8333 | 32 | 8084.8329 | 0.2251
23.8494 | 32 | 8146.3399 | 0.22499
23.8654 | 32 | 8137.2839 | 0.22488
23.8815 | 32 | 8123.4048 | 0.22476
24.0185 | 32 | 8284.8108 | 0.22378
24.0074 | 32 | 8334.2582 | 0.22386
23.9963 | 32 | 8301.2103 | 0.22394
23.9852 | 32 | 8300.7755 | 0.22402
23.9741 | 32 | 8281.6021 | 0.2241
23.963 | 32 | 8179.5503 | 0.22418
23.9519 | 32 | 8252.8923 | 0.22426
23.9407 | 32 | 8250.7039 | 0.22434
23.9296 | 32 | 8329.0244 | 0.22442
23.9185 | 32 | 8342.1098 | 0.2245
23.9074 | 32 | 8276.6709 | 0.22458
23.9111 | 32.0667 | 8257.0036 | 0.22497
23.9556 | 33 | 7922.2952 | 0.23073
23.9531 | 33 | 7864.8329 | 0.23075
23.9506 | 33 | 7825.3633 | 0.23077
23.9481 | 33 | 7860.356 | 0.23078
23.9457 | 33 | 7886.5336 | 0.2308
23.9432 | 33 | 7930.4699 | 0.23082
23.9407 | 33 | 7976.2768 | 0.23084
23.9383 | 33 | 7962.2271 | 0.23086
23.9358 | 33 | 8011.8506 | 0.23087
23.9333 | 33 | 8091.3505 | 0.23089
23.9309 | 33 | 8114.1785 | 0.23091
23.9284 | 33 | 8106.6185 | 0.23093
23.9494 | 33 | 7905.8002 | 0.23078
23.9519 | 33 | 7882.5825 | 0.23076
23.9543 | 33 | 7872.9408 | 0.23074
23.9568 | 33 | 7909.963 | 0.23072
23.9593 | 33 | 7971.6258 | 0.2307
23.9617 | 33 | 8185.8147 | 0.23069
23.9642 | 33 | 8224.3155 | 0.23067
23.9667 | 33 | 8289.1972 | 0.23065
23.9691 | 33 | 8277.1265 | 0.23063
23.9716 | 33 | 8254.2135 | 0.23061
23.9741 | 33 | 8105.8971 | 0.2306
23.9259 | 33 | 8395.6652 | 0.23095
23.937 | 33 | 8375.5774 | 0.23087
23.9481 | 33 | 8328.7579 | 0.23078
23.9593 | 33 | 8409.7781 | 0.2307
23.9704 | 33 | 8342.4193 | 0.23062
23.9815 | 33 | 8316.3678 | 0.23054
23.9926 | 33 | 8362.1861 | 0.23046
24.0037 | 33 | 8157.2206 | 0.23038
24.0148 | 33 | 8189.4875 | 0.2303
24.0259 | 33 | 8302.2117 | 0.23022
24.037 | 33 | 8294.1472 | 0.23013
23.9148 | 33 | 8459.4596 | 0.23103
23.9 | 33 | 8399.1325 | 0.23113
23.8852 | 33 | 8378.3633 | 0.23124
23.8704 | 33 | 8460.9973 | 0.23135
23.8877 | 33 | 8440.9288 | 0.23122
23.9049 | 33 | 8359.2557 | 0.2311
23.9222 | 33 | 8457.3193 | 0.23097
23.9395 | 33 | 8410.8126 | 0.23085
23.9568 | 33 | 8388.4616 | 0.23072
23.9741 | 33 | 8426.0826 | 0.2306
23.9914 | 33 | 8371.9102 | 0.23047
24.0086 | 33 | 8273.7652 | 0.23034
23.9852 | 33 | 8602.5045 | 0.23051
23.9691 | 33 | 8584.5433 | 0.23063
23.9531 | 33 | 8568.99 | 0.23075
23.937 | 33 | 8444.3042 | 0.23087
23.921 | 33 | 8233.2362 | 0.23098
23.9049 | 33 | 8154.0046 | 0.2311
23.8889 | 33 | 8198.697 | 0.23122
23.9037 | 33 | 8190.5397 | 0.23111
23.9185 | 33 | 8238.8733 | 0.231
23.9333 | 33 | 8288.4118 | 0.23089
23.9481 | 33 | 8388.265 | 0.23078
23.963 | 33 | 8498.1153 | 0.23068
23.9778 | 33 | 8562.3172 | 0.23057
23.9926 | 33 | 7668.2119 | 0.23046
24.0296 | 33 | 8649.5026 | 0.23019
24.016 | 33 | 8604.7966 | 0.23029
24.0025 | 33 | 8479.2555 | 0.23039
23.9889 | 33 | 8287.6629 | 0.23049
23.9753 | 33 | 8315.391 | 0.23059
23.9617 | 33 | 8519.53 | 0.23069
23.9481 | 33 | 8591.2681 | 0.23078
23.9346 | 33 | 8494.9711 | 0.23088
23.921 | 33 | 8481.8842 | 0.23098
23.9074 | 33 | 8414.7192 | 0.23108
23.916 | 33 | 8453.9446 | 0.23102
23.9247 | 33 | 8415.0395 | 0.23096
23.9333 | 33 | 8268.5613 | 0.23089
24.037 | 33 | 8443.9149 | 0.23013
24.037 | 33 | 8446.4497 | 0.23013
24.037 | 33 | 8412.6288 | 0.23013
24.037 | 33 | 8495.7687 | 0.23013
24.037 | 33 | 8542.0461 | 0.23013
24.037 | 33 | 8478.9669 | 0.23013
24.037 | 33 | 8406.4006 | 0.23013
24.037 | 33 | 8463.8309 | 0.23013
24.037 | 33 | 8646.4055 | 0.23013
24.037 | 33 | 8542.6255 | 0.23013
24.037 | 33 | 8554.2129 | 0.23013
24.037 | 33 | 8515.1777 | 0.23013
24.037 | 33 | 8623.5203 | 0.23013
23.9852 | 33 | 8611.5422 | 0.23051
23.9815 | 33 | 8573.4439 | 0.23054
23.9901 | 33 | 8665.5362 | 0.23048
23.9988 | 33 | 8598.1136 | 0.23041
24.0074 | 33 | 8416.4824 | 0.23035
24.016 | 33 | 8459.3991 | 0.23029
24.0247 | 33 | 8418.0757 | 0.23022
24.0333 | 33 | 8620.4734 | 0.23016
24.042 | 33 | 8558.7491 | 0.2301
24.0506 | 33 | 8503.3683 | 0.23003
24.0593 | 33 | 8274.096 | 0.22997
24.0679 | 33 | 8436.306 | 0.22991
24.0852 | 33 | 8543.2562 | 0.22978
24.0815 | 33 | 8535.9309 | 0.22981
24.0778 | 33 | 8367.2595 | 0.22983
24.0741 | 33 | 8281.577 | 0.22986
24.0704 | 33 | 8433.1311 | 0.22989
24.0667 | 33 | 8488.3102 | 0.22992
24.063 | 33 | 8429.5355 | 0.22994
24.0593 | 33 | 8371.8621 | 0.22997
24.0556 | 33 | 8501.813 | 0.23
24.0469 | 33 | 8567.7064 | 0.23006
24.0383 | 33 | 8601.8432 | 0.23013
23.9432 | 33 | 8655.0583 | 0.23082
23.9346 | 33 | 8515.3277 | 0.23088
23.9259 | 33 | 8475.2652 | 0.23095
23.942 | 33 | 8417.7498 | 0.23083
23.958 | 33 | 8428.5933 | 0.23071
23.9741 | 33 | 8573.2378 | 0.2306
23.9901 | 33 | 8598.9355 | 0.23048
24.0062 | 33 | 8546.2378 | 0.23036
24.0222 | 33 | 8597.3681 | 0.23024
24.0383 | 33 | 8457.0669 | 0.23013
24.0543 | 33 | 8557.0552 | 0.23001
24.0704 | 33 | 8602.7058 | 0.22989
24.0864 | 33 | 8617.6542 | 0.22977
24.1025 | 33 | 8570.6465 | 0.22965
24.0802 | 33 | 7674.7595 | 0.22982
24.0679 | 33 | 8697.2085 | 0.22991
24.0556 | 33 | 8506.2333 | 0.23
24.0432 | 33 | 8591.7552 | 0.23009
24.0309 | 33 | 8571.9331 | 0.23018
24.0185 | 33 | 8549.2351 | 0.23027
24.0062 | 33 | 8599.6323 | 0.23036
23.9938 | 33 | 8614.0497 | 0.23045
23.9815 | 33 | 8654.7742 | 0.23054
23.9815 | 33 | 8681.0168 | 0.23054
23.9815 | 33 | 8642.4843 | 0.23054
23.9815 | 33 | 8670.3173 | 0.23054
23.9815 | 33 | 8591.3004 | 0.23054
23.9926 | 33 | 8300.1363 | 0.23046
24.0037 | 33 | 8334.6097 | 0.23038
24.0148 | 33 | 8359.3404 | 0.2303
24.0259 | 33 | 8318.718 | 0.23022
24.037 | 33 | 8302.7654 | 0.23013
24.0481 | 33 | 8294.4837 | 0.23005
24.0593 | 33 | 8343.8875 | 0.22997
24.0704 | 33 | 8419.3564 | 0.22989
24.0815 | 33 | 8433.0184 | 0.22981
24.0926 | 33 | 8456.4149 | 0.22973
24.1037 | 33 | 8482.4437 | 0.22964
24.1148 | 33 | 8509.8735 | 0.22956
24.0691 | 33 | 8663.407 | 0.2299
24.0593 | 33 | 8606.0948 | 0.22997
24.0494 | 33 | 8559.906 | 0.23004
24.0395 | 33 | 8576.6879 | 0.23012
24.0296 | 33 | 8515.9889 | 0.23019
24.0198 | 33 | 8529.2321 | 0.23026
24.0099 | 33 | 8533.4967 | 0.23033
24 | 33 | 8510.4902 | 0.23041
23.9988 | 33 | 8465.3097 | 0.23041
23.9975 | 33 | 8429.3187 | 0.23042
23.9963 | 33 | 8446.8529 | 0.23043
23.9951 | 33 | 8377.5238 | 0.23044
23.9938 | 33 | 8386.0186 | 0.23045
23.9815 | 33 | 8563.1782 | 0.23054
23.9877 | 33 | 8532.3892 | 0.2305
23.9938 | 33 | 8499.7087 | 0.23045
24 | 33 | 8491.0318 | 0.23041
24.0062 | 33 | 8479.7478 | 0.23036
24.0123 | 33 | 8483.3674 | 0.23032
24.0185 | 33 | 8487.7855 | 0.23027
24.0247 | 33 | 8501.6173 | 0.23022
24.0309 | 33 | 8522.4065 | 0.23018
24.037 | 33 | 8480.7775 | 0.23013
24.0432 | 33 | 8457.097 | 0.23009
24.0494 | 33 | 8506.148 | 0.23004
24.0556 | 33 | 8501.5956 | 0.23
24.0617 | 33 | 8499.9415 | 0.22995
24.0407 | 33 | 8389.1425 | 0.23011
24.037 | 33 | 8371.1313 | 0.23013
24.0333 | 33 | 8347.4041 | 0.23016
24.0296 | 33 | 8344.9697 | 0.23019
24.0259 | 33 | 8322.9893 | 0.23022
24.0222 | 33 | 8326.6396 | 0.23024
24.0185 | 33 | 8360.6884 | 0.23027
24.0136 | 33 | 8388.7548 | 0.23031
24.0086 | 33 | 8388.5942 | 0.23034
24.0037 | 33 | 8399.6475 | 0.23038
23.9988 | 33 | 8402.9584 | 0.23041
23.9444 | 33 | 8391.5442 | 0.23081
23.9519 | 33 | 8378.1961 | 0.23076
23.9593 | 33 | 8383.8429 | 0.2307
23.9667 | 33 | 8387.6148 | 0.23065
23.9741 | 33 | 8350.2644 | 0.2306
23.9815 | 33 | 8352.2255 | 0.23054
23.9889 | 33 | 8359.0335 | 0.23049
23.9963 | 33 | 8351.6698 | 0.23043
24.0037 | 33 | 8354.3598 | 0.23038
24.0111 | 33 | 8348.0071 | 0.23032
24.0407 | 33 | 8201.1864 | 0.23011
24.0383 | 33 | 8149.4081 | 0.23013
24.0358 | 33 | 8122.1157 | 0.23014
24.0333 | 33 | 8121.4032 | 0.23016
24.0309 | 33 | 8109.1783 | 0.23018
24.0284 | 33 | 8098.5482 | 0.2302
24.0259 | 33 | 8106.4533 | 0.23022
24.0235 | 33 | 8120.0038 | 0.23023
24.021 | 33 | 8112.4159 | 0.23025
23.9222 | 32.1333 | 8123.7611 | 0.22532
23.9148 | 32.0667 | 8213.6702 | 0.22495
23.9074 | 32 | 8193.0322 | 0.22458
23.9074 | 32 | 8169.6549 | 0.22458
23.9074 | 32 | 8179.9706 | 0.22458
23.9074 | 32 | 8160.8977 | 0.22458
23.9074 | 32 | 8180.4158 | 0.22458
23.942 | 32 | 8151.7706 | 0.22433
23.9506 | 32 | 8107.8731 | 0.22427
23.9593 | 32 | 8123.0506 | 0.22421
23.9679 | 32 | 8109.239 | 0.22414
23.9765 | 32 | 8100.6278 | 0.22408
23.9852 | 32 | 8102.727 | 0.22402
23.9938 | 32 | 8112.9407 | 0.22396
24.0025 | 32 | 8098.5968 | 0.22389
23.8123 | 31.1333 | 8121.8092 | 0.21985
23.7951 | 31.0667 | 8131.1566 | 0.21957
23.7778 | 31 | 8124.4583 | 0.21928
23.7963 | 31 | 8121.0936 | 0.21915
23.8148 | 31 | 8123.8207 | 0.21902
23.8333 | 31 | 8143.5384 | 0.2189
23.8519 | 31 | 8124.8903 | 0.21877
23.8704 | 31 | 8138.8548 | 0.21864
23.8247 | 30.2667 | 8103.6525 | 0.21459
23.8037 | 30.2 | 8157.2775 | 0.21435
23.7827 | 30.1333 | 8169.4285 | 0.21411
23.7617 | 30.0667 | 8171.7595 | 0.21386
23.7407 | 30 | 8202.7786 | 0.21362
23.7617 | 30 | 8215.4543 | 0.21348
23.7827 | 30 | 8228.1578 | 0.21334
23.8037 | 30 | 8192.6544 | 0.21319
23.784 | 29.2667 | 8229.672 | 0.20919
23.7593 | 29.2 | 8259.0898 | 0.20898
23.7346 | 29.1333 | 8267.3875 | 0.20878
23.7099 | 29.0667 | 8290.5407 | 0.20858
23.6852 | 29 | 8289.9612 | 0.20838
23.7099 | 29 | 8279.7787 | 0.20822
23.7346 | 29 | 8302.9207 | 0.20805
23.7593 | 29 | 8305.6711 | 0.20789
23.7667 | 29 | 8164.6739 | 0.20784
23.7444 | 29 | 8184.9555 | 0.20799
23.7222 | 29 | 8176.3931 | 0.20813
23.7407 | 29 | 8186.6249 | 0.20801
23.7593 | 29 | 8209.6249 | 0.20789
23.7778 | 29 | 8215.1731 | 0.20776
23.7963 | 29 | 8216.4824 | 0.20764
23.8 | 29 | 8124.667 | 0.20761
23.8012 | 29 | 8092.8795 | 0.2076
23.8025 | 29 | 8098.502 | 0.2076
23.8037 | 29 | 8124.6785 | 0.20759
23.8049 | 29 | 8122.9161 | 0.20758
23.8062 | 29 | 8122.6791 | 0.20757
23.8074 | 29 | 8112.1642 | 0.20756
23.7296 | 28 | 8127.0302 | 0.20277
23.7025 | 28 | 8238.8136 | 0.20295
23.6753 | 28 | 8225.7053 | 0.20313
23.6481 | 28 | 8219.1972 | 0.20331
23.6679 | 28 | 8233.674 | 0.20318
23.6877 | 28 | 8246.2914 | 0.20305
23.7074 | 28 | 8271.1731 | 0.20292
23.7975 | 27.4667 | 8251.9668 | 0.19962
23.7815 | 27.4 | 8249.7463 | 0.1994
23.7654 | 27.3333 | 8253.1724 | 0.19917
23.7494 | 27.2667 | 8252.8814 | 0.19894
23.7333 | 27.2 | 8266.8928 | 0.19872
23.7173 | 27.1333 | 8282.5762 | 0.1985
23.8222 | 27 | 8184.9912 | 0.19717
23.8111 | 27 | 8219.7651 | 0.19724
23.8 | 27 | 8210.7621 | 0.19731
23.7889 | 27 | 8211.9015 | 0.19738
23.7778 | 27 | 8205.7844 | 0.19746
23.7667 | 27 | 8194.4437 | 0.19753
23.7901 | 26 | 8342.5717 | 0.19268
23.7691 | 26 | 8318.1259 | 0.19281
23.7481 | 26 | 8319.7264 | 0.19295
23.7272 | 26 | 8315.7259 | 0.19308
23.7062 | 26 | 8310.5354 | 0.19321
23.7025 | 25 | 8363.806 | 0.18883
23.7111 | 25 | 8395.1359 | 0.18878
23.7198 | 25 | 8376.8548 | 0.18873
23.7284 | 25 | 8387.2748 | 0.18867
23.737 | 25 | 8406.1855 | 0.18862
23.7062 | 24 | 8508.642 | 0.18471
23.6778 | 24 | 8511.6199 | 0.18488
23.6494 | 24 | 8486.3362 | 0.18506
23.621 | 24 | 8520.5095 | 0.18523
23.5926 | 24 | 8507.7174 | 0.1854
23.7407 | 24 | 8411.0318 | 0.1845
23.7333 | 24 | 8455.0321 | 0.18455
23.7259 | 24 | 8446.4643 | 0.18459
23.7185 | 24 | 8441.1518 | 0.18464
23.7111 | 24 | 8451.9974 | 0.18468
23.6481 | 24 | 8005.7094 | 0.18506
23.6481 | 24 | 8136.295 | 0.18506
23.6481 | 24 | 8124.6774 | 0.18506
23.6481 | 24 | 8110.9884 | 0.18506
23.6481 | 24 | 8129.1803 | 0.18506
23.6481 | 24 | 8162.1419 | 0.18506
23.6667 | 24 | 8236.2002 | 0.18495
23.684 | 24.0667 | 8411.0775 | 0.18511
23.7012 | 24.1333 | 8394.3618 | 0.18527
23.7185 | 24.2 | 8382.039 | 0.18543
23.7358 | 24.2667 | 8384.1556 | 0.18559
23.8568 | 25 | 8454.5056 | 0.18787
23.8469 | 25 | 8529.754 | 0.18793
23.837 | 25 | 8504.6866 | 0.18799
23.8272 | 25 | 8505.1628 | 0.18806
23.8173 | 25 | 8517.7793 | 0.18812
23.8074 | 25 | 8539.247 | 0.18818
23.8247 | 26 | 8512.4205 | 0.19246
23.8074 | 26 | 8514.9871 | 0.19257
23.7901 | 26 | 8477.0777 | 0.19268
23.7728 | 26 | 8519.4453 | 0.19279
23.7556 | 26 | 8543.9745 | 0.1929
23.7383 | 26 | 8526.6902 | 0.19301
23.721 | 26 | 8478.7103 | 0.19312
23.863 | 27 | 8464.605 | 0.1969
23.8457 | 27 | 8476.4252 | 0.19702
23.8284 | 27 | 8475.8115 | 0.19713
23.8111 | 27 | 8456.4479 | 0.19724
23.7938 | 27 | 8460.7609 | 0.19735
23.7765 | 27 | 8435.3672 | 0.19746
23.7593 | 27 | 8440.4628 | 0.19758
23.7753 | 27.0667 | 8447.6682 | 0.1978
23.9309 | 28 | 8383.8703 | 0.20144
23.921 | 28 | 8373.43 | 0.20151
23.9111 | 28 | 8442.5403 | 0.20157
23.9012 | 28 | 8405.0642 | 0.20164
23.8914 | 28 | 8390.4208 | 0.2017
23.8815 | 28 | 8410.4826 | 0.20177
23.8716 | 28 | 8439.6997 | 0.20184
23.8617 | 28 | 8431.2583 | 0.2019
23.8519 | 28 | 8408.7138 | 0.20197
23.9358 | 29 | 8408.4276 | 0.20669
23.9383 | 29 | 8363.8722 | 0.20668
23.9407 | 29 | 8307.3739 | 0.20666
23.9432 | 29 | 8263.2066 | 0.20664
23.9457 | 29 | 8310.0179 | 0.20663
23.9481 | 29 | 8413.4656 | 0.20661
23.9506 | 29 | 8428.3501 | 0.20659
23.9531 | 29 | 8385.2277 | 0.20658
23.9556 | 29 | 8348.5535 | 0.20656
23.8494 | 29.0667 | 8386.3245 | 0.20764
23.8654 | 29.1333 | 8341.3475 | 0.2079
23.8815 | 29.2 | 8319.8239 | 0.20816
23.8975 | 29.2667 | 8348.1365 | 0.20842
23.9136 | 29.3333 | 8309.5711 | 0.20868
23.9296 | 29.4 | 8316.1343 | 0.20894
23.9457 | 29.4667 | 8245.2048 | 0.2092
23.9617 | 29.5333 | 8187.8631 | 0.20946
23.9778 | 29.6 | 8244.2713 | 0.20972
23.8519 | 30 | 8335.1071 | 0.21286
23.8333 | 30 | 8310.5657 | 0.21299
23.8148 | 30 | 8211.4551 | 0.21312
23.7963 | 30 | 8223.8459 | 0.21324
23.8148 | 30 | 8198.395 | 0.21312
23.8333 | 30 | 8327.7026 | 0.21299
23.8519 | 30 | 8344.8943 | 0.21286
23.8704 | 30 | 8369.4012 | 0.21274
23.8889 | 30 | 8296.2701 | 0.21261
23.9556 | 30.5333 | 8291.1209 | 0.21525
23.9407 | 30.6 | 8207.173 | 0.21575
23.9259 | 30.6667 | 8250.5725 | 0.21625
23.9111 | 30.7333 | 8224.5121 | 0.21675
23.8963 | 30.8 | 8077.3824 | 0.21725
23.8815 | 30.8667 | 8113.8834 | 0.21775
23.8667 | 30.9333 | 8171.2378 | 0.21826
23.8519 | 31 | 8209.4555 | 0.21877
23.863 | 31 | 8280.8886 | 0.21869
23.8741 | 31 | 8216.3649 | 0.21861
23.984 | 31 | 8363.1485 | 0.21784
23.9753 | 31 | 8390.7087 | 0.2179
23.9667 | 31 | 8263.9448 | 0.21796
23.958 | 31 | 8314.6841 | 0.21802
23.9494 | 31 | 8363.639 | 0.21808
23.9407 | 31 | 8345.1047 | 0.21814
23.9321 | 31 | 8275.5596 | 0.2182
23.9235 | 31 | 8191.2413 | 0.21826
23.9148 | 31 | 8309.5754 | 0.21832
23.9062 | 31 | 8332.2956 | 0.21839
23.8975 | 31 | 8314.2627 | 0.21845
23.9494 | 32 | 8227.7172 | 0.22428
23.9519 | 32 | 8208.0037 | 0.22426
23.9543 | 32 | 8117.3071 | 0.22424
23.9568 | 32 | 8066.4375 | 0.22422
23.9593 | 32 | 8154.6437 | 0.22421
23.9617 | 32 | 8313.3405 | 0.22419
23.9642 | 32 | 8289.6119 | 0.22417
23.9667 | 32 | 8322.9837 | 0.22415
23.9691 | 32 | 8341.489 | 0.22413
23.9716 | 32 | 8308.2386 | 0.22412
23.9741 | 32 | 8281.2303 | 0.2241
23.8704 | 32 | 8302.0794 | 0.22484
23.8827 | 32 | 8389.1992 | 0.22475
23.8951 | 32 | 8346.9391 | 0.22467
23.9074 | 32 | 8287.5061 | 0.22458
23.9198 | 32 | 8279.7029 | 0.22449
23.9321 | 32 | 8322.7735 | 0.2244
23.9444 | 32 | 8435.502 | 0.22431
23.9568 | 32 | 8442.6993 | 0.22422
23.9691 | 32 | 8393.4667 | 0.22413
23.9815 | 32 | 8406.0164 | 0.22405
23.863 | 32.8667 | 8102.5507 | 0.23052
23.8481 | 32.9333 | 7999.6995 | 0.23107
23.8333 | 33 | 8009.5408 | 0.23162
23.8506 | 33 | 8121.3507 | 0.23149
23.8679 | 33 | 8059.1784 | 0.23137
23.8852 | 33 | 8009.9909 | 0.23124
23.9025 | 33 | 8051.3314 | 0.23112
23.9198 | 33 | 8126.6352 | 0.23099
23.937 | 33 | 8030.2106 | 0.23087
23.9543 | 33 | 7986.1275 | 0.23074
23.9481 | 33 | 8103.5119 | 0.23078
23.9321 | 33 | 8149.5742 | 0.2309
23.916 | 33 | 8052.9664 | 0.23102
23.9 | 33 | 8170.4061 | 0.23113
23.884 | 33 | 8223.4454 | 0.23125
23.8679 | 33 | 8342.9259 | 0.23137
23.8519 | 33 | 8370.9253 | 0.23148
23.8654 | 33 | 8385.8596 | 0.23139
23.879 | 33 | 8302.3762 | 0.23129
23.8926 | 33 | 8304.5424 | 0.23119
23.9062 | 33 | 8000.7734 | 0.23109
24.0111 | 33 | 8437.5186 | 0.23032
24.0037 | 33 | 8230.2887 | 0.23038
23.9963 | 33 | 8256.1973 | 0.23043
23.9889 | 33 | 8085.844 | 0.23049
23.9815 | 33 | 8028.0609 | 0.23054
23.9741 | 33 | 8116.3772 | 0.2306
23.9667 | 33 | 8051.8241 | 0.23065
23.9593 | 33 | 8273.6005 | 0.2307
23.9519 | 33 | 8181.5974 | 0.23076
23.9444 | 33 | 8188.9982 | 0.23081
23.9457 | 33.0667 | 7943.5326 | 0.23125
23.9753 | 34 | 7725.4511 | 0.23739
23.9815 | 34 | 7765.1445 | 0.23734
23.9877 | 34 | 7720.9218 | 0.23729
23.9938 | 34 | 7700.357 | 0.23725
24 | 34 | 7732.3419 | 0.2372
24.0062 | 34 | 7775.8655 | 0.23716
24.0123 | 34 | 7801.2718 | 0.23711
24.0185 | 34 | 7912.3194 | 0.23706
24.0247 | 34 | 8030.2316 | 0.23702
24.0309 | 34 | 7981.7861 | 0.23697
24.037 | 34 | 7968.7765 | 0.23693
23.879 | 34 | 7978.4939 | 0.2381
23.8654 | 34 | 8021.8161 | 0.2382
23.8519 | 34 | 8137.7741 | 0.2383
23.8728 | 34 | 8186.2287 | 0.23814
23.8938 | 34 | 8313.611 | 0.23799
23.9148 | 34 | 8317.3432 | 0.23783
23.9358 | 34 | 8312.6754 | 0.23768
23.9568 | 34 | 8282.5402 | 0.23752
23.9778 | 34 | 8249.4264 | 0.23737
23.9988 | 34 | 8150.0933 | 0.23721
24.0198 | 34 | 7796.1278 | 0.23706
24.037 | 34 | 8362.7801 | 0.23693
24.0185 | 34 | 8365.0786 | 0.23706
24 | 34 | 8314.9657 | 0.2372
23.9815 | 34 | 8315.1981 | 0.23734
23.963 | 34 | 8306.7353 | 0.23748
23.9444 | 34 | 8355.6656 | 0.23762
23.9259 | 34 | 8433.4288 | 0.23775
23.9074 | 34 | 8239.415 | 0.23789
23.8889 | 34 | 8160.045 | 0.23803
23.9049 | 34 | 8133.5607 | 0.23791
23.921 | 34 | 8389.5193 | 0.23779
23.937 | 34 | 8397.1452 | 0.23767
23.9531 | 34 | 8468.2095 | 0.23755
23.9691 | 34 | 8371.2327 | 0.23743
23.9852 | 34 | 8357.9496 | 0.23731
24.0802 | 34.3333 | 8371.4314 | 0.23893
24.0704 | 34.4 | 8435.9825 | 0.23948
24.0605 | 34.4667 | 8403.1161 | 0.24002
24.0506 | 34.5333 | 8345.2695 | 0.24057
24.0407 | 34.6 | 8295.3777 | 0.24112
24.0309 | 34.6667 | 8286.2143 | 0.24167
24.021 | 34.7333 | 8320.4606 | 0.24222
24.0111 | 34.8 | 8242.7386 | 0.24278
24.0012 | 34.8667 | 8183.404 | 0.24333
23.9914 | 34.9333 | 8107.8217 | 0.24389
23.9815 | 35 | 8170.6047 | 0.24444
23.9778 | 35 | 8136.3334 | 0.24447
23.9741 | 35 | 8222.3842 | 0.2445
23.942 | 35 | 8263.8383 | 0.24474
23.958 | 35 | 8274.8686 | 0.24462
23.9741 | 35 | 8222.7251 | 0.2445
23.9901 | 35 | 8060.5965 | 0.24438
24.0062 | 35 | 7876.4092 | 0.24426
24.0222 | 35 | 8051.749 | 0.24414
24.0383 | 35 | 8129.9382 | 0.24401
24.0543 | 35 | 8162.084 | 0.24389
24.0704 | 35 | 8231.7345 | 0.24377
24.0864 | 35 | 8276.0137 | 0.24365
24.1025 | 35 | 8128.782 | 0.24353
24.0556 | 35 | 8373.9067 | 0.24388
24.0432 | 35 | 8256.745 | 0.24398
24.0309 | 35 | 8049.4018 | 0.24407
24.0185 | 35 | 8235.1953 | 0.24416
24.0062 | 35 | 8276.671 | 0.24426
23.9938 | 35 | 8054.6985 | 0.24435
23.9815 | 35 | 7980.7857 | 0.24444
23.9883 | 35 | 7898.4415 | 0.24439
23.9951 | 35 | 8070.0123 | 0.24434
24.0019 | 35 | 8064.3393 | 0.24429
24.0086 | 35 | 7905.1261 | 0.24424
24.0154 | 35 | 7992.5843 | 0.24419
24.0969 | 35 | 8169.1094 | 0.24357
24.1037 | 35 | 8323.8814 | 0.24352
24.1105 | 35 | 8410.6747 | 0.24346
24.1173 | 35 | 8380.1469 | 0.24341
24.1241 | 35 | 8406.3131 | 0.24336
24.1309 | 35 | 8430.8474 | 0.24331
24.1377 | 35 | 8258.8247 | 0.24326
24.1444 | 35 | 8130.7939 | 0.24321
24.1512 | 35 | 8118.2744 | 0.24315
24.158 | 35 | 8147.5028 | 0.2431
24.1648 | 35 | 8215.0771 | 0.24305
24.5519 | 35 | 8493.1384 | 0.24003
24.5111 | 35 | 8438.6377 | 0.24036
24.4704 | 35 | 8360.9134 | 0.24068
24.4296 | 35 | 8353.0046 | 0.241
24.3889 | 35 | 8395.7096 | 0.24132
24.3481 | 35 | 8335.9801 | 0.24163
24.3074 | 35 | 8367.9227 | 0.24195
24.2667 | 35 | 8368.1041 | 0.24227
24.2259 | 35 | 8307.5169 | 0.24258
24.1852 | 35 | 8364.2523 | 0.24289
24.1444 | 35 | 8255.5857 | 0.24321
24.1037 | 35 | 8207.2567 | 0.24352
24.063 | 35 | 8165.922 | 0.24383
24.0222 | 35 | 8150.4647 | 0.24414
23.9815 | 35 | 8160.8546 | 0.24444
23.9988 | 35 | 8040.9889 | 0.24431
24.016 | 35 | 7976.902 | 0.24418
24.0333 | 35 | 7948.3327 | 0.24405
24.0506 | 35 | 7917.2791 | 0.24392
24.0679 | 35 | 7931.9346 | 0.24379
24.0852 | 35 | 7927.5279 | 0.24366
24.1025 | 35 | 7988.482 | 0.24353
24.1198 | 35 | 8076.0086 | 0.24339
24.137 | 35 | 8104.0299 | 0.24326
24.1543 | 35 | 8183.9123 | 0.24313
24.1716 | 35 | 8265.6715 | 0.243
24.5691 | 35 | 8363.7592 | 0.2399
24.5926 | 35 | 8321.5102 | 0.23971
24.5506 | 35 | 8307.619 | 0.24004
24.5086 | 35 | 8275.1539 | 0.24038
24.4667 | 35 | 8187.0087 | 0.24071
24.4247 | 35 | 8038.3637 | 0.24104
24.3827 | 35 | 7964.0467 | 0.24136
24.3407 | 35 | 7980.7178 | 0.24169
24.2988 | 35 | 8058.1896 | 0.24202
24.2568 | 35 | 8082.6727 | 0.24234
24.2148 | 35 | 8170.0406 | 0.24267
24.1728 | 35 | 8204.0562 | 0.24299
24.1309 | 35 | 8261.5838 | 0.24331
24.0889 | 35 | 8249.4936 | 0.24363
24.0469 | 35 | 8206.3874 | 0.24395
24.0049 | 35 | 8206.1444 | 0.24427
23.963 | 35 | 8153.1288 | 0.24458
23.9889 | 35 | 8101.8214 | 0.24439
24.0148 | 35 | 8097.2671 | 0.24419
24.0407 | 35 | 8036.981 | 0.244
24.0667 | 35 | 7901.6181 | 0.2438
24.0926 | 35 | 7934.2213 | 0.2436
24.1185 | 35 | 7882.0528 | 0.2434
24.1444 | 35 | 7905.5382 | 0.24321
24.1704 | 35 | 8078.3174 | 0.24301
24.1963 | 35 | 8096.3328 | 0.24281
24.3519 | 35 | 7911.1408 | 0.2416
24.3519 | 35 | 8027.7915 | 0.2416
24.3519 | 35 | 7926.3861 | 0.2416
24.3519 | 35 | 7920.1086 | 0.2416
24.3519 | 35 | 8030.8958 | 0.2416
24.3296 | 34.9333 | 8140.5213 | 0.2413
24.3074 | 34.8667 | 8139.6793 | 0.24099
24.2852 | 34.8 | 8117.8301 | 0.24068
24.263 | 34.7333 | 8106.9958 | 0.24038
24.2407 | 34.6667 | 8032.0333 | 0.24007
24.2185 | 34.6 | 8026.9248 | 0.23977
24.1963 | 34.5333 | 8010.7836 | 0.23947
24.1741 | 34.4667 | 8045.938 | 0.23916
24.1519 | 34.4 | 8217.9177 | 0.23886
24.1296 | 34.3333 | 8255.0532 | 0.23856
24.1074 | 34.2667 | 8271.6231 | 0.23826
24.0852 | 34.2 | 8264.3275 | 0.23796
24.063 | 34.1333 | 8196.6797 | 0.23766
24.0407 | 34.0667 | 8255.1565 | 0.23736
24.0185 | 34 | 8273.4019 | 0.23706
24.0148 | 34 | 8248.3273 | 0.23709
23.9778 | 34 | 8246.1263 | 0.23737
23.9741 | 34 | 8194.7629 | 0.2374
23.9704 | 34 | 8208.2748 | 0.23742
23.9667 | 34 | 8187.6714 | 0.23745
23.963 | 34 | 8209.814 | 0.23748
23.9716 | 33.9333 | 8199.3729 | 0.23695
23.9802 | 33.8667 | 8211.1117 | 0.23643
23.9889 | 33.8 | 8192.2608 | 0.2359
23.9975 | 33.7333 | 8224.0452 | 0.23538
24.0062 | 33.6667 | 8219.1608 | 0.23486
24.0148 | 33.6 | 8236.3232 | 0.23434
24.0235 | 33.5333 | 8252.7985 | 0.23382
24.0321 | 33.4667 | 8208.3594 | 0.2333
24.0494 | 33 | 8369.1449 | 0.23004
24.0407 | 33 | 8364.6611 | 0.23011
24.0321 | 33 | 8323.0351 | 0.23017
24.0235 | 33 | 8311.9825 | 0.23023
24.0148 | 33 | 8328.0765 | 0.2303
24.0062 | 33 | 8343.3675 | 0.23036
23.9975 | 33 | 8346.2833 | 0.23042
23.9889 | 33 | 8287.3737 | 0.23049
23.9802 | 33 | 8322.7653 | 0.23055
23.9716 | 33 | 8318.0288 | 0.23061
23.9358 | 32.2667 | 8299.728 | 0.22608
23.9333 | 32.2 | 8356.2489 | 0.22567
23.9309 | 32.1333 | 8371.5669 | 0.22526
23.9284 | 32.0667 | 8392.8217 | 0.22485
23.9259 | 32 | 8377.1245 | 0.22444
23.9296 | 32 | 8362.0729 | 0.22442
23.9333 | 32 | 8366.1066 | 0.22439
23.937 | 32 | 8365.3133 | 0.22436
23.9407 | 32 | 8348.0271 | 0.22434
23.9852 | 31.8 | 8328.5948 | 0.22276
23.9864 | 31.7333 | 8355.0104 | 0.22233
23.9877 | 31.6667 | 8373.5898 | 0.2219
23.9889 | 31.6 | 8358.6266 | 0.22148
23.9901 | 31.5333 | 8380.2719 | 0.22106
23.9914 | 31.4667 | 8401.6459 | 0.22064
23.9926 | 31.4 | 8408.2912 | 0.22022
23.8889 | 31 | 7827.9872 | 0.21851
23.8765 | 31 | 8214.1181 | 0.21859
23.8642 | 31 | 8223.7498 | 0.21868
23.8519 | 31 | 8237.0345 | 0.21877
23.8395 | 31 | 8219.6981 | 0.21885
23.8272 | 31 | 8211.8185 | 0.21894
23.8148 | 31 | 8210.4929 | 0.21902
23.8259 | 30.9333 | 8274.0042 | 0.21854
23.9667 | 30 | 8028.754 | 0.21207
23.9617 | 30 | 7989.1092 | 0.2121
23.9568 | 30 | 8015.5512 | 0.21214
23.9519 | 30 | 8071.9139 | 0.21217
23.9469 | 30 | 8050.3473 | 0.21221
23.942 | 30 | 8078.8101 | 0.21224
23.937 | 30 | 8154.4516 | 0.21227
23.8432 | 30 | 8093.4142 | 0.21292
23.8383 | 30 | 8060.5067 | 0.21296
23.8333 | 30 | 8036.4525 | 0.21299
23.8444 | 29.9333 | 8039.6194 | 0.21253
23.8556 | 29.8667 | 8072.2947 | 0.21207
23.8667 | 29.8 | 8108.994 | 0.21162
23.8778 | 29.7333 | 8131.5101 | 0.21116
23.8519 | 29 | 7966.9294 | 0.20726
23.837 | 29 | 8224.1411 | 0.20736
23.8222 | 29 | 8257.5364 | 0.20746
23.8074 | 29 | 8240.1576 | 0.20756
23.7926 | 29 | 8219.6709 | 0.20766
23.7778 | 29 | 8233.2226 | 0.20776
23.7951 | 29 | 8191.8338 | 0.20765
23.8691 | 28.4667 | 8420.2662 | 0.20428
23.8481 | 28.4 | 8570.593 | 0.20407
23.8272 | 28.3333 | 8582.054 | 0.20386
23.8062 | 28.2667 | 8601.855 | 0.20365
23.7852 | 28.2 | 8585.7836 | 0.20344
23.7642 | 28.1333 | 8588.5093 | 0.20324
23.7432 | 28.0667 | 8612.5528 | 0.20303
23.7222 | 28 | 8626.5066 | 0.20282
23.8111 | 28 | 8577.556 | 0.20224
23.7938 | 28 | 8561.8416 | 0.20235
23.7765 | 28 | 8560.888 | 0.20247
23.7593 | 28 | 8572.8603 | 0.20258
23.7741 | 28 | 8579.5431 | 0.20248
23.7889 | 28 | 8583.3561 | 0.20238
23.8778 | 27.0667 | 8579.0853 | 0.19713
23.8704 | 27 | 8622.131 | 0.19685
23.8667 | 27 | 8611.5052 | 0.19688
23.863 | 27 | 8614.8487 | 0.1969
23.8593 | 27 | 8622.2543 | 0.19693
23.8556 | 27 | 8628.4736 | 0.19695
23.8519 | 27 | 8628.2612 | 0.19697
23.8481 | 27 | 8632.5332 | 0.197
23.8753 | 27 | 8341.6485 | 0.19682
23.8469 | 27 | 8557.2255 | 0.19701
23.8185 | 27 | 8548.6955 | 0.19719
23.7901 | 27 | 8537.5016 | 0.19738
23.7617 | 27 | 8510.069 | 0.19756
23.7333 | 27 | 8511.7032 | 0.19774
23.7049 | 27 | 8507.4622 | 0.19793
23.6765 | 27 | 8515.5339 | 0.19811
23.7679 | 26.7333 | 8500.3269 | 0.19624
23.7654 | 26.6667 | 8541.3881 | 0.19594
23.763 | 26.6 | 8555.0014 | 0.19564
23.7605 | 26.5333 | 8572.6946 | 0.19534
23.758 | 26.4667 | 8589.7009 | 0.19504
23.7556 | 26.4 | 8604.1339 | 0.19474
23.7531 | 26.3333 | 8628.1527 | 0.19445
23.7741 | 26 | 8664.5147 | 0.19278
23.779 | 26 | 8675.005 | 0.19275
23.784 | 26 | 8653.9337 | 0.19272
23.7889 | 26 | 8672.2118 | 0.19269
23.7938 | 26 | 8677.52 | 0.19266
23.7988 | 26 | 8676.2549 | 0.19263
23.8154 | 26 | 8419.4256 | 0.19252
23.7963 | 26 | 8494.7265 | 0.19264
23.7951 | 26 | 8485.3824 | 0.19265
23.7938 | 26 | 8491.2648 | 0.19266
23.7926 | 26 | 8479.759 | 0.19266
23.7914 | 26 | 8475.1744 | 0.19267
23.8333 | 26 | 8240.6157 | 0.1924
23.8259 | 26 | 8411.8784 | 0.19245
23.8185 | 26 | 8423.5774 | 0.1925
23.8111 | 26 | 8421.3361 | 0.19255
23.8037 | 26 | 8425.8475 | 0.19259
23.7963 | 26 | 8424.3019 | 0.19264
23.7889 | 26 | 8224.9435 | 0.19269
23.9358 | 25 | 8437.62 | 0.18737
23.916 | 25 | 8627.1033 | 0.1875
23.8963 | 25 | 8600.0409 | 0.18762
23.8765 | 25 | 8577.1982 | 0.18775
23.8568 | 25 | 8586.6003 | 0.18787
23.837 | 25 | 8573.3057 | 0.18799
23.8173 | 25 | 8325.3471 | 0.18812
23.7333 | 25 | 8520.1927 | 0.18864
23.737 | 25 | 8530.5101 | 0.18862
23.7407 | 25 | 8539.9468 | 0.1886
23.7444 | 25 | 8528.6161 | 0.18857
23.7481 | 25 | 8531.8681 | 0.18855
23.7981 | 25 | 8479.0677 | 0.18824
23.7778 | 25 | 8462.7217 | 0.18837
23.7852 | 25 | 8460.1093 | 0.18832
23.7926 | 25 | 8460.5069 | 0.18827
23.8 | 25 | 8468.6098 | 0.18823
23.8074 | 25 | 8129.6218 | 0.18818
23.6951 | 25 | 8332.2153 | 0.18888
23.7049 | 25 | 8420.9751 | 0.18882
23.7148 | 25 | 8427.4142 | 0.18876
23.7247 | 25 | 8423.5262 | 0.1887
23.7346 | 25 | 8433.9518 | 0.18863
23.7444 | 25 | 8452.8718 | 0.18857
23.7025 | 25.8667 | 8464.6976 | 0.19263
23.6753 | 25.9333 | 8447.7817 | 0.1931
23.6481 | 26 | 8416.0829 | 0.19358
23.6728 | 26 | 8438.8604 | 0.19342
23.6975 | 26 | 8471.7812 | 0.19327
23.7222 | 26 | 8480.175 | 0.19311
23.7469 | 26 | 8063.8024 | 0.19295
23.7593 | 27 | 8425.1101 | 0.19758
23.7778 | 27 | 8441.6172 | 0.19746
23.7963 | 27 | 8454.7755 | 0.19734
23.8148 | 27 | 8451.8178 | 0.19722
23.8333 | 27 | 8448.274 | 0.1971
23.8519 | 27 | 8431.0279 | 0.19697
23.742 | 27 | 8538.1311 | 0.19769
23.7222 | 27 | 8534.8254 | 0.19782
23.7457 | 27.0667 | 8541.3434 | 0.19799
23.7691 | 27.1333 | 8524.946 | 0.19816
23.7926 | 27.2 | 8572.415 | 0.19834
23.816 | 27.2667 | 8544.7143 | 0.19851
23.8395 | 27.3333 | 8520.3908 | 0.19869
23.863 | 27.4 | 8032.6133 | 0.19886
23.8432 | 28 | 8474.7997 | 0.20202
23.8222 | 28 | 8443.9881 | 0.20216
23.8012 | 28 | 8474.6897 | 0.2023
23.7802 | 28 | 8511.0417 | 0.20244
23.7593 | 28 | 8504.0806 | 0.20258
23.779 | 28.0667 | 8490.0087 | 0.20279
23.7988 | 28.1333 | 8499.4136 | 0.20301
23.8185 | 28.2 | 8535.5013 | 0.20322
23.8383 | 28.2667 | 8449.4122 | 0.20344
23.9778 | 29 | 8562.7781 | 0.20641
23.9667 | 29 | 8468.0956 | 0.20648
23.9556 | 29 | 8487.7391 | 0.20656
23.9444 | 29 | 8490.8366 | 0.20663
23.9333 | 29 | 8526.1057 | 0.20671
23.9222 | 29 | 8561.3522 | 0.20679
23.9111 | 29 | 8522.1303 | 0.20686
23.9 | 29 | 8521.7604 | 0.20694
23.8889 | 29 | 8507.7073 | 0.20701
23.8926 | 29 | 8563.8158 | 0.20699
23.9519 | 29.2 | 8611.3571 | 0.20768
23.9543 | 29.2667 | 8590.9316 | 0.20803
23.9568 | 29.3333 | 8576.6797 | 0.20838
23.9593 | 29.4 | 8601.0683 | 0.20873
23.9617 | 29.4667 | 8590.9647 | 0.20909
23.9642 | 29.5333 | 8543.1224 | 0.20944
23.9667 | 29.6 | 8542.8158 | 0.2098
23.9691 | 29.6667 | 8543.8846 | 0.21016
23.9716 | 29.7333 | 8480.135 | 0.21052
23.9741 | 29.8 | 8494.7165 | 0.21088
23.8519 | 30 | 8414.2661 | 0.21286
23.8679 | 30 | 8411.8967 | 0.21275
23.884 | 30 | 8450.2885 | 0.21264
23.9 | 30 | 8474.376 | 0.21253
23.916 | 30 | 8487.2753 | 0.21242
23.9321 | 30 | 8510.0074 | 0.21231
23.9481 | 30 | 8472.2132 | 0.2122
23.9642 | 30 | 8533.7166 | 0.21209
23.9802 | 30 | 8627.3706 | 0.21197
23.9963 | 30 | 8574.101 | 0.21186
23.9198 | 30 | 8614.872 | 0.21239
23.9025 | 30 | 8543.836 | 0.21251
23.8852 | 30 | 8578.1549 | 0.21263
23.8679 | 30 | 8648.2436 | 0.21275
23.8506 | 30 | 8622.5074 | 0.21287
23.8333 | 30 | 8525.2863 | 0.21299
23.8481 | 30.0667 | 8587.6916 | 0.21327
23.863 | 30.1333 | 8684.2315 | 0.21356
23.8778 | 30.2 | 8524.287 | 0.21384
23.8926 | 30.2667 | 8480.16 | 0.21413
23.9074 | 30.3333 | 8536.1532 | 0.21441
24.0037 | 31 | 8359.9497 | 0.2177
23.9951 | 31 | 8467.4296 | 0.21776
23.9864 | 31 | 8469.5648 | 0.21782
23.9778 | 31 | 8475.6018 | 0.21788
23.9691 | 31 | 8450.2069 | 0.21794
23.9605 | 31 | 8453.7268 | 0.218
23.9519 | 31 | 8489.3474 | 0.21806
23.9432 | 31 | 8621.1487 | 0.21812
23.9346 | 31 | 8550.7567 | 0.21819
23.9259 | 31 | 8437.2587 | 0.21825
23.9284 | 31.0667 | 8434.3168 | 0.21863
23.9654 | 32 | 8300.2747 | 0.22416
23.9667 | 32 | 8360.3839 | 0.22415
23.9679 | 32 | 8298.1804 | 0.22414
23.9691 | 32 | 8193.215 | 0.22413
23.9704 | 32 | 8281.6595 | 0.22413
23.9716 | 32 | 8320.4346 | 0.22412
23.9728 | 32 | 8246.3951 | 0.22411
23.9741 | 32 | 8116.6454 | 0.2241
23.9753 | 32 | 8153.113 | 0.22409
23.9765 | 32 | 8193.8231 | 0.22408
23.9778 | 32 | 8229.9249 | 0.22407
23.979 | 32 | 8350.9012 | 0.22406
23.8889 | 32 | 8238.1272 | 0.22471
23.9025 | 32.0667 | 8159.2691 | 0.22504
23.916 | 32.1333 | 8126.2332 | 0.22536
23.9296 | 32.2 | 8190.3648 | 0.22569
23.9432 | 32.2667 | 8243.4327 | 0.22602
23.9568 | 32.3333 | 8307.7948 | 0.22636
23.9704 | 32.4 | 8203.9323 | 0.22669
23.984 | 32.4667 | 8190.2702 | 0.22702
23.9975 | 32.5333 | 8249.7715 | 0.22736
24.0111 | 32.6 | 8417.6144 | 0.22769
24.0247 | 32.6667 | 8458.8438 | 0.22803
23.9296 | 33 | 8328.8727 | 0.23092
23.9148 | 33 | 8312.5074 | 0.23103
23.9 | 33 | 8315.7757 | 0.23113
23.8852 | 33 | 8338.362 | 0.23124
23.8704 | 33 | 8204.6035 | 0.23135
23.8877 | 33 | 8386.3642 | 0.23122
23.9049 | 33 | 8319.3017 | 0.2311
23.9222 | 33 | 8238.8238 | 0.23097
23.9395 | 33 | 8218.6946 | 0.23085
23.9568 | 33 | 8319.2584 | 0.23072
23.9741 | 33 | 8479.5673 | 0.2306
23.9914 | 33 | 8495.2818 | 0.23047
23.9815 | 33.5333 | 8265.8574 | 0.23413
23.963 | 33.6 | 8313.3451 | 0.23472
23.9444 | 33.6667 | 8251.1154 | 0.23531
23.9259 | 33.7333 | 8280.0037 | 0.23591
23.9074 | 33.8 | 8319.4791 | 0.2365
23.8889 | 33.8667 | 8281.7344 | 0.2371
23.8704 | 33.9333 | 8191.963 | 0.2377
23.8519 | 34 | 8196.1044 | 0.2383
23.871 | 34 | 8120.3974 | 0.23816
23.8901 | 34 | 8178.2829 | 0.23802
23.9093 | 34 | 8273.94 | 0.23788
23.9284 | 34 | 8321.065 | 0.23773
24.037 | 34 | 8089.4186 | 0.23693
24.0167 | 34 | 8100.3334 | 0.23708
23.9963 | 34 | 8175.6674 | 0.23723
23.9759 | 34 | 8335.5179 | 0.23738
23.9556 | 34 | 8308.9543 | 0.23753
23.9352 | 34 | 8068.6342 | 0.23768
23.9148 | 34 | 8124.9824 | 0.23783
23.8944 | 34 | 8270.1397 | 0.23798
23.8741 | 34 | 8299.4323 | 0.23813
23.8537 | 34 | 8251.8984 | 0.23828
23.8333 | 34 | 8288.5935 | 0.23843
23.8519 | 34 | 8259.8901 | 0.2383
23.8704 | 34 | 8275.179 | 0.23816
24.063 | 34 | 8109.9083 | 0.23673
24.0469 | 34 | 8051.758 | 0.23685
24.0309 | 34 | 8147.4169 | 0.23697
24.0148 | 34 | 8179.7183 | 0.23709
23.9988 | 34 | 8141.0297 | 0.23721
23.9827 | 34 | 8284.3394 | 0.23733
23.9667 | 34 | 8292.4652 | 0.23745
23.9506 | 34 | 8373.7602 | 0.23757
23.9346 | 34 | 8435.1358 | 0.23769
23.9185 | 34 | 8400.0191 | 0.23781
23.9025 | 34 | 8394.4343 | 0.23793
23.8864 | 34 | 8358.2642 | 0.23804
24.0926 | 34 | 8479.6582 | 0.23651
24.0815 | 34.0667 | 8481.4094 | 0.23706
24.0704 | 34.1333 | 8443.3993 | 0.23761
24.0593 | 34.2 | 8344.4186 | 0.23816
24.0481 | 34.2667 | 8340.1715 | 0.23871
24.037 | 34.3333 | 8452.0861 | 0.23926
24.0259 | 34.4 | 8433.8182 | 0.23981
24.0148 | 34.4667 | 8400.4682 | 0.24037
24.0037 | 34.5333 | 8372.7559 | 0.24092
23.9926 | 34.6 | 8332.0771 | 0.24148
23.9815 | 34.6667 | 8330.8546 | 0.24204
23.9704 | 34.7333 | 8337.6947 | 0.2426
23.9593 | 34.8 | 8327.387 | 0.24317
24.0444 | 35 | 8394.9905 | 0.24397
24.0543 | 35 | 8416.1583 | 0.24389
24.0642 | 35 | 8330.0203 | 0.24382
24.0741 | 35 | 8288.4824 | 0.24374
24.0691 | 35 | 8347.301 | 0.24378
24.0642 | 35 | 8335.0104 | 0.24382
24.0593 | 35 | 8350.2678 | 0.24385
24.0543 | 35 | 8334.0864 | 0.24389
24.0494 | 35 | 8344.7625 | 0.24393
24.0444 | 35 | 8398.3379 | 0.24397
24.0395 | 35 | 8334.4132 | 0.244
24.0346 | 35 | 8316.4706 | 0.24404
24.0296 | 35 | 8382.7281 | 0.24408
24.0247 | 35 | 8338.636 | 0.24412
24.0198 | 35 | 8225.7489 | 0.24415
23.963 | 35 | 8412.4818 | 0.24458
23.9593 | 35 | 8342.9098 | 0.24461
23.9556 | 35 | 8374.1829 | 0.24464
23.9519 | 35 | 8312.6018 | 0.24467
23.9481 | 35 | 8395.2284 | 0.24469
23.9444 | 35 | 8445.0102 | 0.24472
23.958 | 35 | 8511.9709 | 0.24462
23.9716 | 35 | 8468.025 | 0.24452
23.9852 | 35 | 8448.7312 | 0.24442
23.9988 | 35 | 8442.0457 | 0.24431
24.0123 | 35 | 8428.1245 | 0.24421
24.0259 | 35 | 8370.7038 | 0.24411
24.0988 | 35 | 8405.3964 | 0.24355
24.0864 | 35 | 8391.4125 | 0.24365
24.0741 | 35 | 8375.8016 | 0.24374
24.0617 | 35 | 8408.531 | 0.24384
24.0494 | 35 | 8287.0273 | 0.24393
24.037 | 35 | 8268.2061 | 0.24402
24.0247 | 35 | 8420.7688 | 0.24412
24.0123 | 35 | 8492.2086 | 0.24421
24 | 35 | 8433.5676 | 0.2443
23.9877 | 35 | 8537.8929 | 0.2444
23.9753 | 35 | 8480.7857 | 0.24449
23.963 | 35 | 8457.7289 | 0.24458
24.0068 | 35 | 8478.4651 | 0.24425
26.7179 | 33 | 9783.6385 | 0.20814
26.6741 | 33 | 9784.6167 | 0.20854
26.6302 | 33 | 9787.8026 | 0.20893
26.5864 | 33 | 9825.7484 | 0.20933
26.5426 | 33 | 9800.0323 | 0.20972
26.4988 | 33 | 9770.6619 | 0.21011
26.4549 | 33 | 9636.7073 | 0.2105
26.4111 | 33 | 9576.9601 | 0.21089
26.3673 | 33 | 9663.4259 | 0.21128
26.3235 | 33 | 9709.3158 | 0.21166
26.2796 | 33 | 9714.4599 | 0.21205
26.2358 | 33 | 9679.4721 | 0.21243
26.192 | 33 | 9692.2815 | 0.21282
26.1481 | 33 | 9587.8394 | 0.2132
26.1901 | 33 | 9581.0524 | 0.21283
26.2321 | 33 | 9546.8375 | 0.21247
26.2741 | 33 | 9637.5752 | 0.2121
26.316 | 33 | 9646.4209 | 0.21173
26.358 | 33 | 9681.0557 | 0.21136
26.4 | 33 | 9734.0323 | 0.21099
26.442 | 33 | 9732.1714 | 0.21062
26.484 | 33 | 9762.6204 | 0.21024
26.2914 | 33 | 9602.4863 | 0.21195
26.2494 | 33 | 9571.7759 | 0.21232
26.2074 | 33 | 9549.9209 | 0.21268
26.1654 | 33 | 9509.7295 | 0.21305
26.1235 | 33 | 9451.5296 | 0.21341
26.0815 | 33 | 9385.9376 | 0.21378
26.0395 | 33 | 9310.4218 | 0.21414
25.9975 | 33 | 9450.9813 | 0.2145
25.9556 | 33 | 9425.1976 | 0.21486
25.9136 | 33 | 9438.4242 | 0.21522
25.8716 | 33 | 9439.1317 | 0.21558
25.8296 | 33 | 9373.1999 | 0.21594
25.7877 | 33 | 9406.7825 | 0.21629
25.7457 | 33 | 9402.6852 | 0.21665
25.7037 | 33 | 9339.3569 | 0.217
25.6716 | 33 | 9336.5851 | 0.21727
25.6395 | 33 | 9364.111 | 0.21754
25.6074 | 33 | 9317.8322 | 0.21781
25.5753 | 33 | 9282.8535 | 0.21808
25.5432 | 33 | 9262.2626 | 0.21834
25.5111 | 33 | 9300.8355 | 0.21861
25.479 | 33 | 9247.5856 | 0.21888
25.4469 | 33 | 9251.2293 | 0.21914
25.4148 | 33 | 9240.6869 | 0.2194
25.3827 | 33 | 9188.4681 | 0.21967
25.3506 | 33 | 9150.8003 | 0.21993
25.3185 | 33 | 9146.9322 | 0.22019
25.2864 | 33 | 9106.5853 | 0.22046
25.2543 | 33 | 9130.7726 | 0.22072
25.2222 | 33 | 9085.2396 | 0.22098
25.1926 | 33 | 9085.6349 | 0.22122
25.163 | 33 | 9087.0307 | 0.22146
25.1333 | 33 | 9059.2023 | 0.2217
25.1037 | 33 | 9062.6971 | 0.22193
25.0741 | 33 | 9058.6306 | 0.22217
25.0444 | 33 | 9049.1252 | 0.22241
25.0148 | 33 | 9031.5034 | 0.22264
24.9852 | 33 | 9011.5487 | 0.22288
24.9556 | 33 | 9036.2545 | 0.22312
24.9259 | 33 | 9014.5914 | 0.22335
24.8963 | 33 | 9029.2241 | 0.22359
24.8667 | 33 | 8991.5745 | 0.22382
24.837 | 33 | 8951.0503 | 0.22405
24.8074 | 33 | 8972.0874 | 0.22428
24.7778 | 33 | 8945 | 0.22452
24.737 | 33 | 8936.1996 | 0.22483
24.6963 | 33 | 8916.2144 | 0.22515
24.6556 | 33 | 8879.5473 | 0.22547
24.6148 | 33 | 8833.8711 | 0.22578
24.5741 | 33 | 8786.2994 | 0.2261
24.5333 | 33 | 8862.4968 | 0.22641
24.4926 | 33 | 8823.1858 | 0.22672
24.4519 | 33 | 8780.7936 | 0.22703
24.4111 | 33 | 8776.7533 | 0.22734
24.3704 | 33 | 8773.1309 | 0.22765
24.3296 | 33 | 8669.6866 | 0.22796
24.2889 | 33 | 8556.0466 | 0.22826
24.2481 | 33 | 8479.2093 | 0.22857
24.2074 | 33 | 8448.7113 | 0.22887
24.1667 | 33 | 8399.6432 | 0.22918
24.1543 | 33 | 8365.9706 | 0.22927
24.142 | 33 | 8323.7538 | 0.22936
24.1296 | 33 | 8326.8997 | 0.22945
24.1173 | 33 | 8291.637 | 0.22954
24.1049 | 33 | 8289.2842 | 0.22963
24.0926 | 33 | 8244.5674 | 0.22973
24.0802 | 33 | 8236.4404 | 0.22982
24.0679 | 33 | 8207.083 | 0.22991
24.0556 | 33 | 8188.1871 | 0.23
24.0432 | 33 | 8176.191 | 0.23009
24.0309 | 33 | 8138.5032 | 0.23018
24.0185 | 33 | 8129.9449 | 0.23027
24.0062 | 33 | 8110.5441 | 0.23036
23.9938 | 33 | 8099.1898 | 0.23045
23.9815 | 33 | 8093.7035 | 0.23054
23.9802 | 32.9333 | 8105.6181 | 0.23011
23.979 | 32.8667 | 8110.4193 | 0.22968
23.9778 | 32.8 | 8121.3712 | 0.22924
23.9765 | 32.7333 | 8124.5234 | 0.22882
23.9753 | 32.6667 | 8130.851 | 0.22839
23.9654 | 32 | 8243.8421 | 0.22416
23.9679 | 32 | 8236.464 | 0.22414
23.9704 | 32 | 8244.7011 | 0.22413
23.9728 | 32 | 8214.4165 | 0.22411
23.9753 | 32 | 8216.7035 | 0.22409
23.9778 | 32 | 8207.5363 | 0.22407
23.9802 | 32 | 8202.5335 | 0.22405
23.9827 | 32 | 7857.1844 | 0.22404
24.0247 | 32 | 8168.1661 | 0.22373
24.0309 | 32 | 8155.8613 | 0.22369
24.037 | 32 | 8147.5022 | 0.22365
24.0432 | 32 | 8170.1484 | 0.2236
24.0494 | 32 | 8190.046 | 0.22356
24.0556 | 32 | 8183.3319 | 0.22351
24.0617 | 32 | 8201.2282 | 0.22347
24.0679 | 32 | 8174.7472 | 0.22342
24.0741 | 32 | 8174.1469 | 0.22338
24.0802 | 32 | 7796.829 | 0.22333
23.9691 | 32 | 8118.2601 | 0.22413
23.9568 | 32 | 8080.932 | 0.22422
23.9444 | 32 | 8062.7323 | 0.22431
23.9321 | 32 | 8044.4762 | 0.2244
23.9198 | 32 | 8010.1273 | 0.22449
23.9074 | 32 | 8023.3799 | 0.22458
23.9062 | 32 | 8030.2631 | 0.22459
23.9049 | 32 | 8016.4419 | 0.22459
23.9037 | 32 | 8018.3532 | 0.2246
23.9259 | 31.8 | 7973.662 | 0.22318
23.9383 | 31.7333 | 7967.4792 | 0.22267
23.9506 | 31.6667 | 7984.397 | 0.22217
23.963 | 31.6 | 8003.2946 | 0.22166
23.9753 | 31.5333 | 8025.1648 | 0.22116
23.9877 | 31.4667 | 8018.5314 | 0.22066
24 | 31.4 | 8048.0006 | 0.22016
23.9259 | 31 | 8088.4173 | 0.21825
23.9111 | 31 | 8058.9091 | 0.21835
23.8963 | 31 | 8049.8809 | 0.21845
23.8815 | 31 | 8024.4712 | 0.21856
23.8667 | 31 | 8030.6462 | 0.21866
23.8519 | 31 | 8028.364 | 0.21877
23.8593 | 30.9333 | 8045.6224 | 0.21831
23.8667 | 30.8667 | 8058.9983 | 0.21786
23.8741 | 30.8 | 8087.8624 | 0.21741
23.9481 | 30 | 8194.0919 | 0.2122
23.9457 | 30 | 8204.0331 | 0.21221
23.9432 | 30 | 8211.2242 | 0.21223
23.9407 | 30 | 8206.6357 | 0.21225
23.9383 | 30 | 8210.0569 | 0.21227
23.9358 | 30 | 8208.5314 | 0.21228
23.9333 | 30 | 8209.283 | 0.2123
23.9309 | 30 | 8201.0858 | 0.21232
23.8963 | 30 | 8090.7129 | 0.21256
23.8988 | 30 | 8089.4015 | 0.21254
23.9012 | 30 | 8093.6581 | 0.21252
23.9037 | 30 | 8090.9353 | 0.21251
23.9062 | 30 | 8102.4875 | 0.21249
23.9086 | 30 | 8105.8053 | 0.21247
23.9111 | 30 | 8105.7505 | 0.21245
23.9136 | 30 | 8122.2498 | 0.21244
23.916 | 30 | 8133.8873 | 0.21242
23.8901 | 29.7333 | 8094.9003 | 0.21108
23.8951 | 29.6667 | 8095.8177 | 0.21067
23.9 | 29.6 | 8117.5318 | 0.21026
23.9049 | 29.5333 | 8131.9691 | 0.20985
23.9099 | 29.4667 | 8144.0205 | 0.20944
23.9148 | 29.4 | 8155.4258 | 0.20904
23.9198 | 29.3333 | 8175.9271 | 0.20863
23.8519 | 29 | 8040.0249 | 0.20726
23.858 | 29 | 8193.8162 | 0.20722
23.8642 | 29 | 8187.1013 | 0.20718
23.8704 | 29 | 8193.5803 | 0.20714
23.8765 | 29 | 8201.5115 | 0.2071
23.8827 | 29 | 8188.7598 | 0.20705
23.8889 | 29 | 8205.0683 | 0.20701
23.8951 | 29 | 7700.1343 | 0.20697
23.8605 | 29 | 8060.6314 | 0.2072
23.858 | 29 | 8209.6608 | 0.20722
23.8556 | 29 | 8200.3942 | 0.20724
23.8531 | 29 | 8204.3979 | 0.20725
23.8506 | 29 | 8196.9026 | 0.20727
23.8481 | 29 | 8191.9011 | 0.20729
23.8457 | 29 | 8197.0305 | 0.2073
23.8432 | 29 | 8203.0436 | 0.20732
23.863 | 28 | 8290.685 | 0.20189
23.8481 | 28 | 8353.2324 | 0.20199
23.8333 | 28 | 8343.2323 | 0.20209
23.8185 | 28 | 8347.5908 | 0.20219
23.8037 | 28 | 8340.2512 | 0.20229
23.7889 | 28 | 8333.4186 | 0.20238
23.7741 | 28 | 8334.3357 | 0.20248
23.7148 | 28 | 8295.9081 | 0.20287
23.6864 | 28 | 8265.3344 | 0.20306
23.658 | 28 | 8251.8123 | 0.20324
23.6296 | 28 | 8244.3985 | 0.20343
23.6543 | 28 | 8254.6863 | 0.20327
23.679 | 28 | 8258.2775 | 0.20311
23.7037 | 28 | 7655.1543 | 0.20294
23.7852 | 27.8 | 8176.3343 | 0.20138
23.7938 | 27.7333 | 8250.0558 | 0.20099
23.8025 | 27.6667 | 8257.207 | 0.20059
23.8111 | 27.6 | 8281.9758 | 0.2002
23.8198 | 27.5333 | 8312.2875 | 0.19981
23.8284 | 27.4667 | 8319.0897 | 0.19942
23.8148 | 27 | 8373.0547 | 0.19722
23.7963 | 27 | 8348.0203 | 0.19734
23.7778 | 27 | 8320.4089 | 0.19746
23.7593 | 27 | 8327.2575 | 0.19758
23.7407 | 27 | 8324.159 | 0.1977
23.7222 | 27 | 8322.9271 | 0.19782
23.8272 | 27 | 8184.127 | 0.19714
23.8222 | 27 | 8250.4177 | 0.19717
23.8173 | 27 | 8251.2716 | 0.1972
23.8123 | 27 | 8247.2248 | 0.19723
23.8074 | 27 | 8261.0916 | 0.19726
23.8025 | 27 | 8256.1165 | 0.1973
23.8012 | 26 | 8406.0357 | 0.19261
23.8025 | 26 | 8410.2731 | 0.1926
23.8037 | 26 | 8416.1552 | 0.19259
23.8049 | 26 | 8415.201 | 0.19259
23.8062 | 26 | 8416.9297 | 0.19258
23.7778 | 26 | 8345.0518 | 0.19276
23.7704 | 26 | 8349.6701 | 0.19281
23.763 | 26 | 8339.9417 | 0.19285
23.7556 | 26 | 8336.7861 | 0.1929
23.7481 | 26 | 8334.1517 | 0.19295
23.7407 | 26 | 8339.7242 | 0.19299
23.6889 | 26 | 8052.127 | 0.19332
23.6593 | 26 | 8202.5886 | 0.19351
23.6296 | 26 | 8187.5757 | 0.19369
23.642 | 26 | 8185.1664 | 0.19362
23.6543 | 26 | 8191.3708 | 0.19354
23.6667 | 26 | 8197.1536 | 0.19346
23.7346 | 26 | 8030.7478 | 0.19303
23.7062 | 26 | 8185.026 | 0.19321
23.6778 | 26 | 8172.366 | 0.19339
23.6494 | 26 | 8172.7525 | 0.19357
23.621 | 26 | 8166.2783 | 0.19375
23.5926 | 26 | 8157.4312 | 0.19393
23.7469 | 27 | 7998.9217 | 0.19766
23.7235 | 27 | 7970.7296 | 0.19781
23.7 | 27 | 7971.0519 | 0.19796
23.6765 | 27 | 7966.2559 | 0.19811
23.6531 | 27 | 7967.6181 | 0.19826
23.8469 | 27 | 8193.9558 | 0.19701
23.837 | 27 | 8199.314 | 0.19707
23.8272 | 27 | 8209.7438 | 0.19714
23.8173 | 27 | 8227.6915 | 0.1972
23.8074 | 27 | 8193.6693 | 0.19726
23.7975 | 27 | 8200.1289 | 0.19733
23.7531 | 27 | 8216.9484 | 0.19762
23.7284 | 27 | 8286.8473 | 0.19778
23.7037 | 27 | 8270.0052 | 0.19793
23.679 | 27 | 8263.6392 | 0.19809
23.6543 | 27 | 8272.9363 | 0.19825
23.6296 | 27 | 8250.6503 | 0.19841
23.7704 | 28 | 8240.8237 | 0.20251
23.7864 | 28 | 8223.1463 | 0.2024
23.8025 | 28 | 8242.0375 | 0.20229
23.8185 | 28 | 8219.3274 | 0.20219
23.8346 | 28 | 8256.8891 | 0.20208
23.8506 | 28 | 8256.6213 | 0.20198
23.8062 | 28.0667 | 8499.1774 | 0.20261
23.816 | 28.1333 | 8599.1721 | 0.20289
23.8259 | 28.2 | 8549.956 | 0.20317
23.8358 | 28.2667 | 8535.7254 | 0.20346
23.8457 | 28.3333 | 8461.0339 | 0.20374
23.8556 | 28.4 | 8425.3059 | 0.20402
23.8654 | 28.4667 | 8416.0612 | 0.20431
23.8753 | 28.5333 | 8408.4251 | 0.2046
23.8778 | 29 | 8196.0481 | 0.20709
23.8889 | 29 | 8224.3908 | 0.20701
23.9 | 29 | 8230.1256 | 0.20694
23.9111 | 29 | 8212.7444 | 0.20686
23.9222 | 29 | 8203.6553 | 0.20679
23.9333 | 29 | 8210.2851 | 0.20671
23.9444 | 29 | 8306.937 | 0.20663
23.8148 | 30 | 8479.7742 | 0.21312
23.8321 | 30 | 8461.8794 | 0.213
23.8494 | 30 | 8579.7297 | 0.21288
23.8667 | 30 | 8450.5716 | 0.21276
23.884 | 30 | 8368.7742 | 0.21264
23.9012 | 30 | 8445.3858 | 0.21252
23.9185 | 30 | 8510.5564 | 0.2124
23.9358 | 30 | 8564.1884 | 0.21228
23.8519 | 30 | 8645.0878 | 0.21286
23.8333 | 30 | 8648.9229 | 0.21299
23.8148 | 30 | 8629.1445 | 0.21312
23.7963 | 30 | 8641.2869 | 0.21324
23.8123 | 30 | 8670.452 | 0.21313
23.8284 | 30 | 8693.7077 | 0.21302
23.8444 | 30 | 8690.3793 | 0.21291
23.8605 | 30 | 8736.3172 | 0.2128
23.8765 | 30 | 8676.6016 | 0.21269
23.9012 | 30 | 8544.2774 | 0.21252
23.8877 | 30 | 8675.4951 | 0.21262
23.8741 | 30 | 8651.1477 | 0.21271
23.8605 | 30 | 8706.0858 | 0.2128
23.8469 | 30 | 8713.6963 | 0.2129
23.8333 | 30 | 8728.1911 | 0.21299
23.8457 | 30.0667 | 8583.1787 | 0.21329
23.858 | 30.1333 | 8623.7771 | 0.21359
23.9691 | 31 | 8719.01 | 0.21794
23.9593 | 31 | 8607.5092 | 0.21801
23.9494 | 31 | 8647.4786 | 0.21808
23.9395 | 31 | 8762.8316 | 0.21815
23.9296 | 31 | 8581.7003 | 0.21822
23.9198 | 31 | 8494.9805 | 0.21829
23.9099 | 31 | 8540.5165 | 0.21836
23.9 | 31 | 8552.3765 | 0.21843
23.8901 | 31 | 8658.3589 | 0.2185
23.8802 | 31 | 8536.6578 | 0.21857
23.8704 | 31 | 8573.4423 | 0.21864
23.9704 | 31.2667 | 8614.2629 | 0.21955
23.963 | 31.3333 | 8625.5114 | 0.22002
23.9556 | 31.4 | 8557.2841 | 0.22048
23.9481 | 31.4667 | 8572.9442 | 0.22094
23.9407 | 31.5333 | 8597.8925 | 0.22141
23.9333 | 31.6 | 8482.5122 | 0.22188
23.9259 | 31.6667 | 8353.6206 | 0.22234
23.9185 | 31.7333 | 8315.353 | 0.22281
23.9111 | 31.8 | 8321.158 | 0.22329
23.9037 | 31.8667 | 8356.4557 | 0.22376
23.8963 | 31.9333 | 8410.0586 | 0.22423
23.9407 | 32 | 8513.6251 | 0.22434
23.9481 | 32 | 8627.6265 | 0.22429
23.9556 | 32 | 8543.7486 | 0.22423
23.963 | 32 | 8546.2959 | 0.22418
23.9704 | 32 | 8496.4942 | 0.22413
23.9778 | 32 | 8572.2992 | 0.22407
23.9852 | 32 | 8520.6227 | 0.22402
23.9926 | 32 | 8547.804 | 0.22397
24 | 32 | 8632.6858 | 0.22391
24.0074 | 32 | 8606.5276 | 0.22386
23.9037 | 32.8 | 8371.6712 | 0.22978
23.8926 | 32.8667 | 8327.1916 | 0.2303
23.8815 | 32.9333 | 8376.5823 | 0.23083
23.8704 | 33 | 8361.0765 | 0.23135
23.8852 | 33 | 8498.2231 | 0.23124
23.9 | 33 | 8485.8783 | 0.23113
23.9148 | 33 | 8490.2641 | 0.23103
23.9296 | 33 | 8431.2171 | 0.23092
23.9444 | 33 | 8483.755 | 0.23081
23.9963 | 33 | 8624.9958 | 0.23043
23.9802 | 33 | 8622.8443 | 0.23055
23.9642 | 33 | 8574.025 | 0.23067
23.9481 | 33 | 8544.0379 | 0.23078
23.9321 | 33 | 8563.6755 | 0.2309
23.916 | 33 | 8537.5599 | 0.23102
23.9 | 33 | 8510.2508 | 0.23113
23.884 | 33 | 8534.5066 | 0.23125
23.8679 | 33 | 8542.6801 | 0.23137
23.8519 | 33 | 8495.7001 | 0.23148
23.8667 | 33 | 8430.4114 | 0.23138
23.8815 | 33 | 8405.7847 | 0.23127
24.0099 | 33.2667 | 8595.7737 | 0.23212
23.9938 | 33.3333 | 8477.5496 | 0.23268
23.9778 | 33.4 | 8418.0122 | 0.23325
23.9617 | 33.4667 | 8289.7858 | 0.23382
23.9457 | 33.5333 | 8164.6219 | 0.23439
23.9296 | 33.6 | 8172.1642 | 0.23497
23.9136 | 33.6667 | 8129.0979 | 0.23554
23.8975 | 33.7333 | 8035.652 | 0.23612
23.8815 | 33.8 | 8062.7395 | 0.23669
23.8654 | 33.8667 | 8165.5085 | 0.23727
23.8494 | 33.9333 | 8166.6144 | 0.23785
23.8333 | 34 | 8258.5363 | 0.23843
23.8469 | 34 | 8270.8008 | 0.23833
23.8605 | 34 | 8324.0757 | 0.23823
24.0247 | 34 | 8048.3736 | 0.23702
24.0222 | 34 | 8126.3578 | 0.23704
24.0198 | 34 | 8300.5803 | 0.23706
24.0173 | 34 | 8532.0715 | 0.23707
24.0148 | 34 | 8565.1516 | 0.23709
24.0123 | 34 | 8480.279 | 0.23711
24.0099 | 34 | 8387.1963 | 0.23713
24.0074 | 34 | 8391.9576 | 0.23715
24.0049 | 34 | 8441.3424 | 0.23717
24.0025 | 34 | 8506.5302 | 0.23718
24 | 34 | 8568.2651 | 0.2372
24 | 34 | 8539.5274 | 0.2372
24 | 34 | 8035.5986 | 0.2372
24.0037 | 34 | 8696.0307 | 0.23718
24.0074 | 34 | 8642.5047 | 0.23715
24.0111 | 34 | 8732.9161 | 0.23712
24.0148 | 34 | 8749.5381 | 0.23709
24.0185 | 34 | 8694.5242 | 0.23706
24.0222 | 34 | 8786.5914 | 0.23704
24.0259 | 34 | 8528.4135 | 0.23701
24.0296 | 34 | 8584.2641 | 0.23698
24.0333 | 34 | 8636.6815 | 0.23695
24.037 | 34 | 8594.0048 | 0.23693
24.0407 | 34 | 8642.1447 | 0.2369
24.0444 | 34 | 8701.3429 | 0.23687
24.0481 | 34 | 8734.8703 | 0.23684
23.9272 | 34 | 8593.3787 | 0.23774
23.9173 | 34 | 8569.9966 | 0.23782
23.9074 | 34 | 8605.0616 | 0.23789
23.921 | 34 | 8560.2591 | 0.23779
23.9346 | 34 | 8601.7405 | 0.23769
23.9481 | 34 | 8423.4127 | 0.23759
23.9617 | 34 | 8436.808 | 0.23749
23.9753 | 34 | 8401.0024 | 0.23739
23.9889 | 34 | 8397.7614 | 0.23729
24.0025 | 34 | 8506.0383 | 0.23718
24.016 | 34 | 8591.4241 | 0.23708
24.0296 | 34 | 8657.1247 | 0.23698
23.9926 | 34 | 8389.3932 | 0.23726
23.9778 | 34 | 8539.4823 | 0.23737
23.963 | 34 | 8542.7572 | 0.23748
23.9481 | 34 | 8379.2886 | 0.23759
23.9333 | 34 | 8361.6093 | 0.2377
23.9185 | 34 | 8316.8985 | 0.23781
23.9037 | 34 | 8304.3178 | 0.23792
23.8889 | 34 | 8364.4348 | 0.23803
23.9049 | 34 | 8596.1359 | 0.23791
23.921 | 34 | 8608.7615 | 0.23779
23.937 | 34 | 8608.9234 | 0.23767
23.9531 | 34 | 8614.7744 | 0.23755
23.9691 | 34 | 8677.0042 | 0.23743
23.9852 | 34 | 8724.3434 | 0.23731
24.0012 | 34 | 8760.845 | 0.23719
24.1543 | 34.3333 | 8928.3362 | 0.23837
24.1593 | 34.4 | 8782.4423 | 0.23881
24.1642 | 34.4667 | 8798.4444 | 0.23924
24.1691 | 34.5333 | 8555.1706 | 0.23967
24.1741 | 34.6 | 8457.8759 | 0.24011
24.179 | 34.6667 | 8500.7798 | 0.24055
24.184 | 34.7333 | 8418.6486 | 0.24098
24.1889 | 34.8 | 8390.5502 | 0.24142
24.1938 | 34.8667 | 8285.0568 | 0.24187
24.1988 | 34.9333 | 8205.905 | 0.24231
26.3494 | 35 | 8915.3443 | 0.22478
26.3037 | 35 | 8801.8098 | 0.22519
26.258 | 35 | 8739.9379 | 0.22561
26.2123 | 35 | 8696.8518 | 0.22602
26.1667 | 35 | 8676.2025 | 0.22643
26.1704 | 35 | 8667.2392 | 0.22639
26.1741 | 35 | 8642.2224 | 0.22636
26.1778 | 35 | 8604.6799 | 0.22633
26.1815 | 35 | 8624.6479 | 0.22629
26.1852 | 35 | 8653.6089 | 0.22626
26.1889 | 35 | 8703.5016 | 0.22623
26.1926 | 35 | 8797.9139 | 0.22619
26.1963 | 35 | 8896.9232 | 0.22616
26.2 | 35 | 8909.2852 | 0.22613
26.2037 | 35 | 8935.1411 | 0.22609
25.8864 | 35 | 8844.2659 | 0.22891
25.8444 | 35 | 8821.7362 | 0.22927
25.8025 | 35 | 8789.1609 | 0.22964
25.7605 | 35 | 8744.9209 | 0.23001
25.7185 | 35 | 8747.9619 | 0.23037
25.6765 | 35 | 8740.6343 | 0.23073
25.6346 | 35 | 8739.9353 | 0.23109
25.5926 | 35 | 8730.4961 | 0.23145
25.5531 | 34.9333 | 8693.4129 | 0.23132
25.5136 | 34.8667 | 8694.0008 | 0.23119
25.4741 | 34.8 | 8719.2686 | 0.23106
25.4346 | 34.7333 | 8770.1252 | 0.23092
25.3951 | 34.6667 | 8739.9526 | 0.23079
25.3556 | 34.6 | 8698.4109 | 0.23066
25.316 | 34.5333 | 8705.4885 | 0.23052
25.2765 | 34.4667 | 8704.9162 | 0.23039
25.237 | 34.4 | 8719.0473 | 0.23025
25.1975 | 34.3333 | 8729.3664 | 0.23012
25.158 | 34.2667 | 8713.9815 | 0.22998
25.1185 | 34.2 | 8741.0076 | 0.22985
25.079 | 34.1333 | 8721.3511 | 0.22971
25.0395 | 34.0667 | 8696.5271 | 0.22958
25 | 34 | 8681.1997 | 0.22944
24.9691 | 34 | 8696.0933 | 0.22969
24.9383 | 34 | 8691.335 | 0.22994
24.9074 | 34 | 8673.5046 | 0.23019
24.8765 | 34 | 8655.9525 | 0.23043
24.8457 | 34 | 8657.1012 | 0.23068
24.8148 | 34 | 8666.2093 | 0.23093
24.784 | 34 | 8645.9056 | 0.23117
24.7531 | 34 | 8631.1413 | 0.23142
24.7222 | 34 | 8628.1576 | 0.23166
24.6914 | 34 | 8614.2071 | 0.23191
24.6605 | 34 | 8600.1648 | 0.23215
24.6296 | 34 | 8590.9077 | 0.23239
24.5988 | 34 | 8524.1626 | 0.23263
24.5679 | 34 | 8506.317 | 0.23287
24.537 | 34 | 8508.1203 | 0.23311
24.5062 | 34 | 8489.9439 | 0.23335
24.4753 | 34 | 8497.5125 | 0.23359
24.4444 | 34 | 8422.9065 | 0.23383
24.4136 | 34 | 8333.8065 | 0.23407
24.3827 | 34 | 8284.3158 | 0.23431
24.3519 | 34 | 8260.5281 | 0.23455
24.321 | 34 | 8265.489 | 0.23478
24.2901 | 34 | 8341.2363 | 0.23502
24.2593 | 34 | 8371.4414 | 0.23525
24.2284 | 34 | 8366.5033 | 0.23549
24.1975 | 34 | 8377.2225 | 0.23572
24.1667 | 34 | 8384.6928 | 0.23595
24.1358 | 34 | 8380.8795 | 0.23619
24.1049 | 34 | 8364.8995 | 0.23642
24.0741 | 34 | 8349.5356 | 0.23665
24.0716 | 34 | 8321.4892 | 0.23667
24.0691 | 34 | 8326.0502 | 0.23669
24.0667 | 34 | 8361.8731 | 0.23671
24.0642 | 34 | 8334.0439 | 0.23672
24.0617 | 34 | 8316.92 | 0.23674
24.0593 | 34 | 8307.472 | 0.23676
24.0568 | 34 | 8306.3314 | 0.23678
24.0543 | 34 | 8290.6922 | 0.2368
24.0519 | 34 | 8273.1553 | 0.23682
24.0494 | 34 | 8262.8696 | 0.23683
24.0469 | 34 | 8164.275 | 0.23685
24.0444 | 34 | 8122.1259 | 0.23687
24.042 | 34 | 8119.1719 | 0.23689
24.0395 | 34 | 8101.7262 | 0.23691
24.037 | 34 | 8078.093 | 0.23693
24.0309 | 33.9333 | 8088.1532 | 0.23651
24.0247 | 33.8667 | 8090.7946 | 0.2361
24.0185 | 33.8 | 8105.0006 | 0.23568
24.0123 | 33.7333 | 8126.2982 | 0.23527
23.9506 | 33.0667 | 8041.58 | 0.23121
23.9444 | 33 | 8427.3599 | 0.23081
23.9531 | 33 | 8411.4593 | 0.23075
23.9617 | 33 | 8398.8752 | 0.23069
23.9704 | 33 | 8357.3788 | 0.23062
23.979 | 33 | 8344.1982 | 0.23056
23.9877 | 33 | 8343.0152 | 0.2305
23.9963 | 33 | 8347.0408 | 0.23043
24.0049 | 33 | 8342.0993 | 0.23037
24.0136 | 33 | 8353.2224 | 0.23031
24.0222 | 33 | 8312.3793 | 0.23024
24.0309 | 33 | 8262.1024 | 0.23018
24.037 | 33 | 7816.6721 | 0.23013
24.0309 | 33 | 8226.9849 | 0.23018
24.0247 | 33 | 8213.1312 | 0.23022
24.0185 | 33 | 8204.7121 | 0.23027
24.0123 | 33 | 8194.6329 | 0.23032
24.0062 | 33 | 8193.3852 | 0.23036
24 | 33 | 8200.2406 | 0.23041
23.9938 | 33 | 8197.4753 | 0.23045
23.9877 | 33 | 8198.8335 | 0.2305
23.9815 | 33 | 8178.9377 | 0.23054
23.9753 | 32.9333 | 8176.7667 | 0.23014
23.8951 | 32.0667 | 8183.4873 | 0.22509
23.8889 | 32 | 8261.4907 | 0.22471
23.8963 | 32 | 8243.1817 | 0.22466
23.9037 | 32 | 8249.7982 | 0.2246
23.9111 | 32 | 8240.0159 | 0.22455
23.9185 | 32 | 8238.3967 | 0.2245
23.9259 | 32 | 8233.288 | 0.22444
23.9333 | 32 | 8232.7831 | 0.22439
23.9407 | 32 | 8226.4102 | 0.22434
24 | 31.5333 | 8108.573 | 0.22099
24 | 31.4667 | 8246.7548 | 0.22057
24 | 31.4 | 8250.9569 | 0.22016
24 | 31.3333 | 8274.0848 | 0.21975
24 | 31.2667 | 8285.4705 | 0.21934
24 | 31.2 | 8278.3491 | 0.21894
24 | 31.1333 | 8299.9789 | 0.21853
24 | 31.0667 | 8327.292 | 0.21813
23.8519 | 31 | 8206.1034 | 0.21877
23.8642 | 30.9333 | 8215.1067 | 0.21828
23.8765 | 30.8667 | 8215.9075 | 0.21779
23.8889 | 30.8 | 8234.6812 | 0.2173
23.9012 | 30.7333 | 8251.0243 | 0.21682
23.9136 | 30.6667 | 8281.6381 | 0.21633
23.9259 | 30.6 | 8284.1505 | 0.21585
23.9383 | 30.5333 | 8311.1497 | 0.21537
23.963 | 30 | 8380.4524 | 0.21209
23.9556 | 30 | 8347.7811 | 0.21215
23.9481 | 30 | 8349.3717 | 0.2122
23.9407 | 30 | 8348.7644 | 0.21225
23.9333 | 30 | 8339.4446 | 0.2123
23.9259 | 30 | 8336.645 | 0.21235
23.9235 | 30 | 8320.5135 | 0.21237
23.9185 | 30 | 8232.4685 | 0.2124
23.9259 | 30 | 8231.9445 | 0.21235
23.9333 | 30 | 8231.4215 | 0.2123
23.9407 | 30 | 8245.7407 | 0.21225
23.9481 | 30 | 8251.9782 | 0.2122
23.9556 | 30 | 8252.9565 | 0.21215
23.963 | 30 | 8249.6932 | 0.21209
23.7963 | 30 | 8009.459 | 0.21324
23.8086 | 29.9333 | 8119.8027 | 0.21278
23.821 | 29.8667 | 8127.4254 | 0.21231
23.8333 | 29.8 | 8148.558 | 0.21185
23.8457 | 29.7333 | 8155.8507 | 0.21138
23.858 | 29.6667 | 8180.1876 | 0.21092
23.8704 | 29.6 | 8197.6852 | 0.21046
23.8827 | 29.5333 | 8216.7109 | 0.21
23.8951 | 29.4667 | 8243.2397 | 0.20954
23.7938 | 29 | 8286.1349 | 0.20765
23.8099 | 29 | 8284.8237 | 0.20755
23.8259 | 29 | 8293.7215 | 0.20744
23.842 | 29 | 8299.5804 | 0.20733
23.858 | 29 | 8308.9106 | 0.20722
23.8741 | 29 | 8310.8538 | 0.20711
23.8901 | 29 | 8311.1953 | 0.207
23.7704 | 28.9333 | 8244.458 | 0.20745
23.7815 | 28.8667 | 8234.3752 | 0.20701
23.7926 | 28.8 | 8257.2711 | 0.20658
23.8037 | 28.7333 | 8280.7715 | 0.20614
23.8148 | 28.6667 | 8302.206 | 0.20571
23.8259 | 28.6 | 8310.0323 | 0.20528
23.837 | 28.5333 | 8324.9925 | 0.20485
23.8481 | 28.4667 | 8338.652 | 0.20443
23.858 | 28 | 8336.7145 | 0.20193
23.8519 | 28 | 8370.7538 | 0.20197
23.8457 | 28 | 8367.4056 | 0.20201
23.8395 | 28 | 8373.3809 | 0.20205
23.8333 | 28 | 8376.3034 | 0.20209
23.8272 | 28 | 8377.8239 | 0.20213
23.821 | 28 | 8371.2659 | 0.20217
23.8148 | 28 | 8371.5526 | 0.20221
23.7926 | 28 | 8293.6565 | 0.20236
23.7704 | 28 | 8287.7359 | 0.20251
23.7481 | 28 | 8277.2312 | 0.20265
23.7259 | 28 | 8278.9998 | 0.2028
23.7037 | 28 | 8271.8273 | 0.20294
23.7259 | 28 | 8278.8355 | 0.2028
23.7691 | 27.9333 | 8285.3843 | 0.20217
23.779 | 27.8667 | 8272.4224 | 0.20176
23.7889 | 27.8 | 8298.4994 | 0.20136
23.7988 | 27.7333 | 8313.6742 | 0.20096
23.8086 | 27.6667 | 8330.1798 | 0.20055
23.8185 | 27.6 | 8354.7687 | 0.20015
23.8346 | 27 | 8355.259 | 0.19709
23.8185 | 27 | 8395.9677 | 0.19719
23.8025 | 27 | 8383.1675 | 0.1973
23.7864 | 27 | 8387.5272 | 0.1974
23.7704 | 27 | 8378.05 | 0.1975
23.7543 | 27 | 8369.2645 | 0.19761
23.7531 | 27 | 8290.9977 | 0.19762
23.7593 | 27 | 8307.1808 | 0.19758
23.7654 | 27 | 8318.8153 | 0.19754
23.7716 | 27 | 8324.9702 | 0.1975
23.7778 | 27 | 8351.4707 | 0.19746
23.784 | 27 | 8364.7283 | 0.19742
23.6778 | 27 | 8222.2524 | 0.1981
23.6481 | 27 | 8206.0651 | 0.19829
23.663 | 27 | 8204.103 | 0.1982
23.6778 | 27 | 8227.6368 | 0.1981
23.6926 | 27 | 8234.7012 | 0.19801
23.7074 | 27 | 8243.4626 | 0.19791
23.7123 | 26.9333 | 8217.6914 | 0.19756
23.721 | 26.8667 | 8243.2191 | 0.19718
23.7296 | 26.8 | 8256.8433 | 0.1968
23.7383 | 26.7333 | 8269.3561 | 0.19643
23.7469 | 26.6667 | 8289.5919 | 0.19606
23.7556 | 26.6 | 8301.9229 | 0.19568
23.7704 | 26 | 8004.8503 | 0.19281
23.7741 | 26 | 8425.9902 | 0.19278
23.7778 | 26 | 8402.9825 | 0.19276
23.7815 | 26 | 8401.6746 | 0.19274
23.7852 | 26 | 8408.0639 | 0.19271
23.7889 | 26 | 8407.5355 | 0.19269
23.7901 | 26 | 7988.8772 | 0.19268
23.784 | 26 | 8358.8592 | 0.19272
23.7778 | 26 | 8346.954 | 0.19276
23.7716 | 26 | 8358.8274 | 0.1928
23.7654 | 26 | 8358.3377 | 0.19284
23.7593 | 26 | 8370.0332 | 0.19288
23.7531 | 26 | 8361.4225 | 0.19292
23.6593 | 26 | 8274.5925 | 0.19351
23.6296 | 26 | 8290.143 | 0.19369
23.6432 | 26 | 8278.2926 | 0.19361
23.6568 | 26 | 8289.4313 | 0.19352
23.6704 | 26 | 8295.76 | 0.19344
23.684 | 26 | 8308.047 | 0.19335
23.7593 | 27 | 8207.9785 | 0.19758
23.7654 | 27 | 8207.1902 | 0.19754
23.7716 | 27 | 8214.9259 | 0.1975
23.7778 | 27 | 8218.5298 | 0.19746
23.784 | 27 | 8234.3777 | 0.19742
23.7901 | 27 | 8236.9758 | 0.19738
23.7926 | 27 | 8236.884 | 0.19736
23.7704 | 27 | 8394.1678 | 0.1975
23.7481 | 27 | 8368.5881 | 0.19765
23.7259 | 27 | 8341.6264 | 0.19779
23.7037 | 27 | 8360.6919 | 0.19793
23.7259 | 27.0667 | 8370.2848 | 0.19812
23.7704 | 28 | 8309.6282 | 0.20251
23.7802 | 28 | 8305.5497 | 0.20244
23.7901 | 28 | 8274.8703 | 0.20238
23.8 | 28 | 8290.1427 | 0.20231
23.8099 | 28 | 8301.1423 | 0.20225
23.8198 | 28 | 8295.5821 | 0.20218
23.8642 | 29 | 8376.5505 | 0.20718
23.8593 | 29 | 8328.8709 | 0.20721
23.8543 | 29 | 8343.2913 | 0.20725
23.8494 | 29 | 8324.5801 | 0.20728
23.8444 | 29 | 8330.6368 | 0.20731
23.8395 | 29 | 8312.0956 | 0.20735
23.8346 | 29 | 8268.7274 | 0.20738
23.8296 | 29 | 8318.2641 | 0.20741
23.8815 | 29 | 8397.0616 | 0.20706
23.8741 | 29 | 8384.7266 | 0.20711
23.8667 | 29 | 8381.5705 | 0.20716
23.8593 | 29 | 8365.709 | 0.20721
23.8519 | 29 | 8371.729 | 0.20726
23.8444 | 29 | 8426.4661 | 0.20731
23.837 | 29 | 8394.8561 | 0.20736
23.8296 | 29 | 8274.3099 | 0.20741
23.9691 | 30 | 8636.9595 | 0.21205
23.9704 | 30 | 8738.7035 | 0.21204
23.9716 | 30 | 8716.4194 | 0.21203
23.9728 | 30 | 8619.5358 | 0.21203
23.9741 | 30 | 8504.8786 | 0.21202
23.9753 | 30 | 8579.9054 | 0.21201
23.9765 | 30 | 8646.4478 | 0.212
23.9778 | 30 | 8728.2478 | 0.21199
23.8148 | 30 | 8619.76 | 0.21312
23.8358 | 30 | 8550.0681 | 0.21297
23.8568 | 30 | 8554.2179 | 0.21283
23.8778 | 30 | 8603.6789 | 0.21268
23.8988 | 30 | 8595.9742 | 0.21254
23.9198 | 30 | 8492.6936 | 0.21239
23.9407 | 30 | 8494.7407 | 0.21225
23.9617 | 30 | 8402.5083 | 0.2121
23.9716 | 30 | 8869.0674 | 0.21203
23.9519 | 30 | 8822.9558 | 0.21217
23.9321 | 30 | 8844.5829 | 0.21231
23.9123 | 30 | 8848.4625 | 0.21245
23.8926 | 30 | 8829.6111 | 0.21258
23.8728 | 30 | 8896.5885 | 0.21272
23.8531 | 30 | 8906.9575 | 0.21285
23.8333 | 30 | 8895.1004 | 0.21299
23.8444 | 30.0667 | 8825.1429 | 0.2133
23.8556 | 30.1333 | 8810.1157 | 0.21361
23.8667 | 30.2 | 8868.5578 | 0.21392
23.8778 | 30.2667 | 8645.6981 | 0.21423
23.9877 | 31 | 8355.585 | 0.21781
23.9852 | 31 | 8351.3949 | 0.21783
23.9827 | 31 | 8337.2597 | 0.21785
23.9802 | 31 | 8326.034 | 0.21786
23.9778 | 31 | 8333.8573 | 0.21788
23.9753 | 31 | 8473.9282 | 0.2179
23.9728 | 31 | 8548.5843 | 0.21792
23.9704 | 31 | 8558.2238 | 0.21793
23.9679 | 31 | 8556.162 | 0.21795
23.9654 | 31 | 8483.1421 | 0.21797
23.9259 | 31 | 8768.3832 | 0.21825
23.9346 | 31 | 8733.5523 | 0.21819
23.9432 | 31 | 8822.4864 | 0.21812
23.9519 | 31 | 8761.4394 | 0.21806
23.9605 | 31 | 8855.022 | 0.218
23.9691 | 31 | 8821.79 | 0.21794
23.9778 | 31 | 8841.4755 | 0.21788
23.9864 | 31 | 8881.6804 | 0.21782
23.9951 | 31 | 8768.3754 | 0.21776
24.0037 | 31 | 8874.1208 | 0.2177
24.0123 | 31 | 8909.8563 | 0.21764
24.021 | 31 | 8795.7033 | 0.21757
23.8926 | 31.8 | 8717.6624 | 0.22342
23.879 | 31.8667 | 8738.4749 | 0.22393
23.8654 | 31.9333 | 8650.2039 | 0.22445
23.8519 | 32 | 8670.8902 | 0.22497
23.8679 | 32 | 8607.1775 | 0.22486
23.884 | 32 | 8689.0532 | 0.22474
23.9 | 32 | 8672.8573 | 0.22463
23.916 | 32 | 8723.7588 | 0.22452
23.9321 | 32 | 8683.7355 | 0.2244
23.9481 | 32 | 8521.6603 | 0.22429
23.9642 | 32 | 8528.4187 | 0.22417
23.9802 | 32 | 8631.9672 | 0.22405
23.9074 | 32 | 8487.289 | 0.22458
23.8889 | 32 | 8348.2695 | 0.22471
23.8704 | 32 | 8310.0851 | 0.22484
23.8519 | 32 | 8243.9502 | 0.22497
23.8333 | 32 | 8253.3471 | 0.2251
23.8148 | 32 | 8228.8507 | 0.22524
23.8321 | 32 | 8306.7765 | 0.22511
23.8494 | 32 | 8303.8279 | 0.22499
23.8667 | 32 | 8308.888 | 0.22487
23.884 | 32 | 8254.9306 | 0.22474
23.9012 | 32 | 8333.8114 | 0.22462
23.9654 | 32 | 8339.8296 | 0.22416
23.9519 | 32 | 8466.9308 | 0.22426
23.9383 | 32 | 8468.5301 | 0.22436
23.9247 | 32 | 8482.0875 | 0.22445
23.9111 | 32 | 8439.8967 | 0.22455
23.8975 | 32 | 8489.6685 | 0.22465
23.884 | 32 | 8446.1848 | 0.22474
23.8704 | 32 | 8315.7928 | 0.22484
23.8778 | 32.0667 | 8267.2893 | 0.22521
23.8852 | 32.1333 | 8272.7617 | 0.22559
23.9963 | 33 | 8370.475 | 0.23043
24 | 33 | 8370.7368 | 0.23041
24.0037 | 33 | 8499.9896 | 0.23038
24.0074 | 33 | 8416.8442 | 0.23035
24.0111 | 33 | 8518.1295 | 0.23032
24.0148 | 33 | 8471.08 | 0.2303
24.0185 | 33 | 8425.2502 | 0.23027
24.0222 | 33 | 8398.8821 | 0.23024
24.0259 | 33 | 8401.2493 | 0.23022
24.0296 | 33 | 8379.4342 | 0.23019
23.9407 | 33 | 8250.5664 | 0.23084
23.9333 | 33 | 8290.6495 | 0.23089
23.9259 | 33 | 8244.2594 | 0.23095
23.9358 | 33 | 8288.1188 | 0.23087
23.9457 | 33 | 8326.8086 | 0.2308
23.9556 | 33 | 8348.0441 | 0.23073
23.9654 | 33 | 8308.3826 | 0.23066
23.9753 | 33 | 8343.0018 | 0.23059
23.9852 | 33 | 8489.0624 | 0.23051
23.9951 | 33 | 8612.0007 | 0.23044
24.0049 | 33 | 8610.7979 | 0.23037
24.0148 | 33 | 8538.0225 | 0.2303
24.0247 | 33 | 8454.5618 | 0.23022
23.9247 | 33 | 8482.3684 | 0.23096
23.9111 | 33 | 8545.9716 | 0.23105
23.8975 | 33 | 8512.9798 | 0.23115
23.884 | 33 | 8434.327 | 0.23125
23.8704 | 33 | 8436.1432 | 0.23135
23.8864 | 33 | 8498.4079 | 0.23123
23.9025 | 33 | 8481.9213 | 0.23112
23.9185 | 33 | 8562.8265 | 0.231
23.9346 | 33 | 8608.376 | 0.23088
23.9506 | 33 | 8746.0622 | 0.23077
23.9667 | 33 | 8690.8887 | 0.23065
24.0148 | 33 | 8945.6116 | 0.2303
23.9988 | 33 | 8803.1785 | 0.23041
23.9827 | 33 | 8802.4533 | 0.23053
23.9667 | 33 | 8820.8116 | 0.23065
23.9506 | 33 | 8929.1475 | 0.23077
23.9346 | 33 | 8817.861 | 0.23088
23.9185 | 33 | 8833.1723 | 0.231
23.9025 | 33 | 8697.0359 | 0.23112
23.8864 | 33 | 8654.383 | 0.23123
23.8704 | 33 | 8662.496 | 0.23135
23.884 | 33 | 8603.2629 | 0.23125
23.8975 | 33 | 8493.1516 | 0.23115
23.9111 | 33 | 8533.1319 | 0.23105
23.9247 | 33 | 8151.9297 | 0.23096
24.0593 | 33.2667 | 8534.3488 | 0.23175
24.0556 | 33.3333 | 8495.0373 | 0.23223
24.0519 | 33.4 | 8474.3142 | 0.23271
24.0481 | 33.4667 | 8480.4995 | 0.23318
24.0444 | 33.5333 | 8534.826 | 0.23366
24.0407 | 33.6 | 8647.7448 | 0.23415
24.037 | 33.6667 | 8658.8531 | 0.23463
24.0333 | 33.7333 | 8499.5207 | 0.23511
24.0296 | 33.8 | 8453.4146 | 0.2356
24.0259 | 33.8667 | 8629.6131 | 0.23609
24.0222 | 33.9333 | 8561.0658 | 0.23657
24.0185 | 34 | 8611.284 | 0.23706
24.0123 | 34 | 8212.1907 | 0.23711
23.9259 | 34 | 8126.5968 | 0.23775
23.942 | 34 | 8147.841 | 0.23763
23.958 | 34 | 8152.4815 | 0.23751
23.9741 | 34 | 8053.929 | 0.2374
23.9901 | 34 | 8190.8032 | 0.23728
24.0062 | 34 | 8221.0701 | 0.23716
24.0222 | 34 | 8200.3265 | 0.23704
24.0383 | 34 | 8234.5797 | 0.23692
24.0543 | 34 | 8198.8416 | 0.2368
24.0704 | 34 | 8165.0447 | 0.23668
24.0864 | 34 | 8148.9035 | 0.23656
24.1025 | 34 | 8168.3493 | 0.23644
24.1185 | 34 | 8190.7124 | 0.23632
26.5519 | 33 | 9943.9119 | 0.20964
26.5136 | 33 | 9911.4322 | 0.20998
26.4753 | 33 | 9798.4312 | 0.21032
26.437 | 33 | 9591.5326 | 0.21066
26.3988 | 33 | 9687.714 | 0.211
26.3605 | 33 | 9815.4115 | 0.21134
26.3222 | 33 | 9680.393 | 0.21168
26.284 | 33 | 9751.181 | 0.21201
26.2457 | 33 | 9773.2825 | 0.21235
26.2074 | 33 | 9775.3745 | 0.21268
26.1691 | 33 | 9857.309 | 0.21302
26.1309 | 33 | 9799.1974 | 0.21335
26.0926 | 33 | 9793.0221 | 0.21368
26.1222 | 32.9333 | 9810.635 | 0.213
26.1519 | 32.8667 | 9835.4465 | 0.21232
26.1815 | 32.8 | 9814.4475 | 0.21164
26.2111 | 32.7333 | 9809.3719 | 0.21096
26.2407 | 32.6667 | 9860.3206 | 0.21028
26.2704 | 32.6 | 9797.9921 | 0.2096
26.3 | 32.5333 | 9912.6941 | 0.20893
26.3296 | 32.4667 | 9837.608 | 0.20826
26.1963 | 32 | 10058.6956 | 0.20654
26.1679 | 32 | 10042.1411 | 0.20679
26.1395 | 32 | 9978.7176 | 0.20703
26.1111 | 32 | 9888.2094 | 0.20728
26.0704 | 32 | 9855.8203 | 0.20762
26.0296 | 32 | 9877.203 | 0.20797
25.9889 | 32 | 9895.6047 | 0.20832
25.9481 | 32 | 9881.8065 | 0.20866
25.9074 | 32 | 9881.1818 | 0.20901
25.8667 | 32 | 9897.8054 | 0.20935
25.8259 | 32 | 9870.2326 | 0.20969
25.7852 | 32 | 9858.5906 | 0.21003
25.7444 | 32 | 9837.925 | 0.21037
25.7037 | 32 | 9816.4263 | 0.21071
25.663 | 32 | 9776.0925 | 0.21105
25.6222 | 32 | 9727.7364 | 0.21138
25.5815 | 32 | 9711.2285 | 0.21172
25.5407 | 32 | 9667.548 | 0.21205
25.5 | 32 | 9693.0317 | 0.21238
25.4728 | 32 | 9715.8567 | 0.21261
25.4457 | 32 | 9689.6332 | 0.21283
25.4185 | 32 | 9634.384 | 0.21305
25.3914 | 32 | 9648.3541 | 0.21327
25.3642 | 32 | 9637.647 | 0.21349
25.337 | 32 | 9582.5297 | 0.21371
25.3099 | 32 | 9554.6586 | 0.21393
25.2827 | 32 | 9550.5255 | 0.21414
25.2556 | 32 | 9551.6312 | 0.21436
25.2284 | 32 | 9578.1542 | 0.21458
25.2012 | 32 | 9566.0808 | 0.2148
25.1741 | 32 | 9541.9604 | 0.21501
25.1469 | 32 | 9510.1655 | 0.21523
25.1198 | 32 | 9540.8073 | 0.21544
25.0926 | 32 | 9519.2429 | 0.21566
25.0654 | 32 | 9492.801 | 0.21587
25.0383 | 32 | 9468.129 | 0.21609
25.0111 | 32 | 9472.2675 | 0.2163
24.984 | 32 | 9479.1126 | 0.21651
24.9568 | 32 | 9428.1345 | 0.21673
24.9296 | 32 | 9415.4597 | 0.21694
24.9025 | 32 | 9442.1271 | 0.21715
24.8753 | 32 | 9452.5843 | 0.21736
24.8481 | 32 | 9457.3729 | 0.21757
24.821 | 32 | 9431.0254 | 0.21778
24.7938 | 32 | 9442.2888 | 0.21799
24.7667 | 32 | 9414.8251 | 0.2182
24.7395 | 32 | 9374.9958 | 0.21841
24.7123 | 32 | 9381.9959 | 0.21862
24.6852 | 32 | 9319.0841 | 0.21883
24.6593 | 32 | 9346.8065 | 0.21902
24.6333 | 32 | 9307.9737 | 0.21922
24.6074 | 32 | 9350.6567 | 0.21942
24.5815 | 32 | 9286.2756 | 0.21961
24.5556 | 32 | 9316.8064 | 0.21981
24.5296 | 32 | 9303.5143 | 0.22001
24.5037 | 32 | 9295.9406 | 0.2202
24.4778 | 32 | 9249.378 | 0.2204
24.4519 | 32 | 9196.7956 | 0.22059
24.4259 | 32 | 9212.6405 | 0.22079
24.4 | 32 | 9213.8436 | 0.22098
24.3741 | 32 | 9200.4434 | 0.22117
24.3481 | 32 | 9171.4993 | 0.22137
24.3222 | 32 | 9196.5597 | 0.22156
24.2963 | 32 | 9184.3903 | 0.22175
24.2753 | 31.9333 | 9129.2289 | 0.22148
24.2543 | 31.8667 | 9160.621 | 0.22122
24.2333 | 31.8 | 9203.9753 | 0.22096
24.2123 | 31.7333 | 9195.1428 | 0.22069
24.1914 | 31.6667 | 9130.459 | 0.22043
24.1704 | 31.6 | 9135.0066 | 0.22017
24.1494 | 31.5333 | 9207.4405 | 0.21991
24.1284 | 31.4667 | 9185.7747 | 0.21965
24.1074 | 31.4 | 9195.3253 | 0.21939
24.0864 | 31.3333 | 9204.1829 | 0.21913
24.0654 | 31.2667 | 9203.6642 | 0.21888
24.0444 | 31.2 | 9209.0597 | 0.21862
24.0235 | 31.1333 | 9221.5349 | 0.21836
24.0025 | 31.0667 | 9232.2505 | 0.21811
23.9815 | 31 | 9240.0528 | 0.21785
23.9926 | 31 | 9218.3647 | 0.21778
24.0037 | 31 | 9205.0093 | 0.2177
24.0148 | 31 | 9187.3586 | 0.21762
24.0259 | 31 | 9193.6023 | 0.21754
24.037 | 31 | 9180.2334 | 0.21746
24.0481 | 31 | 9172.225 | 0.21738
24.0593 | 31 | 9172.881 | 0.2173
24.0704 | 31 | 9159.3464 | 0.21722
24.0815 | 31 | 9170.8272 | 0.21714
24.0926 | 31 | 9160.9743 | 0.21706
24.1235 | 31 | 9139.4858 | 0.21684
24.1173 | 31 | 9098.2774 | 0.21689
24.1111 | 31 | 9105.4892 | 0.21693
24.1049 | 31 | 9088.042 | 0.21698
24.0988 | 31 | 9080.8938 | 0.21702
24.0926 | 31 | 9059.6216 | 0.21706
24.0864 | 31 | 9062.8477 | 0.21711
24.0802 | 31 | 9039.2873 | 0.21715
24.0741 | 31 | 9035.2283 | 0.2172
24.0679 | 31 | 9002.939 | 0.21724
24.0617 | 31 | 9013.4649 | 0.21728
24.0556 | 31 | 9023.2974 | 0.21733
24.0481 | 31 | 9013.0574 | 0.21738
24.0407 | 31 | 8986.037 | 0.21743
23.9667 | 31 | 8812.5193 | 0.21796
23.9593 | 31 | 8857.0377 | 0.21801
23.9519 | 31 | 8822.3543 | 0.21806
23.9444 | 31 | 8820.5462 | 0.21812
23.9444 | 31 | 8821.998 | 0.21812
23.9444 | 31 | 8802.0545 | 0.21812
23.9444 | 31 | 8805.5694 | 0.21812
23.9444 | 31 | 8782.7222 | 0.21812
23.9444 | 31 | 8778.2903 | 0.21812
23.9444 | 31 | 8724.8019 | 0.21812
23.9444 | 31 | 8717.6956 | 0.21812
23.9667 | 30.8 | 8607.7349 | 0.21676
23.9741 | 30.7333 | 8660.631 | 0.21631
23.9815 | 30.6667 | 8678.3272 | 0.21586
23.9889 | 30.6 | 8670.9708 | 0.21541
23.9963 | 30.5333 | 8653.8347 | 0.21496
24.0037 | 30.4667 | 8672.4639 | 0.21452
24.0111 | 30.4 | 8686.2854 | 0.21408
24.0185 | 30.3333 | 8678.5739 | 0.21364
24.0259 | 30.2667 | 8705.1695 | 0.2132
23.9568 | 30 | 8418.5129 | 0.21214
23.9469 | 30 | 8385.4773 | 0.21221
23.937 | 30 | 8354.7425 | 0.21227
23.9272 | 30 | 8357.5448 | 0.21234
23.9173 | 30 | 8357.6016 | 0.21241
23.9074 | 30 | 8351.2288 | 0.21248
23.9086 | 30 | 8337.9153 | 0.21247
23.9099 | 30 | 8315.1873 | 0.21246
23.9358 | 29.8667 | 8098.0387 | 0.21152
23.9407 | 29.8 | 8236.9825 | 0.21111
23.9457 | 29.7333 | 8209.0327 | 0.21069
23.9506 | 29.6667 | 8245.9892 | 0.21028
23.9556 | 29.6 | 8247.6961 | 0.20987
23.9605 | 29.5333 | 8244.8984 | 0.20947
23.9654 | 29.4667 | 8258.1378 | 0.20906
23.9704 | 29.4 | 8290.5433 | 0.20866
23.9753 | 29.3333 | 8319.0168 | 0.20825
23.9802 | 29.2667 | 8323.0874 | 0.20785
23.7963 | 29 | 8263.6801 | 0.20764
23.8136 | 29 | 8248.3933 | 0.20752
23.8309 | 29 | 8238.5613 | 0.2074
23.8481 | 29 | 8247.701 | 0.20729
23.8654 | 29 | 8248.492 | 0.20717
23.8827 | 29 | 8277.4645 | 0.20705
23.9 | 29 | 8262.1805 | 0.20694
23.9173 | 29 | 8282.5056 | 0.20682
23.7889 | 29 | 8243.5631 | 0.20769
23.7667 | 29 | 8241.3367 | 0.20784
23.7444 | 29 | 8259.4801 | 0.20799
23.7222 | 29 | 8250.1437 | 0.20813
23.7444 | 29 | 8241.6102 | 0.20799
23.7667 | 29 | 8235.5629 | 0.20784
23.7889 | 29 | 8213.1488 | 0.20769
23.8111 | 29 | 8211.2733 | 0.20754
23.8333 | 29 | 8225.9628 | 0.20739
23.7667 | 29 | 8125.2198 | 0.20784
23.7444 | 29 | 8098.8918 | 0.20799
23.7222 | 29 | 8105.2849 | 0.20813
23.742 | 28.9333 | 8108.4075 | 0.20764
23.7617 | 28.8667 | 8118.0069 | 0.20714
23.7815 | 28.8 | 8107.918 | 0.20665
23.8012 | 28.7333 | 8070.6431 | 0.20616
23.821 | 28.6667 | 8110.2809 | 0.20567
23.742 | 28 | 8138.9967 | 0.20269
23.7222 | 28 | 8266.0931 | 0.20282
23.742 | 28 | 8243.0128 | 0.20269
23.7617 | 28 | 8240.7298 | 0.20256
23.7815 | 28 | 8252.5327 | 0.20243
23.8012 | 28 | 8256.452 | 0.2023
23.821 | 28 | 8240.3541 | 0.20217
23.7741 | 27.9333 | 8316.7289 | 0.20214
23.7889 | 27.8667 | 8336.2354 | 0.2017
23.8037 | 27.8 | 8334.3192 | 0.20126
23.8185 | 27.7333 | 8342.2936 | 0.20083
23.8333 | 27.6667 | 8356.3142 | 0.20039
23.8481 | 27.6 | 8370.0853 | 0.19996
23.8247 | 27 | 8460.5732 | 0.19715
23.8272 | 27 | 8427.6987 | 0.19714
23.8296 | 27 | 8404.3732 | 0.19712
23.8321 | 27 | 8416.9812 | 0.1971
23.8346 | 27 | 8447.2655 | 0.19709
23.837 | 27 | 8471.1275 | 0.19707
23.7901 | 27 | 8455.1716 | 0.19738
23.7691 | 27 | 8423.6999 | 0.19751
23.7481 | 27 | 8433.8557 | 0.19765
23.7272 | 27 | 8409.7128 | 0.19778
23.7062 | 27 | 8417.1936 | 0.19792
23.6852 | 27 | 8405.1528 | 0.19805
23.8062 | 26 | 8648.0913 | 0.19258
23.8086 | 26 | 8654.684 | 0.19256
23.8111 | 26 | 8652.4489 | 0.19255
23.8136 | 26 | 8647.6167 | 0.19253
23.816 | 26 | 8625.6423 | 0.19252
23.7296 | 26 | 8496.1316 | 0.19306
23.7025 | 26 | 8543.6135 | 0.19324
23.6753 | 26 | 8545.4461 | 0.19341
23.6481 | 26 | 8528.9574 | 0.19358
23.6679 | 26 | 8520.8157 | 0.19345
23.6877 | 26 | 8551.0374 | 0.19333
23.7593 | 26 | 8609.1325 | 0.19288
23.7333 | 26 | 8572.9675 | 0.19304
23.7074 | 26 | 8584.2421 | 0.1932
23.6815 | 26 | 8587.3284 | 0.19337
23.6556 | 26 | 8589.998 | 0.19353
23.6296 | 26 | 8579.0869 | 0.19369
23.7148 | 26 | 8510.4765 | 0.19316
23.6864 | 26 | 8566.6413 | 0.19334
23.658 | 26 | 8556.1501 | 0.19352
23.6296 | 26 | 8550.6916 | 0.19369
23.6457 | 26 | 8558.3206 | 0.19359
23.6617 | 26 | 8571.3915 | 0.19349
23.6296 | 26 | 8513.2614 | 0.19369
23.6395 | 26 | 8490.5908 | 0.19363
23.6494 | 26 | 8485.1287 | 0.19357
23.6593 | 26 | 8497.753 | 0.19351
23.6691 | 26 | 8498.0677 | 0.19345
23.679 | 26 | 8496.834 | 0.19338
23.7852 | 26 | 8474.2249 | 0.19271
23.7704 | 26 | 8464.5524 | 0.19281
23.7556 | 26 | 8454.2044 | 0.1929
23.7407 | 26 | 8447.4996 | 0.19299
23.7259 | 26 | 8459.7108 | 0.19309
23.7111 | 26 | 8470.0183 | 0.19318
23.7049 | 26 | 8264.5701 | 0.19322
23.6765 | 26 | 8393.2553 | 0.1934
23.6481 | 26 | 8366.6626 | 0.19358
23.663 | 26 | 8373.0115 | 0.19348
23.6778 | 26 | 8380.9239 | 0.19339
23.6926 | 26 | 8397.1273 | 0.1933
23.7815 | 26.2 | 8355.9486 | 0.19365
23.7827 | 26.2667 | 8386.7706 | 0.19395
23.784 | 26.3333 | 8369.9928 | 0.19425
23.7852 | 26.4 | 8353.0385 | 0.19455
23.7864 | 26.4667 | 8346.0873 | 0.19486
23.7877 | 26.5333 | 8331.415 | 0.19516
23.7346 | 27 | 8275.2817 | 0.19774
23.7099 | 27 | 8336.2607 | 0.19789
23.6852 | 27 | 8339.6821 | 0.19805
23.7074 | 27 | 8355.9714 | 0.19791
23.7296 | 27 | 8371.1177 | 0.19777
23.7519 | 27 | 8371.5407 | 0.19762
23.7741 | 27 | 8396.8747 | 0.19748
23.7728 | 28 | 8369.7228 | 0.20249
23.7864 | 28 | 8357.2042 | 0.2024
23.8 | 28 | 8408.6074 | 0.20231
23.8136 | 28 | 8372.6155 | 0.20222
23.8272 | 28 | 8385.6571 | 0.20213
23.8407 | 28 | 8416.2035 | 0.20204
23.8543 | 28 | 8436.7961 | 0.20195
23.7963 | 28.0667 | 8540.7602 | 0.20268
23.8148 | 28.1333 | 8531.1404 | 0.2029
23.8333 | 28.2 | 8517.1577 | 0.20313
23.8519 | 28.2667 | 8499.8102 | 0.20335
23.8704 | 28.3333 | 8479.7643 | 0.20357
23.8889 | 28.4 | 8452.9401 | 0.2038
23.9074 | 28.4667 | 8487.897 | 0.20403
23.8148 | 29 | 8435.0575 | 0.20751
23.7963 | 29 | 8468.6848 | 0.20764
23.7778 | 29 | 8495.3015 | 0.20776
23.7975 | 29.0667 | 8487.7651 | 0.20799
23.8173 | 29.1333 | 8422.7436 | 0.20823
23.837 | 29.2 | 8438.7466 | 0.20846
23.8568 | 29.2667 | 8459.793 | 0.20869
23.8765 | 29.3333 | 8411.9166 | 0.20893
23.9074 | 30 | 8353.5035 | 0.21248
23.8889 | 30 | 8396.7683 | 0.21261
23.8704 | 30 | 8343.8609 | 0.21274
23.8519 | 30 | 8417.9461 | 0.21286
23.8333 | 30 | 8433.4197 | 0.21299
23.8148 | 30 | 8416.9761 | 0.21312
23.7963 | 30 | 8337.3311 | 0.21324
23.8123 | 30 | 8367.747 | 0.21313
23.8284 | 30 | 8448.6646 | 0.21302
23.8444 | 30 | 8442.8611 | 0.21291
23.9778 | 30 | 8389.4768 | 0.21199
23.9679 | 30 | 8398.9419 | 0.21206
23.958 | 30 | 8450.8305 | 0.21213
23.9481 | 30 | 8569.1355 | 0.2122
23.9383 | 30 | 8517.297 | 0.21227
23.9284 | 30 | 8573.5002 | 0.21233
23.9185 | 30 | 8495.5692 | 0.2124
23.9086 | 30 | 8417.2201 | 0.21247
23.8988 | 30 | 8562.0198 | 0.21254
23.8889 | 30 | 8516.3156 | 0.21261
23.9432 | 31 | 8418.1301 | 0.21812
23.9519 | 31 | 8382.0392 | 0.21806
23.9605 | 31 | 8358.1621 | 0.218
23.9691 | 31 | 8351.5565 | 0.21794
23.9778 | 31 | 8333.1689 | 0.21788
23.9864 | 31 | 8414.4732 | 0.21782
23.9951 | 31 | 8521.159 | 0.21776
24.0037 | 31 | 8562.1423 | 0.2177
24.0123 | 31 | 8496.5504 | 0.21764
24.021 | 31 | 8492.5115 | 0.21757
23.8926 | 31 | 8403.6454 | 0.21848
23.879 | 31 | 8447.8684 | 0.21858
23.8654 | 31 | 8463.8567 | 0.21867
23.8519 | 31 | 8567.1436 | 0.21877
23.8679 | 31.0667 | 8556.4123 | 0.21906
23.884 | 31.1333 | 8455.3307 | 0.21935
23.9 | 31.2 | 8430.8946 | 0.21964
23.916 | 31.2667 | 8410.959 | 0.21994
23.9321 | 31.3333 | 8495.4751 | 0.22023
23.9481 | 31.4 | 8473.9989 | 0.22053
23.9642 | 31.4667 | 8484.7717 | 0.22083
23.984 | 32 | 8243.757 | 0.22403
23.9704 | 32 | 8277.049 | 0.22413
23.9568 | 32 | 8186.7788 | 0.22422
23.9432 | 32 | 8223.6416 | 0.22432
23.9296 | 32 | 8188.8099 | 0.22442
23.916 | 32 | 8121.8694 | 0.22452
23.9025 | 32 | 8239.457 | 0.22461
23.8889 | 32 | 8288.3402 | 0.22471
23.8988 | 32.0667 | 8279.4603 | 0.22506
23.9086 | 32.1333 | 8272.9327 | 0.22542
23.9185 | 32.2 | 8189.7588 | 0.22577
24.0222 | 33 | 7758.3992 | 0.23024
24.0173 | 33 | 8358.695 | 0.23028
24.0123 | 33 | 8375.6166 | 0.23032
24.0074 | 33 | 8349.9175 | 0.23035
24.0025 | 33 | 8296.0861 | 0.23039
23.9975 | 33 | 8345.4153 | 0.23042
23.9926 | 33 | 8318.433 | 0.23046
23.9877 | 33 | 8177.6473 | 0.2305
23.9827 | 33 | 8197.5489 | 0.23053
23.9778 | 33 | 8095.7168 | 0.23057
23.9728 | 33 | 8089.8244 | 0.2306
23.9679 | 33 | 8235.5411 | 0.23064
23.963 | 33 | 8296.8234 | 0.23068
23.9444 | 33 | 7766.8648 | 0.23081
23.9494 | 33.0667 | 8253.1141 | 0.23122
23.9543 | 33.1333 | 8271.9157 | 0.23163
23.9593 | 33.2 | 8217.7737 | 0.23204
23.9642 | 33.2667 | 8105.774 | 0.23245
23.9691 | 33.3333 | 8224.8049 | 0.23286
23.9741 | 33.4 | 8155.1111 | 0.23328
23.979 | 33.4667 | 8020.0084 | 0.23369
23.984 | 33.5333 | 8071.935 | 0.23411
23.9889 | 33.6 | 8008.6515 | 0.23453
23.9938 | 33.6667 | 7995.9164 | 0.23495
23.9988 | 33.7333 | 8199.7935 | 0.23537
24.0037 | 33.8 | 8205.6198 | 0.23579
23.9062 | 34 | 7918.514 | 0.2379
23.8975 | 34 | 8116.8445 | 0.23796
23.8889 | 34 | 8012.5119 | 0.23803
23.9049 | 34 | 8022.453 | 0.23791
23.921 | 34 | 7982.1549 | 0.23779
23.937 | 34 | 7951.289 | 0.23767
23.9531 | 34 | 8020.0956 | 0.23755
23.9691 | 34 | 7972.2416 | 0.23743
23.9852 | 34 | 7870.4781 | 0.23731
24.0012 | 34 | 7896.0101 | 0.23719
24.0173 | 34 | 7973.3152 | 0.23707
24.0333 | 34 | 8253.4855 | 0.23695
23.9741 | 34 | 7712.305 | 0.2374
23.9568 | 34 | 8276.7864 | 0.23752
23.9395 | 34 | 8172.5314 | 0.23765
23.9222 | 34 | 8157.6935 | 0.23778
23.9049 | 34 | 8068.9698 | 0.23791
23.8877 | 34 | 8060.728 | 0.23803
23.8704 | 34 | 8031.7873 | 0.23816
23.8889 | 34 | 8005.3698 | 0.23803
23.9074 | 34 | 8095.4403 | 0.23789
23.9259 | 34 | 8172.0923 | 0.23775
23.9444 | 34 | 8095.2306 | 0.23762
23.963 | 34 | 8088.4694 | 0.23748
23.9815 | 34 | 8122.5775 | 0.23734
24 | 34 | 8127.1518 | 0.2372
24.0222 | 34 | 7916.8971 | 0.23704
24.0012 | 34 | 8236.9411 | 0.23719
23.9802 | 34 | 8187.7086 | 0.23735
23.9593 | 34 | 8185.9879 | 0.23751
23.9383 | 34 | 8083.7859 | 0.23766
23.9173 | 34 | 8128.6191 | 0.23782
23.8963 | 34 | 8083.1965 | 0.23797
23.8753 | 34 | 8007.6764 | 0.23813
23.8543 | 34 | 8083.4164 | 0.23828
23.8333 | 34 | 8214.2893 | 0.23843
23.8519 | 34.0667 | 8141.8166 | 0.23876
23.8704 | 34.1333 | 8048.1845 | 0.23909
23.8889 | 34.2 | 8007.757 | 0.23942
23.9074 | 34.2667 | 8086.006 | 0.23976
24.0679 | 35 | 8173.7422 | 0.24379
24.0593 | 35 | 8298.0509 | 0.24385
24.0506 | 35 | 8408.2869 | 0.24392
24.042 | 35 | 8382.8699 | 0.24399
24.0333 | 35 | 8471.5836 | 0.24405
24.0247 | 35 | 8367.3791 | 0.24412
24.016 | 35 | 8419.4679 | 0.24418
24.0074 | 35 | 8432.8402 | 0.24425
23.9988 | 35 | 8423.1492 | 0.24431
23.9901 | 35 | 8413.5332 | 0.24438
23.9815 | 35 | 8367.9919 | 0.24444
23.9852 | 35 | 8406.5899 | 0.24442
23.9889 | 35 | 8374.3395 | 0.24439
24.037 | 35 | 7789.2214 | 0.24402
24.037 | 35 | 8136.4563 | 0.24402
24.037 | 35 | 8071.9815 | 0.24402
24.037 | 35 | 8038.1049 | 0.24402
24.037 | 35 | 7999.0376 | 0.24402
24.037 | 35 | 8121.0889 | 0.24402
24.037 | 35 | 8126.8261 | 0.24402
24.037 | 35 | 8075.8746 | 0.24402
24.037 | 35 | 8117.8788 | 0.24402
24.037 | 35 | 8088.5783 | 0.24402
24.037 | 35 | 8148.7502 | 0.24402
24.037 | 35 | 8241.5693 | 0.24402
24.037 | 35 | 8258.9857 | 0.24402
24.037 | 35 | 8173.4746 | 0.24402
23.9568 | 35 | 8596.6739 | 0.24463
23.9506 | 35 | 8419.9796 | 0.24468
23.9444 | 35 | 8421.9228 | 0.24472
23.9593 | 35 | 8340.7295 | 0.24461
23.9741 | 35 | 8310.2509 | 0.2445
23.9889 | 35 | 8330.0792 | 0.24439
24.0037 | 35 | 8405.8099 | 0.24428
24.0185 | 35 | 8444.0035 | 0.24416
24.0333 | 35 | 8481.4176 | 0.24405
24.0481 | 35 | 8466.7404 | 0.24394
24.063 | 35 | 8709.1365 | 0.24383
24.0778 | 35 | 8661.0516 | 0.24371
24.0926 | 35 | 8574.4762 | 0.2436
24.0383 | 35 | 8648.0784 | 0.24401
24.0222 | 35 | 8674.764 | 0.24414
24.0062 | 35 | 8577.7885 | 0.24426
23.9901 | 35 | 8635.7298 | 0.24438
23.9741 | 35 | 8594.4372 | 0.2445
23.958 | 35 | 8522.2589 | 0.24462
23.942 | 35 | 8449.8172 | 0.24474
23.9259 | 35 | 8350.907 | 0.24486
23.942 | 35 | 8399.6962 | 0.24474
23.958 | 35 | 8199.1049 | 0.24462
23.9741 | 35 | 8384.0071 | 0.2445
23.9901 | 35 | 8531.7925 | 0.24438
24.0062 | 35 | 8682.7327 | 0.24426
24.0222 | 35 | 8688.759 | 0.24414
24.0383 | 35 | 8663.5147 | 0.24401
24.1469 | 35 | 8444.9714 | 0.24319
24.142 | 35 | 8704.0506 | 0.24322
24.137 | 35 | 8705.988 | 0.24326
24.1321 | 35 | 8641.6147 | 0.2433
24.1272 | 35 | 8724.7938 | 0.24334
24.1222 | 35 | 8703.3765 | 0.24337
24.1173 | 35 | 8546.3941 | 0.24341
24.1123 | 35 | 8497.2858 | 0.24345
24.1074 | 35 | 8437.3097 | 0.24349
24.1025 | 35 | 8257.7897 | 0.24353
24.0975 | 35 | 8500.8716 | 0.24356
24.0926 | 35 | 8544.2355 | 0.2436
24.1481 | 35 | 8509.3133 | 0.24318
24.2037 | 35 | 8727.8219 | 0.24275
23.937 | 32.2 | 7559.8761 | 0.22564
23.9333 | 32.1333 | 7588.0278 | 0.22524
23.8111 | 31.9333 | 7519.9106 | 0.22484
23.8259 | 31.8667 | 7592.1901 | 0.22431
23.8407 | 31.8 | 7582.167 | 0.22379
23.8556 | 31.7333 | 7587.5005 | 0.22326
23.8704 | 31.6667 | 7611.666 | 0.22274
23.8852 | 31.6 | 7631.7707 | 0.22222
23.9 | 31.5333 | 7580.7272 | 0.2217
23.8284 | 31 | 7737.3321 | 0.21893
23.8111 | 31 | 7707.358 | 0.21905
23.7938 | 31 | 7685.7123 | 0.21917
23.7765 | 31 | 7681.2737 | 0.21929
23.7593 | 31 | 7611.976 | 0.21941
23.7753 | 30.9333 | 7647.853 | 0.2189
23.8716 | 30 | 7767.8682 | 0.21273
23.8556 | 30 | 7785.3707 | 0.21284
23.8395 | 30 | 7775.1547 | 0.21295
23.8235 | 30 | 7790.457 | 0.21306
23.8074 | 30 | 7811.6916 | 0.21317
23.7914 | 30 | 7821.8138 | 0.21328
23.7753 | 30 | 7804.7509 | 0.21339
23.8333 | 30 | 7725.6397 | 0.21299
23.8148 | 30 | 7729.56 | 0.21312
23.7963 | 30 | 7725.1208 | 0.21324
23.7778 | 30 | 7720.929 | 0.21337
23.7593 | 30 | 7715.9695 | 0.2135
23.7407 | 30 | 7709.5415 | 0.21362
23.7321 | 30 | 7681.9153 | 0.21368
23.7086 | 30 | 7673.9319 | 0.21384
23.6852 | 30 | 7672.9045 | 0.214
23.7086 | 29.9333 | 7704.3637 | 0.21346
23.7321 | 29.8667 | 7709.9453 | 0.21292
23.6852 | 29 | 7707.1333 | 0.20838
23.7037 | 29 | 7827.7384 | 0.20826
23.7222 | 29 | 7821.5731 | 0.20813
23.7407 | 29 | 7841.3691 | 0.20801
23.7593 | 29 | 7839.6306 | 0.20789
23.7778 | 29 | 7839.8236 | 0.20776
23.8333 | 28.6667 | 7838.7245 | 0.20559
23.8296 | 28.6 | 7855.9975 | 0.20526
23.8259 | 28.5333 | 7859.1257 | 0.20493
23.8222 | 28.4667 | 7868.1612 | 0.2046
23.8185 | 28.4 | 7891.3731 | 0.20427
23.8148 | 28.3333 | 7898.8376 | 0.20395
23.7037 | 28 | 8127.7809 | 0.20294
23.7185 | 28 | 8120.7417 | 0.20285
23.7333 | 28 | 8111.2353 | 0.20275
23.7481 | 28 | 8132.5663 | 0.20265
23.763 | 28 | 8145.1194 | 0.20255
23.8 | 28 | 8145.0687 | 0.20231
23.784 | 28 | 8154.5553 | 0.20242
23.7679 | 28 | 8150.4598 | 0.20252
23.7519 | 28 | 8146.2929 | 0.20263
23.7358 | 28 | 8140.4929 | 0.20273
23.7741 | 27 | 8257.5358 | 0.19748
23.779 | 27 | 8326.0637 | 0.19745
23.784 | 27 | 8302.339 | 0.19742
23.7889 | 27 | 8322.4304 | 0.19738
23.7938 | 27 | 8314.0689 | 0.19735
23.7037 | 27 | 8072.549 | 0.19793
23.7148 | 27 | 8244.774 | 0.19786
23.7259 | 27 | 8232.4203 | 0.19779
23.737 | 27 | 8235.4868 | 0.19772
23.7481 | 27 | 8233.668 | 0.19765
23.7593 | 27 | 8246.5291 | 0.19758
23.6296 | 27 | 8044.09 | 0.19841
23.642 | 27 | 8216.1978 | 0.19833
23.6543 | 27 | 8216.0219 | 0.19825
23.6667 | 27 | 8218.373 | 0.19817
23.679 | 27 | 8215.8501 | 0.19809
23.6914 | 27 | 8218.2111 | 0.19801
23.7963 | 27 | 8005.6266 | 0.19734
23.7963 | 27 | 8182.5666 | 0.19734
23.7963 | 27 | 8185.1003 | 0.19734
23.7963 | 27 | 8194.0529 | 0.19734
23.7963 | 27 | 8185.2693 | 0.19734
23.7728 | 27 | 8226.6513 | 0.19749
23.7716 | 27 | 8234.4199 | 0.1975
23.7704 | 27 | 8247.5043 | 0.1975
23.7691 | 27 | 8256.8747 | 0.19751
23.7679 | 27 | 8263.46 | 0.19752
23.7889 | 27 | 8280.1271 | 0.19738
23.7741 | 27 | 8277.1159 | 0.19748
23.7593 | 27 | 8282.4646 | 0.19758
23.7444 | 27 | 8294.3906 | 0.19767
23.7296 | 27 | 8300.5803 | 0.19777
23.7926 | 27 | 8122.2881 | 0.19736
23.7716 | 27 | 8298.4718 | 0.1975
23.7506 | 27 | 8277.5946 | 0.19763
23.7296 | 27 | 8273.9497 | 0.19777
23.7086 | 27 | 8262.5736 | 0.1979
23.8185 | 27 | 8245.6066 | 0.19719
23.8025 | 27 | 8369.4825 | 0.1973
23.7864 | 27 | 8368.9525 | 0.1974
23.7704 | 27 | 8369.6958 | 0.1975
23.7543 | 27 | 8375.5901 | 0.19761
23.7272 | 27 | 8368.6746 | 0.19778
23.7037 | 27 | 8441.19 | 0.19793
23.7259 | 27.0667 | 8430.4349 | 0.19812
23.7481 | 27.1333 | 8425.4696 | 0.1983
23.7704 | 27.2 | 8426.2784 | 0.19848
23.7926 | 27.2667 | 8418.7511 | 0.19866
23.7259 | 28 | 8452.6535 | 0.2028
23.7037 | 28 | 8450.9408 | 0.20294
23.7284 | 28 | 8454.0685 | 0.20278
23.7531 | 28 | 8420.4491 | 0.20262
23.7778 | 28 | 8450.6738 | 0.20246
23.8025 | 28 | 8448.6673 | 0.20229
23.8272 | 28 | 7712.4958 | 0.20213
23.8432 | 28 | 8533.126 | 0.20202
23.8222 | 28 | 8550.4201 | 0.20216
23.8012 | 28 | 8571.6567 | 0.2023
23.7802 | 28 | 8579.3744 | 0.20244
23.7593 | 28 | 8565.2089 | 0.20258
23.7778 | 28.0667 | 8606.3662 | 0.2028
23.7963 | 28.1333 | 8608.1577 | 0.20302
23.8148 | 28.2 | 8616.0597 | 0.20325
23.9284 | 29 | 8627.745 | 0.20674
23.9148 | 29 | 8631.7881 | 0.20684
23.9012 | 29 | 8621.7375 | 0.20693
23.8877 | 29 | 8646.8823 | 0.20702
23.8741 | 29 | 8608.0349 | 0.20711
23.8605 | 29 | 8673.15 | 0.2072
23.8469 | 29 | 8644.7873 | 0.2073
23.8333 | 29 | 8645.5465 | 0.20739
23.8444 | 29 | 8638.4643 | 0.20731
23.9753 | 29.3333 | 8717.8129 | 0.20825
23.9704 | 29.4 | 8674.0304 | 0.20866
23.9654 | 29.4667 | 8642.7953 | 0.20906
23.9605 | 29.5333 | 8630.9578 | 0.20947
23.9556 | 29.6 | 8634.9906 | 0.20987
23.9506 | 29.6667 | 8589.8099 | 0.21028
23.9457 | 29.7333 | 8594.108 | 0.21069
23.9407 | 29.8 | 8503.1195 | 0.21111
23.9358 | 29.8667 | 8589.3232 | 0.21152
23.9568 | 30.1333 | 8735.9553 | 0.21291
23.963 | 30.2 | 8689.9394 | 0.21325
23.9691 | 30.2667 | 8705.1971 | 0.21359
23.9753 | 30.3333 | 8628.1172 | 0.21394
23.9815 | 30.4 | 8636.4815 | 0.21428
23.9877 | 30.4667 | 8628.6177 | 0.21463
23.9938 | 30.5333 | 8622.8233 | 0.21498
24 | 30.6 | 8594.0108 | 0.21533
24.0062 | 30.6667 | 8566.0931 | 0.21568
24.0123 | 30.7333 | 8557.6589 | 0.21604
23.8815 | 31 | 8528.6839 | 0.21856
23.8704 | 31 | 8556.1381 | 0.21864
23.8864 | 31 | 8580.4498 | 0.21852
23.9025 | 31 | 8610.8214 | 0.21841
23.9185 | 31 | 8625.2741 | 0.2183
23.9346 | 31 | 8600.3322 | 0.21819
23.9506 | 31 | 8631.6979 | 0.21807
23.9667 | 31 | 8693.3837 | 0.21796
23.9827 | 31 | 8723.4664 | 0.21785
23.9988 | 31 | 8731.4651 | 0.21773
24.0148 | 31 | 8723.1657 | 0.21762
23.9074 | 31.7333 | 8556.7636 | 0.22289
23.8889 | 31.8 | 8554.4765 | 0.22344
23.8704 | 31.8667 | 8505.7914 | 0.224
23.8519 | 31.9333 | 8527.9521 | 0.22455
23.8333 | 32 | 8481.7594 | 0.2251
23.8531 | 32 | 8521.2789 | 0.22496
23.8728 | 32 | 8487.6887 | 0.22482
23.8926 | 32 | 8472.6106 | 0.22468
23.9123 | 32 | 8520.7628 | 0.22454
23.9321 | 32 | 8366.9653 | 0.2244
23.9519 | 32 | 8314.8743 | 0.22426
23.9716 | 32 | 8508.1342 | 0.22412
23.9407 | 32 | 8688.0639 | 0.22434
23.9198 | 32 | 8599.5408 | 0.22449
23.8988 | 32 | 8444.5212 | 0.22464
23.8778 | 32 | 8485.3103 | 0.22479
23.8568 | 32 | 8488.3416 | 0.22494
23.8358 | 32 | 8514.1855 | 0.22509
23.8148 | 32 | 8599.9429 | 0.22524
23.8346 | 32 | 8526.4411 | 0.2251
23.8543 | 32 | 8581.4752 | 0.22496
23.8741 | 32 | 8542.9549 | 0.22481
23.8938 | 32 | 8594.0072 | 0.22467
23.9136 | 32 | 8612.8439 | 0.22453
23.9333 | 32 | 8603.7122 | 0.22439
23.9531 | 32 | 8513.7164 | 0.22425
23.9383 | 32.6667 | 8539.9723 | 0.22866
23.921 | 32.7333 | 8471.8194 | 0.22922
23.9037 | 32.8 | 8421.791 | 0.22978
23.8864 | 32.8667 | 8322.4654 | 0.23035
23.8691 | 32.9333 | 8351.1114 | 0.23092
23.8519 | 33 | 8381.7972 | 0.23148
23.8691 | 33 | 8404.9849 | 0.23136
23.8864 | 33 | 8367.5157 | 0.23123
23.9037 | 33 | 8425.2063 | 0.23111
23.921 | 33 | 8486.43 | 0.23098
23.9383 | 33 | 8409.2577 | 0.23086
23.9988 | 33 | 8399.7034 | 0.23041
23.9827 | 33 | 8487.7469 | 0.23053
23.9667 | 33 | 8431.5487 | 0.23065
23.9506 | 33 | 8413.2586 | 0.23077
23.9346 | 33 | 8528.7544 | 0.23088
23.9185 | 33 | 8486.4197 | 0.231
23.9025 | 33 | 8455.095 | 0.23112
23.8864 | 33 | 8502.9488 | 0.23123
23.8704 | 33 | 8453.0008 | 0.23135
23.8827 | 33 | 8443.1534 | 0.23126
23.8951 | 33 | 8487.8791 | 0.23117
23.9074 | 33 | 8393.5145 | 0.23108
24.0247 | 33.3333 | 8339.5075 | 0.23246
24.0185 | 33.4 | 8514.8591 | 0.23295
24.0123 | 33.4667 | 8522.8525 | 0.23345
24.0062 | 33.5333 | 8485.522 | 0.23395
24 | 33.6 | 8428.7496 | 0.23445
23.9938 | 33.6667 | 8284.9861 | 0.23495
23.9877 | 33.7333 | 8237.2052 | 0.23545
23.9815 | 33.8 | 8248.7703 | 0.23596
23.9753 | 33.8667 | 8266.1571 | 0.23646
23.9691 | 33.9333 | 8238.829 | 0.23697
23.963 | 34 | 8266.6614 | 0.23748
23.9667 | 34 | 8268.6006 | 0.23745
24.0198 | 34 | 8405.408 | 0.23706
24.021 | 34 | 8500.793 | 0.23705
24.0222 | 34 | 8544.2948 | 0.23704
24.0235 | 34 | 8401.6056 | 0.23703
24.0247 | 34 | 8345.537 | 0.23702
24.0259 | 34 | 8444.4507 | 0.23701
24.0272 | 34 | 8287.3951 | 0.237
24.0284 | 34 | 8277.3088 | 0.23699
24.0296 | 34 | 8444.9427 | 0.23698
24.0309 | 34 | 8435.9872 | 0.23697
24.0321 | 34 | 8437.2294 | 0.23696
24.0333 | 34 | 8341.4771 | 0.23695
24.0346 | 34 | 8316.6198 | 0.23695
23.9086 | 34 | 8324.2971 | 0.23788
23.8988 | 34 | 8302.4159 | 0.23795
23.8889 | 34 | 8388.8019 | 0.23803
23.9074 | 34 | 8614.8701 | 0.23789
23.9259 | 34 | 8587.5108 | 0.23775
23.9444 | 34 | 8590.499 | 0.23762
23.963 | 34 | 8522.8255 | 0.23748
23.9815 | 34 | 8489.7012 | 0.23734
24 | 34 | 8500.3204 | 0.2372
24.0185 | 34 | 8453.3807 | 0.23706
24.0284 | 34 | 8615.1553 | 0.23699
24.0086 | 34 | 8609.315 | 0.23714
23.9889 | 34 | 8656.1702 | 0.23729
23.9691 | 34 | 8598.5257 | 0.23743
23.9494 | 34 | 8577.6509 | 0.23758
23.9296 | 34 | 8482.986 | 0.23772
23.9099 | 34 | 8375.414 | 0.23787
23.8901 | 34 | 8320.0798 | 0.23802
23.8704 | 34 | 8510.733 | 0.23816
23.8827 | 34.0667 | 8609.6027 | 0.23854
23.8951 | 34.1333 | 8671.2906 | 0.23891
23.9074 | 34.2 | 8688.6571 | 0.23929
24.0481 | 35 | 8386.2558 | 0.24394
24.0457 | 35 | 8400.6416 | 0.24396
24.0432 | 35 | 8223.6133 | 0.24398
24.0407 | 35 | 8130.6305 | 0.244
24.0383 | 35 | 8091.6207 | 0.24401
24.0358 | 35 | 8175.2783 | 0.24403
24.0333 | 35 | 8379.1166 | 0.24405
24.0309 | 35 | 8423.8164 | 0.24407
24.0284 | 35 | 8453.0779 | 0.24409
24.0259 | 35 | 8438.0921 | 0.24411
24.0235 | 35 | 8476.9062 | 0.24413
24.021 | 35 | 8422.3955 | 0.24414
23.9543 | 35 | 8394.9154 | 0.24465
23.9494 | 35 | 8487.4339 | 0.24469
23.9444 | 35 | 8464.8967 | 0.24472
23.9556 | 35 | 8477.8732 | 0.24464
23.9667 | 35 | 8442.8831 | 0.24456
23.9778 | 35 | 8590.6472 | 0.24447
23.9889 | 35 | 8593.527 | 0.24439
24 | 35 | 8529.623 | 0.2443
24.0111 | 35 | 8575.8247 | 0.24422
24.0222 | 35 | 8668.2102 | 0.24414
24.0333 | 35 | 8525.3291 | 0.24405
24.0444 | 35 | 8328.9296 | 0.24397
24.0556 | 35 | 8327.5729 | 0.24388
24.0667 | 35 | 8321.1591 | 0.2438
23.9753 | 35 | 8428.9772 | 0.24449
23.9617 | 35 | 8472.2619 | 0.24459
23.9481 | 35 | 8452.6469 | 0.24469
23.9346 | 35 | 8529.3228 | 0.2448
23.921 | 35 | 8574.157 | 0.2449
23.9074 | 35 | 8566.1691 | 0.245
23.9222 | 35 | 8533.9871 | 0.24489
23.937 | 35 | 8464.1958 | 0.24478
23.9519 | 35 | 8543.3239 | 0.24467
23.9667 | 35 | 8471.9154 | 0.24456
23.9815 | 35 | 8493.9243 | 0.24444
23.9963 | 35 | 8612.8211 | 0.24433
24.0111 | 35 | 8631.3076 | 0.24422
24.0259 | 35 | 8659.3746 | 0.24411
24.1914 | 35 | 7664.8903 | 0.24285
24.2037 | 35 | 8583.0917 | 0.24275
24.216 | 35 | 8650.1215 | 0.24266
24.2284 | 35 | 8730.5372 | 0.24256
24.2407 | 35 | 8745.9244 | 0.24247
24.2531 | 35 | 8637.1369 | 0.24237
24.2654 | 35 | 8665.4395 | 0.24227
24.2778 | 35 | 8577.3251 | 0.24218
24.2901 | 35 | 8590.487 | 0.24208
24.3025 | 35 | 8756.5629 | 0.24199
26.5173 | 34 | 9546.4155 | 0.21645
26.4975 | 34 | 9602.478 | 0.21662
26.4778 | 34 | 9620.4063 | 0.2168
26.458 | 34 | 9519.7959 | 0.21698
26.4383 | 34 | 9355.5066 | 0.21716
26.4185 | 34 | 9346.2489 | 0.21734
26.3988 | 34 | 9354.8703 | 0.21751
26.379 | 34 | 9267.7106 | 0.21769
26.3593 | 34 | 9354.8145 | 0.21787
26.3395 | 34 | 9405.1746 | 0.21804
26.3198 | 34 | 9517.5569 | 0.21822
26.3 | 34 | 9524.7613 | 0.2184
26.2802 | 34 | 9531.2025 | 0.21857
26.2605 | 34 | 9543.1299 | 0.21875
26.2407 | 34 | 9524.2165 | 0.21892
26.2802 | 34 | 9501.7692 | 0.21857
26.3198 | 34 | 8299.4507 | 0.21822
26.3679 | 34 | 9089.1486 | 0.21779
26.3321 | 34 | 9109.7328 | 0.21811
26.2963 | 34 | 9130.9777 | 0.21843
26.3086 | 34 | 9189.3235 | 0.21832
26.321 | 34 | 9200.9121 | 0.21821
26.3333 | 34 | 9179.4277 | 0.2181
26.3457 | 34 | 9174.2108 | 0.21799
26.358 | 34 | 9181.9205 | 0.21788
26.3704 | 34 | 9205.4845 | 0.21777
26.3827 | 34 | 9272.723 | 0.21766
26.3951 | 34 | 9260.5878 | 0.21755
26.4074 | 34 | 9250.284 | 0.21744
26.4198 | 34 | 9298.1048 | 0.21733
26.4321 | 34 | 9269.5564 | 0.21721
26.4444 | 34 | 9242.979 | 0.2171
26.4568 | 34 | 8071.1767 | 0.21699
26.3333 | 34 | 9031.2541 | 0.2181
26.2778 | 34 | 9061.4177 | 0.2186
26.2222 | 34 | 9012.6394 | 0.21909
26.1667 | 34 | 8971.4475 | 0.21958
26.1111 | 34 | 8934.8364 | 0.22007
26.0556 | 34 | 8919.8527 | 0.22056
26 | 34 | 8884.8827 | 0.22104
25.9444 | 34 | 8850.2952 | 0.22153
25.8889 | 34 | 8827.0475 | 0.22201
25.8457 | 34 | 8825.9526 | 0.22238
25.8025 | 34 | 8817.5013 | 0.22275
25.7593 | 34 | 8786.5668 | 0.22312
25.716 | 34 | 8775.842 | 0.22349
25.6728 | 34 | 8765.1249 | 0.22386
25.6296 | 34 | 8744.4551 | 0.22423
25.5864 | 34 | 8739.9283 | 0.22459
25.5432 | 34 | 8689.38 | 0.22496
25.5 | 34 | 8688.7477 | 0.22532
25.4568 | 34 | 8695.4746 | 0.22568
25.4136 | 34 | 8659.7565 | 0.22605
25.3704 | 34 | 8636.2706 | 0.22641
25.3272 | 34 | 8596.735 | 0.22676
25.284 | 34 | 8559.5709 | 0.22712
25.2407 | 34 | 8554.3662 | 0.22748
25.2025 | 33.9333 | 8557.0111 | 0.22734
25.1642 | 33.8667 | 8550.5702 | 0.2272
25.1259 | 33.8 | 8552.9365 | 0.22706
25.0877 | 33.7333 | 8538.4936 | 0.22692
25.0494 | 33.6667 | 8536.6071 | 0.22678
25.0111 | 33.6 | 8549.5061 | 0.22664
24.9728 | 33.5333 | 8543.4439 | 0.22651
24.9346 | 33.4667 | 8535.3197 | 0.22637
24.8963 | 33.4 | 8526.0874 | 0.22623
24.858 | 33.3333 | 8543.4631 | 0.22609
24.8198 | 33.2667 | 8540.8773 | 0.22594
24.7815 | 33.2 | 8542.2812 | 0.2258
24.7432 | 33.1333 | 8541.6258 | 0.22566
24.7049 | 33.0667 | 8554.5009 | 0.22552
24.6667 | 33 | 8534.8618 | 0.22538
24.6296 | 33 | 8508.3658 | 0.22567
24.5926 | 33 | 8489.8624 | 0.22595
24.5556 | 33 | 8484.2569 | 0.22624
24.5185 | 33 | 8462.438 | 0.22652
24.4815 | 33 | 8450.9942 | 0.22681
24.4444 | 33 | 8454.8773 | 0.22709
24.4074 | 33 | 8432.3213 | 0.22737
24.3704 | 33 | 8417.9067 | 0.22765
24.3333 | 33 | 8398.4414 | 0.22793
24.2963 | 33 | 8374.8201 | 0.22821
24.2593 | 33 | 8357.3428 | 0.22849
24.2222 | 33 | 8348.0998 | 0.22876
24.1852 | 33 | 8326.6133 | 0.22904
24.1481 | 33 | 8309.2804 | 0.22931
24.1111 | 33 | 8296.2311 | 0.22959
24.1062 | 33 | 8290.6298 | 0.22962
24.1012 | 33 | 8277.7737 | 0.22966
24.0963 | 33 | 8260.8589 | 0.2297
24.0914 | 33 | 8254.6872 | 0.22973
24.0864 | 33 | 8259.761 | 0.22977
24.0815 | 33 | 8253.8826 | 0.22981
24.0765 | 33 | 8231.3286 | 0.22984
24.0716 | 33 | 8227.8502 | 0.22988
24.0667 | 33 | 8228.5054 | 0.22992
24.0617 | 33 | 8220.4635 | 0.22995
24.0568 | 33 | 8206.9172 | 0.22999
24.0519 | 33 | 8192.9411 | 0.23003
24.0469 | 33 | 8197.4432 | 0.23006
24.042 | 33 | 8197.3087 | 0.2301
24.037 | 33 | 8181.3869 | 0.23013
24.0309 | 32.9333 | 8198.7806 | 0.22974
24.0247 | 32.8667 | 8202.8189 | 0.22934
23.963 | 32.2 | 8178.6003 | 0.22545
23.9568 | 32.1333 | 8185.7431 | 0.22507
23.9506 | 32.0667 | 8185.5961 | 0.22469
23.9444 | 32 | 8202.9389 | 0.22431
23.9432 | 32 | 8195.5568 | 0.22432
23.942 | 32 | 8202.663 | 0.22433
23.9407 | 32 | 8200.5564 | 0.22434
23.9395 | 32 | 8189.2381 | 0.22435
23.9383 | 32 | 8184.978 | 0.22436
23.9432 | 31.8667 | 8101.5788 | 0.22348
23.9519 | 31.8 | 8140.5265 | 0.223
23.9605 | 31.7333 | 8155.5467 | 0.22252
23.9691 | 31.6667 | 8160.3704 | 0.22204
23.9778 | 31.6 | 8166.7417 | 0.22156
23.9864 | 31.5333 | 8188.617 | 0.22108
23.9951 | 31.4667 | 8196.8588 | 0.22061
24.0037 | 31.4 | 8199.8586 | 0.22014
23.9667 | 31 | 8235.1932 | 0.21796
23.9556 | 31 | 8219.6165 | 0.21804
23.9444 | 31 | 8205.8878 | 0.21812
23.9333 | 31 | 8204.2408 | 0.21819
23.9222 | 31 | 8205.423 | 0.21827
23.9111 | 31 | 8183.3268 | 0.21835
23.9 | 31 | 8180.7829 | 0.21843
23.8889 | 31 | 8155.2085 | 0.21851
23.8864 | 31 | 8151.3586 | 0.21852
23.879 | 30.8667 | 8113.852 | 0.21777
23.8926 | 30.8 | 8120.3722 | 0.21728
23.9062 | 30.7333 | 8119.2567 | 0.21678
23.9198 | 30.6667 | 8126.9434 | 0.21629
23.9333 | 30.6 | 8156.3902 | 0.2158
23.9469 | 30.5333 | 8164.6292 | 0.21531
23.9605 | 30.4667 | 8183.402 | 0.21482
23.8951 | 30 | 8179.4593 | 0.21256
23.879 | 30 | 8185.9374 | 0.21268
23.863 | 30 | 8157.7952 | 0.21279
23.8469 | 30 | 8173.0584 | 0.2129
23.8309 | 30 | 8195.4324 | 0.21301
23.8148 | 30 | 8184.5528 | 0.21312
23.8235 | 30 | 8172.435 | 0.21306
23.8321 | 30 | 8170.9539 | 0.213
23.9568 | 30 | 8087.9885 | 0.21214
23.9593 | 30 | 8078.8993 | 0.21212
23.9617 | 30 | 8090.2391 | 0.2121
23.9642 | 30 | 8108.9679 | 0.21209
23.9667 | 30 | 8116.9328 | 0.21207
23.9691 | 30 | 8127.2572 | 0.21205
23.9716 | 30 | 8114.5525 | 0.21203
23.7407 | 30 | 8032.1507 | 0.21362
23.7593 | 30 | 8029.0893 | 0.2135
23.7778 | 30 | 8026.9698 | 0.21337
23.7963 | 30 | 8050.2574 | 0.21324
23.8148 | 30 | 8077.1783 | 0.21312
23.8333 | 30 | 8071.9002 | 0.21299
23.821 | 30 | 7961.2959 | 0.21307
23.8012 | 30 | 8065.4474 | 0.21321
23.7815 | 30 | 8050.1078 | 0.21334
23.7617 | 30 | 8046.0393 | 0.21348
23.742 | 30 | 8038.1622 | 0.21361
23.7222 | 30 | 8028.3551 | 0.21375
23.7432 | 29.9333 | 8050.2047 | 0.21322
23.7642 | 29.8667 | 8073.8333 | 0.2127
23.7926 | 29 | 8235.7225 | 0.20766
23.7704 | 29 | 8228.0458 | 0.20781
23.7481 | 29 | 8209.1725 | 0.20796
23.7259 | 29 | 8209.4792 | 0.20811
23.7037 | 29 | 8208.5174 | 0.20826
23.7272 | 29 | 8217.2528 | 0.2081
23.7506 | 29 | 8234.9118 | 0.20794
23.7667 | 29 | 8169.2448 | 0.20784
23.7444 | 29 | 8204.7486 | 0.20799
23.7222 | 29 | 8185.9222 | 0.20813
23.7444 | 28.9333 | 8201.6078 | 0.20762
23.7667 | 28.8667 | 8226.8923 | 0.20711
23.7889 | 28.8 | 8242.808 | 0.2066
23.7272 | 28 | 8310.5615 | 0.20279
23.7037 | 28 | 8297.5322 | 0.20294
23.7259 | 28 | 8295.1078 | 0.2028
23.7481 | 28 | 8302.0685 | 0.20265
23.7704 | 28 | 8307.4884 | 0.20251
23.7926 | 28 | 8324.5421 | 0.20236
23.7222 | 28 | 8262.3131 | 0.20282
23.7407 | 28 | 8311.2569 | 0.2027
23.7593 | 28 | 8319.1324 | 0.20258
23.7778 | 28 | 8329.3313 | 0.20246
23.7963 | 28 | 8331.891 | 0.20234
23.8148 | 28 | 8325.9735 | 0.20221
23.7963 | 28 | 8315.9933 | 0.20234
23.8025 | 28 | 8295.5899 | 0.20229
23.8086 | 28 | 8301.0544 | 0.20225
23.8148 | 28 | 8313.363 | 0.20221
23.821 | 28 | 8321.6382 | 0.20217
23.8272 | 28 | 8329.3405 | 0.20213
23.8333 | 28 | 8241.7923 | 0.20209
23.8148 | 28 | 8347.2383 | 0.20221
23.7963 | 28 | 8339.8811 | 0.20234
23.7778 | 28 | 8346.5366 | 0.20246
23.7593 | 28 | 8344.1432 | 0.20258
23.7407 | 28 | 8336.6638 | 0.2027
23.7222 | 28 | 8332.7359 | 0.20282
23.7654 | 27 | 7845.7373 | 0.19754
23.7716 | 27 | 8569.785 | 0.1975
23.7778 | 27 | 8548.9828 | 0.19746
23.784 | 27 | 8549.6168 | 0.19742
23.7901 | 27 | 8561.8207 | 0.19738
23.7963 | 27 | 8570.3988 | 0.19734
23.8025 | 27 | 8569.9426 | 0.1973
23.7605 | 27 | 8445.2748 | 0.19757
23.737 | 27 | 8555.2158 | 0.19772
23.7136 | 27 | 8527.1193 | 0.19787
23.6901 | 27 | 8513.5572 | 0.19802
23.6667 | 27 | 8524.2523 | 0.19817
23.6901 | 27 | 8525.1721 | 0.19802
23.7815 | 27 | 8508.826 | 0.19743
23.7889 | 27 | 8503.2959 | 0.19738
23.7963 | 27 | 8499.4539 | 0.19734
23.8037 | 27 | 8512.6762 | 0.19729
23.8111 | 27 | 8519.738 | 0.19724
23.8185 | 27 | 8528.9178 | 0.19719
23.784 | 27 | 8458.6922 | 0.19742
23.7642 | 27 | 8440.0553 | 0.19754
23.7444 | 27 | 8436.3768 | 0.19767
23.7247 | 27 | 8436.5897 | 0.1978
23.7049 | 27 | 8435.8025 | 0.19793
23.7691 | 27 | 8269.1946 | 0.19751
23.7741 | 27 | 8371.3869 | 0.19748
23.779 | 27 | 8359.9122 | 0.19745
23.784 | 27 | 8358.9875 | 0.19742
23.7889 | 27 | 8359.4986 | 0.19738
23.7938 | 27 | 8373.1849 | 0.19735
23.7407 | 27 | 8190.2832 | 0.1977
23.716 | 27 | 8272.1452 | 0.19785
23.6914 | 27 | 8268.1235 | 0.19801
23.6667 | 27 | 8261.0127 | 0.19817
23.6877 | 27 | 8267.4675 | 0.19804
23.8481 | 27.4 | 7761.2911 | 0.19896
23.8444 | 27.4667 | 8180.4165 | 0.19932
23.8407 | 27.5333 | 8158.2681 | 0.19967
23.837 | 27.6 | 8147.8068 | 0.20003
23.8333 | 27.6667 | 8131.92 | 0.20039
23.7741 | 28 | 8100.1581 | 0.20248
23.7506 | 28 | 8120.8805 | 0.20264
23.7272 | 28 | 8133.1202 | 0.20279
23.7037 | 28 | 8133.3653 | 0.20294
23.7272 | 28 | 8139.2021 | 0.20279
23.7506 | 28 | 8158.6329 | 0.20264
23.7741 | 28 | 8018.4223 | 0.20248
23.7506 | 28 | 8281.9246 | 0.20264
23.7272 | 28 | 8268.1531 | 0.20279
23.7037 | 28 | 8283.3247 | 0.20294
23.7272 | 28 | 8303.1647 | 0.20279
23.7506 | 28 | 8308.0798 | 0.20264
23.7741 | 28 | 8320.6719 | 0.20248
23.7975 | 28 | 8328.4376 | 0.20233
23.7827 | 28.8667 | 8227.1359 | 0.207
23.7617 | 28.9333 | 8249.7893 | 0.20751
23.7407 | 29 | 8224.6038 | 0.20801
23.763 | 29 | 8231.4523 | 0.20786
23.7852 | 29 | 8251.0811 | 0.20771
23.8074 | 29 | 8262.1589 | 0.20756
23.8296 | 29 | 8276.8813 | 0.20741
23.8519 | 29 | 8306.7552 | 0.20726
23.816 | 29 | 8382.3846 | 0.2075
23.7926 | 29 | 8356.6721 | 0.20766
23.7691 | 29 | 8407.441 | 0.20782
23.7457 | 29 | 8368.7945 | 0.20798
23.7222 | 29 | 8390.358 | 0.20813
23.7457 | 29.0667 | 8405.9832 | 0.20834
23.7691 | 29.1333 | 8489.4809 | 0.20855
23.7926 | 29.2 | 8453.6696 | 0.20876
23.816 | 29.2667 | 8380.1 | 0.20897
23.8642 | 30 | 8380.9669 | 0.21278
23.8432 | 30 | 8396.8116 | 0.21292
23.8222 | 30 | 8490.3995 | 0.21307
23.8012 | 30 | 8519.46 | 0.21321
23.7802 | 30 | 8409.912 | 0.21335
23.7593 | 30 | 8338.7741 | 0.2135
23.7802 | 30 | 8374.2122 | 0.21335
23.8012 | 30 | 8490.3026 | 0.21321
23.8222 | 30 | 8536.0035 | 0.21307
23.8963 | 30.5333 | 8609.1349 | 0.21566
23.8741 | 30.6 | 8656.5579 | 0.21621
23.8519 | 30.6667 | 8597.7329 | 0.21676
23.8296 | 30.7333 | 8482.3989 | 0.21732
23.8074 | 30.8 | 8422.675 | 0.21787
23.7852 | 30.8667 | 8514.7403 | 0.21843
23.763 | 30.9333 | 8571.2741 | 0.21898
23.7407 | 31 | 8431.754 | 0.21954
23.763 | 31 | 8361.7025 | 0.21939
23.7852 | 31 | 8387.658 | 0.21923
23.9407 | 31 | 8402.0248 | 0.21814
23.9259 | 31 | 8427.102 | 0.21825
23.9111 | 31 | 8398.0428 | 0.21835
23.8963 | 31 | 8365.8123 | 0.21845
23.8815 | 31 | 8447.8513 | 0.21856
23.8667 | 31 | 8550.2449 | 0.21866
23.8519 | 31 | 8614.3782 | 0.21877
23.863 | 31.0667 | 8624.3613 | 0.21909
23.8741 | 31.1333 | 8568.8719 | 0.21942
24 | 32 | 8415.7112 | 0.22391
23.9963 | 32 | 8326.1427 | 0.22394
23.9926 | 32 | 8285.9337 | 0.22397
23.9889 | 32 | 8457.3489 | 0.22399
23.9852 | 32 | 8453.2921 | 0.22402
23.9815 | 32 | 8388.3117 | 0.22405
23.9778 | 32 | 8527.522 | 0.22407
23.9741 | 32 | 8550.4563 | 0.2241
23.9704 | 32 | 8618.3752 | 0.22413
23.9519 | 32 | 8398.6317 | 0.22426
23.9593 | 32 | 8506.8502 | 0.22421
23.9667 | 32 | 8526.5655 | 0.22415
23.9741 | 32 | 8605.194 | 0.2241
23.9815 | 32 | 8670.1736 | 0.22405
23.9889 | 32 | 8721.1225 | 0.22399
23.9963 | 32 | 8711.9616 | 0.22394
24.0037 | 32 | 8743.1457 | 0.22389
24.0111 | 32 | 8706.6615 | 0.22383
24.0185 | 32 | 8741.8093 | 0.22378
24.0259 | 32 | 8744.644 | 0.22373
23.9074 | 32.8 | 8607.6801 | 0.22976
23.8951 | 32.8667 | 8662.1327 | 0.23029
23.8827 | 32.9333 | 8557.1359 | 0.23082
23.8704 | 33 | 8554.3624 | 0.23135
23.8864 | 33 | 8610.56 | 0.23123
23.9025 | 33 | 8678.7912 | 0.23112
23.9185 | 33 | 8675.0196 | 0.231
23.9346 | 33 | 8581.2339 | 0.23088
23.9506 | 33 | 8597.0661 | 0.23077
23.9667 | 33 | 8655.9873 | 0.23065
23.9827 | 33 | 8661.6921 | 0.23053
23.9988 | 33 | 8709.2175 | 0.23041
24.0148 | 33 | 8682.3287 | 0.2303
24.0309 | 33 | 8616.1739 | 0.23018
23.921 | 33 | 8539.5365 | 0.23098
23.9037 | 33 | 8536.3375 | 0.23111
23.8864 | 33 | 8476.7127 | 0.23123
23.8691 | 33 | 8451.7377 | 0.23136
23.8519 | 33 | 8575.1153 | 0.23148
23.8679 | 33 | 8605.9272 | 0.23137
23.884 | 33 | 8594.4702 | 0.23125
23.9 | 33 | 8549.5496 | 0.23113
23.916 | 33 | 8661.2874 | 0.23102
23.9321 | 33 | 8709.192 | 0.2309
23.9481 | 33 | 8696.1999 | 0.23078
23.9642 | 33 | 8706.6112 | 0.23067
23.9802 | 33 | 8605.4222 | 0.23055
23.9198 | 33.6667 | 8427.4142 | 0.2355
23.9025 | 33.7333 | 8486.3102 | 0.23608
23.8852 | 33.8 | 8415.3563 | 0.23667
23.8679 | 33.8667 | 8317.4467 | 0.23725
23.8506 | 33.9333 | 8380.5813 | 0.23784
23.8333 | 34 | 8332.7707 | 0.23843
23.8531 | 34 | 8227.8208 | 0.23829
23.8728 | 34 | 8297.576 | 0.23814
23.8926 | 34 | 8341.3044 | 0.238
23.9123 | 34 | 8286.9251 | 0.23785
23.9321 | 34 | 8219.8672 | 0.23771
23.9519 | 34 | 8315.7115 | 0.23756
23.9914 | 34 | 8535.4578 | 0.23727
23.9716 | 34 | 8386.8317 | 0.23741
23.9519 | 34 | 8482.3359 | 0.23756
23.9321 | 34 | 8482.3056 | 0.23771
23.9123 | 34 | 8601.1954 | 0.23785
23.8926 | 34 | 8524.1488 | 0.238
23.8728 | 34 | 8477.5792 | 0.23814
23.8531 | 34 | 8543.5437 | 0.23829
23.8333 | 34 | 8512.9742 | 0.23843
23.8543 | 34.0667 | 8460.9067 | 0.23875
23.8753 | 34.1333 | 8366.281 | 0.23906
23.8963 | 34.2 | 8388.2932 | 0.23937
24.0494 | 35 | 8316.339 | 0.24393
24.0296 | 35 | 8160.8739 | 0.24408
24.0099 | 35 | 8221.7301 | 0.24423
23.9901 | 35 | 8348.4018 | 0.24438
23.9704 | 35 | 8335.7473 | 0.24453
23.9506 | 35 | 8314.8746 | 0.24468
23.9309 | 35 | 8348.3602 | 0.24482
23.9111 | 35 | 8265.8146 | 0.24497
23.8914 | 35 | 8354.3811 | 0.24512
23.8716 | 35 | 8299.3333 | 0.24527
23.8519 | 35 | 8326.4656 | 0.24542
23.8691 | 35 | 8466.947 | 0.24529
23.8864 | 35 | 8361.959 | 0.24516
23.9037 | 35 | 8185.9905 | 0.24503
24.0617 | 35 | 8431.4289 | 0.24384
24.0494 | 35 | 8380.087 | 0.24393
24.037 | 35 | 8409.996 | 0.24402
24.0247 | 35 | 8488.0181 | 0.24412
24.0123 | 35 | 8571.2389 | 0.24421
24 | 35 | 8522.7327 | 0.2443
23.9877 | 35 | 8446.0341 | 0.2444
23.9753 | 35 | 8447.7919 | 0.24449
23.963 | 35 | 8473.6062 | 0.24458
23.9506 | 35 | 8423.9304 | 0.24468
23.9383 | 35 | 8490.5958 | 0.24477
23.9259 | 35 | 8458.0423 | 0.24486
23.9346 | 35 | 8539.3311 | 0.2448
24.0481 | 35 | 8554.8773 | 0.24394
24.0407 | 35 | 8525.7888 | 0.244
24.0333 | 35 | 8517.9536 | 0.24405
24.0259 | 35 | 8613.8345 | 0.24411
24.0185 | 35 | 8567.3499 | 0.24416
24.0111 | 35 | 8590.5655 | 0.24422
24.0037 | 35 | 8563.8282 | 0.24428
23.9963 | 35 | 8584.1033 | 0.24433
23.9889 | 35 | 8498.8685 | 0.24439
23.9815 | 35 | 8566.5383 | 0.24444
23.9741 | 35 | 8633.9738 | 0.2445
23.9667 | 35 | 8521.9382 | 0.24456
23.9593 | 35 | 8441.9106 | 0.24461
23.9519 | 35 | 8416.2122 | 0.24467
23.9444 | 35 | 8547.8478 | 0.24472
24.037 | 36 | 8475.8188 | 0.25142
24.0395 | 36 | 8401.2157 | 0.2514
24.042 | 36 | 8405.564 | 0.25139
24.0444 | 36 | 8442.8001 | 0.25137
24.0469 | 36 | 8528.05 | 0.25135
24.0494 | 36 | 8334.1292 | 0.25133
24.0519 | 36 | 8364.8031 | 0.25131
24.0543 | 36 | 8401.9816 | 0.25129
24.0568 | 36 | 8404.3428 | 0.25127
24.0593 | 36 | 8435.4274 | 0.25125
24.0617 | 36 | 8511.8268 | 0.25123
24.0642 | 36 | 8562.2307 | 0.25121
24.0667 | 36 | 8377.6986 | 0.25119
24.0691 | 36 | 8225.4532 | 0.25118
24.0716 | 36 | 8254.2141 | 0.25116
23.9617 | 36 | 8452.8053 | 0.252
23.9531 | 36 | 8357.7563 | 0.25207
23.9444 | 36 | 8372.2246 | 0.25213
23.9568 | 36 | 8321.8626 | 0.25204
23.9691 | 36 | 8376.1849 | 0.25194
23.9815 | 36 | 8529.6181 | 0.25185
23.9938 | 36 | 8396.9131 | 0.25176
24.0062 | 36 | 8286.0326 | 0.25166
24.0185 | 36 | 8238.7396 | 0.25157
24.0309 | 36 | 8147.2075 | 0.25147
24.0432 | 36 | 8069.1349 | 0.25138
24.0556 | 36 | 8113.7776 | 0.25128
24.0679 | 36 | 7858.2139 | 0.25119
24.0173 | 36 | 8280.4971 | 0.25158
24.0012 | 36 | 8325.9049 | 0.2517
23.9852 | 36 | 8397.6152 | 0.25182
23.9691 | 36 | 8307.3866 | 0.25194
23.9531 | 36 | 8513.9315 | 0.25207
23.937 | 36 | 8458.1769 | 0.25219
23.921 | 36 | 8557.977 | 0.25231
23.9049 | 36 | 8507.8122 | 0.25243
23.8889 | 36 | 8431.5688 | 0.25256
23.9074 | 36 | 8408.1486 | 0.25242
23.9259 | 36 | 8323.9293 | 0.25227
23.9444 | 36 | 8445.5985 | 0.25213
23.963 | 36 | 8456.826 | 0.25199
23.9815 | 36 | 8537.6917 | 0.25185
24 | 36 | 8478.0168 | 0.25171
24.0185 | 36 | 8431.2672 | 0.25157
24.1469 | 36 | 8525.1196 | 0.25057
24.142 | 36 | 8473.4711 | 0.25061
24.137 | 36 | 8463.863 | 0.25065
24.1321 | 36 | 8467.8875 | 0.25069
24.1272 | 36 | 8401.5824 | 0.25073
24.1222 | 36 | 8393.4535 | 0.25076
24.1173 | 36 | 8425.2659 | 0.2508
24.1123 | 36 | 8455.2087 | 0.25084
24.1074 | 36 | 8541.2788 | 0.25088
24.1025 | 36 | 8607.197 | 0.25092
24.0975 | 36 | 8512.4435 | 0.25096
24.0926 | 36 | 8494.215 | 0.25099
24.0852 | 36 | 8509.4049 | 0.25105
24.0111 | 36 | 8594.1568 | 0.25162
24.0037 | 36 | 8556.6529 | 0.25168
23.9963 | 36 | 8518.836 | 0.25174
23.9889 | 36 | 8454.6931 | 0.25179
23.9815 | 36 | 8526.1769 | 0.25185
23.9877 | 36 | 8402.4165 | 0.2518
23.9938 | 36 | 8333.2269 | 0.25176
24 | 36 | 8475.2358 | 0.25171
24.0062 | 36 | 8405.9031 | 0.25166
24.0123 | 36 | 8301.9681 | 0.25161
24.0185 | 36 | 8273.7868 | 0.25157
24.0247 | 36 | 8283.1675 | 0.25152
24.0309 | 36 | 8184.1899 | 0.25147
24.0667 | 36 | 8252.8286 | 0.25119
24.0642 | 36 | 8225.7974 | 0.25121
24.0617 | 36 | 8339.4103 | 0.25123
24.0593 | 36 | 8399.9385 | 0.25125
24.0568 | 36 | 8362.2236 | 0.25127
24.0543 | 36 | 8315.4282 | 0.25129
24.0519 | 36 | 8333.5003 | 0.25131
24.0494 | 36 | 8365.6285 | 0.25133
24.0469 | 36 | 8468.6368 | 0.25135
24.0444 | 36 | 8448.436 | 0.25137
24.042 | 36 | 8546.1187 | 0.25139
24.0395 | 36 | 8517.2971 | 0.2514
24.037 | 36 | 8386.7922 | 0.25142
24.0309 | 36 | 8362.4745 | 0.25147
24.0247 | 36 | 8263.6858 | 0.25152
23.9568 | 36 | 8115.1485 | 0.25204
23.9506 | 36 | 8278.8503 | 0.25209
23.9444 | 36 | 8180.3948 | 0.25213
23.9543 | 36 | 8090.2736 | 0.25206
23.9642 | 36 | 8012.2705 | 0.25198
23.9741 | 36 | 7951.6893 | 0.25191
23.984 | 36 | 7942.3648 | 0.25183
23.9938 | 36 | 7907.3503 | 0.25176
24.0037 | 36 | 7853.7745 | 0.25168
24.0136 | 36 | 7891.3171 | 0.2516
24.0235 | 36 | 7882.8987 | 0.25153
24.0333 | 36 | 7886.0101 | 0.25145
24.0741 | 35.6667 | 8172.7075 | 0.24864
24.0704 | 35.6 | 8114.6934 | 0.24817
24.0667 | 35.5333 | 8130.0277 | 0.24771
24.063 | 35.4667 | 8204.699 | 0.24724
24.0593 | 35.4 | 8310.2029 | 0.24678
24.0556 | 35.3333 | 8267.3344 | 0.24631
24.0519 | 35.2667 | 8312.1866 | 0.24585
24.0481 | 35.2 | 8355.2619 | 0.24539
24.0444 | 35.1333 | 8309.384 | 0.24494
24.0407 | 35.0667 | 8299.2856 | 0.24448
24.037 | 35 | 8215.4789 | 0.24402
24.0321 | 35 | 8143.1981 | 0.24406
24.0272 | 35 | 7743.271 | 0.2441
23.9728 | 35 | 8157.5199 | 0.24451
23.9679 | 35 | 8157.8454 | 0.24455
23.963 | 35 | 8161.783 | 0.24458
23.9741 | 35 | 8200.2301 | 0.2445
23.9852 | 35 | 8231.069 | 0.24442
23.9963 | 35 | 8226.0515 | 0.24433
24.0074 | 35 | 8212.8448 | 0.24425
24.0185 | 35 | 8242.8404 | 0.24416
24.0296 | 35 | 8330.0812 | 0.24408
24.0407 | 35 | 8364.4467 | 0.244
24.0519 | 35 | 8346.5654 | 0.24391
24.063 | 35 | 8383.4949 | 0.24383
24.0741 | 35 | 8383.9386 | 0.24374
24.0852 | 35 | 8367.9005 | 0.24366
24.0963 | 35 | 7973.1168 | 0.24357
24.1074 | 34.6 | 8460.15 | 0.24062
24.1037 | 34.5333 | 8480.227 | 0.24017
24.1 | 34.4667 | 8421.6322 | 0.23973
24.0963 | 34.4 | 8477.6321 | 0.23928
24.0926 | 34.3333 | 8530.0956 | 0.23884
24.0889 | 34.2667 | 8500.9121 | 0.2384
24.0852 | 34.2 | 8547.2877 | 0.23796
24.0815 | 34.1333 | 8528.8822 | 0.23752
24.0778 | 34.0667 | 8555.2129 | 0.23709
24.0741 | 34 | 8539.69 | 0.23665
24.0667 | 34 | 8551.9125 | 0.23671
24.0593 | 34 | 8506.8997 | 0.23676
24.0519 | 34 | 8582.6781 | 0.23682
23.9778 | 34 | 8571.9214 | 0.23737
23.9704 | 34 | 8546.7704 | 0.23742
23.963 | 34 | 8515.8073 | 0.23748
23.9741 | 34 | 8542.6352 | 0.2374
23.9852 | 34 | 8512.1763 | 0.23731
23.9963 | 34 | 8518.8641 | 0.23723
24.0074 | 34 | 8562.3156 | 0.23715
24.0185 | 34 | 8526.9892 | 0.23706
24.0296 | 34 | 8533.557 | 0.23698
24.0407 | 34 | 8536.4739 | 0.2369
24.0519 | 34 | 8550.3746 | 0.23682
24.1049 | 34 | 8587.6683 | 0.23642
24.0988 | 34 | 8550.7443 | 0.23646
24.0926 | 34 | 8544.6305 | 0.23651
24.0864 | 34 | 8524.3585 | 0.23656
24.0802 | 34 | 8535.1599 | 0.2366
24.0741 | 34 | 8513.9135 | 0.23665
24.0679 | 34 | 8490.5638 | 0.2367
24.0617 | 34 | 8489.0481 | 0.23674
24.0556 | 34 | 8499.9219 | 0.23679
24.0494 | 34 | 8485.5286 | 0.23683
24.0432 | 34 | 8485.3542 | 0.23688
24.037 | 34 | 8477.3021 | 0.23693
24.0321 | 33.9333 | 8498.6841 | 0.2365
23.9728 | 33.1333 | 8654.4488 | 0.23149
23.9679 | 33.0667 | 8637.4602 | 0.23108
23.963 | 33 | 8635.1036 | 0.23068
23.9654 | 33 | 8614.8239 | 0.23066
23.9679 | 33 | 8638.1878 | 0.23064
23.9704 | 33 | 8656.4967 | 0.23062
23.9728 | 33 | 8614.3877 | 0.2306
23.9753 | 33 | 8626.1927 | 0.23059
23.9778 | 33 | 8566.0038 | 0.23057
24.0074 | 33 | 8526.3145 | 0.23035
24.0099 | 33 | 8505.0597 | 0.23033
24.0123 | 33 | 8448.8495 | 0.23032
24.0148 | 33 | 8455.5928 | 0.2303
24.0173 | 33 | 8453.9417 | 0.23028
24.0198 | 33 | 8434.3398 | 0.23026
24.0222 | 33 | 8412.9253 | 0.23024
24.0247 | 33 | 8430.9617 | 0.23022
24.0272 | 33 | 8425.9059 | 0.23021
23.9815 | 32.4 | 8364.164 | 0.22661
23.9753 | 32.3333 | 8430.0698 | 0.22622
23.9691 | 32.2667 | 8435.6391 | 0.22584
23.963 | 32.2 | 8438.52 | 0.22545
23.9568 | 32.1333 | 8449.14 | 0.22507
23.9506 | 32.0667 | 8453.2224 | 0.22469
23.9444 | 32 | 8475.9962 | 0.22431
23.9383 | 32 | 8455.53 | 0.22436
23.8642 | 31.9333 | 8322.0447 | 0.22446
23.8765 | 31.8667 | 8316.7927 | 0.22395
23.8889 | 31.8 | 8345.103 | 0.22344
23.9012 | 31.7333 | 8357.8633 | 0.22294
23.9136 | 31.6667 | 8350.921 | 0.22243
23.9259 | 31.6 | 8361.9165 | 0.22193
23.9383 | 31.5333 | 8383.0688 | 0.22143
23.9506 | 31.4667 | 8394.9831 | 0.22093
23.963 | 31.4 | 7889.9433 | 0.22043
23.9259 | 31 | 8286.0534 | 0.21825
23.9148 | 31 | 8423.3968 | 0.21832
23.9037 | 31 | 8396.2697 | 0.2184
23.8926 | 31 | 8405.7814 | 0.21848
23.8815 | 31 | 8403.1645 | 0.21856
23.8704 | 31 | 8387.9746 | 0.21864
23.8753 | 31 | 8392.8094 | 0.2186
23.8802 | 31 | 8410.7621 | 0.21857
23.9543 | 30.7333 | 8353.5327 | 0.21645
23.9568 | 30.6667 | 8427.4086 | 0.21603
23.9593 | 30.6 | 8419.347 | 0.21562
23.9617 | 30.5333 | 8443.4948 | 0.21521
23.9642 | 30.4667 | 8450.3774 | 0.2148
23.9667 | 30.4 | 8473.9459 | 0.21439
23.9691 | 30.3333 | 8486.0998 | 0.21398
23.9716 | 30.2667 | 8490.9095 | 0.21358
23.9741 | 30.2 | 7920.0882 | 0.21317
23.7963 | 30 | 8290.0456 | 0.21324
23.8136 | 30 | 8453.3966 | 0.21313
23.8309 | 30 | 8444.2507 | 0.21301
23.8481 | 30 | 8445.9843 | 0.21289
23.8654 | 30 | 8463.9421 | 0.21277
23.8827 | 30 | 8467.4281 | 0.21265
23.9 | 30 | 8470.6903 | 0.21253
23.9173 | 30 | 7860.5316 | 0.21241
23.8111 | 30 | 8301.7312 | 0.21314
23.7889 | 30 | 8351.6823 | 0.21329
23.7667 | 30 | 8334.735 | 0.21345
23.7444 | 30 | 8334.9904 | 0.2136
23.7222 | 30 | 8326.9925 | 0.21375
23.7432 | 30 | 8330.6051 | 0.21361
23.7642 | 30 | 8342.4318 | 0.21346
23.7852 | 30 | 8336.9404 | 0.21332
23.8062 | 30 | 8332.7036 | 0.21318
23.8198 | 30 | 8249.5213 | 0.21308
23.8 | 30 | 8244.1305 | 0.21322
23.7802 | 30 | 8235.0066 | 0.21335
23.7605 | 30 | 8237.4579 | 0.21349
23.7407 | 30 | 8243.7387 | 0.21362
23.7605 | 30 | 8251.4321 | 0.21349
23.7802 | 30 | 8252.0362 | 0.21335
23.8519 | 29.3333 | 8296.5939 | 0.2091
23.8333 | 29.2667 | 8307.7087 | 0.20885
23.8148 | 29.2 | 8320.0942 | 0.20861
23.7963 | 29.1333 | 8341.7535 | 0.20837
23.7778 | 29.0667 | 8350.6167 | 0.20813
23.7593 | 29 | 8362.9942 | 0.20789
23.7765 | 29 | 7661.8307 | 0.20777
23.8901 | 29 | 8184.064 | 0.207
23.8741 | 29 | 8315.682 | 0.20711
23.858 | 29 | 8302.6371 | 0.20722
23.842 | 29 | 8298.8569 | 0.20733
23.8259 | 29 | 8298.9439 | 0.20744
23.8099 | 29 | 8294.1389 | 0.20755
23.7938 | 29 | 8284.2889 | 0.20765
23.8778 | 29 | 8189.3681 | 0.20709
23.8642 | 29 | 8185.1706 | 0.20718
23.8506 | 29 | 8180.8206 | 0.20727
23.837 | 29 | 8179.5333 | 0.20736
23.8235 | 29 | 8172.7888 | 0.20745
23.8099 | 29 | 8174.0852 | 0.20755
23.8395 | 28.3333 | 8239.3978 | 0.20378
23.8235 | 28.2667 | 8247.5661 | 0.20354
23.8074 | 28.2 | 8275.7195 | 0.2033
23.7914 | 28.1333 | 8282.479 | 0.20306
23.7753 | 28.0667 | 8287.4907 | 0.20282
23.7593 | 28 | 8291.7357 | 0.20258
23.7889 | 28 | 8273.5489 | 0.20238
23.7667 | 28 | 8256.2894 | 0.20253
23.7444 | 28 | 8231.6668 | 0.20268
23.7222 | 28 | 8222.4589 | 0.20282
23.742 | 28 | 8203.3798 | 0.20269
23.7617 | 28 | 8195.3118 | 0.20256
23.8296 | 27.7333 | 8182.2842 | 0.20075
23.8333 | 27.6667 | 8188.476 | 0.20039
23.837 | 27.6 | 8211.5468 | 0.20003
23.8407 | 27.5333 | 8221.0375 | 0.19967
23.8444 | 27.4667 | 8232.8459 | 0.19932
23.7901 | 27 | 8253.7795 | 0.19738
23.7691 | 27 | 8257.8029 | 0.19751
23.7481 | 27 | 8242.5222 | 0.19765
23.7272 | 27 | 8241.0096 | 0.19778
23.7062 | 27 | 8243.3003 | 0.19792
23.7963 | 27 | 8160.6919 | 0.19734
23.7926 | 27 | 8210.3673 | 0.19736
23.7889 | 27 | 8201.0935 | 0.19738
23.7852 | 27 | 8201.7003 | 0.19741
23.7815 | 27 | 8207.6256 | 0.19743
23.7778 | 27 | 8209.9203 | 0.19746
23.8136 | 27 | 8132.9697 | 0.19722
23.8086 | 27 | 8158.5155 | 0.19726
23.8037 | 27 | 8128.1286 | 0.19729
23.7988 | 27 | 8160.0031 | 0.19732
23.7938 | 27 | 8145.1662 | 0.19735
23.8111 | 26 | 8208.5738 | 0.19255
23.8012 | 26 | 8352.4731 | 0.19261
23.7914 | 26 | 8318.8643 | 0.19267
23.7815 | 26 | 8302.3156 | 0.19274
23.7716 | 26 | 8309.1208 | 0.1928
23.7469 | 26 | 8270.8456 | 0.19295
23.7222 | 26 | 8194.5882 | 0.19311
23.6975 | 26 | 8160.5539 | 0.19327
23.6728 | 26 | 8171.3977 | 0.19342
23.6481 | 26 | 8177.1608 | 0.19358
23.7864 | 26 | 8126.2814 | 0.1927
23.784 | 26 | 8239.8608 | 0.19272
23.7815 | 26 | 8158.6817 | 0.19274
23.779 | 26 | 8161.5622 | 0.19275
23.7765 | 26 | 8106.341 | 0.19277
23.7778 | 26 | 8299.9177 | 0.19276
23.7593 | 26 | 8297.1023 | 0.19288
23.7407 | 26 | 8298.8767 | 0.19299
23.7222 | 26 | 8298.2418 | 0.19311
23.7037 | 26 | 8313.0565 | 0.19323
23.6852 | 27 | 8324.1139 | 0.19805
23.7049 | 27 | 8360.6061 | 0.19793
23.7247 | 27 | 8371.5405 | 0.1978
23.7444 | 27 | 8388.3173 | 0.19767
23.7642 | 27 | 8404.1139 | 0.19754
23.784 | 27 | 8424.5849 | 0.19742
23.7901 | 27.0667 | 8559.092 | 0.1977
23.8025 | 27.1333 | 8562.3947 | 0.19795
23.8148 | 27.2 | 8513.1688 | 0.19819
23.8272 | 27.2667 | 8522.3923 | 0.19844
23.8395 | 27.3333 | 8515.6932 | 0.19869
23.8519 | 27.4 | 8523.5432 | 0.19894
23.8642 | 27.4667 | 8585.8838 | 0.19919
23.8395 | 28.0667 | 8512.1637 | 0.20239
23.8457 | 28.1333 | 8523.3243 | 0.2027
23.8519 | 28.2 | 8475.5334 | 0.203
23.858 | 28.2667 | 8491.4494 | 0.20331
23.8642 | 28.3333 | 8494.8245 | 0.20362
23.8704 | 28.4 | 8475.0087 | 0.20393
23.8765 | 28.4667 | 8429.17 | 0.20424
23.8827 | 28.5333 | 8458.6269 | 0.20455
23.8889 | 28.6 | 8485.584 | 0.20486
23.8815 | 29.1333 | 7754.4218 | 0.20779
23.8778 | 29.2 | 8494.0642 | 0.20818
23.8741 | 29.2667 | 8450.8149 | 0.20858
23.8704 | 29.3333 | 8390.604 | 0.20897
23.8667 | 29.4 | 8342.5052 | 0.20937
23.863 | 29.4667 | 8405.5309 | 0.20976
23.8593 | 29.5333 | 8433.6062 | 0.21016
23.8556 | 29.6 | 8426.3747 | 0.21056
23.8519 | 29.6667 | 8292.315 | 0.21096
23.8481 | 29.7333 | 8365.4617 | 0.21137
23.9568 | 30 | 8522.4549 | 0.21214
23.9481 | 30 | 8501.1956 | 0.2122
23.9395 | 30 | 8407.0829 | 0.21226
23.9309 | 30 | 8402.6708 | 0.21232
23.9222 | 30 | 8472.0312 | 0.21238
23.9136 | 30 | 8548.2584 | 0.21244
23.9049 | 30 | 8548.0514 | 0.2125
23.8963 | 30 | 8562.9796 | 0.21256
23.8877 | 30 | 8538.0016 | 0.21262
23.9333 | 30.2 | 7712.7192 | 0.21345
23.9358 | 30.2667 | 8426.7469 | 0.21383
23.9383 | 30.3333 | 8484.8008 | 0.2142
23.9407 | 30.4 | 8405.9715 | 0.21457
23.9432 | 30.4667 | 8295.7289 | 0.21494
23.9457 | 30.5333 | 8274.1383 | 0.21532
23.9481 | 30.6 | 8206.1341 | 0.2157
23.9506 | 30.6667 | 8171.3312 | 0.21607
23.9531 | 30.7333 | 8164.6282 | 0.21645
23.884 | 31 | 8179.5401 | 0.21854
23.8975 | 31 | 8263.144 | 0.21845
23.9111 | 31 | 8345.5278 | 0.21835
23.9247 | 31 | 8429.21 | 0.21825
23.9383 | 31 | 8551.2449 | 0.21816
23.9519 | 31 | 8610.6423 | 0.21806
23.9654 | 31 | 8541.4842 | 0.21797
23.979 | 31 | 8501.0328 | 0.21787
23.9926 | 31 | 8481.2139 | 0.21778
23.8815 | 31 | 8455.0194 | 0.21856
23.8654 | 31 | 8263.7082 | 0.21867
23.8494 | 31 | 8333.9696 | 0.21878
23.8333 | 31 | 8284.3971 | 0.2189
23.8506 | 31.0667 | 8302.2694 | 0.21918
23.8679 | 31.1333 | 8290.9758 | 0.21946
23.8852 | 31.2 | 8328.9008 | 0.21975
23.9025 | 31.2667 | 8353.3625 | 0.22004
23.9198 | 31.3333 | 8315.4696 | 0.22032
23.937 | 31.4 | 8263.8167 | 0.22061
23.9543 | 31.4667 | 8224.4128 | 0.2209
23.9198 | 32 | 8193.804 | 0.22449
23.9025 | 32 | 8200.1299 | 0.22461
23.8852 | 32 | 8097.8839 | 0.22474
23.8679 | 32 | 8089.5194 | 0.22486
23.8506 | 32 | 8163.622 | 0.22498
23.8333 | 32 | 8203.5184 | 0.2251
23.8543 | 32 | 8201.6963 | 0.22496
23.8753 | 32 | 8242.6597 | 0.22481
23.8963 | 32 | 8144.8092 | 0.22466
23.9173 | 32 | 8302.2876 | 0.22451
23.9383 | 32 | 8315.2768 | 0.22436
23.9593 | 32 | 8503.6537 | 0.22421
23.9753 | 32 | 8508.6245 | 0.22409
23.9506 | 32 | 8434.046 | 0.22427
23.9259 | 32 | 8276.5058 | 0.22444
23.9012 | 32 | 8193.9463 | 0.22462
23.8765 | 32 | 8138.8885 | 0.2248
23.8519 | 32 | 8125.3434 | 0.22497
23.8272 | 32 | 8236.4179 | 0.22515
23.8025 | 32 | 8319.5221 | 0.22532
23.7778 | 32 | 8360.8263 | 0.2255
23.8 | 32.0667 | 8364.7108 | 0.22577
23.8222 | 32.1333 | 8292.1712 | 0.22603
23.8444 | 32.2 | 8296.8877 | 0.2263
23.8667 | 32.2667 | 8291.8579 | 0.22657
23.9728 | 33 | 7832.6019 | 0.2306
23.9531 | 33 | 8536.3426 | 0.23075
23.9333 | 33 | 8558.956 | 0.23089
23.9136 | 33 | 8526.4365 | 0.23104
23.8938 | 33 | 8411.3469 | 0.23118
23.8741 | 33 | 8222.8466 | 0.23132
23.8543 | 33 | 8183.7102 | 0.23147
23.8346 | 33 | 8148.3009 | 0.23161
23.8148 | 33 | 8358.2502 | 0.23175
23.8358 | 33 | 8284.625 | 0.2316
23.8568 | 33 | 8239.2134 | 0.23145
23.8778 | 33 | 8229.7092 | 0.2313
23.8988 | 33 | 8089.9084 | 0.23114
23.9198 | 33 | 8166.3913 | 0.23099
23.9914 | 33.4667 | 7870.5227 | 0.2336
23.9716 | 33.5333 | 8510.2252 | 0.2342
23.9519 | 33.6 | 8424.9403 | 0.2348
23.9321 | 33.6667 | 8436.1162 | 0.2354
23.9123 | 33.7333 | 8386.8052 | 0.23601
23.8926 | 33.8 | 8366.5054 | 0.23661
23.8728 | 33.8667 | 8391.3656 | 0.23722
23.8531 | 33.9333 | 8431.8872 | 0.23783
23.8333 | 34 | 8279.9958 | 0.23843
23.8494 | 34 | 8349.128 | 0.23832
23.8654 | 34 | 8441.4244 | 0.2382
23.8815 | 34 | 8398.6397 | 0.23808
23.8975 | 34 | 8347.4136 | 0.23796
24.0494 | 34 | 8512.1294 | 0.23683
24.0444 | 34 | 8565.7561 | 0.23687
24.0395 | 34 | 8535.4382 | 0.23691
24.0346 | 34 | 8560.0657 | 0.23695
24.0296 | 34 | 8449.3031 | 0.23698
24.0247 | 34 | 8490.5325 | 0.23702
24.0198 | 34 | 8494.6978 | 0.23706
24.0148 | 34 | 8419.7793 | 0.23709
24.0099 | 34 | 8355.4275 | 0.23713
24.0049 | 34 | 8174.1597 | 0.23717
24 | 34 | 8128.9786 | 0.2372
24.0173 | 34 | 7847.5458 | 0.23707
24.0185 | 34 | 8571.1403 | 0.23706
24.0198 | 34 | 8673.8399 | 0.23706
24.021 | 34 | 8704.7614 | 0.23705
24.0222 | 34 | 8516.6621 | 0.23704
24.0235 | 34 | 8478.3898 | 0.23703
24.0247 | 34 | 8646.5678 | 0.23702
24.0259 | 34 | 8629.8158 | 0.23701
24.0272 | 34 | 8599.4198 | 0.237
24.0284 | 34 | 8539.9064 | 0.23699
24.0296 | 34 | 8560.2116 | 0.23698
24.0309 | 34 | 8549.5023 | 0.23697
24.0321 | 34 | 8369.6382 | 0.23696
24.0333 | 34 | 8497.6956 | 0.23695
24.0346 | 34 | 8594.7432 | 0.23695
23.9247 | 34 | 8668.0745 | 0.23776
23.916 | 34 | 8620.055 | 0.23783
23.9074 | 34 | 8556.3695 | 0.23789
23.9222 | 34 | 8543.555 | 0.23778
23.937 | 34 | 8473.9323 | 0.23767
23.9519 | 34 | 8615.6353 | 0.23756
23.9667 | 34 | 8574.4889 | 0.23745
23.9815 | 34 | 8504.448 | 0.23734
23.9963 | 34 | 8517.1779 | 0.23723
24.0111 | 34 | 8601.759 | 0.23712
24.0259 | 34 | 8542.4776 | 0.23701
24.0407 | 34 | 8516.0714 | 0.2369
24.0012 | 34 | 8749.4619 | 0.23719
23.9852 | 34 | 8811.8509 | 0.23731
23.9691 | 34 | 8709.9961 | 0.23743
23.9531 | 34 | 8646.978 | 0.23755
23.937 | 34 | 8503.3849 | 0.23767
23.921 | 34 | 8306.3222 | 0.23779
23.9049 | 34 | 8416.7243 | 0.23791
23.8889 | 34 | 8598.3031 | 0.23803
23.9037 | 34 | 8648.066 | 0.23792
23.9185 | 34 | 8435.8325 | 0.23781
23.9333 | 34 | 8614.3115 | 0.2377
23.9481 | 34 | 8720.075 | 0.23759
23.963 | 34 | 8689.9287 | 0.23748
23.9778 | 34 | 8674.9962 | 0.23737
23.9926 | 34 | 8596.6219 | 0.23726
24.0444 | 34 | 8892.797 | 0.23687
24.0333 | 34 | 8760.756 | 0.23695
24.0222 | 34 | 8816.3336 | 0.23704
24.0111 | 34 | 8717.5934 | 0.23712
24 | 34 | 8761.7001 | 0.2372
23.9889 | 34 | 8711.3078 | 0.23729
23.9778 | 34 | 8564.5489 | 0.23737
23.9667 | 34 | 8771.1615 | 0.23745
23.9556 | 34 | 8768.8204 | 0.23753
23.9444 | 34 | 8703.7073 | 0.23762
23.9556 | 34 | 8813.095 | 0.23753
23.9667 | 34 | 8867.743 | 0.23745
23.9778 | 34 | 8802.6461 | 0.23737
23.9889 | 34 | 8840.2663 | 0.23729
24.1099 | 34 | 8298.8066 | 0.23638
24.1086 | 34 | 8808.6535 | 0.23639
24.1074 | 34 | 8778.5562 | 0.2364
24.1062 | 34 | 8749.7303 | 0.23641
24.1049 | 34 | 8699.5462 | 0.23642
24.1037 | 34 | 8699.6986 | 0.23643
24.1025 | 34 | 8873.6817 | 0.23644
24.1012 | 34 | 8733.9083 | 0.23645
24.1 | 34 | 8538.0395 | 0.23646
24.0988 | 34 | 8404.0699 | 0.23646
24.0975 | 34 | 8700.32 | 0.23647
24.0963 | 34 | 8768.2011 | 0.23648
24.0951 | 34 | 8824.5896 | 0.23649
24.0938 | 34 | 8759.1988 | 0.2365
24.0926 | 34 | 8820.5161 | 0.23651
23.9975 | 34 | 8849.7574 | 0.23722
23.9889 | 34 | 8803.0397 | 0.23729
23.9802 | 34 | 8834.6443 | 0.23735
23.9716 | 34 | 8641.5907 | 0.23741
23.963 | 34 | 8643.8893 | 0.23748
23.9691 | 34.0667 | 8658.5328 | 0.2379
23.9753 | 34.1333 | 8584.2624 | 0.23832
23.9815 | 34.2 | 8568.5721 | 0.23874
23.9877 | 34.2667 | 8483.3438 | 0.23916
23.9938 | 34.3333 | 8386.9639 | 0.23958
24.0617 | 35 | 8256.8578 | 0.24384
24.0679 | 35 | 8508.3898 | 0.24379
24.0741 | 35 | 8373.4767 | 0.24374
24.0802 | 35 | 8314.9742 | 0.24369
24.0864 | 35 | 8229.9089 | 0.24365
24.0926 | 35 | 8222.6713 | 0.2436
24.0988 | 35 | 8173.8939 | 0.24355
24.1049 | 35 | 8207.8478 | 0.24351
24.1111 | 35 | 8221.5521 | 0.24346
24.1173 | 35 | 8271.4837 | 0.24341
24.1235 | 35 | 8281.5776 | 0.24337
24.1296 | 35 | 8292.2928 | 0.24332
24.1358 | 35 | 8225.5959 | 0.24327
24.0815 | 35 | 8366.7956 | 0.24369
24.0741 | 35 | 8391.3919 | 0.24374
24.0667 | 35 | 8407.1592 | 0.2438
24.0593 | 35 | 8311.3785 | 0.24385
24.0519 | 35 | 8302.4919 | 0.24391
24.0444 | 35 | 8216.1411 | 0.24397
24.037 | 35 | 8337.5984 | 0.24402
24.0333 | 35 | 8467.9641 | 0.24405
24.0296 | 35 | 8493.4844 | 0.24408
24.0259 | 35 | 8465.3343 | 0.24411
24.0222 | 35 | 8444.7004 | 0.24414
24.0185 | 35 | 8548.9878 | 0.24416
24.0148 | 35 | 8497.7726 | 0.24419
23.9852 | 35 | 7826.771 | 0.24442
23.9815 | 35 | 8157.6501 | 0.24444
23.9852 | 35 | 8171.3346 | 0.24442
23.9889 | 35 | 8136.193 | 0.24439
23.9926 | 35 | 8113.9345 | 0.24436
23.9963 | 35 | 8126.8693 | 0.24433
24 | 35 | 8120.9101 | 0.2443
24.0037 | 35 | 8142.3096 | 0.24428
24.0074 | 35 | 8211.4118 | 0.24425
24.0111 | 35 | 8238.5598 | 0.24422
24.0148 | 35 | 8262.7794 | 0.24419
24.0765 | 35 | 8168.9028 | 0.24372
24.0864 | 35 | 8149.465 | 0.24365
24.0963 | 35 | 8142.6761 | 0.24357
24.1062 | 35 | 8131.6414 | 0.2435
24.116 | 35 | 8161.7513 | 0.24342
24.1259 | 35 | 8265.1656 | 0.24335
24.1358 | 35 | 8342.6807 | 0.24327
24.1457 | 35 | 8384.3353 | 0.2432
24.1556 | 35 | 8369.0502 | 0.24312
24.1654 | 35 | 8416.7092 | 0.24304
24.1753 | 35 | 8429.2103 | 0.24297
24.0864 | 35 | 8421.9894 | 0.24365
24.0741 | 35 | 8403.6316 | 0.24374
24.0617 | 35 | 8432.6592 | 0.24384
24.0494 | 35 | 8364.577 | 0.24393
24.037 | 35 | 8420.8556 | 0.24402
24.0247 | 35 | 8408.5479 | 0.24412
24.0123 | 35 | 8380.2149 | 0.24421
24 | 35 | 8412.078 | 0.2443
24.0074 | 35 | 8403.6349 | 0.24425
24.0148 | 35 | 8361.2677 | 0.24419
24.0222 | 35 | 8341.1376 | 0.24414
24.0296 | 35 | 8357.3948 | 0.24408
24.037 | 35 | 8378.1684 | 0.24402
24.0444 | 35 | 8300.2372 | 0.24397
24.0519 | 35 | 8375.4694 | 0.24391
24.1123 | 35 | 8360.023 | 0.24345
24.1136 | 35 | 8409.229 | 0.24344
24.1148 | 35 | 8450.4284 | 0.24343
24.116 | 35 | 8447.7429 | 0.24342
24.1173 | 35 | 8388.4319 | 0.24341
24.1185 | 35 | 8422.3087 | 0.2434
24.1198 | 35 | 8387.2327 | 0.24339
24.121 | 35 | 8371.3965 | 0.24338
24.1222 | 35 | 8434.2444 | 0.24337
24.1235 | 35 | 8432.3796 | 0.24337
24.1247 | 35 | 8461.8133 | 0.24336
24.1259 | 35 | 8409.8153 | 0.24335
24.1272 | 35 | 8390.21 | 0.24334
24.1284 | 35 | 8416.1523 | 0.24333
24.1296 | 35 | 8461.2074 | 0.24332
24.0185 | 35 | 8344.8213 | 0.24416
24.0074 | 35 | 8301.1432 | 0.24425
23.9963 | 35 | 8334.6471 | 0.24433
23.9852 | 35 | 8340.7184 | 0.24442
23.9741 | 35 | 8330.0192 | 0.2445
23.963 | 35 | 8348.9042 | 0.24458
23.9716 | 35 | 8342.4718 | 0.24452
23.9802 | 35 | 8306.4478 | 0.24445
23.9889 | 35 | 8324.0778 | 0.24439
23.9975 | 35 | 8245.9436 | 0.24432
24.0062 | 35 | 8301.0988 | 0.24426
24.0148 | 35 | 8284.2789 | 0.24419
24.0235 | 35 | 8379.2108 | 0.24413
24.0321 | 35 | 8343.4899 | 0.24406
24.0407 | 35 | 8357.1378 | 0.244
24.0778 | 34.7333 | 8376.4521 | 0.24179
24.0741 | 34.6667 | 8386.78 | 0.24134
24.0704 | 34.6 | 8377.4529 | 0.2409
24.0667 | 34.5333 | 8396.2573 | 0.24045
24.063 | 34.4667 | 8399.3232 | 0.24001
24.0593 | 34.4 | 8434.2192 | 0.23956
24.0556 | 34.3333 | 8447.2437 | 0.23912
24.0519 | 34.2667 | 8421.0969 | 0.23868
24.0481 | 34.2 | 8471.9717 | 0.23824
24.0444 | 34.1333 | 8492.7812 | 0.2378
24.0407 | 34.0667 | 8472.6155 | 0.23736
24.037 | 34 | 8462.6703 | 0.23693
24.0309 | 34 | 8450.8271 | 0.23697
23.963 | 34 | 8350.8095 | 0.23748
23.9568 | 34 | 8324.0098 | 0.23752
23.9506 | 34 | 8329.3522 | 0.23757
23.9444 | 34 | 8298.1497 | 0.23762
23.9457 | 34 | 8298.3988 | 0.23761
23.9469 | 34 | 8299.2794 | 0.2376
23.9481 | 34 | 8292.0227 | 0.23759
23.9494 | 34 | 8292.5523 | 0.23758
23.9506 | 34 | 8266.1426 | 0.23757
23.9728 | 34 | 8176.7552 | 0.2374
23.9778 | 34 | 8183.495 | 0.23737
23.9827 | 34 | 8165.2373 | 0.23733
23.9877 | 34 | 8138.1246 | 0.23729
23.9926 | 34 | 8143.8095 | 0.23726
23.9975 | 34 | 8161.6513 | 0.23722
24.0025 | 34 | 8145.6296 | 0.23718
24.0074 | 34 | 8140.8483 | 0.23715
24.0123 | 34 | 8128.2637 | 0.23711
24.0111 | 33.5333 | 7921.1039 | 0.23391
24.0074 | 33.4667 | 8185.3832 | 0.23349
24.0037 | 33.4 | 8141.4346 | 0.23306
24 | 33.3333 | 8163.8367 | 0.23264
23.9963 | 33.2667 | 8172.7101 | 0.23222
23.9926 | 33.2 | 8219.1756 | 0.2318
23.9889 | 33.1333 | 8223.7691 | 0.23138
23.9852 | 33.0667 | 8226.4573 | 0.23096
23.8259 | 33 | 8040.1387 | 0.23167
23.8148 | 33 | 8023.6959 | 0.23175
23.8259 | 32.9333 | 8015.7791 | 0.23123
23.837 | 32.8667 | 8032.4108 | 0.2307
23.8481 | 32.8 | 8070.2101 | 0.23018
23.8593 | 32.7333 | 8085.7057 | 0.22966
23.8704 | 32.6667 | 8103.3298 | 0.22915
23.9815 | 32 | 8091.1255 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8100.6474 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8112.4009 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8104.6644 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8089.7865 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8079.5952 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8078.1074 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8073.4208 | 0.22405
23.8259 | 31.0667 | 7959.8963 | 0.21935
23.8148 | 31 | 8197.1763 | 0.21902
23.8296 | 31 | 8174.6277 | 0.21892
23.8444 | 31 | 8182.9108 | 0.21882
23.8593 | 31 | 8207.5143 | 0.21871
23.8741 | 31 | 8219.7195 | 0.21861
23.8889 | 31 | 8219.5849 | 0.21851
23.9037 | 31 | 8230.7496 | 0.2184
23.9086 | 31 | 7981.8683 | 0.21837
23.8926 | 31 | 8160.7558 | 0.21848
23.8765 | 31 | 8144.6587 | 0.21859
23.8605 | 31 | 8140.4725 | 0.21871
23.8444 | 31 | 8132.9453 | 0.21882
23.8284 | 31 | 8125.3558 | 0.21893
23.8123 | 31 | 8122.4977 | 0.21904
23.7963 | 31 | 8122.8428 | 0.21915
23.9012 | 31 | 8052.3038 | 0.21842
23.9037 | 31 | 8141.3886 | 0.2184
23.9062 | 31 | 8136.388 | 0.21839
23.9086 | 31 | 8136.0424 | 0.21837
23.9111 | 31 | 8104.0201 | 0.21835
23.9136 | 31 | 8109.5501 | 0.21833
23.916 | 31 | 8115.6155 | 0.21832
23.8691 | 30 | 8152.4524 | 0.21274
23.8778 | 30 | 8303.0767 | 0.21268
23.8864 | 30 | 8279.6149 | 0.21262
23.8951 | 30 | 8273.7834 | 0.21256
23.9037 | 30 | 8280.6561 | 0.21251
23.9123 | 30 | 8269.2553 | 0.21245
23.921 | 30 | 8259.8118 | 0.21239
23.7914 | 30 | 8172.0617 | 0.21328
23.8049 | 30 | 8264.9825 | 0.21318
23.8185 | 30 | 8254.9815 | 0.21309
23.8321 | 30 | 8270.0939 | 0.213
23.8457 | 30 | 8285.5373 | 0.21291
23.8593 | 30 | 8280.6365 | 0.21281
23.8728 | 30 | 8285.4515 | 0.21272
23.7741 | 29 | 8298.3313 | 0.20779
23.7889 | 29 | 8386.085 | 0.20769
23.8037 | 29 | 8392.758 | 0.20759
23.8185 | 29 | 8394.2219 | 0.20749
23.8333 | 29 | 8384.6829 | 0.20739
23.8481 | 29 | 8393.6332 | 0.20729
23.7259 | 27 | 8279.7767 | 0.19779
23.6864 | 27 | 8235.9149 | 0.19805
23.6469 | 27 | 8223.6409 | 0.1983
23.6074 | 27 | 8237.7132 | 0.19855
23.5679 | 27 | 8244.7491 | 0.1988
23.5284 | 27 | 8248.543 | 0.19905
23.4889 | 27 | 8254.5431 | 0.1993
23.4494 | 27 | 8255.1406 | 0.19955
23.7716 | 26 | 7758.0264 | 0.1928
23.7333 | 26 | 8509.8548 | 0.19304
23.6951 | 26 | 8454.0253 | 0.19328
23.6568 | 26 | 8453.6663 | 0.19352
23.6185 | 26 | 8454.3813 | 0.19376
23.5802 | 26 | 8433.4002 | 0.194
23.542 | 26 | 8437.0514 | 0.19424
23.5037 | 26 | 8433.1069 | 0.19448
23.4654 | 26 | 8423.5633 | 0.19471
23.6778 | 26 | 8391.8689 | 0.19339
23.6432 | 26 | 8393.9037 | 0.19361
23.6086 | 26 | 8363.0336 | 0.19383
23.5741 | 26 | 8363.7019 | 0.19404
23.5753 | 26 | 8376.4024 | 0.19403
23.5765 | 26 | 8384.9807 | 0.19403
23.5778 | 26 | 8410.4826 | 0.19402
23.579 | 26 | 8409.5275 | 0.19401
23.7951 | 27 | 8531.2862 | 0.19734
23.7605 | 27 | 8514.1118 | 0.19757
23.7259 | 27 | 8483.6112 | 0.19779
23.6914 | 27 | 8482.9237 | 0.19801
23.6568 | 27 | 8457.9726 | 0.19824
23.6222 | 27 | 8474.0929 | 0.19846
23.5877 | 27 | 8481.3177 | 0.19868
23.5531 | 27 | 8459.3143 | 0.1989
23.5185 | 27 | 8479.1601 | 0.19911
23.9099 | 28.2667 | 8513.7693 | 0.20296
23.8827 | 28.3333 | 8543.5716 | 0.20349
23.8556 | 28.4 | 8473.8295 | 0.20402
23.8284 | 28.4667 | 8431.2025 | 0.20456
23.8012 | 28.5333 | 8433.5204 | 0.20509
23.7741 | 28.6 | 8434.5569 | 0.20563
23.7469 | 28.6667 | 8434.1605 | 0.20617
23.7198 | 28.7333 | 8402.5089 | 0.2067
23.6926 | 28.8 | 8380.3783 | 0.20724
23.6654 | 28.8667 | 8376.5182 | 0.20779
23.8519 | 29.8 | 8242.1562 | 0.21172
23.8333 | 29.8667 | 8222.3092 | 0.21223
23.8148 | 29.9333 | 8141.3929 | 0.21273
23.7963 | 30 | 8186.5646 | 0.21324
23.7988 | 30 | 8350.2633 | 0.21323
23.8012 | 30 | 8310.9019 | 0.21321
23.8037 | 30 | 8310.7007 | 0.21319
23.8062 | 30 | 8274.6921 | 0.21318
23.8086 | 30 | 8226.715 | 0.21316
23.8111 | 30 | 8325.737 | 0.21314
23.8136 | 30 | 8341.2561 | 0.21313
23.816 | 30 | 8309.4622 | 0.21311
24.037 | 31 | 8059.0309 | 0.21746
24.0123 | 31 | 8405.4959 | 0.21764
23.9877 | 31 | 8420.2437 | 0.21781
23.963 | 31 | 8387.1968 | 0.21799
23.9383 | 31 | 8319.5335 | 0.21816
23.9136 | 31 | 8389.5503 | 0.21833
23.8889 | 31 | 8387.4669 | 0.21851
23.8642 | 31 | 8434.2556 | 0.21868
23.8395 | 31 | 8372.0078 | 0.21885
23.8148 | 31 | 8380.3368 | 0.21902
23.7901 | 31 | 8311.872 | 0.2192
23.7654 | 31 | 8376.9428 | 0.21937
23.7407 | 31 | 8413.3822 | 0.21954
23.7667 | 31.0667 | 8419.9991 | 0.21976
23.9296 | 32 | 8268.1262 | 0.22442
23.9074 | 32 | 8211.8082 | 0.22458
23.8852 | 32 | 8207.865 | 0.22474
23.863 | 32 | 8149.7652 | 0.22489
23.8407 | 32 | 8119.6039 | 0.22505
23.8185 | 32 | 8299.0047 | 0.22521
23.7963 | 32 | 8303.1926 | 0.22537
23.8148 | 32 | 8283.6821 | 0.22524
23.8333 | 32 | 8323.9069 | 0.2251
23.8519 | 32 | 8325.071 | 0.22497
23.8704 | 32 | 8225.581 | 0.22484
23.8889 | 32 | 8168.0366 | 0.22471
23.9074 | 32 | 8212.3277 | 0.22458
23.9407 | 32.8 | 8392.2131 | 0.22951
23.9296 | 32.8667 | 8324.741 | 0.23004
23.9185 | 32.9333 | 8297.859 | 0.23056
23.9074 | 33 | 8308.3352 | 0.23108
23.9123 | 33 | 8241.7456 | 0.23105
23.9173 | 33 | 8293.8178 | 0.23101
23.9222 | 33 | 8289.6233 | 0.23097
23.9272 | 33 | 8288.6757 | 0.23094
23.9321 | 33 | 8298.7719 | 0.2309
23.937 | 33 | 8350.8877 | 0.23087
23.942 | 33 | 8362.7308 | 0.23083
23.9469 | 33 | 8337.821 | 0.23079
23.9519 | 33 | 8447.1718 | 0.23076
24.0185 | 33 | 8441.6802 | 0.23027
24.0123 | 33.0667 | 8437.953 | 0.23076
24.0062 | 33.1333 | 8410.1896 | 0.23125
24 | 33.2 | 8391.626 | 0.23174
23.9938 | 33.2667 | 8374.8122 | 0.23223
23.9877 | 33.3333 | 8297.1465 | 0.23273
23.9815 | 33.4 | 8372.4026 | 0.23322
23.9753 | 33.4667 | 8297.3234 | 0.23372
23.9691 | 33.5333 | 8235.535 | 0.23422
23.963 | 33.6 | 8346.9311 | 0.23472
23.9568 | 33.6667 | 8300.8587 | 0.23522
23.9506 | 33.7333 | 8250.4783 | 0.23573
23.9444 | 33.8 | 8215.6436 | 0.23623
24.0778 | 34 | 8278.2473 | 0.23662
24.0519 | 34 | 8304.755 | 0.23682
24.0259 | 34 | 8360.6285 | 0.23701
24 | 34 | 8374.549 | 0.2372
23.9741 | 34 | 8404.8904 | 0.2374
23.9481 | 34 | 8390.4424 | 0.23759
23.9222 | 34 | 8344.2108 | 0.23778
23.8963 | 34 | 8346.0436 | 0.23797
23.8704 | 34 | 8321.9959 | 0.23816
23.8444 | 34 | 8361.1434 | 0.23835
23.8185 | 34 | 8304.5933 | 0.23854
23.7926 | 34 | 8328.0842 | 0.23873
23.7667 | 34 | 8340.8101 | 0.23892
23.7407 | 34 | 8341.7511 | 0.23911
23.7691 | 34 | 8369.0649 | 0.2389
23.7975 | 34 | 8368.445 | 0.2387
24.0185 | 34.5333 | 8265.2658 | 0.24081
24 | 34.6 | 8422.2913 | 0.24143
23.9815 | 34.6667 | 8337.3273 | 0.24204
23.963 | 34.7333 | 8281.6616 | 0.24266
23.9444 | 34.8 | 8314.9494 | 0.24328
23.9259 | 34.8667 | 8367.3587 | 0.2439
23.9074 | 34.9333 | 8264.1132 | 0.24452
23.8889 | 35 | 8287.8701 | 0.24514
23.8963 | 35 | 8252.8202 | 0.24508
23.9037 | 35 | 8288.9037 | 0.24503
23.9111 | 35 | 8260.1677 | 0.24497
23.9185 | 35 | 8249.8614 | 0.24492
23.9259 | 35 | 8220.0168 | 0.24486
23.9333 | 35 | 8288.1285 | 0.24481
23.9407 | 35 | 8316.504 | 0.24475
23.9481 | 35 | 8266.1559 | 0.24469
23.9556 | 35 | 8283.8457 | 0.24464
23.9309 | 35 | 8430.3237 | 0.24482
23.9259 | 35 | 8417.6794 | 0.24486
23.9407 | 35 | 8261.6862 | 0.24475
23.9556 | 35 | 8349.0438 | 0.24464
23.9704 | 35 | 8435.2591 | 0.24453
23.9852 | 35 | 8451.527 | 0.24442
24 | 35 | 8403.6868 | 0.2443
24.0148 | 35 | 8446.0372 | 0.24419
24.0296 | 35 | 8418.3039 | 0.24408
24.0444 | 35 | 8378.9364 | 0.24397
24.0593 | 35 | 8463.3817 | 0.24385
24.0531 | 35 | 8432.7816 | 0.2439
24.0395 | 35 | 8459.5475 | 0.244
24.0259 | 35 | 8530.6061 | 0.24411
24.0123 | 35 | 8473.5771 | 0.24421
23.9988 | 35 | 8451.7328 | 0.24431
23.9852 | 35 | 8494.2821 | 0.24442
23.9716 | 35 | 8509.9443 | 0.24452
23.958 | 35 | 8513.4698 | 0.24462
23.9444 | 35 | 8472.7287 | 0.24472
23.9469 | 35 | 8518.5285 | 0.2447
23.9494 | 35 | 8503.9177 | 0.24469
23.9519 | 35 | 8561.9206 | 0.24467
23.9914 | 35.0667 | 8684.5975 | 0.24485
24.0012 | 35.1333 | 8677.7298 | 0.24526
24.0111 | 35.2 | 8614.1309 | 0.24568
24.021 | 35.2667 | 8524.8341 | 0.24609
24.0309 | 35.3333 | 8455.8787 | 0.2465
24.0407 | 35.4 | 8457.1798 | 0.24692
24.0506 | 35.4667 | 8463.6265 | 0.24733
24.0605 | 35.5333 | 8385.7217 | 0.24775
24.0704 | 35.6 | 8443.5658 | 0.24817
24.0802 | 35.6667 | 8412.2754 | 0.24859
24.0901 | 35.7333 | 8384.5327 | 0.24901
24.0407 | 36 | 8376.871 | 0.25139
24.0296 | 36 | 8379.5887 | 0.25148
24.0185 | 36 | 8406.0253 | 0.25157
24.0074 | 36 | 8478.476 | 0.25165
23.9963 | 36 | 8413.1699 | 0.25174
23.9852 | 36 | 8419.059 | 0.25182
23.9741 | 36 | 8368.3781 | 0.25191
23.963 | 36 | 8334.2691 | 0.25199
23.963 | 36 | 8346.1742 | 0.25199
23.963 | 36 | 8408.1471 | 0.25199
23.963 | 36 | 8455.9 | 0.25199
23.963 | 36 | 8315.6176 | 0.25199
23.9753 | 36 | 8421.3593 | 0.2519
23.9877 | 36 | 8424.6562 | 0.2518
24 | 36 | 8434.3154 | 0.25171
24.0123 | 36 | 8426.498 | 0.25161
24.0247 | 36 | 8463.6714 | 0.25152
24.037 | 36 | 8384.6709 | 0.25142
24.0494 | 36 | 8418.8127 | 0.25133
24.0617 | 36 | 8386.3787 | 0.25123
24.0741 | 36 | 8427.7873 | 0.25114
24.0864 | 36 | 8423.0896 | 0.25104
24.0988 | 36 | 8434.3312 | 0.25095
24.1111 | 36 | 8411.8993 | 0.25085
24.0593 | 36 | 8396.2237 | 0.25125
24.0481 | 36 | 8421.8759 | 0.25134
24.037 | 36 | 8413.9708 | 0.25142
24.0259 | 36 | 8338.4816 | 0.25151
24.0148 | 36 | 8409.5125 | 0.25159
24.0037 | 36 | 8447.3206 | 0.25168
23.9926 | 36 | 8481.1339 | 0.25176
23.9815 | 36 | 8478.5295 | 0.25185
23.9827 | 36 | 8436.0299 | 0.25184
23.984 | 36 | 8419.4706 | 0.25183
23.9852 | 36 | 8535.2127 | 0.25182
23.9864 | 36 | 8472.7883 | 0.25181
24 | 36 | 8436.3018 | 0.25171
24.0148 | 36 | 8431.9031 | 0.25159
24.0296 | 36 | 8506.1063 | 0.25148
24.0444 | 36 | 8441.2088 | 0.25137
24.0593 | 36 | 8469.457 | 0.25125
24.0741 | 36 | 8519.3042 | 0.25114
24.0889 | 36 | 8544.2371 | 0.25102
24.1037 | 36 | 8544.1551 | 0.25091
24.1185 | 36 | 8502.2773 | 0.25079
24.1333 | 36 | 8506.8396 | 0.25068
24.1481 | 36 | 8555.5115 | 0.25056
24.3086 | 36 | 8476.8564 | 0.24931
24.3259 | 36 | 8536.8058 | 0.24917
24.3432 | 36 | 8520.1984 | 0.24904
24.3605 | 36 | 8539.002 | 0.2489
24.3778 | 36 | 8523.1277 | 0.24876
24.3951 | 36 | 8624.9563 | 0.24863
24.4123 | 36 | 8626.4968 | 0.24849
24.4296 | 36 | 8571.4053 | 0.24835
24.4469 | 36 | 8556.9502 | 0.24821
24.4642 | 36 | 8706.9515 | 0.24808
26.5877 | 36 | 8919.3758 | 0.2297
26.5741 | 36 | 9213.2312 | 0.22983
26.5185 | 36 | 9198.4174 | 0.23035
26.463 | 36 | 9136.1011 | 0.23086
26.4074 | 36 | 9115.9906 | 0.23138
26.3519 | 36 | 9129.4681 | 0.23189
26.2963 | 36 | 9186.8546 | 0.2324
26.2407 | 36 | 9108.7474 | 0.2329
26.1852 | 36 | 9127.9536 | 0.23341
26.1296 | 36 | 9079.0368 | 0.23391
26.0741 | 36 | 9038.5114 | 0.23441
26.0185 | 36 | 9015.4751 | 0.23491
25.963 | 36 | 8998.7714 | 0.23541
25.9074 | 36 | 8954.5183 | 0.2359
25.8519 | 36 | 8942.0398 | 0.2364
25.7963 | 36 | 8977.7414 | 0.23689
25.7407 | 36 | 8918.3735 | 0.23738
25.6963 | 36 | 8939.4945 | 0.23777
25.6519 | 36 | 8943.5881 | 0.23816
25.6074 | 36 | 8936.1176 | 0.23854
25.563 | 36 | 8861.7531 | 0.23893
25.5185 | 36 | 8853.5576 | 0.23931
25.4741 | 36 | 8838.6905 | 0.2397
25.4296 | 36 | 8802.9522 | 0.24008
25.3852 | 36 | 8780.9585 | 0.24046
25.3407 | 36 | 8722.4035 | 0.24084
25.2963 | 36 | 8703.6686 | 0.24122
25.2519 | 36 | 8750.6428 | 0.2416
25.2074 | 36 | 8705.2888 | 0.24197
25.163 | 36 | 8686.6665 | 0.24235
25.1185 | 36 | 8654.1389 | 0.24272
25.0741 | 36 | 8609.1411 | 0.24309
25.0444 | 36 | 8606.4802 | 0.24334
25.0148 | 36 | 8571.4129 | 0.24359
24.9852 | 36 | 8611.897 | 0.24384
24.9556 | 36 | 8617.29 | 0.24408
24.9259 | 36 | 8594.451 | 0.24433
24.8963 | 36 | 8569.9057 | 0.24457
24.8667 | 36 | 8528.6817 | 0.24482
24.837 | 36 | 8522.5169 | 0.24506
24.8074 | 36 | 8529.1572 | 0.2453
24.7778 | 36 | 8558.0674 | 0.24554
24.7481 | 36 | 8548.8311 | 0.24579
24.7185 | 36 | 8530.7581 | 0.24603
24.6889 | 36 | 8529.7269 | 0.24627
24.6593 | 36 | 8484.7023 | 0.24651
24.6296 | 36 | 8481.325 | 0.24675
24.6123 | 36 | 8461.0724 | 0.24689
24.5951 | 36 | 8466.285 | 0.24703
24.5778 | 36 | 8482.4221 | 0.24717
24.5605 | 36 | 8510.274 | 0.24731
24.5432 | 36 | 8481.1186 | 0.24744
24.5259 | 36 | 8442.0394 | 0.24758
24.5086 | 36 | 8422.1852 | 0.24772
24.4914 | 36 | 8401.4183 | 0.24786
24.4741 | 36 | 8411.3937 | 0.248
24.4568 | 36 | 8374.8844 | 0.24813
24.4395 | 36 | 8344.8665 | 0.24827
24.4222 | 36 | 8306.3004 | 0.24841
24.4049 | 36 | 8348.5862 | 0.24855
24.3877 | 36 | 8323.4102 | 0.24868
24.3704 | 36 | 8319.7028 | 0.24882
24.3506 | 36 | 8303.0371 | 0.24898
24.3309 | 36 | 8352.8979 | 0.24913
24.3111 | 36 | 8325.485 | 0.24929
24.2914 | 36 | 8295.3752 | 0.24944
24.2716 | 36 | 8308.5138 | 0.2496
24.2519 | 36 | 8305.6953 | 0.24975
24.2321 | 36 | 8285.7491 | 0.24991
24.2123 | 36 | 8245.1077 | 0.25006
24.1926 | 36 | 8260.6091 | 0.25022
24.1728 | 36 | 8291.4769 | 0.25037
24.1531 | 36 | 8227.9133 | 0.25053
24.1333 | 36 | 8203.1973 | 0.25068
24.1136 | 36 | 8162.1076 | 0.25083
24.0938 | 36 | 8208.1331 | 0.25098
24.0741 | 36 | 8205.9964 | 0.25114
24.0728 | 35.9333 | 8204.2487 | 0.25064
24.0716 | 35.8667 | 8244.6913 | 0.25015
24.0704 | 35.8 | 8277.5053 | 0.24966
24.0691 | 35.7333 | 8283.7828 | 0.24917
24.0679 | 35.6667 | 8343.1197 | 0.24869
24.0667 | 35.6 | 8332.4055 | 0.2482
24.0654 | 35.5333 | 8319.9899 | 0.24771
24.0642 | 35.4667 | 8286.1782 | 0.24723
24.063 | 35.4 | 8292.4465 | 0.24675
24.0617 | 35.3333 | 8318.3208 | 0.24627
24.0605 | 35.2667 | 8312.8557 | 0.24579
24.0593 | 35.2 | 8397.0067 | 0.24531
24.058 | 35.1333 | 8417.5193 | 0.24483
24.0568 | 35.0667 | 8389.2304 | 0.24436
24.0556 | 35 | 8378.9637 | 0.24388
24.0519 | 35 | 8376.6311 | 0.24391
24.0481 | 35 | 8391.585 | 0.24394
24.0444 | 35 | 8382.0106 | 0.24397
24.0407 | 35 | 8258.9801 | 0.244
24.0074 | 35 | 8318.0659 | 0.24425
24.0037 | 35 | 8299.0998 | 0.24428
24 | 35 | 8277.6141 | 0.2443
24.0062 | 35 | 8271.144 | 0.24426
24.0123 | 35 | 8311.9677 | 0.24421
24.0185 | 35 | 8358.7464 | 0.24416
24.0247 | 35 | 8330.8528 | 0.24412
24.0309 | 35 | 8300.4911 | 0.24407
24.037 | 35 | 8317.3135 | 0.24402
24.0432 | 35 | 8304.5638 | 0.24398
24.0494 | 35 | 8287.0956 | 0.24393
24.0556 | 35 | 8282.9476 | 0.24388
24.0617 | 35 | 8284.267 | 0.24384
24.0556 | 35 | 7900.7281 | 0.24388
24.0481 | 35 | 8221.9386 | 0.24394
24.0407 | 35 | 8171.8881 | 0.244
24.0333 | 35 | 8178.7488 | 0.24405
24.0259 | 35 | 8178.9848 | 0.24411
24.0185 | 35 | 8194.7169 | 0.24416
24.0111 | 35 | 8187.581 | 0.24422
24.0037 | 35 | 8194.2318 | 0.24428
23.9963 | 35 | 8175.0279 | 0.24433
23.9889 | 35 | 8141.3761 | 0.24439
23.9815 | 35 | 8134.1954 | 0.24444
23.9778 | 34.9333 | 8130.8544 | 0.24399
23.9741 | 34.8667 | 8135.3283 | 0.24353
23.9704 | 34.8 | 8127.2973 | 0.24308
23.9667 | 34.7333 | 8156.5615 | 0.24263
23.9259 | 34 | 8208.7552 | 0.23775
23.9346 | 34 | 8251.9126 | 0.23769
23.9432 | 34 | 8232.6715 | 0.23762
23.9519 | 34 | 8207.2479 | 0.23756
23.9605 | 34 | 8228.0585 | 0.2375
23.9691 | 34 | 8245.2318 | 0.23743
23.9778 | 34 | 8235.8048 | 0.23737
23.9864 | 34 | 8234.3107 | 0.2373
23.9951 | 34 | 8226.565 | 0.23724
24.0037 | 34 | 8230.5521 | 0.23718
24.0333 | 34 | 7802.9066 | 0.23695
24.0296 | 34 | 8145.6936 | 0.23698
24.0259 | 34 | 8112.1858 | 0.23701
24.0222 | 34 | 8067.647 | 0.23704
24.0185 | 34 | 8080.9089 | 0.23706
24.0148 | 34 | 8075.4693 | 0.23709
24.0111 | 34 | 8055.2005 | 0.23712
24.0074 | 34 | 8044.3542 | 0.23715
24.0037 | 34 | 8036.1811 | 0.23718
24 | 34 | 8044.4518 | 0.2372
23.8272 | 33.0667 | 8087.6458 | 0.23211
23.8148 | 33 | 8080.1501 | 0.23175
23.8259 | 33 | 8060.7138 | 0.23167
23.837 | 33 | 8043.3538 | 0.23159
23.8481 | 33 | 8039.3749 | 0.23151
23.8593 | 33 | 8049.151 | 0.23143
23.8704 | 33 | 8036.5319 | 0.23135
23.8815 | 33 | 8040.7702 | 0.23127
23.9815 | 32.6 | 7707.1737 | 0.22791
23.9815 | 32.5333 | 8042.8827 | 0.22747
23.9815 | 32.4667 | 8017.9215 | 0.22704
23.9815 | 32.4 | 8038.1232 | 0.22661
23.9815 | 32.3333 | 8049.9534 | 0.22618
23.9815 | 32.2667 | 8041.8468 | 0.22575
23.9815 | 32.2 | 8075.6754 | 0.22532
23.9815 | 32.1333 | 8085.4986 | 0.22489
23.8086 | 32 | 7925.4061 | 0.22528
23.7963 | 32 | 8011.9641 | 0.22537
23.8136 | 32 | 8006.7723 | 0.22524
23.8309 | 32 | 8020.0901 | 0.22512
23.8481 | 32 | 8030.7625 | 0.225
23.8654 | 32 | 8014.2534 | 0.22488
23.8827 | 32 | 8041.5588 | 0.22475
23.9 | 32 | 8041.4484 | 0.22463
23.9173 | 32 | 8055.0044 | 0.22451
23.8704 | 31.3333 | 7826.8118 | 0.22067
23.8519 | 31.2667 | 8131.6641 | 0.22039
23.8333 | 31.2 | 8113.6365 | 0.22011
23.8148 | 31.1333 | 8121.764 | 0.21984
23.7963 | 31.0667 | 8142.7857 | 0.21956
23.7778 | 31 | 8175.99 | 0.21928
23.7901 | 31 | 8167.1769 | 0.2192
23.8025 | 31 | 8185.9721 | 0.21911
23.9037 | 31 | 7846.0624 | 0.2184
23.8938 | 31 | 8127.9708 | 0.21847
23.884 | 31 | 8109.6067 | 0.21854
23.8741 | 31 | 8109.6302 | 0.21861
23.8642 | 31 | 8113.3143 | 0.21868
23.8543 | 31 | 8123.5508 | 0.21875
23.8444 | 31 | 8113.5227 | 0.21882
23.8346 | 31 | 8100.0769 | 0.21889
23.8827 | 31 | 8175.4793 | 0.21855
23.8815 | 31 | 8158.1501 | 0.21856
23.8802 | 31 | 8140.2885 | 0.21857
23.879 | 31 | 8151.0988 | 0.21858
23.8778 | 31 | 8143.9137 | 0.21858
23.8765 | 31 | 8147.0223 | 0.21859
23.8753 | 31 | 8143.1165 | 0.2186
23.8802 | 30 | 8208.2086 | 0.21267
23.8827 | 30 | 8214.6655 | 0.21265
23.8852 | 30 | 8217.2045 | 0.21263
23.8877 | 30 | 8219.117 | 0.21262
23.8901 | 30 | 8206.0565 | 0.2126
23.8926 | 30 | 8213.4568 | 0.21258
23.8951 | 30 | 8216.4676 | 0.21256
23.8333 | 30 | 8138.883 | 0.21299
23.8395 | 30 | 8159.913 | 0.21295
23.8457 | 30 | 8150.1092 | 0.21291
23.8519 | 30 | 8148.1321 | 0.21286
23.858 | 30 | 8153.1251 | 0.21282
23.8642 | 30 | 8155.4578 | 0.21278
23.8704 | 30 | 8163.3548 | 0.21274
23.8593 | 29.8 | 7954.7647 | 0.21167
23.8617 | 29.7333 | 8094.1424 | 0.21127
23.8642 | 29.6667 | 8077.1051 | 0.21088
23.8667 | 29.6 | 8094.0785 | 0.21049
23.8691 | 29.5333 | 8122.4854 | 0.21009
23.8716 | 29.4667 | 8137.195 | 0.2097
23.8741 | 29.4 | 8151.6666 | 0.20932
23.8704 | 29 | 8167.5912 | 0.20714
23.8667 | 29 | 8185.1871 | 0.20716
23.863 | 29 | 8174.7853 | 0.20719
23.8593 | 29 | 8180.7946 | 0.20721
23.8556 | 29 | 8167.5817 | 0.20724
23.8519 | 29 | 8173.4303 | 0.20726
23.8642 | 28 | 8317.4397 | 0.20189
23.8519 | 28 | 8346.1624 | 0.20197
23.8395 | 28 | 8336.0138 | 0.20205
23.8272 | 28 | 8342.2859 | 0.20213
23.8148 | 28 | 8334.7102 | 0.20221
23.8086 | 28 | 8272.4599 | 0.20225
23.7877 | 28 | 8247.6878 | 0.20239
23.7667 | 28 | 8231.6841 | 0.20253
23.7457 | 28 | 8236.1904 | 0.20267
23.7247 | 28 | 8242.3456 | 0.20281
23.7037 | 28 | 8136.4039 | 0.20294
23.6852 | 28 | 7977.4133 | 0.20306
23.7 | 28 | 8150.9519 | 0.20297
23.7148 | 28 | 8130.8607 | 0.20287
23.7296 | 28 | 8128.6741 | 0.20277
23.7444 | 28 | 8130.7671 | 0.20268
23.7593 | 28 | 8135.1714 | 0.20258
23.8346 | 27 | 8262.9988 | 0.19709
23.8185 | 27 | 8276.6254 | 0.19719
23.8025 | 27 | 8297.3405 | 0.1973
23.7864 | 27 | 8299.9725 | 0.1974
23.7704 | 27 | 8276.5332 | 0.1975
23.7667 | 27 | 8146.1805 | 0.19753
23.7704 | 27 | 8150.7975 | 0.1975
23.7741 | 27 | 8145.0351 | 0.19748
23.7778 | 27 | 8148.3877 | 0.19746
23.7815 | 27 | 8157.8195 | 0.19743
23.7086 | 26 | 8140.8272 | 0.1932
23.7136 | 26 | 8293.9973 | 0.19317
23.7185 | 26 | 8287.5707 | 0.19313
23.7235 | 26 | 8281.7469 | 0.1931
23.7284 | 26 | 8275.7492 | 0.19307
23.7333 | 26 | 8268.9732 | 0.19304
23.7667 | 25 | 8274.9299 | 0.18843
23.7593 | 25 | 8452.5858 | 0.18848
23.7519 | 25 | 8451.3136 | 0.18853
23.7444 | 25 | 8448.983 | 0.18857
23.737 | 25 | 8440.5581 | 0.18862
23.7296 | 25 | 8455.1073 | 0.18867
23.7407 | 25 | 8437.2582 | 0.1886
23.7148 | 25 | 8527.4547 | 0.18876
23.6889 | 25 | 8519.5025 | 0.18892
23.663 | 25 | 8508.5862 | 0.18908
23.637 | 25 | 8506.7792 | 0.18924
23.6741 | 25 | 8353.9202 | 0.18901
23.6815 | 25 | 8375.4353 | 0.18896
23.6889 | 25 | 8374.3775 | 0.18892
23.6963 | 25 | 8382.5863 | 0.18887
23.7037 | 25 | 8385.593 | 0.18883
23.7185 | 25.8667 | 8362.839 | 0.19253
23.6926 | 25.9333 | 8382.2454 | 0.193
23.6667 | 26 | 8366.6103 | 0.19346
23.6901 | 26 | 8374.4663 | 0.19331
23.7136 | 26 | 8387.5266 | 0.19317
23.737 | 26 | 8079.4077 | 0.19302
23.742 | 26.9333 | 8412.2566 | 0.19736
23.7222 | 27 | 8361.5996 | 0.19782
23.742 | 27 | 8390.9292 | 0.19769
23.7617 | 27 | 8419.548 | 0.19756
23.7815 | 27 | 8416.6424 | 0.19743
23.8012 | 27 | 8448.7996 | 0.1973
23.8012 | 27 | 8717.3359 | 0.1973
23.7815 | 27 | 8635.8737 | 0.19743
23.7617 | 27 | 8657.4503 | 0.19756
23.742 | 27 | 8675.1317 | 0.19769
23.7222 | 27 | 8611.1593 | 0.19782
23.7395 | 27.0667 | 8631.3611 | 0.19803
23.7568 | 27.1333 | 8610.8738 | 0.19824
23.8926 | 28 | 8559.9122 | 0.2017
23.8815 | 28 | 8594.1075 | 0.20177
23.8704 | 28 | 8619.7762 | 0.20184
23.8593 | 28 | 8590.8693 | 0.20192
23.8481 | 28 | 8627.0886 | 0.20199
23.837 | 28 | 8667.5739 | 0.20207
23.8259 | 28 | 8660.7059 | 0.20214
23.9407 | 29 | 8626.3361 | 0.20666
23.9457 | 29 | 8631.0486 | 0.20663
23.9506 | 29 | 8648.9132 | 0.20659
23.9556 | 29 | 8631.7659 | 0.20656
23.9605 | 29 | 8598.7157 | 0.20653
23.9654 | 29 | 8684.8694 | 0.20649
23.9704 | 29 | 8678.7005 | 0.20646
23.9753 | 29 | 8675.9212 | 0.20642
24 | 29.8 | 8491.2906 | 0.2107
24 | 29.8667 | 8502.263 | 0.21108
24 | 29.9333 | 8526.068 | 0.21146
24 | 30 | 8557.3648 | 0.21184
24.0383 | 30 | 8600.4723 | 0.21157
24.0765 | 30 | 8559.8818 | 0.2113
25.042 | 31 | 8831.0515 | 0.20999
25.0432 | 31 | 8911.9378 | 0.20998
25.0444 | 31 | 8800.9002 | 0.20997
25.0457 | 31 | 8801.5398 | 0.20996
25.0469 | 31 | 8803.8464 | 0.20995
25.0481 | 31 | 8804.8832 | 0.20994
25.0494 | 31 | 8879.5945 | 0.20993
25.0506 | 31 | 8832.9983 | 0.20992
24.6864 | 31 | 8800.1411 | 0.21271
24.658 | 31 | 8825.838 | 0.21292
24.6296 | 31 | 8738.8992 | 0.21313
24.6272 | 31.0667 | 8793.4901 | 0.21355
24.6247 | 31.1333 | 8859.2614 | 0.21397
24.6222 | 31.2 | 8758.9751 | 0.21439
24.6198 | 31.2667 | 8846.8664 | 0.21481
24.6173 | 31.3333 | 8777.1609 | 0.21523
24.6148 | 31.4 | 8760.0711 | 0.21565
24.6123 | 31.4667 | 8755.3335 | 0.21608
24.6099 | 31.5333 | 8775.3461 | 0.21651
24.6074 | 31.6 | 8764.4926 | 0.21693
24.6049 | 31.6667 | 8712.9874 | 0.21736
24.6025 | 31.7333 | 8670.7367 | 0.21779
24.6 | 31.8 | 8506.8587 | 0.21823
24.5975 | 31.8667 | 8329.6267 | 0.21866
24.4296 | 32 | 8760.6602 | 0.22076
24.416 | 32 | 8623.3656 | 0.22086
24.4025 | 32 | 8701.0212 | 0.22096
24.3889 | 32 | 8639.3582 | 0.22106
24.4049 | 32 | 8575.0924 | 0.22094
24.421 | 32 | 8669.8656 | 0.22082
24.437 | 32 | 8675.6388 | 0.2207
24.4531 | 32 | 8569.1461 | 0.22058
24.4691 | 32 | 8678.4541 | 0.22046
24.4852 | 32 | 8760.0525 | 0.22034
24.5346 | 32.4667 | 8680.8124 | 0.22293
24.521 | 32.5333 | 8673.6461 | 0.22346
24.5074 | 32.6 | 8578.213 | 0.224
24.4938 | 32.6667 | 8455.8627 | 0.22453
24.4802 | 32.7333 | 8553.751 | 0.22507
24.4667 | 32.8 | 8476.626 | 0.22561
24.4531 | 32.8667 | 8501.8869 | 0.22615
24.4395 | 32.9333 | 8507.2691 | 0.22669
24.4259 | 33 | 8518.8795 | 0.22723
24.4333 | 33 | 8441.2415 | 0.22717
24.5407 | 33 | 8523.9537 | 0.22635
24.542 | 33 | 8565.6929 | 0.22634
24.5432 | 33 | 8466.5668 | 0.22633
24.5444 | 33 | 8476.568 | 0.22632
24.5457 | 33 | 8618.3189 | 0.22631
24.5469 | 33 | 8706.4668 | 0.2263
24.5481 | 33 | 8711.3976 | 0.2263
24.5494 | 33 | 8771.274 | 0.22629
24.5506 | 33 | 8676.9195 | 0.22628
24.5519 | 33 | 8752.489 | 0.22627
24.4593 | 33 | 8705.1404 | 0.22698
24.4519 | 33 | 8803.1841 | 0.22703
24.4444 | 33 | 8712.5602 | 0.22709
24.4568 | 33.0667 | 8534.9305 | 0.22743
24.4691 | 33.1333 | 8548.1891 | 0.22778
24.4815 | 33.2 | 8626.6814 | 0.22813
24.4938 | 33.2667 | 8641.8686 | 0.22848
24.5062 | 33.3333 | 8713.8531 | 0.22883
24.5185 | 33.4 | 8672.2747 | 0.22918
24.5309 | 33.4667 | 8539.8746 | 0.22953
24.5432 | 33.5333 | 8505.0637 | 0.22989
24.5605 | 34 | 8480.5945 | 0.23293
24.5506 | 34 | 8511.9109 | 0.23301
24.5407 | 34 | 8487.0064 | 0.23309
24.5309 | 34 | 8628.2422 | 0.23316
24.521 | 34 | 8562.5183 | 0.23324
24.5111 | 34 | 8585.9892 | 0.23332
24.5012 | 34 | 8543.821 | 0.23339
24.4914 | 34 | 8714.2016 | 0.23347
24.4815 | 34 | 8599.8036 | 0.23355
24.4802 | 34 | 8573.048 | 0.23356
24.479 | 34 | 8510.473 | 0.23357
24.4765 | 34 | 8573.422 | 0.23358
24.4901 | 34 | 8667.4446 | 0.23348
24.5037 | 34 | 8619.0098 | 0.23337
24.5173 | 34 | 8629.4091 | 0.23327
24.5309 | 34 | 8688.5721 | 0.23316
24.5444 | 34 | 8609.701 | 0.23306
24.558 | 34 | 8626.9201 | 0.23295
24.5716 | 34 | 8739.0006 | 0.23285
24.5383 | 34 | 8756.6426 | 0.2331
24.5222 | 34 | 8800.9763 | 0.23323
24.5062 | 34 | 8746.2778 | 0.23335
24.4901 | 34 | 8718.0559 | 0.23348
24.4741 | 34 | 8735.1036 | 0.2336
24.458 | 34 | 8659.011 | 0.23373
24.442 | 34 | 8868.1575 | 0.23385
24.4259 | 34 | 8771.5012 | 0.23398
24.437 | 34 | 8662.8407 | 0.23389
24.4481 | 34 | 8791.3392 | 0.2338
24.4593 | 34 | 8777.2418 | 0.23372
24.4704 | 34 | 8271.9802 | 0.23363
24.6 | 34.2 | 8865.7691 | 0.234
24.6025 | 34.2667 | 8875.0733 | 0.23445
24.6049 | 34.3333 | 8708.6817 | 0.23489
24.6074 | 34.4 | 8765.5992 | 0.23534
24.6099 | 34.4667 | 8737.8545 | 0.23579
24.6123 | 34.5333 | 8763.7851 | 0.23624
24.6148 | 34.6 | 8761.684 | 0.23669
24.6173 | 34.6667 | 8725.3854 | 0.23714
24.6198 | 34.7333 | 8696.1919 | 0.23759
24.6222 | 34.8 | 8654.4593 | 0.23805
24.6247 | 34.8667 | 8543.587 | 0.2385
24.521 | 35 | 8636.5638 | 0.24028
24.5111 | 35 | 8633.903 | 0.24036
24.5012 | 35 | 8557.6294 | 0.24043
24.4914 | 35 | 8554.5152 | 0.24051
24.4815 | 35 | 8558.3327 | 0.24059
24.4889 | 35 | 8630.7369 | 0.24053
24.4963 | 35 | 8631.3053 | 0.24047
24.5037 | 35 | 8646.8494 | 0.24042
24.5111 | 35 | 8700.8868 | 0.24036
24.5185 | 35 | 8738.4444 | 0.2403
24.5259 | 35 | 8686.2502 | 0.24024
24.5333 | 35 | 8766.1542 | 0.24018
24.5407 | 35 | 8291.7988 | 0.24012
24.6173 | 35 | 8696.9168 | 0.23952
24.6235 | 35 | 8693.4803 | 0.23947
24.6296 | 35 | 8780.7495 | 0.23942
24.6358 | 35 | 8716.6153 | 0.23937
24.642 | 35 | 8694.2407 | 0.23932
24.6481 | 35 | 8696.7252 | 0.23927
24.6543 | 35 | 8765.956 | 0.23922
24.6605 | 35 | 8723.2325 | 0.23917
24.6667 | 35 | 8721.5451 | 0.23912
24.6728 | 35 | 8280.8709 | 0.23907
24.6062 | 35 | 8704.7706 | 0.2396
24.5963 | 35 | 8795.2394 | 0.23968
24.5864 | 35 | 8711.2415 | 0.23976
24.5765 | 35 | 8821.0414 | 0.23984
24.5667 | 35 | 8735.8441 | 0.23992
24.5568 | 35 | 8740.7061 | 0.24
24.5469 | 35 | 8762.0205 | 0.24007
24.537 | 35 | 8665.0649 | 0.24015
24.5407 | 35 | 8739.6946 | 0.24012
24.5444 | 35 | 8739.5803 | 0.24009
24.5481 | 35 | 8707.0444 | 0.24006
24.5519 | 35 | 8680.1945 | 0.24003
24.5556 | 35 | 8714.6564 | 0.24001
24.5593 | 35 | 8713.3596 | 0.23998
24.6 | 35 | 8814.2613 | 0.23965
24.6074 | 35 | 8856.9809 | 0.23959
24.6148 | 35 | 8766.0613 | 0.23954
24.6222 | 35 | 8820.6936 | 0.23948
24.6296 | 35 | 8762.8589 | 0.23942
24.637 | 35 | 8668.998 | 0.23936
24.6444 | 35 | 8769.7573 | 0.2393
24.6519 | 35 | 8864.7855 | 0.23924
24.6593 | 35 | 8870.2507 | 0.23918
24.6667 | 35 | 8824.2819 | 0.23912
24.6741 | 35 | 8823.0497 | 0.23906
24.6815 | 35 | 8761.3589 | 0.239
24.6889 | 35 | 8819.4014 | 0.23894
24.5815 | 35 | 8800.519 | 0.2398
24.5679 | 35 | 8777.8829 | 0.23991
24.5543 | 35 | 8845.5433 | 0.24002
24.5407 | 35 | 8709.2935 | 0.24012
24.5272 | 35 | 8594.3993 | 0.24023
24.5136 | 35 | 8506.1719 | 0.24034
24.5 | 35 | 8425.9985 | 0.24044
24.5111 | 35 | 8326.3046 | 0.24036
24.5222 | 35 | 8348.1406 | 0.24027
24.5333 | 35 | 8306.3627 | 0.24018
24.5444 | 35 | 8335.9876 | 0.24009
24.5556 | 35 | 8341.193 | 0.24001
24.5667 | 35 | 8425.182 | 0.23992
24.6593 | 35 | 8662.3194 | 0.23918
24.6556 | 35 | 8663.3395 | 0.23921
24.6519 | 35 | 8615.1762 | 0.23924
24.6481 | 35 | 8679.7291 | 0.23927
24.6444 | 35 | 8684.9961 | 0.2393
24.6407 | 35 | 8789.846 | 0.23933
24.637 | 35 | 8735.9129 | 0.23936
24.6333 | 35 | 8868.1624 | 0.23939
24.6296 | 35 | 8784.5086 | 0.23942
24.6259 | 35 | 8760.5271 | 0.23945
24.6222 | 35 | 8784.9211 | 0.23948
24.6185 | 35 | 8781.1265 | 0.23951
24.6148 | 35 | 8780.4642 | 0.23954
24.6111 | 35 | 8232.0039 | 0.23956
24.5617 | 35 | 8289.5486 | 0.23996
24.5568 | 35 | 8356.7412 | 0.24
24.5519 | 35 | 8381.488 | 0.24003
24.5469 | 35 | 8461.9047 | 0.24007
24.542 | 35 | 8582.2075 | 0.24011
24.537 | 35 | 8605.2417 | 0.24015
24.537 | 35 | 8573.8726 | 0.24015
24.537 | 35 | 8559.3679 | 0.24015
24.537 | 35 | 8631.4056 | 0.24015
24.537 | 35 | 8621.412 | 0.24015
24.537 | 35 | 8558.8821 | 0.24015
24.537 | 35 | 8559.6456 | 0.24015
24.5099 | 35 | 8538.9755 | 0.24037
24.4827 | 35 | 8584.5878 | 0.24058
24.4556 | 35 | 8498.2803 | 0.24079
24.4284 | 35 | 8581.2937 | 0.24101
24.4012 | 35 | 8475.1379 | 0.24122
24.3741 | 35 | 8391.2758 | 0.24143
24.3469 | 35 | 8379.5841 | 0.24164
24.3198 | 35 | 8478.3264 | 0.24185
24.2926 | 35 | 8467.2318 | 0.24206
24.2654 | 35 | 8505.5658 | 0.24227
24.2383 | 35 | 8481.578 | 0.24248
24.2111 | 35 | 8485.667 | 0.24269
24.184 | 35 | 8546.5783 | 0.2429
24.1568 | 35 | 8556.6704 | 0.24311
24.1296 | 35 | 8518.8137 | 0.24332
24.1185 | 35 | 8522.7593 | 0.2434
24.1074 | 35 | 8501.9947 | 0.24349
24.0963 | 35 | 8569.0376 | 0.24357
24.0852 | 35 | 8516.8802 | 0.24366
24.0741 | 35 | 8475.2921 | 0.24374
24.063 | 35 | 8475.2269 | 0.24383
24.0519 | 35 | 8535.2273 | 0.24391
24.0407 | 35 | 8526.062 | 0.244
24.0296 | 35 | 8539.1663 | 0.24408
24.0185 | 35 | 8523.8681 | 0.24416
24.0074 | 35 | 8494.2534 | 0.24425
23.9963 | 35 | 8480.0098 | 0.24433
23.9852 | 35 | 8509.2839 | 0.24442
23.9741 | 35 | 8509.229 | 0.2445
23.963 | 35 | 8546.8602 | 0.24458
23.9716 | 35 | 8529.0295 | 0.24452
23.9802 | 35 | 8490.5325 | 0.24445
23.9889 | 35 | 8457.6771 | 0.24439
23.9975 | 35 | 8469.6237 | 0.24432
24.0062 | 35 | 8490.8581 | 0.24426
24.0148 | 35 | 8439.758 | 0.24419
24.0235 | 35 | 8462.7059 | 0.24413
24.0321 | 35 | 7852.6964 | 0.24406
24.0926 | 35 | 8434.63 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8440.1718 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8400.3526 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8405.826 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8474.3808 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8404.8682 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8376.0642 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8371.2066 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8317.8406 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8280.6212 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8237.3127 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8263.3799 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8238.1337 | 0.2436
24.0926 | 35 | 7582.0742 | 0.2436
24.0185 | 35 | 8165.7063 | 0.24416
24.0111 | 35 | 8182.2579 | 0.24422
24.0037 | 35 | 8183.5199 | 0.24428
23.9963 | 35 | 8225.3694 | 0.24433
23.9889 | 35 | 8202.413 | 0.24439
23.9815 | 35 | 8202.3094 | 0.24444
23.984 | 34.9333 | 8230.5846 | 0.24394
23.9864 | 34.8667 | 8270.3626 | 0.24344
23.9889 | 34.8 | 8284.4623 | 0.24294
23.9914 | 34.7333 | 8282.349 | 0.24245
23.9938 | 34.6667 | 8309.1113 | 0.24195
23.9963 | 34.6 | 8340.4224 | 0.24145
23.9988 | 34.5333 | 8355.9056 | 0.24096
24.0333 | 34 | 8360.3978 | 0.23695
24.0407 | 34 | 8353.4142 | 0.2369
24.0481 | 34 | 8341.2917 | 0.23684
24.0556 | 34 | 8332.2617 | 0.23679
24.063 | 34 | 8343.4343 | 0.23673
24.0704 | 34 | 8343.5576 | 0.23668
24.0778 | 34 | 8373.7583 | 0.23662
24.0852 | 34 | 8387.2771 | 0.23657
24.0926 | 34 | 8410.3169 | 0.23651
24.1 | 34 | 8422.9368 | 0.23646
24.1074 | 34 | 8423.1556 | 0.2364
24.0605 | 34 | 8335.8845 | 0.23675
24.0506 | 34 | 8389.5857 | 0.23683
24.0407 | 34 | 8317.3229 | 0.2369
24.0309 | 34 | 8264.5892 | 0.23697
24.021 | 34 | 8261.2478 | 0.23705
24.0111 | 34 | 8258.8948 | 0.23712
24.0012 | 34 | 8286.4084 | 0.23719
23.9914 | 34 | 8263.0503 | 0.23727
23.9815 | 34 | 8268.8512 | 0.23734
23.9778 | 34 | 8263.8906 | 0.23737
23.9741 | 34 | 8235.7634 | 0.2374
23.9296 | 34 | 8193.7861 | 0.23772
23.9259 | 34 | 8197.8194 | 0.23775
23.9346 | 33.9333 | 8187.8585 | 0.23723
23.9432 | 33.8667 | 8223.783 | 0.2367
23.9519 | 33.8 | 8246.8325 | 0.23618
23.9605 | 33.7333 | 8248.4335 | 0.23565
23.9691 | 33.6667 | 8300.3885 | 0.23513
23.9778 | 33.6 | 8297.1125 | 0.23461
23.9864 | 33.5333 | 8320.4698 | 0.23409
23.9951 | 33.4667 | 8366.0706 | 0.23358
24.0037 | 33.4 | 8347.9615 | 0.23306
24.0259 | 33 | 8298.4471 | 0.23022
24.021 | 33 | 8379.1527 | 0.23025
24.016 | 33 | 8375.1569 | 0.23029
24.0111 | 33 | 8361.5388 | 0.23032
24.0062 | 33 | 8358.7781 | 0.23036
24.0012 | 33 | 8358.0443 | 0.2304
23.9963 | 33 | 8360.9277 | 0.23043
23.9914 | 33 | 8352.5295 | 0.23047
23.9864 | 33 | 8338.7838 | 0.23051
23.9815 | 33 | 7565.0926 | 0.23054
23.9012 | 33 | 8091.5454 | 0.23113
23.8951 | 33 | 8182.9098 | 0.23117
23.8889 | 33 | 8176.5676 | 0.23122
23.8951 | 32.9333 | 8190.1029 | 0.23073
23.9012 | 32.8667 | 8222.4658 | 0.23024
23.9074 | 32.8 | 8231.3389 | 0.22976
23.9136 | 32.7333 | 8241.2889 | 0.22927
23.9198 | 32.6667 | 8244.3092 | 0.22879
23.9815 | 32 | 8277.6201 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8309.6076 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8313.7734 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8308.4917 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8314.6661 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8316.749 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8312.1368 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8308.4917 | 0.22405
23.8259 | 32 | 8199.6045 | 0.22516
23.8148 | 32 | 8194.8863 | 0.22524
23.8296 | 31.9333 | 8209.1905 | 0.22471
23.8444 | 31.8667 | 8222.8402 | 0.22418
23.8593 | 31.8 | 8239.3329 | 0.22365
23.8741 | 31.7333 | 8273.4032 | 0.22313
23.8889 | 31.6667 | 8258.3905 | 0.22261
23.9037 | 31.6 | 8274.0224 | 0.22209
23.9679 | 31 | 8148.4235 | 0.21795
23.9593 | 31 | 8277.3274 | 0.21801
23.9506 | 31 | 8270.5026 | 0.21807
23.942 | 31 | 8254.8203 | 0.21813
23.9333 | 31 | 8251.8284 | 0.21819
23.9247 | 31 | 8242.7309 | 0.21825
23.916 | 31 | 8240.511 | 0.21832
23.8741 | 31 | 8062.4382 | 0.21861
23.8852 | 31 | 8181.3133 | 0.21853
23.8963 | 31 | 8173.629 | 0.21845
23.9074 | 31 | 8182.6564 | 0.21838
23.9185 | 31 | 8173.3697 | 0.2183
23.9296 | 31 | 8190.887 | 0.21822
23.9407 | 31 | 8166.0163 | 0.21814
23.7778 | 31 | 7981.6439 | 0.21928
23.7593 | 31 | 8030.2172 | 0.21941
23.7407 | 31 | 8032.6604 | 0.21954
23.7593 | 30.9333 | 8046.2382 | 0.21901
23.7778 | 30.8667 | 8090.7255 | 0.21848
23.7963 | 30.8 | 8099.3585 | 0.21795
23.8148 | 30.7333 | 8109.0538 | 0.21742
23.8333 | 30.6667 | 8132.4978 | 0.21689
23.8148 | 30 | 8202.3834 | 0.21312
23.7963 | 30 | 8198.132 | 0.21324
23.7778 | 30 | 8197.9558 | 0.21337
23.7593 | 30 | 8196.3831 | 0.2135
23.7407 | 30 | 8198.5656 | 0.21362
23.758 | 30 | 8201.2121 | 0.21351
23.8778 | 30 | 8142.3533 | 0.21268
23.8642 | 30 | 8139.322 | 0.21278
23.8506 | 30 | 8139.2731 | 0.21287
23.837 | 30 | 8137.1939 | 0.21296
23.8235 | 30 | 8140.9881 | 0.21306
23.8099 | 30 | 8125.2354 | 0.21315
23.8753 | 29 | 8265.1577 | 0.2071
23.8654 | 29 | 8241.2516 | 0.20717
23.8556 | 29 | 8245.0289 | 0.20724
23.8457 | 29 | 8245.1079 | 0.2073
23.8358 | 29 | 8238.5186 | 0.20737
23.8259 | 29 | 8208.4751 | 0.20744
23.8765 | 28.5333 | 8166.572 | 0.20459
23.8642 | 28.4667 | 8283.8181 | 0.20432
23.8519 | 28.4 | 8305.2756 | 0.20405
23.8395 | 28.3333 | 8329.2001 | 0.20378
23.8272 | 28.2667 | 8341.3513 | 0.20351
23.8148 | 28.2 | 8351.6869 | 0.20325
23.8321 | 28 | 8191.9777 | 0.2021
23.8111 | 28 | 8320.1848 | 0.20224
23.7901 | 28 | 8296.0356 | 0.20238
23.7691 | 28 | 8303.2044 | 0.20251
23.7481 | 28 | 8294.2554 | 0.20265
23.7272 | 28 | 8292.7269 | 0.20279
23.7062 | 28 | 8286.777 | 0.20293
23.6914 | 28 | 8122.9878 | 0.20302
23.6667 | 28 | 8248.1945 | 0.20319
23.6889 | 28 | 8248.7534 | 0.20304
23.7111 | 28 | 8256.7188 | 0.2029
23.7333 | 28 | 8260.7629 | 0.20275
23.7556 | 28 | 8270.0081 | 0.2026
23.7951 | 27.8667 | 8249.979 | 0.20166
23.8037 | 27.8 | 8308.151 | 0.20126
23.8123 | 27.7333 | 8316.2938 | 0.20087
23.821 | 27.6667 | 8347.9369 | 0.20047
23.8296 | 27.6 | 8365.0669 | 0.20008
23.8383 | 27.5333 | 8385.2085 | 0.19969
23.8481 | 27 | 8486.678 | 0.197
23.837 | 27 | 8455.3126 | 0.19707
23.8259 | 27 | 8456.0145 | 0.19714
23.8148 | 27 | 8450.6346 | 0.19722
23.8037 | 27 | 8437.828 | 0.19729
23.7025 | 27 | 8307.7319 | 0.19794
23.6753 | 27 | 8342.6521 | 0.19812
23.6481 | 27 | 8328.2765 | 0.19829
23.6679 | 27 | 8339.3922 | 0.19816
23.6877 | 27 | 8350.1119 | 0.19804
23.7074 | 27 | 8362.6242 | 0.19791
23.8185 | 27 | 8187.1187 | 0.19719
23.8037 | 27 | 8314.0665 | 0.19729
23.7889 | 27 | 8293.5527 | 0.19738
23.7741 | 27 | 8291.8853 | 0.19748
23.7593 | 27 | 8303.2161 | 0.19758
23.7444 | 27 | 8295.318 | 0.19767
23.8049 | 26 | 8449.558 | 0.19259
23.8025 | 26 | 8488.4136 | 0.1926
23.8 | 26 | 8480.4519 | 0.19262
23.7975 | 26 | 8481.7492 | 0.19263
23.7951 | 26 | 8481.8354 | 0.19265
23.6926 | 26 | 8375.7442 | 0.1933
23.7 | 26 | 8367.6782 | 0.19325
23.7074 | 26 | 8381.2623 | 0.1932
23.7148 | 26 | 8401.6709 | 0.19316
23.7222 | 26 | 8395.595 | 0.19311
23.763 | 26 | 8327.1514 | 0.19285
23.7642 | 26 | 8336.0459 | 0.19285
23.7654 | 26 | 8340.9655 | 0.19284
23.7667 | 26 | 8343.0333 | 0.19283
23.7679 | 26 | 8340.6066 | 0.19282
23.7864 | 27 | 8118.6151 | 0.1974
23.7691 | 27 | 8095.5345 | 0.19751
23.7519 | 27 | 8098.4631 | 0.19762
23.7346 | 27 | 8095.1589 | 0.19774
23.7173 | 27 | 8093.6354 | 0.19785
23.7778 | 27 | 8274.2384 | 0.19746
23.7531 | 27 | 8263.5033 | 0.19762
23.7284 | 27 | 8283.8136 | 0.19778
23.7037 | 27 | 8281.962 | 0.19793
23.679 | 27 | 8263.8074 | 0.19809
23.6543 | 27 | 8246.9591 | 0.19825
23.7 | 28 | 8215.2477 | 0.20297
23.6741 | 28 | 8218.1589 | 0.20314
23.6481 | 28 | 8217.7216 | 0.20331
23.6728 | 28 | 8189.4461 | 0.20315
23.6975 | 28 | 8212.5412 | 0.20298
23.7247 | 28 | 8371.2863 | 0.20281
23.7037 | 28 | 8348.1209 | 0.20294
23.7247 | 28.0667 | 8332.4735 | 0.20315
23.7457 | 28.1333 | 8321.9091 | 0.20336
23.7667 | 28.2 | 8362.7523 | 0.20357
23.7877 | 28.2667 | 8365.0407 | 0.20378
23.742 | 29 | 8374.6085 | 0.208
23.7222 | 29 | 8345.8354 | 0.20813
23.7432 | 29.0667 | 8379.1591 | 0.20836
23.7642 | 29.1333 | 8348.6178 | 0.20858
23.7852 | 29.2 | 8349.3217 | 0.20881
23.8062 | 29.2667 | 8354.3 | 0.20904
23.8444 | 30 | 8396.9113 | 0.21291
23.8284 | 30 | 8407.7459 | 0.21302
23.8123 | 30 | 8406.9243 | 0.21313
23.7963 | 30 | 8352.3374 | 0.21324
23.8049 | 30 | 8388.5061 | 0.21318
23.8136 | 30 | 8432.9079 | 0.21313
23.9037 | 30.4 | 8221.5477 | 0.21483
23.9 | 30.4667 | 8216.0507 | 0.21525
23.8963 | 30.5333 | 8190.9696 | 0.21566
23.8926 | 30.6 | 8198.2506 | 0.21608
23.8889 | 30.6667 | 8202.9099 | 0.21651
23.8852 | 30.7333 | 8141.2708 | 0.21693
23.8815 | 30.8 | 8171.6821 | 0.21735
23.9333 | 31 | 8331.5739 | 0.21819
23.942 | 31 | 8341.0061 | 0.21813
23.9506 | 31 | 8365.6545 | 0.21807
23.9593 | 31 | 8359.4333 | 0.21801
23.9679 | 31 | 8423.4864 | 0.21795
23.9765 | 31 | 8452.7736 | 0.21789
23.9852 | 31 | 8470.4492 | 0.21783
23.9938 | 31 | 8500.6116 | 0.21777
23.8198 | 31 | 8459.9682 | 0.21899
23.8 | 31 | 8464.5431 | 0.21913
23.7802 | 31 | 8490.785 | 0.21927
23.7605 | 31 | 8440.3562 | 0.2194
23.7407 | 31 | 8339.1357 | 0.21954
23.7617 | 31 | 8314.4285 | 0.21939
23.7827 | 31 | 8375.7509 | 0.21925
23.8037 | 31 | 8370.6823 | 0.2191
23.9778 | 31.4667 | 8162.3792 | 0.22073
23.9667 | 31.5333 | 8293.7701 | 0.22122
23.9556 | 31.6 | 8346.2702 | 0.22172
23.9444 | 31.6667 | 8303.5285 | 0.22221
23.9333 | 31.7333 | 8267.4339 | 0.22271
23.9222 | 31.8 | 8255.9381 | 0.22321
23.9111 | 31.8667 | 8243.6206 | 0.22371
23.9 | 31.9333 | 8230.0412 | 0.22421
23.8889 | 32 | 8145.4148 | 0.22471
23.9346 | 32 | 8446.1365 | 0.22438
23.9481 | 32 | 8487.7749 | 0.22429
23.9617 | 32 | 8514.8828 | 0.22419
23.9753 | 32 | 8429.1179 | 0.22409
23.9889 | 32 | 8509.8804 | 0.22399
24.0025 | 32 | 8600.9161 | 0.22389
24.016 | 32 | 8625.0109 | 0.2238
24.0296 | 32 | 8540.5777 | 0.2237
24.0432 | 32 | 8386.4567 | 0.2236
23.9383 | 32.6667 | 7822.009 | 0.22866
23.921 | 32.7333 | 8556.3093 | 0.22922
23.9037 | 32.8 | 8499.9808 | 0.22978
23.8864 | 32.8667 | 8429.9114 | 0.23035
23.8691 | 32.9333 | 8380.4872 | 0.23092
23.8519 | 33 | 8346.0855 | 0.23148
23.8667 | 33 | 8400.0137 | 0.23138
23.8815 | 33 | 8436.8452 | 0.23127
23.8963 | 33 | 8489.0012 | 0.23116
23.9111 | 33 | 8534.5746 | 0.23105
23.9259 | 33 | 8403.5314 | 0.23095
24 | 33 | 8301.5835 | 0.23041
23.9877 | 33 | 8462.3953 | 0.2305
23.9753 | 33 | 8455.9023 | 0.23059
23.963 | 33 | 8469.7928 | 0.23068
23.9506 | 33 | 8386.3916 | 0.23077
23.9383 | 33 | 8416.6937 | 0.23086
23.9259 | 33 | 8494.9667 | 0.23095
23.9136 | 33 | 8327.55 | 0.23104
23.9012 | 33 | 8426.9324 | 0.23113
23.8889 | 33 | 8615.696 | 0.23122
23.8938 | 33.0667 | 8576.5326 | 0.23162
23.9778 | 34 | 8192.6931 | 0.23737
23.9852 | 34 | 8237.7848 | 0.23731
23.9926 | 34 | 8276.6467 | 0.23726
24 | 34 | 8146.3336 | 0.2372
24.0074 | 34 | 8255.3339 | 0.23715
24.0148 | 34 | 8114.5539 | 0.23709
24.0222 | 34 | 8305.0217 | 0.23704
24.0296 | 34 | 8304.0038 | 0.23698
24.037 | 34 | 8210.2716 | 0.23693
24.0444 | 34 | 8392.8775 | 0.23687
23.8963 | 34 | 8408.6563 | 0.23797
23.8815 | 34 | 8409.2804 | 0.23808
23.8667 | 34 | 8341.6858 | 0.23819
23.8519 | 34 | 8257.652 | 0.2383
23.8691 | 34 | 8355.1279 | 0.23817
23.8864 | 34 | 8435.0708 | 0.23804
23.9037 | 34 | 8326.4544 | 0.23792
23.921 | 34 | 8312.6303 | 0.23779
23.9383 | 34 | 8232.2467 | 0.23766
23.9556 | 34 | 8110.7361 | 0.23753
23.9901 | 34 | 8340.9798 | 0.23728
23.9728 | 34 | 8359.074 | 0.2374
23.9556 | 34 | 8190.304 | 0.23753
23.9383 | 34 | 8319.9066 | 0.23766
23.921 | 34 | 8267.8427 | 0.23779
23.9037 | 34 | 8492.0588 | 0.23792
23.8864 | 34 | 8556.8971 | 0.23804
23.8691 | 34 | 8484.7966 | 0.23817
23.8519 | 34 | 8408.7232 | 0.2383
23.8642 | 34.0667 | 8311.8108 | 0.23867
23.8765 | 34.1333 | 8291.5101 | 0.23905
23.8889 | 34.2 | 8527.5459 | 0.23942
24.0333 | 35 | 8235.7724 | 0.24405
24.0321 | 35 | 8232.7934 | 0.24406
24.0309 | 35 | 8267.4404 | 0.24407
24.0296 | 35 | 8403.2132 | 0.24408
24.0284 | 35 | 8441.7432 | 0.24409
24.0272 | 35 | 8331.4229 | 0.2441
24.0259 | 35 | 8384.4272 | 0.24411
24.0247 | 35 | 8450.536 | 0.24412
24.0235 | 35 | 8408.2941 | 0.24413
24.0222 | 35 | 8349.9442 | 0.24414
24.021 | 35 | 8436.3217 | 0.24414
23.9222 | 35 | 8333.2843 | 0.24489
23.9148 | 35 | 8422.3654 | 0.24495
23.9074 | 35 | 8537.4617 | 0.245
23.9222 | 35 | 8512.9572 | 0.24489
23.937 | 35 | 8379.2208 | 0.24478
23.9519 | 35 | 8484.4683 | 0.24467
23.9667 | 35 | 8457.1948 | 0.24456
23.9815 | 35 | 8450.4241 | 0.24444
23.9963 | 35 | 8475.5077 | 0.24433
24.0111 | 35 | 8471.5469 | 0.24422
24.0259 | 35 | 8523.642 | 0.24411
24.0346 | 35 | 8587.3941 | 0.24404
24.021 | 35 | 8452.3641 | 0.24414
24.0074 | 35 | 8384.7333 | 0.24425
23.9938 | 35 | 8412.4502 | 0.24435
23.9802 | 35 | 8527.2813 | 0.24445
23.9667 | 35 | 8507.7629 | 0.24456
23.9531 | 35 | 8408.0166 | 0.24466
23.9395 | 35 | 8486.6279 | 0.24476
23.9259 | 35 | 8413.3232 | 0.24486
23.9296 | 35 | 8433.2037 | 0.24483
23.9333 | 35 | 8572.9118 | 0.24481
23.9815 | 35 | 7985.8311 | 0.24444
23.9926 | 35 | 8220.0623 | 0.24436
24.0037 | 35 | 8488.4352 | 0.24428
24.0148 | 35 | 8532.2401 | 0.24419
24.0259 | 35 | 8526.7826 | 0.24411
24.037 | 35 | 8568.1777 | 0.24402
24.0481 | 35 | 8521.7406 | 0.24394
24.0593 | 35 | 8604.3811 | 0.24385
24.0704 | 35 | 8600.6615 | 0.24377
24.0815 | 35 | 8547.9718 | 0.24369
24.0926 | 35 | 8566.9503 | 0.2436
24.1037 | 35 | 8570.956 | 0.24352
24.1148 | 35 | 8555.9338 | 0.24343
24.0259 | 35.6 | 7982.523 | 0.24851
24.0123 | 35.6667 | 8425.74 | 0.24911
23.9988 | 35.7333 | 8412.3209 | 0.24971
23.9852 | 35.8 | 8270.8796 | 0.25032
23.9716 | 35.8667 | 8301.4404 | 0.25092
23.958 | 35.9333 | 8385.1475 | 0.25153
23.9444 | 36 | 8403.0945 | 0.25213
23.9531 | 36 | 8329.2586 | 0.25207
23.9617 | 36 | 8245.6634 | 0.252
23.9704 | 36 | 8296.0551 | 0.25194
23.979 | 36 | 8316.2343 | 0.25187
23.9877 | 36 | 8335.83 | 0.2518
23.9963 | 36 | 8342.9244 | 0.25174
24.0049 | 36 | 8310.0247 | 0.25167
24.0815 | 36 | 8272.7199 | 0.25108
24.084 | 36 | 8324.4651 | 0.25106
24.0864 | 36 | 8370.7743 | 0.25104
24.0889 | 36 | 8309.9956 | 0.25102
24.0914 | 36 | 8381.2774 | 0.251
24.0938 | 36 | 8328.7247 | 0.25098
24.0963 | 36 | 8375.1153 | 0.25097
24.0988 | 36 | 8395.1462 | 0.25095
24.1012 | 36 | 8451.2465 | 0.25093
24.1037 | 36 | 8333.5205 | 0.25091
24.1062 | 36 | 8331.4319 | 0.25089
24.1086 | 36 | 8371.3303 | 0.25087
24.1111 | 36 | 8393.9604 | 0.25085
24.0025 | 36 | 8388.7957 | 0.25169
23.9926 | 36 | 8383.6884 | 0.25176
23.9827 | 36 | 8402.5431 | 0.25184
23.9728 | 36 | 8355.2952 | 0.25192
23.963 | 36 | 8319.2553 | 0.25199
23.9741 | 36 | 8378.5009 | 0.25191
23.9852 | 36 | 8350.889 | 0.25182
23.9963 | 36 | 8295.1893 | 0.25174
24.0074 | 36 | 8404.4316 | 0.25165
24.0185 | 36 | 8383.4997 | 0.25157
24.0296 | 36 | 8324.5148 | 0.25148
24.0407 | 36 | 8329.5351 | 0.25139
24.0519 | 36 | 8338.4743 | 0.25131
24.1222 | 36 | 8010.8906 | 0.25076
24.1198 | 36 | 8432.2225 | 0.25078
24.1173 | 36 | 8480.0233 | 0.2508
24.1148 | 36 | 8419.1744 | 0.25082
24.1123 | 36 | 8413.2167 | 0.25084
24.1099 | 36 | 8414.967 | 0.25086
24.1074 | 36 | 8351.3471 | 0.25088
24.1049 | 36 | 8298.5648 | 0.2509
24.1025 | 36 | 8328.6863 | 0.25092
24.1 | 36 | 8369.8951 | 0.25094
24.0975 | 36 | 8348.6698 | 0.25096
24.0951 | 36 | 8408.0668 | 0.25098
24.0926 | 36 | 8378.8074 | 0.25099
24.0827 | 36 | 8371.2802 | 0.25107
23.984 | 36 | 8391.6741 | 0.25183
23.9741 | 36 | 8373.6049 | 0.25191
23.9642 | 36 | 8388.6197 | 0.25198
23.9543 | 36 | 8337.9681 | 0.25206
23.9444 | 36 | 8276.3758 | 0.25213
23.9593 | 36 | 8330.0914 | 0.25202
23.9741 | 36 | 8318.0949 | 0.25191
23.9889 | 36 | 8328.8623 | 0.25179
24.0037 | 36 | 8302.4935 | 0.25168
24.0185 | 36 | 8377.6696 | 0.25157
24.0333 | 36 | 8358.5994 | 0.25145
24.0481 | 36 | 8310.2067 | 0.25134
24.063 | 36 | 8310.0716 | 0.25122
24.0778 | 36 | 8316.7111 | 0.25111
24.137 | 36 | 8379.6819 | 0.25065
24.1296 | 36 | 8418.9769 | 0.25071
24.1222 | 36 | 8385.6108 | 0.25076
24.1148 | 36 | 8366.481 | 0.25082
24.1074 | 36 | 8291.2253 | 0.25088
24.1 | 36 | 8238.5208 | 0.25094
24.0926 | 36 | 8289.2967 | 0.25099
24.0852 | 36 | 8315.2881 | 0.25105
24.0778 | 36 | 8308.0163 | 0.25111
24.0704 | 36 | 8299.2891 | 0.25117
24.063 | 36 | 8275.3084 | 0.25122
24.0556 | 36 | 8290.6053 | 0.25128
24.0519 | 36 | 8307.5031 | 0.25131
24.0481 | 36 | 8326.5194 | 0.25134
24.0111 | 36 | 8266.7483 | 0.25162
24.0074 | 36 | 8281.8412 | 0.25165
24.0037 | 36 | 8227.7291 | 0.25168
24 | 36 | 8202.8301 | 0.25171
24.0086 | 36 | 8251.8854 | 0.25164
24.0173 | 36 | 8228.8226 | 0.25158
24.0259 | 36 | 8241.4671 | 0.25151
24.0346 | 36 | 8208.3173 | 0.25144
24.0432 | 36 | 8196.766 | 0.25138
24.0519 | 36 | 8207.8913 | 0.25131
24.0605 | 36 | 8267.5165 | 0.25124
24.0691 | 36 | 8289.1537 | 0.25118
24.0778 | 36 | 8271.2461 | 0.25111
24.1198 | 35.7333 | 8329.8635 | 0.24878
24.1173 | 35.6667 | 8321.322 | 0.24831
24.1148 | 35.6 | 8356.6856 | 0.24783
24.1123 | 35.5333 | 8358.5186 | 0.24735
24.1099 | 35.4667 | 8341.8169 | 0.24688
24.1074 | 35.4 | 8359.1642 | 0.24641
24.1049 | 35.3333 | 8382.0906 | 0.24594
24.1025 | 35.2667 | 8374.1669 | 0.24547
24.1 | 35.2 | 8398.8893 | 0.245
24.0975 | 35.1333 | 8397.9661 | 0.24453
24.0951 | 35.0667 | 8401.3648 | 0.24407
24.0926 | 35 | 8434.3563 | 0.2436
24.0827 | 35 | 8436.7462 | 0.24368
24.0728 | 35 | 8415.5471 | 0.24375
23.984 | 35 | 8376.4033 | 0.24442
23.9741 | 35 | 8390.1421 | 0.2445
23.9642 | 35 | 8339.6813 | 0.24457
23.9543 | 35 | 8318.0022 | 0.24465
23.9444 | 35 | 8294.0909 | 0.24472
23.9543 | 35 | 8352.4735 | 0.24465
23.9642 | 35 | 8356.7178 | 0.24457
23.9741 | 35 | 8343.448 | 0.2445
23.984 | 35 | 8356.9017 | 0.24442
23.9938 | 35 | 8315.39 | 0.24435
24.0037 | 35 | 8345.9048 | 0.24428
24.0136 | 35 | 8314.8791 | 0.2442
24.0235 | 35 | 8328.076 | 0.24413
24.0926 | 35 | 8273.0269 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8306.6885 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8263.4483 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8240.9388 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8246.3439 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8300.5309 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8301.1466 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8265.2956 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8274.1215 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8275.2162 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8268.6481 | 0.2436
24.0926 | 35 | 8271.4532 | 0.2436
24.0259 | 35 | 8213.0545 | 0.24411
24.0185 | 35 | 8200.9968 | 0.24416
24.0111 | 35 | 8174.5463 | 0.24422
24.0037 | 35 | 8125.5253 | 0.24428
23.9963 | 35 | 8147.6744 | 0.24433
23.9889 | 35 | 8160.0622 | 0.24439
23.9815 | 35 | 8155.8092 | 0.24444
23.9815 | 34.9333 | 8152.075 | 0.24396
23.9815 | 34.8667 | 8151.019 | 0.24348
23.9815 | 34.8 | 8191.8891 | 0.243
23.9815 | 34.7333 | 8212.2583 | 0.24252
23.9815 | 34 | 8036.8357 | 0.23734
23.9852 | 34 | 8294.1099 | 0.23731
23.9889 | 34 | 8283.6934 | 0.23729
23.9926 | 34 | 8272.0104 | 0.23726
23.9963 | 34 | 8253.7912 | 0.23723
24 | 34 | 8245.1239 | 0.2372
24.0037 | 34 | 8247.0659 | 0.23718
24.0074 | 34 | 8254.0688 | 0.23715
24.0111 | 34 | 8258.6136 | 0.23712
24.0148 | 34 | 8222.1772 | 0.23709
24.0185 | 34 | 8260.6065 | 0.23706
23.9938 | 34 | 7880.8286 | 0.23725
23.9877 | 34 | 8081.5845 | 0.23729
23.9815 | 34 | 8040.4873 | 0.23734
23.9753 | 34 | 8054.24 | 0.23739
23.9691 | 34 | 8018.7812 | 0.23743
23.963 | 34 | 8005.0933 | 0.23748
23.9568 | 34 | 8028.5306 | 0.23752
23.9506 | 34 | 8010.1473 | 0.23757
23.9444 | 34 | 8011.8324 | 0.23762
23.8519 | 33 | 8047.8645 | 0.23148
23.863 | 33 | 8034.6698 | 0.2314
23.8741 | 33 | 8014.0476 | 0.23132
23.8852 | 33 | 8008.9819 | 0.23124
23.8963 | 33 | 8011.1253 | 0.23116
23.9074 | 33 | 7995.3861 | 0.23108
23.9185 | 33 | 8016.435 | 0.231
23.9667 | 32.5333 | 7786.7201 | 0.22758
23.9593 | 32.4667 | 8086.0392 | 0.2272
23.9519 | 32.4 | 8072.4865 | 0.22682
23.9444 | 32.3333 | 8081.7359 | 0.22644
23.937 | 32.2667 | 8110.1415 | 0.22607
23.9296 | 32.2 | 8114.3031 | 0.22569
23.9222 | 32.1333 | 8119.397 | 0.22532
23.9148 | 32.0667 | 8108.2385 | 0.22495
23.8815 | 32 | 7997.7905 | 0.22476
23.8926 | 32 | 8067.7435 | 0.22468
23.9037 | 32 | 8063.9892 | 0.2246
23.9148 | 32 | 8060.0124 | 0.22452
23.9259 | 32 | 8055.59 | 0.22444
23.937 | 32 | 8067.4355 | 0.22436
23.9481 | 32 | 8065.1733 | 0.22429
23.9593 | 32 | 8058.6008 | 0.22421
23.8469 | 32 | 7940.2304 | 0.22501
23.8296 | 32 | 8010.5241 | 0.22513
23.8123 | 32 | 7994.6968 | 0.22525
23.7951 | 32 | 7985.2532 | 0.22538
23.7778 | 32 | 8008.0516 | 0.2255
23.7914 | 31.9333 | 8016.92 | 0.22498
23.8049 | 31.8667 | 8028.3766 | 0.22446
23.9444 | 31 | 8105.1768 | 0.21812
23.9383 | 31 | 8168.3443 | 0.21816
23.9321 | 31 | 8175.5762 | 0.2182
23.9259 | 31 | 8181.0497 | 0.21825
23.9198 | 31 | 8185.453 | 0.21829
23.9136 | 31 | 8181.6112 | 0.21833
23.9074 | 31 | 8194.4098 | 0.21838
23.9012 | 31 | 8205.2966 | 0.21842
23.8889 | 31 | 8030.6508 | 0.21851
23.8951 | 31 | 8112.4249 | 0.21846
23.9012 | 31 | 8108.4647 | 0.21842
23.9074 | 31 | 8102.5959 | 0.21838
23.9136 | 31 | 8104.5882 | 0.21833
23.9198 | 31 | 8100.3215 | 0.21829
23.9259 | 31 | 8103.8433 | 0.21825
23.8086 | 30 | 8206.7768 | 0.21316
23.821 | 30 | 8217.8571 | 0.21307
23.8333 | 30 | 8217.6818 | 0.21299
23.8457 | 30 | 8234.5756 | 0.21291
23.858 | 30 | 8242.7939 | 0.21282
23.8704 | 30 | 8249.8473 | 0.21274
23.8827 | 30 | 8236.3757 | 0.21265
23.7778 | 30 | 8179.9902 | 0.21337
23.7963 | 29.9333 | 8176.4815 | 0.21286
23.8148 | 29.8667 | 8195.4268 | 0.21235
23.8333 | 29.8 | 8216.8468 | 0.21185
23.8519 | 29.7333 | 8249.5915 | 0.21134
23.7741 | 29 | 8316.7797 | 0.20779
23.7506 | 29 | 8324.5994 | 0.20794
23.7272 | 29 | 8324.4124 | 0.2081
23.7037 | 29 | 8330.9622 | 0.20826
23.7259 | 29 | 8333.1323 | 0.20811
23.7481 | 29 | 8335.2381 | 0.20796
23.7704 | 29 | 8263.8154 | 0.20781
23.7642 | 29 | 8254.3921 | 0.20785
23.7432 | 29 | 8262.758 | 0.20799
23.7222 | 29 | 8252.1456 | 0.20813
23.7432 | 28.9333 | 8268.2279 | 0.20763
23.7642 | 28.8667 | 8278.2976 | 0.20713
23.7852 | 28.8 | 8298.0395 | 0.20663
23.7321 | 28 | 8295.7786 | 0.20276
23.7086 | 28 | 8360.7862 | 0.20291
23.6852 | 28 | 8358.408 | 0.20306
23.7037 | 28 | 8357.401 | 0.20294
23.7222 | 28 | 8369.1388 | 0.20282
23.7407 | 28 | 8379.0086 | 0.2027
23.7593 | 28 | 8379.438 | 0.20258
23.8284 | 28 | 8338.0058 | 0.20212
23.8272 | 28 | 8314.4986 | 0.20213
23.8259 | 28 | 8299.156 | 0.20214
23.8247 | 28 | 8286.3706 | 0.20215
23.8235 | 28 | 8295.6815 | 0.20216
23.8222 | 28 | 8304.4146 | 0.20216
23.7963 | 28 | 8136.176 | 0.20234
23.7716 | 28 | 8180.578 | 0.2025
23.7469 | 28 | 8186.6009 | 0.20266
23.7222 | 28 | 8183.6729 | 0.20282
23.6975 | 28 | 8185.7739 | 0.20298
23.6728 | 28 | 8175.5808 | 0.20315
23.8037 | 27 | 8370.3294 | 0.19729
23.8062 | 27 | 8360.9559 | 0.19727
23.8086 | 27 | 8344.0611 | 0.19726
23.8111 | 27 | 8322.6854 | 0.19724
23.8136 | 27 | 8318.9681 | 0.19722
23.816 | 27 | 8086.8958 | 0.19721
23.7481 | 27 | 8116.7935 | 0.19765
23.721 | 27 | 8252.412 | 0.19782
23.6938 | 27 | 8240.5866 | 0.198
23.6667 | 27 | 8249.2384 | 0.19817
23.6852 | 27 | 8236.5111 | 0.19805
23.7037 | 27 | 7984.4726 | 0.19793
23.7654 | 26 | 8323.8526 | 0.19284
23.7407 | 26 | 8305.2672 | 0.19299
23.716 | 26 | 8295.2712 | 0.19315
23.6914 | 26 | 8285.9116 | 0.19331
23.6667 | 26 | 8273.6546 | 0.19346
23.642 | 26 | 8274.26 | 0.19362
23.6728 | 26 | 8304.612 | 0.19342
23.642 | 26 | 8258.249 | 0.19362
23.6111 | 26 | 8269.1912 | 0.19381
23.6272 | 26 | 8274.7685 | 0.19371
23.6432 | 26 | 8267.3599 | 0.19361
23.7617 | 25 | 8319.9179 | 0.18847
23.7531 | 25 | 8412.4048 | 0.18852
23.7444 | 25 | 8408.2384 | 0.18857
23.7358 | 25 | 8409.2895 | 0.18863
23.7272 | 25 | 8406.1906 | 0.18868
23.7185 | 25 | 7982.6626 | 0.18873
23.6741 | 25 | 8332.2281 | 0.18901
23.6815 | 25 | 8327.6306 | 0.18896
23.6889 | 25 | 8333.0014 | 0.18892
23.6963 | 25 | 8341.3767 | 0.18887
23.7037 | 25 | 8364.3212 | 0.18883
23.6926 | 26 | 8324.3555 | 0.1933
23.6667 | 26 | 8310.5267 | 0.19346
23.6877 | 26 | 8333.1019 | 0.19333
23.7086 | 26 | 8341.0546 | 0.1932
23.7296 | 26 | 8352.4834 | 0.19306
23.7222 | 26 | 8543.351 | 0.19311
23.742 | 26.0667 | 8514.6602 | 0.19329
23.7617 | 26.1333 | 8509.9364 | 0.19347
23.7815 | 26.2 | 8537.7194 | 0.19365
23.8012 | 26.2667 | 8539.2763 | 0.19383
23.821 | 26.3333 | 8535.3835 | 0.19401
23.7778 | 27 | 8523.9139 | 0.19746
23.7593 | 27 | 8526.6743 | 0.19758
23.7407 | 27 | 8558.3574 | 0.1977
23.758 | 27.0667 | 8507.735 | 0.19791
23.7753 | 27.1333 | 8513.3778 | 0.19812
23.7926 | 27.2 | 8477.122 | 0.19834
23.9309 | 28 | 8534.9489 | 0.20144
23.921 | 28 | 8490.7132 | 0.20151
23.9111 | 28 | 8485.0395 | 0.20157
23.9012 | 28 | 8516.1542 | 0.20164
23.8914 | 28 | 8527.007 | 0.2017
23.8815 | 28 | 8439.6412 | 0.20177
23.8716 | 28 | 8472.1519 | 0.20184
23.8617 | 28 | 7854.6569 | 0.2019
23.8704 | 29 | 8529.8299 | 0.20714
23.8765 | 29 | 8435.9439 | 0.2071
23.8827 | 29 | 8399.0913 | 0.20705
23.8889 | 29 | 8367.5385 | 0.20701
23.8951 | 29 | 8373.2579 | 0.20697
23.9012 | 29 | 8387.4375 | 0.20693
23.9074 | 29 | 8426.0335 | 0.20689
23.8148 | 30 | 8356.9152 | 0.21312
23.8309 | 30 | 8322.4237 | 0.21301
23.8469 | 30 | 8391.3177 | 0.2129
23.863 | 30 | 8444.3895 | 0.21279
23.879 | 30 | 8467.9004 | 0.21268
23.8951 | 30 | 8420.8757 | 0.21256
23.9111 | 30 | 8313.2463 | 0.21245
23.8951 | 30 | 8528.6074 | 0.21256
23.879 | 30 | 8489.2161 | 0.21268
23.863 | 30 | 8574.0188 | 0.21279
23.8469 | 30 | 8452.1453 | 0.2129
23.8309 | 30 | 8478.6784 | 0.21301
23.8148 | 30 | 8542.4941 | 0.21312
23.8259 | 30.0667 | 8518.8375 | 0.21343
23.837 | 30.1333 | 8488.0315 | 0.21373
23.9765 | 31 | 8436.4809 | 0.21789
23.9753 | 31 | 8546.9746 | 0.2179
23.9741 | 31 | 8420.5078 | 0.21791
23.9728 | 31 | 8408.6216 | 0.21792
23.9716 | 31 | 8358.5732 | 0.21792
23.9704 | 31 | 8230.2173 | 0.21793
23.9691 | 31 | 8188.8981 | 0.21794
23.9679 | 31 | 8366.3632 | 0.21795
23.9667 | 31 | 8334.218 | 0.21796
23.8667 | 31 | 8431.1877 | 0.21866
23.8593 | 31 | 8413.186 | 0.21871
23.8519 | 31 | 8406.622 | 0.21877
23.8654 | 31.0667 | 8404.7987 | 0.21908
23.879 | 31.1333 | 8447.0039 | 0.21939
23.8926 | 31.2 | 8413.416 | 0.2197
23.9062 | 31.2667 | 8444.1241 | 0.22001
23.9198 | 31.3333 | 8407.2291 | 0.22032
23.9333 | 31.4 | 8380.6735 | 0.22064
23.9469 | 31.4667 | 7685.0803 | 0.22095
23.9667 | 32 | 8051.7397 | 0.22415
23.9556 | 32 | 8044.7866 | 0.22423
23.9444 | 32 | 8000.8393 | 0.22431
23.9333 | 32 | 8140.088 | 0.22439
23.9222 | 32 | 8188.8802 | 0.22447
23.9111 | 32 | 8149.242 | 0.22455
23.9 | 32 | 8191.3988 | 0.22463
23.8889 | 32 | 8204.3057 | 0.22471
23.8914 | 32 | 8228.8336 | 0.22469
23.9333 | 32.0667 | 8099.9762 | 0.22482
23.9407 | 32.1333 | 8288.0529 | 0.22519
23.9481 | 32.2 | 8336.3294 | 0.22556
23.9556 | 32.2667 | 8246.4568 | 0.22594
23.963 | 32.3333 | 8230.8516 | 0.22631
23.9704 | 32.4 | 8194.6684 | 0.22669
23.9778 | 32.4667 | 8132.4319 | 0.22707
23.9852 | 32.5333 | 8106.9253 | 0.22745
23.9926 | 32.6 | 8115.1857 | 0.22783
24 | 32.6667 | 8020.9838 | 0.22821
23.8877 | 33 | 7939.324 | 0.23122
23.8741 | 33 | 7911.8817 | 0.23132
23.8605 | 33 | 8027.784 | 0.23142
23.8469 | 33 | 8165.8363 | 0.23152
23.8333 | 33 | 8107.3313 | 0.23162
23.8506 | 33 | 7951.0069 | 0.23149
23.8679 | 33 | 8149.7269 | 0.23137
23.8852 | 33 | 8219.7996 | 0.23124
23.9025 | 33 | 8124.2382 | 0.23112
23.9198 | 33 | 8163.2166 | 0.23099
24.0037 | 33 | 8050.874 | 0.23038
23.9889 | 33 | 8141.5232 | 0.23049
23.9741 | 33 | 8101.2714 | 0.2306
23.9593 | 33 | 8174.6279 | 0.2307
23.9444 | 33 | 8202.7179 | 0.23081
23.9296 | 33 | 8122.9568 | 0.23092
23.9148 | 33 | 8086.3437 | 0.23103
23.9 | 33 | 8223.8381 | 0.23113
23.8852 | 33 | 8428.9596 | 0.23124
23.8704 | 33 | 8459.5565 | 0.23135
23.879 | 33.0667 | 8269.904 | 0.23173
24.0074 | 34 | 8015.4693 | 0.23715
24.0099 | 34 | 8098.8867 | 0.23713
24.0123 | 34 | 8227.7952 | 0.23711
24.0148 | 34 | 8227.9414 | 0.23709
24.0173 | 34 | 8208.1925 | 0.23707
24.0198 | 34 | 8244.1238 | 0.23706
24.0222 | 34 | 8152.3031 | 0.23704
24.0247 | 34 | 8227.7545 | 0.23702
24.0272 | 34 | 8193.4431 | 0.237
24.0296 | 34 | 8100.8942 | 0.23698
23.9407 | 34 | 8363.1875 | 0.23764
23.9333 | 34 | 8406.6946 | 0.2377
23.9259 | 34 | 8276.2624 | 0.23775
23.937 | 34 | 8282.771 | 0.23767
23.9481 | 34 | 8370.4498 | 0.23759
23.9593 | 34 | 8354.2647 | 0.23751
23.9704 | 34 | 8411.2177 | 0.23742
23.9815 | 34 | 8424.8858 | 0.23734
23.9926 | 34 | 8470.2475 | 0.23726
24.0037 | 34 | 8522.9519 | 0.23718
24.0148 | 34 | 7600.6898 | 0.23709
23.9543 | 34 | 8268.5711 | 0.23754
23.937 | 34 | 8371.7599 | 0.23767
23.9198 | 34 | 8238.5092 | 0.2378
23.9025 | 34 | 8240.3244 | 0.23793
23.8852 | 34 | 8267.4188 | 0.23805
23.8679 | 34 | 8122.982 | 0.23818
23.8506 | 34 | 7876.3869 | 0.23831
23.8333 | 34 | 8132.4358 | 0.23843
23.8481 | 34.0667 | 8317.1235 | 0.23879
23.863 | 34.1333 | 8330.899 | 0.23915
23.8778 | 34.2 | 8227.7617 | 0.23951
24.0556 | 35 | 8120.506 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8324.566 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8399.3287 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8355.2501 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8359.6922 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8295.3853 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8310.9665 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8316.502 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8336.3203 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8325.0443 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8293.0617 | 0.24388
23.9519 | 35 | 8270.4356 | 0.24467
23.9432 | 35 | 8278.8619 | 0.24473
23.9346 | 35 | 8298.3829 | 0.2448
23.9259 | 35 | 8352.6767 | 0.24486
23.9383 | 35 | 8380.9004 | 0.24477
23.9506 | 35 | 8397.6371 | 0.24468
23.963 | 35 | 8416.5022 | 0.24458
23.9753 | 35 | 8442.8837 | 0.24449
23.9877 | 35 | 8305.2112 | 0.2444
24 | 35 | 8383.2886 | 0.2443
24.0123 | 35 | 8374.4821 | 0.24421
24.0247 | 35 | 8300.1981 | 0.24412
24.037 | 35 | 8329.6757 | 0.24402
24.0333 | 35.4667 | 8174.0216 | 0.24747
24.0222 | 35.5333 | 8219.202 | 0.24805
24.0111 | 35.6 | 8264.9957 | 0.24862
24 | 35.6667 | 8284.2447 | 0.24921
23.9889 | 35.7333 | 8170.7105 | 0.24979
23.9778 | 35.8 | 8095.6017 | 0.25037
23.9667 | 35.8667 | 7999.478 | 0.25096
23.9556 | 35.9333 | 7974.9828 | 0.25154
23.9444 | 36 | 7996.6296 | 0.25213
23.9494 | 36 | 8002.5207 | 0.2521
23.9543 | 36 | 8082.7356 | 0.25206
23.9593 | 36 | 8094.0652 | 0.25202
24.0185 | 36 | 7962.6684 | 0.25157
24.0259 | 36 | 8065.5288 | 0.25151
24.0333 | 36 | 8043.8934 | 0.25145
24.0407 | 36 | 7928.5718 | 0.25139
24.0481 | 36 | 7865.917 | 0.25134
24.0556 | 36 | 8015.3484 | 0.25128
24.063 | 36 | 8245.4545 | 0.25122
24.0704 | 36 | 8231.8703 | 0.25117
24.0778 | 36 | 8357.7291 | 0.25111
24.0852 | 36 | 8387.7832 | 0.25105
24.0926 | 36 | 8331.3296 | 0.25099
24.1 | 36 | 8375.6734 | 0.25094
24.1074 | 36 | 8402.3011 | 0.25088
24.0309 | 36 | 8323.7689 | 0.25147
24.0185 | 36 | 8305.0576 | 0.25157
24.0062 | 36 | 8099.8028 | 0.25166
23.9938 | 36 | 8136.0115 | 0.25176
23.9815 | 36 | 8235.7923 | 0.25185
23.9691 | 36 | 8227.8056 | 0.25194
23.9568 | 36 | 8117.1984 | 0.25204
23.9444 | 36 | 8090.8919 | 0.25213
23.9543 | 36 | 8182.5804 | 0.25206
23.9642 | 36 | 8171.8717 | 0.25198
23.9741 | 36 | 8154.2776 | 0.25191
23.984 | 36 | 8228.8003 | 0.25183
23.9938 | 36 | 8120.5203 | 0.25176
24.0926 | 36 | 8105.4281 | 0.25099
24.0926 | 36 | 8047.7906 | 0.25099
24.0926 | 36 | 8093.6084 | 0.25099
24.0926 | 36 | 8109.877 | 0.25099
24.0926 | 36 | 8280.93 | 0.25099
24.0926 | 36 | 8273.4929 | 0.25099
24.0926 | 36 | 8221.9645 | 0.25099
24.0926 | 36 | 8300.0539 | 0.25099
24.0926 | 36 | 8334.5833 | 0.25099
24.0926 | 36 | 8359.285 | 0.25099
24.0926 | 36 | 8314.3305 | 0.25099
24.0926 | 36 | 8237.7683 | 0.25099
24.0926 | 36 | 8220.2381 | 0.25099
24.0926 | 36 | 8216.5859 | 0.25099
23.9938 | 35.3333 | 8373.694 | 0.24678
23.984 | 35.2667 | 8468.2246 | 0.24637
23.9741 | 35.2 | 8443.4334 | 0.24596
23.9642 | 35.1333 | 8440.8512 | 0.24554
23.9543 | 35.0667 | 8258.8627 | 0.24513
23.9444 | 35 | 8366.2134 | 0.24472
23.958 | 35 | 8508.6324 | 0.24462
23.9716 | 35 | 8514.9201 | 0.24452
23.9852 | 35 | 8378.632 | 0.24442
23.9988 | 35 | 8368.8472 | 0.24431
24.0123 | 35 | 8411.6086 | 0.24421
24.0259 | 35 | 8500.8378 | 0.24411
24.0395 | 35 | 8341.5169 | 0.244
24.0531 | 35 | 8297.0709 | 0.2439
24.0667 | 35 | 8652.9226 | 0.2438
24.0802 | 35 | 7470.8859 | 0.24369
24.1111 | 35 | 8281.1102 | 0.24346
24.1037 | 35 | 8322.7863 | 0.24352
24.0963 | 35 | 8325.9205 | 0.24357
24.0889 | 35 | 8242.9263 | 0.24363
24.0815 | 35 | 8058.7483 | 0.24369
24.0741 | 35 | 8115.2117 | 0.24374
24.0667 | 35 | 8190.4499 | 0.2438
24.0593 | 35 | 8357.5126 | 0.24385
24.0519 | 35 | 8456.92 | 0.24391
24.0444 | 35 | 8461.9394 | 0.24397
24.037 | 35 | 8503.498 | 0.24402
24.0333 | 35 | 8422.3453 | 0.24405
24.0296 | 35 | 8393.1755 | 0.24408
23.9926 | 35 | 7456.7742 | 0.24436
23.9889 | 35 | 8464.9743 | 0.24439
23.9852 | 35 | 8450.9133 | 0.24442
23.9815 | 35 | 8383.4011 | 0.24444
23.9938 | 35 | 8222.968 | 0.24435
24.0062 | 35 | 8207.0721 | 0.24426
24.0185 | 35 | 8458.7477 | 0.24416
24.0309 | 35 | 8391.9266 | 0.24407
24.0432 | 35 | 8209.4043 | 0.24398
24.0556 | 35 | 8275.362 | 0.24388
24.0679 | 35 | 8449.8692 | 0.24379
24.0802 | 35 | 8488.2784 | 0.24369
24.0926 | 35 | 8566.745 | 0.2436
24.1049 | 35 | 8633.161 | 0.24351
24.1173 | 35 | 8636.5018 | 0.24341
24.1148 | 35 | 7612.2732 | 0.24343
24.1062 | 35 | 8618.6418 | 0.2435
24.0975 | 35 | 8569.7107 | 0.24356
24.0889 | 35 | 8551.729 | 0.24363
24.0802 | 35 | 8545.5221 | 0.24369
24.0716 | 35 | 8542.9439 | 0.24376
24.063 | 35 | 8338.2441 | 0.24383
24.0543 | 35 | 8449.8481 | 0.24389
24.0457 | 35 | 8430.4282 | 0.24396
24.037 | 35 | 8423.8608 | 0.24402
24.037 | 35 | 8551.9224 | 0.24402
24.037 | 35 | 8478.2955 | 0.24402
24.037 | 35 | 8333.2273 | 0.24402
24.037 | 35 | 8253.6583 | 0.24402
24.037 | 35 | 8174.2259 | 0.24402
24.037 | 35 | 8160.2245 | 0.24402
24.0444 | 35 | 8123.0957 | 0.24397
24.0519 | 35 | 8171.9113 | 0.24391
24.0593 | 35 | 8116.2484 | 0.24385
24.0667 | 35 | 8165.3608 | 0.2438
24.0741 | 35 | 8372.2459 | 0.24374
24.0815 | 35 | 8315.0212 | 0.24369
24.0889 | 35 | 8466.0797 | 0.24363
24.0963 | 35 | 8404.8839 | 0.24357
24.1037 | 35 | 8362.551 | 0.24352
24.1111 | 35 | 8292.1319 | 0.24346
24.1185 | 35 | 8292.6199 | 0.2434
24.1259 | 35 | 8295.2325 | 0.24335
24.079 | 34.5333 | 8525.0905 | 0.24036
24.0691 | 34.4667 | 8496.6628 | 0.23996
24.0593 | 34.4 | 8511.0261 | 0.23956
24.0494 | 34.3333 | 8491.5291 | 0.23917
24.0395 | 34.2667 | 8461.3871 | 0.23877
24.0296 | 34.2 | 8390.8329 | 0.23838
24.0198 | 34.1333 | 8353.6212 | 0.23798
24.0099 | 34.0667 | 8280.8223 | 0.23759
24 | 34 | 8300.2807 | 0.2372
24.0012 | 34 | 8441.3451 | 0.23719
24.0025 | 34 | 8451.0881 | 0.23718
24.0037 | 34 | 8405.0363 | 0.23718
24.0049 | 34 | 8444.2237 | 0.23717
24.0185 | 34 | 8352.8457 | 0.23706
24.0247 | 33.9333 | 8371.0088 | 0.23656
24.0309 | 33.8667 | 8416.3833 | 0.23605
24.037 | 33.8 | 8520.3482 | 0.23554
24.0432 | 33.7333 | 8571.6675 | 0.23504
24.0494 | 33.6667 | 8477.3361 | 0.23454
24.0556 | 33.6 | 8475.1981 | 0.23404
24.0617 | 33.5333 | 8503.7583 | 0.23354
24.0679 | 33.4667 | 8474.0293 | 0.23304
24.0741 | 33.4 | 8438.3157 | 0.23254
24.0802 | 33.3333 | 8450.3769 | 0.23204
24.0864 | 33.2667 | 8466.9004 | 0.23155
24.0667 | 33 | 8544.9975 | 0.22992
24.0593 | 33 | 8623.9231 | 0.22997
24.0519 | 33 | 8521.6731 | 0.23003
24.0444 | 33 | 8462.8635 | 0.23008
24.037 | 33 | 8451.1571 | 0.23013
24.0296 | 33 | 8442.426 | 0.23019
24.0222 | 33 | 8489.511 | 0.23024
24.0148 | 33 | 8569.5759 | 0.2303
24.0074 | 33 | 8584.1971 | 0.23035
24 | 33 | 8591.362 | 0.23041
23.9951 | 33 | 8578.659 | 0.23044
23.9358 | 33 | 8287.9022 | 0.23087
23.9309 | 33 | 8358.6454 | 0.23091
23.9259 | 33 | 8413.3461 | 0.23095
23.9346 | 32.9333 | 8337.7159 | 0.23044
23.9432 | 32.8667 | 8279.6773 | 0.22994
23.9519 | 32.8 | 8311.6269 | 0.22943
23.9605 | 32.7333 | 8336.3843 | 0.22893
23.9691 | 32.6667 | 8333.5455 | 0.22843
23.9778 | 32.6 | 8367.0558 | 0.22793
23.9864 | 32.5333 | 8391.9396 | 0.22744
23.9951 | 32.4667 | 8437.2221 | 0.22694
24.0111 | 32 | 8375.7592 | 0.22383
24.0037 | 32 | 8411.2802 | 0.22389
23.9963 | 32 | 8397.2929 | 0.22394
23.9889 | 32 | 8375.8729 | 0.22399
23.9815 | 32 | 8186.4185 | 0.22405
23.9741 | 32 | 8059.974 | 0.2241
23.9667 | 32 | 8029.6565 | 0.22415
23.9593 | 32 | 8048.0451 | 0.22421
23.9519 | 32 | 8001.0998 | 0.22426
23.8519 | 31 | 7985.091 | 0.21877
23.8617 | 30.9333 | 8033.3556 | 0.21829
23.8716 | 30.8667 | 8130.8216 | 0.21782
23.8815 | 30.8 | 8079.053 | 0.21735
23.8914 | 30.7333 | 8102.3152 | 0.21689
23.9012 | 30.6667 | 8123.7756 | 0.21642
23.9111 | 30.6 | 8165.6488 | 0.21596
23.9481 | 30 | 8116.9626 | 0.2122
23.9407 | 30 | 8087.5146 | 0.21225
23.9333 | 30 | 8094.8225 | 0.2123
23.9259 | 30 | 8050.2489 | 0.21235
23.9185 | 30 | 8056.6235 | 0.2124
23.9111 | 30 | 8054.916 | 0.21245
23.9037 | 30 | 8106.4643 | 0.21251
23.8617 | 29 | 8131.5818 | 0.2072
23.8716 | 29 | 8124.4697 | 0.20713
23.8815 | 29 | 8117.9993 | 0.20706
23.8914 | 29 | 8119.901 | 0.207
23.9012 | 29 | 8116.6516 | 0.20693
23.9111 | 29 | 8150.7061 | 0.20686
23.921 | 29 | 8148.1949 | 0.20679
23.9309 | 29 | 8162.1312 | 0.20673
23.7753 | 29 | 8039.893 | 0.20778
23.758 | 29 | 8058.9014 | 0.20789
23.7407 | 29 | 8039.5166 | 0.20801
23.7605 | 29 | 8051.5252 | 0.20788
23.7802 | 29 | 8094.6063 | 0.20775
23.8 | 29 | 8096.2486 | 0.20761
23.8198 | 29 | 8120.395 | 0.20748
23.8395 | 29 | 7999.9771 | 0.20735
23.8198 | 29 | 8142.0035 | 0.20748
23.8 | 29 | 8091.1109 | 0.20761
23.7802 | 29 | 8089.0707 | 0.20775
23.7605 | 29 | 8080.2279 | 0.20788
23.7407 | 29 | 8080.1396 | 0.20801
23.7593 | 28.9333 | 8088.5879 | 0.20752
23.8519 | 28 | 8273.0481 | 0.20197
23.8333 | 28 | 8241.0501 | 0.20209
23.8148 | 28 | 8262.7562 | 0.20221
23.7963 | 28 | 8238.8111 | 0.20234
23.7778 | 28 | 8241.9054 | 0.20246
23.7593 | 28 | 8269.193 | 0.20258
23.8617 | 27.4667 | 8193.3691 | 0.1992
23.8444 | 27.4 | 8313.6535 | 0.19898
23.8272 | 27.3333 | 8309.1431 | 0.19877
23.8099 | 27.2667 | 8341.9398 | 0.19855
23.7926 | 27.2 | 8356.0311 | 0.19834
23.7753 | 27.1333 | 8391.2305 | 0.19812
23.758 | 27.0667 | 8386.4666 | 0.19791
23.7741 | 27 | 8330.7921 | 0.19748
23.7519 | 27 | 8348.8545 | 0.19762
23.7296 | 27 | 8339.0093 | 0.19777
23.7074 | 27 | 8295.2537 | 0.19791
23.6852 | 27 | 8321.3369 | 0.19805
23.7481 | 26.1333 | 8501.4896 | 0.19356
23.7259 | 26.0667 | 8533.4504 | 0.19339
23.7037 | 26 | 8541.1116 | 0.19323
23.7235 | 26 | 8533.4255 | 0.1931
23.7432 | 26 | 8563.4823 | 0.19298
23.763 | 26 | 8581.058 | 0.19285
23.7852 | 26 | 8377.1023 | 0.19271
23.7889 | 26 | 8406.5841 | 0.19269
23.7926 | 26 | 8408.824 | 0.19266
23.7963 | 26 | 8442.3839 | 0.19264
23.8 | 26 | 8434.9385 | 0.19262
23.8037 | 26 | 8398.9342 | 0.19259
23.7716 | 26 | 8292.3502 | 0.1928
23.7469 | 26 | 8327.5083 | 0.19295
23.7222 | 26 | 8340.3591 | 0.19311
23.6975 | 26 | 8324.4894 | 0.19327
23.6728 | 26 | 8325.4645 | 0.19342
23.7963 | 26 | 8206.3664 | 0.19264
23.7889 | 26 | 8167.8565 | 0.19269
23.7815 | 26 | 8167.9344 | 0.19274
23.7741 | 26 | 8171.1262 | 0.19278
23.7667 | 26 | 8168.354 | 0.19283
23.7765 | 26 | 8078.7602 | 0.19277
23.7716 | 26 | 8059.3778 | 0.1928
23.7667 | 26 | 8042.1631 | 0.19283
23.7617 | 26 | 8036.5347 | 0.19286
23.7568 | 26 | 8033.9329 | 0.19289
23.7765 | 25 | 8275.1584 | 0.18837
23.7556 | 25 | 8236.8787 | 0.1885
23.7346 | 25 | 8216.3351 | 0.18863
23.7136 | 25 | 8212.5196 | 0.18876
23.6926 | 25 | 8181.0166 | 0.18889
23.6667 | 25 | 8093.6856 | 0.18905
23.6765 | 25 | 8075.0436 | 0.18899
23.6864 | 25 | 8068.8305 | 0.18893
23.6963 | 25 | 8063.8514 | 0.18887
23.7062 | 25 | 8074.6724 | 0.18881
23.6852 | 25 | 8068.9456 | 0.18894
23.6543 | 25 | 8136.0756 | 0.18913
23.6235 | 25 | 8110.9252 | 0.18932
23.5926 | 25 | 8069.0536 | 0.18951
23.6074 | 25 | 8064.9134 | 0.18942
23.7296 | 25 | 7965.3505 | 0.18867
23.7259 | 25 | 8089.8956 | 0.18869
23.7222 | 25 | 8061.7964 | 0.18871
23.7185 | 25 | 8044.7429 | 0.18873
23.7148 | 25 | 8049.6799 | 0.18876
23.7062 | 25 | 8274.7849 | 0.18881
23.6778 | 25 | 8262.5965 | 0.18899
23.6494 | 25 | 8237.9419 | 0.18916
23.621 | 25 | 8248.3019 | 0.18934
23.5926 | 25 | 8258.8412 | 0.18951
23.7222 | 26 | 8221.3431 | 0.19311
23.7395 | 26 | 8262.7895 | 0.193
23.7568 | 26 | 8304.8959 | 0.19289
23.7741 | 26 | 8344.292 | 0.19278
23.7914 | 26 | 8344.3826 | 0.19267
23.8086 | 26 | 8381.9586 | 0.19256
23.7222 | 27 | 8303.633 | 0.19782
23.7407 | 27 | 8335.4558 | 0.1977
23.7593 | 27 | 8340.7544 | 0.19758
23.7778 | 27 | 8377.89 | 0.19746
23.7963 | 27 | 8375.6381 | 0.19734
23.8148 | 27 | 8349.4765 | 0.19722
23.8074 | 27.8667 | 8239.6677 | 0.20158
23.7926 | 27.9333 | 8259.5462 | 0.20202
23.7778 | 28 | 8223.7123 | 0.20246
23.7938 | 28 | 8304.5333 | 0.20235
23.8099 | 28 | 8214.9433 | 0.20225
23.8259 | 28 | 8266.6702 | 0.20214
23.842 | 28 | 8230.2711 | 0.20203
23.9494 | 28.5333 | 8309.2859 | 0.2041
23.9407 | 28.6 | 8243.4789 | 0.20451
23.9321 | 28.6667 | 8301.3405 | 0.20492
23.9235 | 28.7333 | 8300.4702 | 0.20534
23.9148 | 28.8 | 8234.5002 | 0.20575
23.9062 | 28.8667 | 8203.177 | 0.20617
23.8975 | 28.9333 | 8245.5795 | 0.20659
23.8827 | 29 | 8202.2829 | 0.20705
23.8951 | 29 | 8311.6549 | 0.20697
23.9074 | 29 | 8274.5012 | 0.20689
23.9198 | 29 | 8338.2226 | 0.2068
23.9321 | 29 | 8305.653 | 0.20672
23.9444 | 29 | 8310.8086 | 0.20663
23.9568 | 29 | 8369.5508 | 0.20655
23.9691 | 29 | 8368.4481 | 0.20647
23.8519 | 29.7333 | 8170.7295 | 0.21134
23.8333 | 29.8 | 8224.2422 | 0.21185
23.8148 | 29.8667 | 8254.9192 | 0.21235
23.7963 | 29.9333 | 8204.1992 | 0.21286
23.7778 | 30 | 8172.8039 | 0.21337
23.7938 | 30 | 8179.5861 | 0.21326
23.8099 | 30 | 8131.0998 | 0.21315
23.8259 | 30 | 8215.1736 | 0.21304
23.842 | 30 | 8112.7383 | 0.21293
23.9815 | 30.4 | 8165.5351 | 0.21428
23.9753 | 30.4667 | 8188.0558 | 0.21472
23.9691 | 30.5333 | 8192.3048 | 0.21516
23.963 | 30.6 | 8292.2652 | 0.21559
23.9568 | 30.6667 | 8198.5837 | 0.21603
23.9506 | 30.7333 | 8118.3944 | 0.21647
23.9444 | 30.8 | 8112.5474 | 0.21691
23.9383 | 30.8667 | 8115.8727 | 0.21736
23.9321 | 30.9333 | 8104.0565 | 0.2178
23.8889 | 31 | 8144.0723 | 0.21851
23.9012 | 31 | 8099.308 | 0.21842
23.9136 | 31 | 8267.8708 | 0.21833
23.9259 | 31 | 8243.0591 | 0.21825
23.9383 | 31 | 8140.383 | 0.21816
23.9506 | 31 | 8241.2309 | 0.21807
23.963 | 31 | 8435.824 | 0.21799
23.9753 | 31 | 8292.4975 | 0.2179
23.9877 | 31 | 8254.5798 | 0.21781
23.9296 | 31.6 | 8219.9785 | 0.2219
23.9136 | 31.6667 | 8173.7887 | 0.22243
23.8975 | 31.7333 | 8100.9307 | 0.22296
23.8815 | 31.8 | 8132.8432 | 0.2235
23.8654 | 31.8667 | 8104.5154 | 0.22403
23.8494 | 31.9333 | 8060.5368 | 0.22457
23.8333 | 32 | 8003.6114 | 0.2251
23.8432 | 32 | 8134.531 | 0.22503
23.8531 | 32 | 8120.8449 | 0.22496
23.9889 | 32.2 | 8201.4456 | 0.22527
23.9914 | 32.2667 | 8022.5307 | 0.22568
23.9938 | 32.3333 | 8096.0383 | 0.22609
23.9963 | 32.4 | 8066.068 | 0.2265
23.9988 | 32.4667 | 8087.3545 | 0.22691
24.0012 | 32.5333 | 8225.3814 | 0.22733
24.0037 | 32.6 | 8234.6438 | 0.22775
24.0062 | 32.6667 | 8227.3895 | 0.22816
24.0086 | 32.7333 | 8204.5842 | 0.22858
24.0111 | 32.8 | 8157.6527 | 0.229
23.8852 | 33 | 7983.7559 | 0.23124
23.8741 | 33 | 7993.8018 | 0.23132
23.863 | 33 | 8071.0421 | 0.2314
23.8519 | 33 | 8132.1037 | 0.23148
23.8667 | 33 | 7995.6945 | 0.23138
23.8815 | 33 | 8041.5629 | 0.23127
23.8963 | 33 | 8151.5032 | 0.23116
23.9111 | 33 | 8004.3961 | 0.23105
23.9259 | 33 | 7967.0668 | 0.23095
23.9407 | 33 | 7989.7783 | 0.23084
24.0222 | 33 | 7946.2443 | 0.23024
24.0136 | 33 | 7978.3594 | 0.23031
24.0049 | 33 | 8071.375 | 0.23037
23.9963 | 33 | 8156.3129 | 0.23043
23.9877 | 33 | 8076.1995 | 0.2305
23.979 | 33 | 8086.347 | 0.23056
23.9704 | 33 | 8196.6544 | 0.23062
23.9617 | 33 | 8191.1611 | 0.23069
23.9531 | 33 | 8063.1005 | 0.23075
23.9444 | 33 | 8037.1428 | 0.23081
23.9469 | 33.0667 | 7913.2098 | 0.23124
23.9877 | 34 | 7909.5761 | 0.23729
23.9938 | 34 | 8092.4911 | 0.23725
24 | 34 | 8050.7052 | 0.2372
24.0062 | 34 | 7958.164 | 0.23716
24.0123 | 34 | 8030.5598 | 0.23711
24.0185 | 34 | 8094.4073 | 0.23706
24.0247 | 34 | 7910.4099 | 0.23702
24.0309 | 34 | 8173.8615 | 0.23697
24.037 | 34 | 8163.7031 | 0.23693
24.0432 | 34 | 8158.1149 | 0.23688
24.0494 | 34 | 7781.0284 | 0.23683
23.9506 | 34 | 7836.1631 | 0.23757
23.9383 | 34 | 7952.7869 | 0.23766
23.9259 | 34 | 7980.4362 | 0.23775
23.9136 | 34 | 7988.6571 | 0.23784
23.9012 | 34 | 8200.1521 | 0.23793
23.8889 | 34 | 8120.5535 | 0.23803
23.9 | 34 | 7956.0831 | 0.23794
23.9111 | 34 | 8156.2797 | 0.23786
23.9222 | 34 | 8112.6238 | 0.23778
23.9333 | 34 | 8069.0806 | 0.2377
23.9444 | 34 | 8019.7584 | 0.23762
24.0506 | 34 | 8085.1419 | 0.23683
24.0494 | 34 | 8228.5982 | 0.23683
24.0481 | 34 | 8149.3227 | 0.23684
24.0469 | 34 | 8224.0167 | 0.23685
24.0457 | 34 | 8141.722 | 0.23686
24.0444 | 34 | 8120.2965 | 0.23687
24.0432 | 34 | 8115.4774 | 0.23688
24.042 | 34 | 8197.1265 | 0.23689
24.0407 | 34 | 8153.0477 | 0.2369
24.0395 | 34 | 8102.3594 | 0.23691
24.0383 | 34 | 8006.5116 | 0.23692
23.9568 | 34 | 8164.5871 | 0.23752
23.9506 | 34 | 8086.7565 | 0.23757
23.9444 | 34 | 8131.2832 | 0.23762
23.9568 | 34 | 8095.6817 | 0.23752
23.9691 | 34 | 8190.0581 | 0.23743
23.9815 | 34 | 8201.0161 | 0.23734
23.9938 | 34 | 8197.7252 | 0.23725
24.0062 | 34 | 8037.2959 | 0.23716
24.0185 | 34 | 8000.8324 | 0.23706
24.0309 | 34 | 8074.1314 | 0.23697
24.0432 | 34 | 8095.2844 | 0.23688
24.0556 | 34 | 8041.0735 | 0.23679
24.0432 | 34 | 8121.3172 | 0.23688
24.0309 | 34 | 8246.514 | 0.23697
24.0185 | 34 | 8380.3346 | 0.23706
24.0062 | 34 | 8468.4451 | 0.23716
23.9938 | 34 | 8357.3327 | 0.23725
23.9815 | 34 | 8357.4018 | 0.23734
23.9691 | 34 | 8201.4298 | 0.23743
23.9568 | 34 | 8259.525 | 0.23752
23.9444 | 34 | 8227.5874 | 0.23762
23.9506 | 34 | 8269.8608 | 0.23757
23.9568 | 34 | 8175.8842 | 0.23752
23.963 | 34 | 8282.5225 | 0.23748
23.9691 | 34 | 8362.9496 | 0.23743
24.0383 | 34 | 8092.4768 | 0.23692
24.0395 | 34 | 8365.2599 | 0.23691
24.0407 | 34 | 8319.2928 | 0.2369
24.042 | 34 | 8329.6775 | 0.23689
24.0432 | 34 | 8366.6587 | 0.23688
24.0444 | 34 | 8357.9078 | 0.23687
24.0457 | 34 | 8271.2628 | 0.23686
24.0469 | 34 | 8217.4726 | 0.23685
24.0481 | 34 | 8242.6331 | 0.23684
24.0494 | 34 | 8208.4716 | 0.23683
24.0506 | 34 | 8138.1346 | 0.23683
24.0519 | 34 | 8151.3308 | 0.23682
23.9815 | 34 | 7977.3572 | 0.23734
23.9741 | 34 | 8044.4511 | 0.2374
23.9667 | 34 | 8036.0609 | 0.23745
23.9593 | 34 | 8046.8332 | 0.23751
23.9519 | 34 | 8043.2194 | 0.23756
23.9444 | 34 | 8064.228 | 0.23762
23.9519 | 34 | 8086.1558 | 0.23756
23.9593 | 34 | 8055.0435 | 0.23751
23.9667 | 34 | 8079.2278 | 0.23745
23.9741 | 34 | 8147.865 | 0.2374
23.9815 | 34 | 7981.4301 | 0.23734
24.0605 | 34 | 8460.5581 | 0.23675
24.063 | 34 | 8436.2252 | 0.23673
24.0654 | 34 | 8553.8318 | 0.23671
24.0679 | 34 | 8517.0394 | 0.2367
24.0704 | 34 | 8458.6227 | 0.23668
24.0728 | 34 | 8337.3077 | 0.23666
24.0753 | 34 | 8256.8235 | 0.23664
24.0778 | 34 | 8258.8071 | 0.23662
24.0802 | 34 | 8240.2223 | 0.2366
24.0827 | 34 | 8241.6416 | 0.23659
24.0852 | 34 | 8261.7311 | 0.23657
24.0877 | 34 | 8325.0146 | 0.23655
24.0901 | 34 | 8430.1633 | 0.23653
23.9938 | 33.3333 | 8491.0157 | 0.23268
23.984 | 33.2667 | 8617.9201 | 0.23231
23.9741 | 33.2 | 8520.1271 | 0.23193
23.9642 | 33.1333 | 8413.6985 | 0.23156
23.9543 | 33.0667 | 8668.8622 | 0.23118
23.9444 | 33 | 8729.3376 | 0.23081
23.9531 | 32.9333 | 8740.9793 | 0.23031
23.9617 | 32.8667 | 8641.2897 | 0.2298
23.9704 | 32.8 | 8730.1626 | 0.2293
23.979 | 32.7333 | 8717.6796 | 0.2288
23.9877 | 32.6667 | 8666.2488 | 0.2283
23.9963 | 32.6 | 8726.7712 | 0.2278
24.063 | 31.8 | 8639.1865 | 0.2222
24.0593 | 31.7333 | 8885.3916 | 0.22181
24.0556 | 31.6667 | 9020.8585 | 0.22142
24.0519 | 31.6 | 8931.4392 | 0.22103
24.0481 | 31.5333 | 8855.4015 | 0.22064
24.0444 | 31.4667 | 8978.7378 | 0.22026
24.0407 | 31.4 | 9067.6606 | 0.21987
24.037 | 31.3333 | 9136.4151 | 0.21949
24.0333 | 31.2667 | 9279.1407 | 0.21911
24.0296 | 31.2 | 9188.531 | 0.21873
24.0259 | 31.1333 | 9232.9637 | 0.21835
24.0222 | 31.0667 | 9308.9995 | 0.21797
23.9 | 30.2 | 8755.6767 | 0.21369
23.8901 | 30.1333 | 8815.2066 | 0.21337
23.8802 | 30.0667 | 8756.038 | 0.21305
23.8704 | 30 | 8774.2863 | 0.21274
23.8827 | 29.9333 | 8852.817 | 0.21227
23.8951 | 29.8667 | 8873.1667 | 0.2118
23.9074 | 29.8 | 8904.5073 | 0.21134
23.9198 | 29.7333 | 8887.5546 | 0.21087
23.9321 | 29.6667 | 8906.1898 | 0.21041
23.9444 | 29.6 | 8833.7928 | 0.20995
24.0185 | 29 | 8903.2157 | 0.20613
24.0111 | 29 | 9079.345 | 0.20618
24.0037 | 29 | 9036.9429 | 0.20623
23.9963 | 29 | 9047.4848 | 0.20628
23.9889 | 29 | 9087.0218 | 0.20633
23.9815 | 29 | 9036.8204 | 0.20638
23.9741 | 29 | 8972.0318 | 0.20643
23.9667 | 29 | 8962.0833 | 0.20648
23.9593 | 29 | 8827.7869 | 0.20653
23.9519 | 29 | 8717.3575 | 0.20658
23.8889 | 29 | 8530.1698 | 0.20701
23.9 | 29 | 8521.3577 | 0.20694
23.9111 | 29 | 8516.4904 | 0.20686
23.9222 | 29 | 8512.6706 | 0.20679
23.9333 | 29 | 8522.0743 | 0.20671
23.9444 | 29 | 8502.3706 | 0.20663
23.9556 | 29 | 8492.8224 | 0.20656
23.9667 | 29 | 8498.1223 | 0.20648
23.9864 | 29 | 8507.7235 | 0.20635
23.9765 | 29 | 8519.6339 | 0.20642
23.9667 | 29 | 8486.4183 | 0.20648
23.9568 | 29 | 8467.7513 | 0.20655
23.9469 | 29 | 8485.3979 | 0.20662
23.937 | 29 | 8451.5079 | 0.20669
23.9272 | 29 | 8444.325 | 0.20675
23.9173 | 29 | 8446.3361 | 0.20682
23.9074 | 29 | 8440.937 | 0.20689
23.9173 | 28 | 8656.5593 | 0.20153
23.9272 | 28 | 8671.9711 | 0.20147
23.937 | 28 | 8673.0792 | 0.2014
23.9469 | 28 | 8681.7238 | 0.20133
23.9568 | 28 | 8676.1337 | 0.20127
23.9667 | 28 | 8691.9143 | 0.2012
23.9765 | 28 | 8767.204 | 0.20113
23.9864 | 28 | 8953.4541 | 0.20107
23.9765 | 28 | 8946.7692 | 0.20113
23.9667 | 28 | 8999.1536 | 0.2012
23.9568 | 28 | 8951.3904 | 0.20127
23.9469 | 28 | 8921.2111 | 0.20133
23.937 | 28 | 8924.4044 | 0.2014
23.9272 | 28 | 8869.772 | 0.20147
23.9173 | 28 | 8748.0257 | 0.20153
23.9074 | 28 | 8764.8392 | 0.2016
23.9062 | 28 | 8275.6547 | 0.20161
23.8889 | 28 | 8767.6516 | 0.20172
23.8975 | 28 | 8861.8112 | 0.20166
23.9062 | 28 | 8881.8719 | 0.20161
23.9148 | 28 | 8838.8512 | 0.20155
23.9235 | 28 | 8904.9118 | 0.20149
23.9321 | 28 | 8934.4409 | 0.20143
23.9407 | 28 | 8903.5709 | 0.20137
23.9494 | 28 | 8893.7964 | 0.20132
23.9815 | 28 | 8712.4605 | 0.2011
23.9753 | 28 | 8738.3386 | 0.20114
23.9691 | 28 | 8696.6071 | 0.20118
23.963 | 28 | 8695.3958 | 0.20123
23.9568 | 28 | 8698.9061 | 0.20127
23.9506 | 28 | 8688.5899 | 0.20131
23.9444 | 28 | 8681.2588 | 0.20135
23.9383 | 28 | 8685.4351 | 0.20139
23.8333 | 27 | 8639.6364 | 0.1971
23.8481 | 27 | 8757.5762 | 0.197
23.863 | 27 | 8742.4924 | 0.1969
23.8778 | 27 | 8744.7607 | 0.19681
23.8926 | 27 | 8739.7508 | 0.19671
23.9074 | 27 | 8765.8527 | 0.19661
23.9222 | 27 | 8738.4706 | 0.19651
23.937 | 27 | 8087.6484 | 0.19642
23.8383 | 27 | 8511.139 | 0.19706
23.8185 | 27 | 8562.3032 | 0.19719
23.7988 | 27 | 8556.9045 | 0.19732
23.779 | 27 | 8552.3677 | 0.19745
23.7593 | 27 | 8546.1605 | 0.19758
23.7765 | 27 | 8551 | 0.19746
23.7938 | 27 | 8537.1894 | 0.19735
23.8111 | 27 | 7901.0333 | 0.19724
23.863 | 27 | 8375.8131 | 0.1969
23.8457 | 27 | 8533.612 | 0.19702
23.8284 | 27 | 8516.1407 | 0.19713
23.8111 | 27 | 8482.1358 | 0.19724
23.7938 | 27 | 8489.8122 | 0.19735
23.7765 | 27 | 8479.4258 | 0.19746
23.7593 | 27 | 8460.2864 | 0.19758
23.863 | 26.4667 | 8465.6191 | 0.19436
23.8481 | 26.4 | 8520.5137 | 0.19415
23.8333 | 26.3333 | 8520.7435 | 0.19393
23.8185 | 26.2667 | 8550.5266 | 0.19372
23.8037 | 26.2 | 8555.0964 | 0.19351
23.7889 | 26.1333 | 8559.9779 | 0.1933
23.8617 | 26 | 8363.6407 | 0.19222
23.8444 | 26 | 8509.432 | 0.19233
23.8272 | 26 | 8510.0871 | 0.19244
23.8099 | 26 | 8514.6448 | 0.19255
23.7926 | 26 | 8512.1123 | 0.19266
23.7753 | 26 | 8514.3462 | 0.19277
23.758 | 26 | 8500.3414 | 0.19288
23.7704 | 26 | 8422.282 | 0.19281
23.7444 | 26 | 8412.7701 | 0.19297
23.7185 | 26 | 8408.4709 | 0.19313
23.6926 | 26 | 8393.8509 | 0.1933
23.6667 | 26 | 8391.4214 | 0.19346
23.6889 | 26 | 8391.889 | 0.19332
23.7753 | 26 | 8378.0904 | 0.19277
23.7741 | 26 | 8385.9624 | 0.19278
23.7728 | 26 | 8401.8737 | 0.19279
23.7716 | 26 | 8407.2372 | 0.1928
23.7704 | 26 | 8413.897 | 0.19281
23.7691 | 26 | 8395.4025 | 0.19281
23.721 | 25 | 8516.4674 | 0.18872
23.6938 | 25 | 8590.8515 | 0.18889
23.6667 | 25 | 8586.7526 | 0.18905
23.6815 | 25 | 8613.0475 | 0.18896
23.6963 | 25 | 8583.8693 | 0.18887
23.7111 | 25 | 8547.6062 | 0.18878
23.7593 | 25 | 8574.4373 | 0.18848
23.7333 | 25 | 8556.8582 | 0.18864
23.7074 | 25 | 8568.3712 | 0.1888
23.6815 | 25 | 8570.1821 | 0.18896
23.6556 | 25 | 8505.9149 | 0.18912
23.7407 | 25 | 8322.4625 | 0.1886
23.7111 | 25 | 8360.616 | 0.18878
23.6815 | 25 | 8415.0373 | 0.18896
23.6519 | 25 | 8416.9496 | 0.18915
23.6222 | 25 | 8404.094 | 0.18933
23.5926 | 25 | 8416.9683 | 0.18951
23.6926 | 25 | 8509.8596 | 0.18889
23.7 | 25 | 8495.2452 | 0.18885
23.7074 | 25 | 8491.6598 | 0.1888
23.7148 | 25 | 8488.5157 | 0.18876
23.7222 | 25 | 8483.0754 | 0.18871
23.8 | 25 | 8290.19 | 0.18823
23.7852 | 25 | 8398.1577 | 0.18832
23.7704 | 25 | 8393.5059 | 0.18841
23.7556 | 25 | 8384.7978 | 0.1885
23.7407 | 25 | 8390.0674 | 0.1886
23.6704 | 25 | 8237.7617 | 0.18903
23.6741 | 25 | 8288.4913 | 0.18901
23.6778 | 25 | 8221.7646 | 0.18899
23.6815 | 25 | 8206.5312 | 0.18896
23.6852 | 25 | 8237.3408 | 0.18894
23.737 | 24 | 8481.9891 | 0.18452
23.7358 | 24 | 8480.74 | 0.18453
23.7346 | 24 | 8454.5641 | 0.18454
23.7333 | 24 | 8481.8546 | 0.18455
23.784 | 24 | 8218.9163 | 0.18424
23.7704 | 24 | 8377.0643 | 0.18432
23.7568 | 24 | 8354.222 | 0.1844
23.7432 | 24 | 8351.0998 | 0.18449
23.7296 | 24 | 8332.996 | 0.18457
23.6741 | 24 | 8477.5074 | 0.18491
23.6407 | 24 | 8451.0803 | 0.18511
23.6074 | 24 | 8432.4779 | 0.18531
23.5741 | 24 | 8430.3892 | 0.18551
23.5901 | 24.0667 | 8442.3102 | 0.18568
23.7333 | 25.0667 | 8453.2276 | 0.18893
23.7444 | 25.1333 | 8450.627 | 0.18914
23.7556 | 25.2 | 8479.5813 | 0.18936
23.7667 | 25.2667 | 8501.8264 | 0.18958
23.7778 | 25.3333 | 8502.1056 | 0.1898
23.837 | 26.4 | 8458.4177 | 0.19422
23.8346 | 26.4667 | 8422.0009 | 0.19455
23.8321 | 26.5333 | 8403.3503 | 0.19488
23.8296 | 26.6 | 8419.4526 | 0.19521
23.8889 | 27.3333 | 8620.7017 | 0.19836
23.8889 | 27.4 | 8623.4193 | 0.19869
23.8889 | 27.4667 | 8607.8136 | 0.19902
23.8889 | 27.5333 | 8624.5559 | 0.19936
23.8889 | 27.6 | 8655.79 | 0.19969
23.8889 | 27.6667 | 8647.866 | 0.20002
23.8296 | 28.0667 | 8706.3205 | 0.20246
23.8444 | 28.1333 | 8706.497 | 0.2027
23.8593 | 28.2 | 8783.4142 | 0.20295
23.8741 | 28.2667 | 8817.7788 | 0.2032
23.8889 | 28.3333 | 8819.9862 | 0.20345
23.9037 | 28.4 | 8771.3362 | 0.2037
23.9185 | 28.4667 | 8754.1438 | 0.20395
23.8148 | 29 | 8643.398 | 0.20751
23.7963 | 29 | 8637.328 | 0.20764
23.7778 | 29 | 8681.0108 | 0.20776
23.7593 | 29 | 8659.5509 | 0.20789
23.7765 | 29.0667 | 8585.1479 | 0.20813
23.7938 | 29.1333 | 8580.9491 | 0.20838
23.8111 | 29.2 | 8607.08 | 0.20863
23.9889 | 30 | 8414.1665 | 0.21191
23.984 | 30 | 8535.2369 | 0.21195
23.979 | 30 | 8467.8889 | 0.21198
23.9741 | 30 | 8367.7044 | 0.21202
23.9691 | 30 | 8498.55 | 0.21205
23.9642 | 30 | 8535.3669 | 0.21209
23.9593 | 30 | 8545.0652 | 0.21212
23.9543 | 30 | 8647.7749 | 0.21215
23.8407 | 30 | 7822.5827 | 0.21294
23.8333 | 30 | 8712.2279 | 0.21299
23.8494 | 30.0667 | 8705.025 | 0.21326
23.8654 | 30.1333 | 8561.7616 | 0.21354
23.8815 | 30.2 | 8399.4204 | 0.21381
23.8975 | 30.2667 | 8408.6503 | 0.21409
23.9136 | 30.3333 | 8422.4068 | 0.21437
23.9296 | 30.4 | 8503.9544 | 0.21465
23.9457 | 30.4667 | 8533.918 | 0.21493
23.9012 | 31 | 8525.5513 | 0.21842
23.884 | 31 | 8546.0614 | 0.21854
23.8667 | 31 | 8575.3216 | 0.21866
23.8494 | 31 | 8513.447 | 0.21878
23.8321 | 31 | 8540.7283 | 0.2189
23.8148 | 31 | 8607.7846 | 0.21902
23.8296 | 31 | 8474.964 | 0.21892
23.8444 | 31 | 8498.3177 | 0.21882
23.8593 | 31 | 8490.7606 | 0.21871
24.0185 | 31 | 8507.4528 | 0.21759
24.0148 | 31 | 8499.0726 | 0.21762
24.0111 | 31 | 8473.0054 | 0.21764
24.0074 | 31 | 8437.3737 | 0.21767
24.0037 | 31 | 8300.7695 | 0.2177
24 | 31 | 8476.5987 | 0.21772
23.9963 | 31 | 8431.7956 | 0.21775
23.9926 | 31 | 8402.31 | 0.21778
23.9889 | 31 | 8491.2117 | 0.2178
23.8852 | 31 | 8757.8864 | 0.21853
23.8778 | 31 | 8800.8679 | 0.21858
23.8704 | 31 | 8759.9773 | 0.21864
23.884 | 31 | 8813.7454 | 0.21854
23.8975 | 31 | 8777.1538 | 0.21845
23.9111 | 31 | 8762.2127 | 0.21835
23.9247 | 31 | 8766.354 | 0.21825
23.9383 | 31 | 8677.2232 | 0.21816
23.9519 | 31 | 8647.8639 | 0.21806
23.9654 | 31 | 8648.4572 | 0.21797
23.9556 | 31 | 8586.8319 | 0.21804
23.9407 | 31 | 8414.7841 | 0.21814
23.9259 | 31 | 8496.519 | 0.21825
23.9111 | 31 | 8490.4783 | 0.21835
23.8963 | 31 | 8458.1275 | 0.21845
23.8815 | 31 | 8572.4556 | 0.21856
23.8667 | 31 | 8681.7261 | 0.21866
23.8519 | 31 | 8721.2656 | 0.21877
23.8617 | 31 | 8646.5168 | 0.2187
23.8716 | 31 | 8718.4719 | 0.21863
24.0074 | 31 | 8825.5753 | 0.21767
24.0099 | 31 | 8741.0581 | 0.21765
24.0123 | 31 | 8842.695 | 0.21764
24.0148 | 31 | 8889.3592 | 0.21762
24.0173 | 31 | 8977.9274 | 0.2176
24.0198 | 31 | 9111.1674 | 0.21758
24.0222 | 31 | 9183.5277 | 0.21757
24.0247 | 31 | 9084.0602 | 0.21755
24.0272 | 31 | 9063.2632 | 0.21753
24.0296 | 31 | 9045.1448 | 0.21751
23.9185 | 30.2 | 9163.7225 | 0.21356
23.9086 | 30.1333 | 9156.9031 | 0.21324
23.8988 | 30.0667 | 9126.2972 | 0.21292
23.8889 | 30 | 9108.4864 | 0.21261
23.9012 | 30.0667 | 9062.9163 | 0.21291
23.9136 | 30.1333 | 9051.5901 | 0.21321
23.9259 | 30.2 | 9043.7637 | 0.21351
23.9383 | 30.2667 | 8961.4708 | 0.21381
23.9506 | 30.3333 | 9040.6531 | 0.21411
23.963 | 30.4 | 8959.5186 | 0.21441
24.037 | 31 | 9109.2625 | 0.21746
24.0296 | 31 | 9131.1935 | 0.21751
24.0222 | 31 | 9194.7121 | 0.21757
24.0148 | 31 | 9160.783 | 0.21762
24.0074 | 31 | 9136.2897 | 0.21767
24 | 31 | 9168.9159 | 0.21772
23.9926 | 31 | 9111.8329 | 0.21778
23.9852 | 31 | 9030.2948 | 0.21783
23.9778 | 31 | 9082.204 | 0.21788
23.9704 | 31 | 9115.5825 | 0.21793
23.963 | 31 | 9069.5066 | 0.21799
23.9284 | 31 | 8712.0316 | 0.21823
23.9259 | 31 | 9227.4976 | 0.21825
23.9383 | 31.0667 | 9149.1569 | 0.21856
23.9506 | 31.1333 | 9290.9819 | 0.21888
23.963 | 31.2 | 9197.2522 | 0.2192
23.9753 | 31.2667 | 9142.0923 | 0.21952
23.9877 | 31.3333 | 9125.1828 | 0.21984
24 | 31.4 | 9107.976 | 0.22016
24.0123 | 31.4667 | 9030.4544 | 0.22049
24.0247 | 31.5333 | 9067.3177 | 0.22081
24.037 | 31.6 | 9223.489 | 0.22113
23.9827 | 32 | 8669.4758 | 0.22404
23.9667 | 32 | 8730.7421 | 0.22415
23.9506 | 32 | 8685.234 | 0.22427
23.9346 | 32 | 8569.2893 | 0.22438
23.9185 | 32 | 8614.7928 | 0.2245
23.9025 | 32 | 8604.6047 | 0.22461
23.8864 | 32 | 8698.1147 | 0.22473
23.8704 | 32 | 8674.9351 | 0.22484
23.8778 | 32 | 8621.5124 | 0.22479
23.8852 | 32 | 8630.3613 | 0.22474
23.8926 | 32 | 8574.0128 | 0.22468
23.9889 | 32 | 7822.5808 | 0.22399
23.9914 | 32 | 7947.7692 | 0.22397
23.9938 | 32 | 7953.163 | 0.22396
23.9963 | 32 | 7984.9043 | 0.22394
23.9988 | 32 | 7945.2715 | 0.22392
24.0012 | 32 | 7891.7873 | 0.2239
24.0037 | 32 | 7864.7964 | 0.22389
24.0062 | 32 | 7868.0274 | 0.22387
24.0086 | 32 | 7888.607 | 0.22385
23.8099 | 29.1333 | 7988.3625 | 0.20828
23.7938 | 29.0667 | 8020.7637 | 0.20802
23.7778 | 29 | 7985.5834 | 0.20776
23.7951 | 28.9333 | 8015.1346 | 0.20728
23.8123 | 28.8667 | 8115.929 | 0.20681
23.8296 | 28.8 | 8140.718 | 0.20633
23.8469 | 28.7333 | 8162.1645 | 0.20585
23.8704 | 27.4 | 8438.6462 | 0.19881
23.8519 | 27.3333 | 8467.8068 | 0.19861
23.8333 | 27.2667 | 8496.5725 | 0.1984
23.8148 | 27.2 | 8527.8852 | 0.19819
23.7963 | 27.1333 | 8566.2982 | 0.19799
23.7778 | 27.0667 | 8538.9407 | 0.19778
23.7593 | 27 | 8522.1191 | 0.19758
23.7753 | 27 | 8505.9218 | 0.19747
23.9111 | 27 | 8583.3025 | 0.19659
23.9 | 27 | 8603.2588 | 0.19666
23.8889 | 27 | 8602.7869 | 0.19673
23.8778 | 27 | 8617.2236 | 0.19681
23.8667 | 27 | 8628.3515 | 0.19688
23.8556 | 27 | 8633.1279 | 0.19695
23.8951 | 27 | 8570.5764 | 0.19669
23.8926 | 27 | 8585.038 | 0.19671
23.8901 | 27 | 8581.4519 | 0.19672
23.8877 | 27 | 8573.9697 | 0.19674
23.8852 | 27 | 8618.3295 | 0.19676
23.8827 | 27 | 8652.0947 | 0.19677
23.8753 | 27 | 8515.0712 | 0.19682
23.8765 | 27 | 8530.4092 | 0.19681
23.8778 | 27 | 8509.4183 | 0.19681
23.879 | 27 | 8514.6794 | 0.1968
23.8802 | 27 | 8533.1531 | 0.19679
23.8815 | 27 | 8530.7083 | 0.19678
23.8741 | 27 | 8460.1909 | 0.19683
23.8753 | 27 | 8548.6041 | 0.19682
23.8765 | 27 | 8555.3906 | 0.19681
23.8778 | 27 | 8554.3866 | 0.19681
23.879 | 27 | 8564.7309 | 0.1968
23.8802 | 27 | 8547.5509 | 0.19679
23.8815 | 27 | 8549.2569 | 0.19678
23.8889 | 27 | 8439.1131 | 0.19673
23.8889 | 27 | 8550.7705 | 0.19673
23.8889 | 27 | 8533.3187 | 0.19673
23.8889 | 27 | 8508.1577 | 0.19673
23.8889 | 27 | 8555.0911 | 0.19673
23.8889 | 27 | 8573.8136 | 0.19673
23.8889 | 27 | 8590.5029 | 0.19673
23.8654 | 26 | 8504.3731 | 0.1922
23.8642 | 26 | 8793.9878 | 0.19221
23.863 | 26 | 8827.3552 | 0.19221
23.8617 | 26 | 8791.0958 | 0.19222
23.8605 | 26 | 8778.0754 | 0.19223
23.8593 | 26 | 8755.6061 | 0.19224
23.8765 | 26 | 8695.512 | 0.19213
23.8704 | 26 | 8761.1081 | 0.19217
23.8642 | 26 | 8806.9946 | 0.19221
23.858 | 26 | 8834.4842 | 0.19225
23.8519 | 26 | 8762.0257 | 0.19229
23.8457 | 26 | 8771.1438 | 0.19233
23.8765 | 26 | 8594.4508 | 0.19213
23.8642 | 26 | 8676.7531 | 0.19221
23.8519 | 26 | 8680.0299 | 0.19229
23.8395 | 26 | 8674.9042 | 0.19237
23.8272 | 26 | 8843.8635 | 0.19244
23.8148 | 26 | 8755.8365 | 0.19252
23.8519 | 26 | 8568.2174 | 0.19229
23.8333 | 26 | 8610.7556 | 0.1924
23.8148 | 26 | 8590.0554 | 0.19252
23.7963 | 26 | 8575.4466 | 0.19264
23.7778 | 26 | 8664.7084 | 0.19276
23.7593 | 26 | 8586.8385 | 0.19288
23.8062 | 26 | 8581.5382 | 0.19258
23.7852 | 26 | 8576.8825 | 0.19271
23.7642 | 26 | 8569.048 | 0.19285
23.7432 | 26 | 8637.5838 | 0.19298
23.7222 | 26 | 8532.1312 | 0.19311
23.7432 | 26 | 8504.0628 | 0.19298
23.7432 | 26 | 8431.8613 | 0.19298
23.7222 | 26 | 8470.6813 | 0.19311
23.7383 | 26 | 8562.8715 | 0.19301
23.7543 | 26 | 8533.8648 | 0.19291
23.7704 | 26 | 8583.584 | 0.19281
23.7864 | 26 | 8502.6791 | 0.1927
23.8519 | 26 | 8548.8019 | 0.19229
23.8519 | 26 | 8597.1673 | 0.19229
23.8519 | 26 | 8554.1758 | 0.19229
23.8519 | 26 | 8533.6335 | 0.19229
23.8519 | 26 | 8514.6514 | 0.19229
23.8222 | 26 | 8399.4144 | 0.19248
23.8 | 26 | 8468.7707 | 0.19262
23.7778 | 26 | 8479.1571 | 0.19276
23.7556 | 26 | 8503.8847 | 0.1929
23.7333 | 26 | 8533.4249 | 0.19304
23.7111 | 26 | 8475.1085 | 0.19318
23.7778 | 26 | 8337.0971 | 0.19276
23.7778 | 26 | 8545.6478 | 0.19276
23.7778 | 26 | 8482.9615 | 0.19276
23.7778 | 26 | 8456.5036 | 0.19276
23.7778 | 26 | 8535.445 | 0.19276
23.7778 | 26 | 8482.3563 | 0.19276
23.7778 | 26 | 8457.8006 | 0.19276
23.7185 | 26 | 8306.2106 | 0.19313
23.6926 | 26 | 8456.4485 | 0.1933
23.6667 | 26 | 8459.3936 | 0.19346
23.6827 | 26 | 8455.1923 | 0.19336
23.6988 | 26 | 8455.047 | 0.19326
23.7148 | 26 | 8496.5846 | 0.19316
23.8136 | 26 | 8438.1265 | 0.19253
23.7926 | 26 | 8484.6899 | 0.19266
23.7716 | 26 | 8491.4358 | 0.1928
23.7506 | 26 | 8480.9939 | 0.19293
23.7296 | 26 | 8485.168 | 0.19306
23.7086 | 26 | 8508.5002 | 0.1932
23.842 | 26 | 8509.686 | 0.19235
23.8395 | 26 | 8505.1749 | 0.19237
23.837 | 26 | 8514.2663 | 0.19238
23.8346 | 26 | 8516.5994 | 0.1924
23.8321 | 26 | 8522.4837 | 0.19241
23.7333 | 26 | 8461.1605 | 0.19304
23.7049 | 26 | 8433.8932 | 0.19322
23.6765 | 26 | 8437.6367 | 0.1934
23.6481 | 26 | 8480.8286 | 0.19358
23.6667 | 26 | 8468.9562 | 0.19346
23.6852 | 26 | 8487.8532 | 0.19334
23.8346 | 26 | 8430.8391 | 0.1924
23.8185 | 26 | 8431.0233 | 0.1925
23.8025 | 26 | 8464.7032 | 0.1926
23.7864 | 26 | 8487.0247 | 0.1927
23.7704 | 26 | 8450.8945 | 0.19281
23.7222 | 25 | 8655.5613 | 0.18871
23.7333 | 25 | 8594.7607 | 0.18864
23.7444 | 25 | 8584.7394 | 0.18857
23.7556 | 25 | 8628.2058 | 0.1885
23.7667 | 25 | 8607.0522 | 0.18843
23.8111 | 25 | 8663.8664 | 0.18816
23.7901 | 25 | 8630.1198 | 0.18829
23.7691 | 25 | 8614.8318 | 0.18842
23.7481 | 25 | 8620.5272 | 0.18855
23.7272 | 25 | 8638.0642 | 0.18868
23.8556 | 25 | 8572.4066 | 0.18788
23.8568 | 25 | 8655.4422 | 0.18787
23.858 | 25 | 8659.7036 | 0.18786
23.8593 | 25 | 8626.6139 | 0.18785
23.8605 | 25 | 8702.5641 | 0.18785
23.8617 | 24.4667 | 8696.819 | 0.18563
23.8444 | 24.4 | 8971.102 | 0.18546
23.8272 | 24.3333 | 8946.6691 | 0.1853
23.8099 | 24.2667 | 8886.4116 | 0.18514
23.7926 | 24.2 | 9109.0132 | 0.18498
23.7753 | 24.1333 | 9077.9235 | 0.18482
23.7444 | 24 | 8551.7345 | 0.18448
23.7185 | 24 | 8839.8618 | 0.18464
23.6926 | 24 | 8824.9296 | 0.18479
23.6667 | 24 | 8815.8107 | 0.18495
23.6864 | 24 | 8590.949 | 0.18483
23.7062 | 24 | 8670.4252 | 0.18471
23.821 | 24 | 8706.5815 | 0.18401
23.8148 | 24 | 8510.7244 | 0.18405
23.8086 | 24 | 8484.5257 | 0.18409
23.8025 | 24 | 8562.526 | 0.18412
23.7963 | 24 | 8515.7861 | 0.18416
23.7296 | 24 | 8479.4629 | 0.18457
23.737 | 24 | 8577.0985 | 0.18452
23.7444 | 24 | 8413.8688 | 0.18448
23.7519 | 24 | 8451.1745 | 0.18443
23.7593 | 24 | 8364.6676 | 0.18439
23.7222 | 24 | 8357.6821 | 0.18461
23.7346 | 23.9333 | 8604.2488 | 0.18428
23.7469 | 23.8667 | 8599.6677 | 0.18394
23.7593 | 23.8 | 8449.4919 | 0.18361
23.7716 | 23.7333 | 8543.4185 | 0.18327
23.7667 | 23 | 8229.3098 | 0.18056
23.7741 | 23 | 8184.2478 | 0.18051
23.7815 | 23 | 8220.3435 | 0.18047
23.7889 | 23 | 8178.2163 | 0.18042
23.7963 | 23 | 8152.332 | 0.18038
23.8037 | 23 | 8233.4606 | 0.18033
23.837 | 23 | 8191.2084 | 0.18013
23.8333 | 23 | 8184.9176 | 0.18015
23.8296 | 23 | 8211.7444 | 0.18018
23.8259 | 23 | 8221.0843 | 0.1802
23.8222 | 23 | 8193.6158 | 0.18022
23.7617 | 23 | 8397.4092 | 0.18059
23.7407 | 23 | 8444.8767 | 0.18071
23.7543 | 23 | 8506.1614 | 0.18063
23.7679 | 23 | 8560.4912 | 0.18055
23.7815 | 23 | 8538.038 | 0.18047
23.7951 | 23 | 8575.2571 | 0.18039
23.8593 | 23 | 8396.6815 | 0.18
23.8481 | 23 | 8415.6664 | 0.18006
23.837 | 23 | 8406.4207 | 0.18013
23.8259 | 23 | 8516.3131 | 0.1802
23.8148 | 23 | 8544.7662 | 0.18027
23.8037 | 23 | 8594.5514 | 0.18033
23.7889 | 23 | 8426.153 | 0.18042
23.7667 | 23 | 8586.1708 | 0.18056
23.7444 | 23 | 8571.3581 | 0.18069
23.7222 | 23 | 8583.2198 | 0.18082
23.7432 | 23 | 8620.0771 | 0.1807
23.7642 | 23 | 8612.5105 | 0.18057
23.8123 | 23.9333 | 8433.2707 | 0.1838
23.7963 | 24 | 8490.0841 | 0.18416
23.8123 | 24 | 8534.5614 | 0.18406
23.8284 | 24 | 8493.661 | 0.18396
23.8444 | 24 | 8523.6093 | 0.18387
23.7642 | 24 | 8194.7224 | 0.18436
23.7432 | 24 | 8276.659 | 0.18449
23.7222 | 24 | 8266.8623 | 0.18461
23.7432 | 24 | 8339.0845 | 0.18449
23.7642 | 24 | 8376.3432 | 0.18436
23.7852 | 24 | 8295.6076 | 0.18423
23.7432 | 24 | 8386.5134 | 0.18449
23.7222 | 24 | 8413.3838 | 0.18461
23.7407 | 24 | 8415.5484 | 0.1845
23.7593 | 24 | 8431.1937 | 0.18439
23.7778 | 24 | 8500.4112 | 0.18428
23.837 | 24 | 8724.9428 | 0.18391
23.8481 | 24 | 8715.4108 | 0.18384
23.8593 | 24 | 8631.781 | 0.18377
23.8704 | 24 | 8646.3473 | 0.18371
23.8815 | 24 | 8648.2221 | 0.18364
23.7778 | 24 | 8688.5355 | 0.18428
23.7926 | 24.0667 | 8704.2734 | 0.18445
23.8074 | 24.1333 | 8717.3179 | 0.18462
23.8222 | 24.2 | 8782.2411 | 0.1848
23.837 | 24.2667 | 8656.4244 | 0.18497
23.7914 | 25 | 8683.1431 | 0.18828
23.8049 | 25 | 8676.5228 | 0.1882
23.8185 | 25 | 8740.6051 | 0.18811
23.8321 | 25 | 8825.936 | 0.18803
23.8457 | 25 | 8711.7295 | 0.18794
23.8593 | 25 | 8753.9286 | 0.18785
23.8284 | 25 | 8850.1048 | 0.18805
23.842 | 25 | 8914.5914 | 0.18796
23.8556 | 25 | 8913.408 | 0.18788
23.8691 | 25 | 8974.6207 | 0.18779
23.8827 | 25 | 8905.1947 | 0.18771
23.7938 | 25.8667 | 8688.976 | 0.19205
23.7765 | 25.9333 | 8751.1411 | 0.19246
23.7593 | 26 | 8702.6293 | 0.19288
23.7753 | 26.0667 | 8650.4601 | 0.19308
23.7914 | 26.1333 | 8617.4152 | 0.19328
23.8074 | 26.2 | 8619.543 | 0.19348
23.9111 | 27.5333 | 8558.7192 | 0.19921
23.9 | 27.6 | 8561.4592 | 0.19962
23.8889 | 27.6667 | 8530.7969 | 0.20002
23.8778 | 27.7333 | 8489.1391 | 0.20043
23.8667 | 27.8 | 8467.2575 | 0.20085
23.8556 | 27.8667 | 8461.3046 | 0.20126
23.8444 | 27.9333 | 8518.5364 | 0.20167
23.9444 | 28 | 8515.4608 | 0.20135
23.9506 | 28 | 8584.1893 | 0.20131
23.9568 | 28 | 8578.9161 | 0.20127
23.963 | 28 | 8550.202 | 0.20123
23.9691 | 28 | 8567.8691 | 0.20118
23.9753 | 28 | 8559.5266 | 0.20114
23.9815 | 28 | 8592.5373 | 0.2011
23.8951 | 28 | 8497.7224 | 0.20168
23.8827 | 28 | 8566.124 | 0.20176
23.8704 | 28 | 8551.0762 | 0.20184
23.858 | 28 | 8529.1117 | 0.20193
23.8457 | 28 | 8539.676 | 0.20201
23.8333 | 28 | 8567.5549 | 0.20209
23.837 | 28 | 8605.0529 | 0.20207
23.9185 | 28 | 8492.8298 | 0.20152
23.9259 | 28 | 8519.0728 | 0.20147
23.9333 | 28 | 8525.5543 | 0.20142
23.9407 | 28 | 8500.2589 | 0.20137
23.9481 | 28 | 8500.1191 | 0.20132
23.9556 | 28 | 8472.7378 | 0.20127
23.8222 | 28 | 8254.4551 | 0.20216
23.8074 | 28 | 8335.2455 | 0.20226
23.7926 | 28 | 8309.6347 | 0.20236
23.7778 | 28 | 8308.5039 | 0.20246
23.7901 | 28 | 8318.1891 | 0.20238
23.8025 | 28 | 8338.9261 | 0.20229
23.8148 | 28 | 8324.5723 | 0.20221
23.8938 | 28 | 8300.3713 | 0.20169
23.8852 | 28 | 8286.6837 | 0.20175
23.8765 | 28 | 8274.6577 | 0.2018
23.8679 | 28 | 8300.2076 | 0.20186
23.8593 | 28 | 8293.6362 | 0.20192
23.9198 | 28 | 8169.2144 | 0.20151
23.9136 | 28 | 8151.2526 | 0.20156
23.9074 | 28 | 8148.3457 | 0.2016
23.9012 | 28 | 8189.0835 | 0.20164
23.8951 | 28 | 8168.3219 | 0.20168
23.8827 | 27.6667 | 8152.5097 | 0.20007
23.8815 | 27.6 | 8200.156 | 0.19974
23.8802 | 27.5333 | 8230.8535 | 0.19941
23.879 | 27.4667 | 8245.0208 | 0.19909
23.8778 | 27.4 | 8225.3031 | 0.19876
23.8765 | 27.3333 | 8243.0925 | 0.19844
23.7926 | 27 | 8172.0279 | 0.19736
23.7716 | 27 | 8111.5484 | 0.1975
23.7506 | 27 | 8093.7511 | 0.19763
23.7296 | 27 | 8092.7603 | 0.19777
23.7086 | 27 | 8071.1493 | 0.1979
23.8037 | 25.4 | 8220.9589 | 0.18992
23.784 | 25.3333 | 8282.9469 | 0.18976
23.7642 | 25.2667 | 8296.3075 | 0.18959
23.7444 | 25.2 | 8313.8799 | 0.18943
23.7247 | 25.1333 | 8353.1988 | 0.18926
23.6951 | 25 | 8187.8551 | 0.18888
23.6667 | 25 | 8161.9198 | 0.18905
23.6753 | 25 | 8190.1491 | 0.189
23.684 | 25 | 8217.9553 | 0.18895
23.6926 | 25 | 8229.0151 | 0.18889
23.7111 | 24 | 8262.1217 | 0.18468
23.7148 | 24 | 8183.5236 | 0.18466
23.7185 | 24 | 8189.0357 | 0.18464
23.7222 | 24 | 8172.0702 | 0.18461
23.737 | 23 | 8274.9003 | 0.18073
23.7296 | 23 | 8331.6936 | 0.18078
23.7222 | 23 | 8341.2689 | 0.18082
23.7148 | 23 | 8342.9162 | 0.18087
23.7074 | 23 | 8365.5692 | 0.18091
23.7259 | 22 | 8252.165 | 0.17731
23.6914 | 22 | 8672.9774 | 0.17751
23.6568 | 22 | 8424.0083 | 0.17771
23.6222 | 22 | 8334.3278 | 0.17791
23.5877 | 22 | 8304.3033 | 0.17811
23.5531 | 22 | 8270.3623 | 0.17831
23.7556 | 23.6 | 8391.241 | 0.18286
23.7284 | 23.6667 | 8289.9917 | 0.18328
23.7012 | 23.7333 | 8265.9026 | 0.1837
23.6741 | 23.8 | 8231.184 | 0.18412
23.6469 | 23.8667 | 8220.499 | 0.18455
23.8519 | 24.3333 | 8459.1459 | 0.18515
23.8444 | 24.4 | 8491.4894 | 0.18546
23.837 | 24.4667 | 8420.6676 | 0.18578
23.8296 | 24.5333 | 8419.6996 | 0.1861
23.8222 | 24.6 | 8412.859 | 0.18642
23.8148 | 24.6667 | 8408.4764 | 0.18674
23.842 | 26.5333 | 8228.1534 | 0.19481
23.8222 | 26.6 | 8241.6358 | 0.19525
23.8025 | 26.6667 | 8226.5527 | 0.1957
23.7827 | 26.7333 | 8224.7343 | 0.19614
23.763 | 26.8 | 8195.4814 | 0.19659
23.7432 | 26.8667 | 8197.4305 | 0.19704
23.8815 | 27.5333 | 8209.6258 | 0.1994
23.8667 | 27.6 | 8156.4397 | 0.19984
23.8519 | 27.6667 | 8152.858 | 0.20027
23.837 | 27.7333 | 8137.4414 | 0.2007
23.8222 | 27.8 | 8102.3952 | 0.20114
23.8074 | 27.8667 | 8103.74 | 0.20158
23.9136 | 28.3333 | 8132.0933 | 0.20329
23.9037 | 28.4 | 8239.3483 | 0.2037
23.8938 | 28.4667 | 8270.8241 | 0.20412
23.884 | 28.5333 | 8275.9563 | 0.20454
23.8741 | 28.6 | 8239.3749 | 0.20496
23.8642 | 28.6667 | 8152.0047 | 0.20538
23.8543 | 28.7333 | 8111.6635 | 0.2058
23.8889 | 29 | 8204.0217 | 0.20701
23.8951 | 29 | 8209.3858 | 0.20697
23.9012 | 29 | 8167.7965 | 0.20693
23.9074 | 29 | 8251.5417 | 0.20689
23.9136 | 29 | 8233.2324 | 0.20684
23.9198 | 29 | 8215.4002 | 0.2068
23.9259 | 29 | 8208.6857 | 0.20676
23.7901 | 29.9333 | 8122.7257 | 0.2129
23.7778 | 30 | 8112.6581 | 0.21337
23.7951 | 30 | 8113.4002 | 0.21325
23.8123 | 30 | 8193.287 | 0.21313
23.8296 | 30 | 8224.5254 | 0.21302
23.8469 | 30 | 8197.092 | 0.2129
23.8642 | 30 | 8152.9513 | 0.21278
23.8815 | 30 | 8157.9082 | 0.21266
23.7654 | 30 | 8202.2157 | 0.21345
23.7383 | 30 | 8149.4748 | 0.21364
23.7111 | 30 | 8094.3487 | 0.21382
23.684 | 30 | 8152.6489 | 0.21401
23.6568 | 30 | 8112.1237 | 0.21419
23.6296 | 30 | 8143.3669 | 0.21437
23.5938 | 30.0667 | 8168.6954 | 0.215
23.3432 | 30.5333 | 8052.5966 | 0.21942
23.3074 | 30.6 | 8031.9151 | 0.22006
23.2716 | 30.6667 | 8037.6696 | 0.22069
23.2358 | 30.7333 | 7962.0247 | 0.22133
23.2 | 30.8 | 7906.4482 | 0.22197
23.1642 | 30.8667 | 8048.5091 | 0.22261
23.1284 | 30.9333 | 7944.4742 | 0.22325
23.0926 | 31 | 7990.6228 | 0.22389
23.0802 | 31 | 7977.2657 | 0.22397
23.0679 | 31 | 7887.1537 | 0.22405
23.0556 | 31 | 7838.603 | 0.22413
23.0432 | 31 | 7915.7897 | 0.22421
23.0309 | 31 | 7871.8774 | 0.22429
23.0185 | 31 | 7922.6342 | 0.22437
23.0062 | 31 | 7970.1655 | 0.22445
22.9938 | 31 | 7950.4153 | 0.22453
22.9815 | 31 | 7889.3517 | 0.22461
22.9691 | 31 | 7857.6344 | 0.22469
22.9568 | 31 | 7864.1301 | 0.22477
22.9444 | 31 | 7925.7729 | 0.22485
22.9321 | 31 | 7967.2211 | 0.22493
22.9198 | 31 | 7917.6834 | 0.22501
22.7889 | 31 | 7902.9884 | 0.22584
22.779 | 31 | 7961.6753 | 0.2259
22.7691 | 31 | 8015.0214 | 0.22596
22.7593 | 31 | 7895.2035 | 0.22603
22.7728 | 31.0667 | 7937.0976 | 0.22635
22.7864 | 31.1333 | 7849.2842 | 0.22668
22.8 | 31.2 | 7863.6676 | 0.22701
22.8136 | 31.2667 | 7871.816 | 0.22734
22.8272 | 31.3333 | 7827.8568 | 0.22767
22.8407 | 31.4 | 7942.8327 | 0.228
22.9111 | 32 | 7942.3531 | 0.23138
22.9025 | 32 | 7750.4501 | 0.23144
22.8938 | 32 | 7765.7042 | 0.23149
22.8852 | 32 | 7754.6082 | 0.23155
22.8765 | 32 | 7857.3627 | 0.2316
22.8679 | 32 | 7771.5748 | 0.23166
22.8593 | 32 | 7784.5857 | 0.23172
22.8506 | 32 | 7855.623 | 0.23177
22.842 | 32 | 7873.4993 | 0.23183
22.8333 | 32 | 7908.2592 | 0.23188
22.7988 | 32 | 7864.4738 | 0.23211
22.7963 | 32 | 7851.8009 | 0.23212
22.8025 | 32 | 7883.0916 | 0.23208
22.8086 | 32 | 7827.7003 | 0.23204
22.8148 | 32 | 7867.5479 | 0.232
22.821 | 32 | 7861.5696 | 0.23196
22.8272 | 32 | 7930.3271 | 0.23192
22.8333 | 32 | 7986.3873 | 0.23188
22.8938 | 32 | 7824.2375 | 0.23149
22.8951 | 32 | 7870.2282 | 0.23148
22.8963 | 32 | 7954.3109 | 0.23148
22.8975 | 32 | 7991.4528 | 0.23147
22.8988 | 32 | 7916.9151 | 0.23146
22.9 | 32 | 7894.2187 | 0.23145
22.9012 | 32 | 7850.9255 | 0.23144
22.9025 | 32 | 8015.3901 | 0.23144
22.9037 | 32 | 8060.5346 | 0.23143
22.8395 | 32 | 7817.7478 | 0.23184
22.8333 | 32 | 8057.7591 | 0.23188
22.8272 | 32 | 8144.9808 | 0.23192
22.821 | 32 | 8163.8437 | 0.23196
22.8148 | 32 | 7987.9483 | 0.232
22.8235 | 32 | 7983.473 | 0.23195
22.8321 | 32 | 7978.8535 | 0.23189
22.8407 | 32 | 7950.366 | 0.23184
22.8494 | 32 | 8007.364 | 0.23178
22.9469 | 32 | 7891.6102 | 0.23115
22.9494 | 32 | 8016.8381 | 0.23113
22.9519 | 32 | 8008.023 | 0.23111
22.9543 | 32 | 8049.0413 | 0.2311
22.9568 | 32 | 7995.438 | 0.23108
22.9593 | 32 | 8131.2397 | 0.23107
22.9617 | 32 | 8074.2447 | 0.23105
22.9642 | 32 | 8087.7944 | 0.23103
22.9667 | 32 | 8049.9791 | 0.23102
22.9691 | 32 | 7997.2237 | 0.231
22.9716 | 32 | 8112.4374 | 0.23098
22.9741 | 32 | 8114.2321 | 0.23097
22.8827 | 32 | 8163.3168 | 0.23156
22.8728 | 32 | 8172.9309 | 0.23163
22.863 | 32 | 8180.5996 | 0.23169
22.8531 | 32 | 8262.1944 | 0.23176
22.8432 | 32 | 8247.4075 | 0.23182
22.8333 | 32 | 8096.7872 | 0.23188
22.8704 | 32.0667 | 8144.5755 | 0.23208
22.9074 | 32.1333 | 8001.7767 | 0.23227
22.9444 | 32.2 | 8154.6072 | 0.23246
22.9815 | 32.2667 | 8073.5084 | 0.23265
23.0185 | 32.3333 | 8056.4665 | 0.23285
21.8889 | 25 | 8138.5979 | 0.19901
21.8642 | 25 | 8144.491 | 0.19914
21.8395 | 25 | 8150.5601 | 0.19926
21.8148 | 25 | 8151.7057 | 0.19938
21.7901 | 25 | 8134.7377 | 0.19951
21.7654 | 25 | 8126.8232 | 0.19963
21.7407 | 25 | 8115.5968 | 0.19975
21.716 | 25 | 8114.3229 | 0.19987
21.6914 | 25 | 8095.3992 | 0.19999
21.6667 | 25 | 8101.2499 | 0.20012
21.642 | 25 | 8089.1305 | 0.20024
21.6173 | 25 | 8082.3653 | 0.20036
21.5926 | 25 | 8070.5526 | 0.20048
21.5679 | 25 | 8070.8172 | 0.2006
21.5432 | 25 | 8066.364 | 0.20071
21.5185 | 25 | 8069.2347 | 0.20083
21.4901 | 25 | 8054.2399 | 0.20097
21.4617 | 25 | 8049.3139 | 0.2011
21.4333 | 25 | 8041.9305 | 0.20124
21.4049 | 25 | 8030.1083 | 0.20137
21.3765 | 25 | 8016.2546 | 0.20151
21.3481 | 25 | 8002.1091 | 0.20164
21.3198 | 25 | 8001.3015 | 0.20177
21.2914 | 25 | 7993.7466 | 0.20191
21.263 | 25 | 8006.5152 | 0.20204
21.2346 | 25 | 8020.689 | 0.20217
21.2062 | 25 | 7980.4078 | 0.2023
21.1778 | 25 | 7979.3893 | 0.20243
21.1494 | 25 | 7980.2849 | 0.20256
21.121 | 25 | 7963.9319 | 0.20269
21.0926 | 25 | 7963.8084 | 0.20282
21.0642 | 25 | 7964.0339 | 0.20295
21.0358 | 25 | 7952.0505 | 0.20307
21.0074 | 25 | 7945.1056 | 0.2032
20.979 | 25 | 7938.1895 | 0.20333
20.9506 | 25 | 7931.384 | 0.20345
20.9222 | 25 | 7922.6422 | 0.20358
20.8938 | 25 | 7908.9404 | 0.2037
20.8654 | 25 | 7900.9173 | 0.20383
20.837 | 25 | 7885.2424 | 0.20395
20.8086 | 25 | 7879.7334 | 0.20408
20.7802 | 25 | 7882.9026 | 0.2042
20.7519 | 25 | 7870.1001 | 0.20432
20.7235 | 25 | 7843.8 | 0.20444
20.6951 | 25 | 7842.8894 | 0.20457
20.6667 | 25 | 7839.8824 | 0.20469
20.642 | 25 | 7844.0911 | 0.20479
20.6173 | 25 | 7836.7597 | 0.2049
20.5926 | 25 | 7834.3287 | 0.205
20.5679 | 25 | 7821.5139 | 0.2051
20.5432 | 25 | 7813.5999 | 0.20521
20.5185 | 25 | 7809.1994 | 0.20531
20.4938 | 25 | 7806.6031 | 0.20541
20.4691 | 25 | 7775.3157 | 0.20551
20.4444 | 25 | 7775.2001 | 0.20562
20.4198 | 25 | 7769.2661 | 0.20572
20.3951 | 25 | 7756.2266 | 0.20582
20.3704 | 25 | 7749.3658 | 0.20592
20.3457 | 25 | 7741.3938 | 0.20602
20.321 | 25 | 7740.6407 | 0.20612
20.2963 | 25 | 7739.2564 | 0.20622
20.2728 | 25 | 7730.7218 | 0.20631
20.2494 | 25 | 7739.0844 | 0.2064
20.2259 | 25 | 7724.5307 | 0.2065
20.2025 | 25 | 7728.0744 | 0.20659
20.179 | 25 | 7734.773 | 0.20668
20.1556 | 25 | 7735.756 | 0.20678
20.1321 | 25 | 7763.9022 | 0.20687
20.1086 | 25 | 7764.2535 | 0.20696
20.0852 | 25 | 7743.4473 | 0.20705
20.0617 | 25 | 7728.8679 | 0.20714
20.0383 | 25 | 7699.5162 | 0.20723
20.0148 | 25 | 7678.001 | 0.20732
19.9914 | 25 | 7669.294 | 0.20741
19.9679 | 25 | 7667.3545 | 0.2075
19.9444 | 25 | 7653.3063 | 0.20759
19.921 | 25 | 7658.8647 | 0.20768
19.8975 | 25 | 7649.1899 | 0.20777
19.8741 | 25 | 7652.7667 | 0.20786
19.8506 | 25 | 7644.8117 | 0.20794
19.8272 | 25 | 7649.054 | 0.20803
19.8037 | 25 | 7654.8274 | 0.20812
19.7802 | 25 | 7653.9647 | 0.2082
19.7568 | 25 | 7652.3155 | 0.20829
19.7333 | 25 | 7644.6818 | 0.20838
19.7099 | 25 | 7631.2308 | 0.20846
19.6864 | 25 | 7591.5107 | 0.20855
19.663 | 25 | 7588.9825 | 0.20863
19.6395 | 25 | 7549.4972 | 0.20872
19.616 | 25 | 7439.4146 | 0.2088
19.5926 | 25 | 7384.9664 | 0.20888
19.5679 | 25 | 7383.6175 | 0.20897
19.5432 | 25 | 7368.6509 | 0.20906
19.5185 | 25 | 7366.3812 | 0.20915
19.4938 | 25 | 7498.8255 | 0.20923
19.4691 | 25 | 7579.4989 | 0.20932
19.4444 | 25 | 7581.9621 | 0.2094
19.4198 | 25 | 7569.4009 | 0.20949
19.3951 | 25 | 7559.0111 | 0.20958
19.3704 | 25 | 7547.849 | 0.20966
19.3457 | 25 | 7552.4432 | 0.20974
19.321 | 25 | 7563.4022 | 0.20983
19.2963 | 25 | 7556.6607 | 0.20991
19.2716 | 25 | 7539.1447 | 0.21
19.2469 | 25 | 7529.5107 | 0.21008
19.2222 | 25 | 7533.3007 | 0.21016
19.2 | 24.9333 | 7550.004 | 0.20992
19.1778 | 24.8667 | 7545.4184 | 0.20967
19.1556 | 24.8 | 7545.4928 | 0.20943
19.1333 | 24.7333 | 7563.1504 | 0.20919
19.1111 | 24.6667 | 7572.0498 | 0.20895
19.0889 | 24.6 | 7590.2084 | 0.20871
19.0667 | 24.5333 | 7597.9106 | 0.20847
19.0444 | 24.4667 | 7596.5608 | 0.20823
19.0222 | 24.4 | 7602.7955 | 0.20799
19 | 24.3333 | 7609.0997 | 0.20775
18.9778 | 24.2667 | 7611.6986 | 0.20751
18.9556 | 24.2 | 7620.7109 | 0.20728
18.9333 | 24.1333 | 7624.4861 | 0.20704
18.9111 | 24.0667 | 7634.7725 | 0.2068
18.8889 | 24 | 7639.3284 | 0.20657
18.8667 | 24 | 7628.2417 | 0.20664
18.8444 | 24 | 7624.1079 | 0.2067
18.8222 | 24 | 7617.2479 | 0.20677
18.8 | 24 | 7615.8833 | 0.20683
18.7778 | 24 | 7624.7617 | 0.2069
18.7556 | 24 | 7630.586 | 0.20696
18.7333 | 24 | 7627.1603 | 0.20703
18.7111 | 24 | 7614.2517 | 0.20709
18.6889 | 24 | 7616.3273 | 0.20716
18.6667 | 24 | 7617.0459 | 0.20722
18.6444 | 24 | 7610.2176 | 0.20728
18.6222 | 24 | 7602.9227 | 0.20735
18.6 | 24 | 7609.7867 | 0.20741
18.5778 | 24 | 7605.0098 | 0.20747
18.5556 | 24 | 7581.8567 | 0.20753
18.5309 | 24 | 7574.697 | 0.2076
18.5062 | 24 | 7568.2785 | 0.20767
18.4815 | 24 | 7563.5632 | 0.20774
18.4568 | 24 | 7554.053 | 0.2078
18.4321 | 24 | 7556.3492 | 0.20787
18.4074 | 24 | 7548.8796 | 0.20794
18.3827 | 24 | 7538.7046 | 0.208
18.358 | 24 | 7539.8444 | 0.20807
18.3333 | 24 | 7545.1616 | 0.20814
18.3086 | 24 | 7561.0563 | 0.2082
18.284 | 24 | 7557.2688 | 0.20827
18.2593 | 24 | 7555.1778 | 0.20833
18.2346 | 24 | 7541.2657 | 0.20839
18.2099 | 24 | 7516.9024 | 0.20846
18.1852 | 24 | 7510.9515 | 0.20852
18.1654 | 24 | 7517.0551 | 0.20857
18.1457 | 24 | 7527.319 | 0.20862
18.1259 | 24 | 7532.635 | 0.20867
18.1062 | 24 | 7540.5927 | 0.20872
18.0864 | 24 | 7540.4924 | 0.20877
18.0667 | 24 | 7538.1664 | 0.20882
18.0469 | 24 | 7535.1323 | 0.20887
18.0272 | 24 | 7518.2273 | 0.20891
18.0074 | 24 | 7509.6341 | 0.20896
17.9877 | 24 | 7503.9245 | 0.20901
17.9679 | 24 | 7498.3858 | 0.20906
17.9481 | 24 | 7498.1192 | 0.20911
17.9284 | 24 | 7494.9132 | 0.20915
17.9086 | 24 | 7485.7424 | 0.2092
17.8889 | 24 | 7487.0986 | 0.20925
17.8679 | 24 | 7478.8036 | 0.2093
17.8469 | 24 | 7478.484 | 0.20935
17.8259 | 24 | 7482.3135 | 0.20939
17.8049 | 24 | 7481.2176 | 0.20944
17.784 | 24 | 7470.3466 | 0.20949
17.763 | 24 | 7467.0469 | 0.20954
17.742 | 24 | 7460.4188 | 0.20959
17.721 | 24 | 7452.3727 | 0.20963
17.7 | 24 | 7452.4477 | 0.20968
17.679 | 24 | 7442.1225 | 0.20973
17.658 | 24 | 7428.7927 | 0.20977
17.637 | 24 | 7466.3159 | 0.20982
17.616 | 24 | 7418.2225 | 0.20987
17.5951 | 24 | 7401.5225 | 0.20991
17.5741 | 24 | 7440.8034 | 0.20996
17.5531 | 24 | 7469.9981 | 0.21
17.5321 | 24 | 7480.147 | 0.21005
17.5111 | 24 | 7482.6066 | 0.21009
17.4901 | 24 | 7478.0955 | 0.21014
17.4691 | 24 | 7477.244 | 0.21018
17.4481 | 24 | 7475.8479 | 0.21022
17.4272 | 24 | 7484.2119 | 0.21027
17.4062 | 24 | 7470.5516 | 0.21031
17.3852 | 24 | 7461.5815 | 0.21035
17.3642 | 24 | 7461.8933 | 0.2104
17.3432 | 24 | 7445.0286 | 0.21044
17.3222 | 24 | 7448.135 | 0.21048
17.3012 | 24 | 7452.596 | 0.21052
17.2802 | 24 | 7450.6538 | 0.21056
17.2593 | 24 | 7442.3122 | 0.2106
17.242 | 24 | 7447.2142 | 0.21064
17.2247 | 24 | 7443.1818 | 0.21067
17.2074 | 24 | 7436.3098 | 0.2107
17.1901 | 24 | 7435.9318 | 0.21074
17.1728 | 24 | 7434.2164 | 0.21077
17.1556 | 24 | 7426.0252 | 0.2108
17.1383 | 24 | 7420.2938 | 0.21084
17.121 | 24 | 7423.028 | 0.21087
17.1037 | 24 | 7423.2392 | 0.2109
17.0864 | 24 | 7434.361 | 0.21093
17.0691 | 24 | 7431.5028 | 0.21096
17.0519 | 24 | 7430.39 | 0.211
17.0346 | 24 | 7416.3317 | 0.21103
17.0173 | 24 | 7417.2091 | 0.21106
17 | 24 | 7417.935 | 0.21109
16.979 | 23.9333 | 7430.1589 | 0.21081
16.958 | 23.8667 | 7442.3889 | 0.21053
16.937 | 23.8 | 7451.9299 | 0.21026
16.916 | 23.7333 | 7453.9294 | 0.20998
16.8951 | 23.6667 | 7476.333 | 0.20971
16.8741 | 23.6 | 7488.9012 | 0.20943
16.8531 | 23.5333 | 7496.137 | 0.20916
16.8321 | 23.4667 | 7506.3173 | 0.20889
16.8111 | 23.4 | 7519.9329 | 0.20862
16.7901 | 23.3333 | 7529.6376 | 0.20835
16.7691 | 23.2667 | 7537.178 | 0.20808
16.7481 | 23.2 | 7547.6788 | 0.20781
16.7272 | 23.1333 | 7551.916 | 0.20754
16.7062 | 23.0667 | 7550.1065 | 0.20727
16.6852 | 23 | 7561.7917 | 0.207
16.6654 | 23 | 7555.6636 | 0.20703
16.6457 | 23 | 7550.1098 | 0.20706
16.6259 | 23 | 7545.3714 | 0.20709
16.6062 | 23 | 7530.0213 | 0.20712
16.5864 | 23 | 7457.3972 | 0.20714
16.5667 | 23 | 7446.5863 | 0.20717
16.5469 | 23 | 7449.703 | 0.2072
16.5272 | 23 | 7466.018 | 0.20723
16.5074 | 23 | 7477.9148 | 0.20725
16.4877 | 23 | 7440.9301 | 0.20728
16.4679 | 23 | 7445.6897 | 0.20731
16.4481 | 23 | 7491.1326 | 0.20733
16.4284 | 23 | 7450.3292 | 0.20736
16.4086 | 23 | 7468.9358 | 0.20738
16.3889 | 23 | 7523.3054 | 0.20741
16.3716 | 23 | 7532.8707 | 0.20743
16.3543 | 23 | 7591.3678 | 0.20745
16.337 | 23 | 7598.0459 | 0.20747
16.3198 | 23 | 7464.7269 | 0.2075
16.3025 | 23 | 7418.6639 | 0.20752
16.2852 | 23 | 7423.4511 | 0.20754
16.2679 | 23 | 7480.5988 | 0.20756
16.2506 | 23 | 7499.2025 | 0.20758
16.2333 | 23 | 7450.051 | 0.2076
16.216 | 23 | 7414.5628 | 0.20762
16.1988 | 23 | 7462.3249 | 0.20764
16.1815 | 23 | 7478.3021 | 0.20766
16.1642 | 23 | 7452.1511 | 0.20768
16.1469 | 23 | 7464.0475 | 0.2077
16.1296 | 23 | 7500.7416 | 0.20772
16.1123 | 23 | 7506.708 | 0.20774
16.0951 | 23 | 7458.3702 | 0.20776
16.0778 | 23 | 7482.0806 | 0.20778
16.0605 | 23 | 7473.0691 | 0.2078
16.0432 | 23 | 7466.3918 | 0.20781
16.0259 | 23 | 7459.2414 | 0.20783
16.0086 | 23 | 7423.0717 | 0.20785
15.9914 | 23 | 7394.0511 | 0.20787
15.9741 | 23 | 7338.1042 | 0.20789
15.9568 | 23 | 7337.7284 | 0.2079
15.9395 | 23 | 7384.8937 | 0.20792
15.9222 | 23 | 7376.0315 | 0.20794
15.9049 | 23 | 7394.9079 | 0.20795
15.8877 | 23 | 7390.5476 | 0.20797
15.8704 | 23 | 7401.9811 | 0.20799
15.8519 | 23 | 7381.8084 | 0.208
15.8333 | 23 | 7379.1131 | 0.20802
15.8148 | 23 | 7426.3364 | 0.20804
15.7963 | 23 | 7452.4118 | 0.20806
15.7778 | 23 | 7464.4732 | 0.20807
15.7593 | 23 | 7491.2779 | 0.20809
15.7407 | 23 | 7515.1231 | 0.2081
15.7222 | 23 | 7519.5126 | 0.20812
15.7037 | 23 | 7451.6011 | 0.20814
15.6852 | 23 | 7420.5397 | 0.20815
15.6667 | 23 | 7488.6096 | 0.20817
15.6481 | 23 | 7467.6531 | 0.20818
15.6296 | 23 | 7470.1627 | 0.2082
15.6111 | 23 | 7475.5615 | 0.20821
15.5926 | 23 | 7424.4584 | 0.20823
15.5765 | 23 | 7388.4035 | 0.20824
15.5605 | 23 | 7437.6724 | 0.20825
15.5444 | 23 | 7465.1742 | 0.20826
15.5284 | 23 | 7458.4291 | 0.20827
15.5123 | 23 | 7454.6513 | 0.20829
15.4963 | 23 | 7452.56 | 0.2083
15.4802 | 23 | 7467.3569 | 0.20831
15.4642 | 23 | 7469.9173 | 0.20832
15.4481 | 23 | 7473.1234 | 0.20833
15.4321 | 23 | 7477.455 | 0.20834
15.416 | 23 | 7478.0324 | 0.20835
15.4 | 23 | 7463.6577 | 0.20836
15.384 | 23 | 7455.0493 | 0.20837
15.3679 | 23 | 7409.4166 | 0.20838
15.3519 | 23 | 7397.8643 | 0.20839
15.3333 | 23 | 7376.5891 | 0.2084
15.3148 | 23 | 7370.1981 | 0.20842
15.2963 | 23 | 7388.6044 | 0.20843
15.2778 | 23 | 7381.6693 | 0.20844
15.2593 | 23 | 7386.8959 | 0.20845
15.2407 | 23 | 7374.3804 | 0.20846
15.2222 | 23 | 7352.7598 | 0.20847
15.2037 | 23 | 7322.5949 | 0.20848
15.1852 | 23 | 7331.6915 | 0.20849
15.1667 | 23 | 7333.9203 | 0.2085
15.1481 | 23 | 7338.3949 | 0.20851
15.1296 | 23 | 7323.1339 | 0.20852
15.1111 | 23 | 7304.0455 | 0.20852
15.0926 | 23 | 7289.442 | 0.20853
15.0741 | 23 | 7297.9444 | 0.20854
15.0568 | 23 | 7313.9047 | 0.20855
15.0395 | 23 | 7332.9073 | 0.20856
15.0222 | 23 | 7345.3626 | 0.20856
15.0049 | 23 | 7348.2345 | 0.20857
14.9877 | 23 | 7351.9121 | 0.20858
14.9704 | 23 | 7333.4627 | 0.20858
14.9531 | 23 | 7284.4187 | 0.20859
14.9358 | 23 | 7256.1583 | 0.2086
14.9185 | 23 | 7294.4605 | 0.2086
14.9012 | 23 | 7317.3475 | 0.20861
14.884 | 23 | 7321.4651 | 0.20861
14.8667 | 23 | 7330.7821 | 0.20862
14.8494 | 23 | 7339.9456 | 0.20862
14.8321 | 23 | 7333.1379 | 0.20863
14.8148 | 23 | 7353.0189 | 0.20863
14.7988 | 23 | 7403.5925 | 0.20864
14.7827 | 23 | 7435.0781 | 0.20864
14.7667 | 23 | 7431.9802 | 0.20865
14.7506 | 23 | 7423.2168 | 0.20865
14.7346 | 23 | 7413.0219 | 0.20865
14.7185 | 23 | 7428.4734 | 0.20866
14.7025 | 23 | 7416.6929 | 0.20866
14.6864 | 23 | 7420.7336 | 0.20866
14.6704 | 23 | 7419.9877 | 0.20867
14.6543 | 23 | 7410.1423 | 0.20867
14.6383 | 23 | 7404.1369 | 0.20867
14.6222 | 23 | 7396.3004 | 0.20867
14.6062 | 23 | 7400.61 | 0.20868
14.5901 | 23 | 7406.8421 | 0.20868
14.5741 | 23 | 7411.7222 | 0.20868
14.5568 | 23 | 7376.1111 | 0.20868
14.5395 | 23 | 7421.6507 | 0.20868
14.5222 | 23 | 7424.1492 | 0.20869
14.5049 | 23 | 7432.3249 | 0.20869
14.4877 | 23 | 7432.3611 | 0.20869
14.4704 | 23 | 7426.0949 | 0.20869
14.4531 | 23 | 7436.4471 | 0.20869
14.4358 | 23 | 7426.9202 | 0.20869
14.4185 | 23 | 7419.7161 | 0.20869
14.4012 | 23 | 7417.1509 | 0.20869
14.384 | 23 | 7421.7801 | 0.20869
14.3667 | 23 | 7428.812 | 0.20869
14.3494 | 23 | 7425.5484 | 0.20869
14.3321 | 23 | 7423.9687 | 0.20869
14.3148 | 23 | 7414.3297 | 0.20869
14.2988 | 23 | 7390.8785 | 0.20869
14.2827 | 23 | 7388.9962 | 0.20869
14.2667 | 23 | 7376.0186 | 0.20869
14.2506 | 23 | 7375.6652 | 0.20869
14.2346 | 23 | 7388.3357 | 0.20868
14.2185 | 23 | 7417.5445 | 0.20868
14.2025 | 23 | 7403.1525 | 0.20868
14.1864 | 23 | 7416.5598 | 0.20868
14.1704 | 23 | 7426.2195 | 0.20868
14.1543 | 23 | 7417.1161 | 0.20867
14.1383 | 23 | 7404.2644 | 0.20867
14.1222 | 23 | 7394.2935 | 0.20867
14.1062 | 23 | 7411.2452 | 0.20867
14.0901 | 23 | 7412.548 | 0.20866
14.0741 | 23 | 7400.278 | 0.20866
14.0568 | 23 | 7398.7261 | 0.20866
14.0395 | 23 | 7365.6294 | 0.20865
14.0222 | 23 | 7368.8829 | 0.20865
14.0049 | 23 | 7379.0131 | 0.20865
13.9877 | 23 | 7377.3279 | 0.20864
13.9704 | 23 | 7369.4185 | 0.20864
13.9531 | 23 | 7327.005 | 0.20863
13.9358 | 23 | 7333.8867 | 0.20863
13.9185 | 23 | 7352.3593 | 0.20862
13.9012 | 23 | 7379.3081 | 0.20862
13.884 | 23 | 7395.0001 | 0.20861
13.8667 | 23 | 7389.2077 | 0.20861
13.8494 | 23 | 7381.6641 | 0.2086
13.8321 | 23 | 7358.9459 | 0.20859
13.8148 | 23 | 7362.6008 | 0.20859
13.8012 | 23 | 7383.3131 | 0.20858
13.7877 | 23 | 7386.691 | 0.20858
13.7741 | 23 | 7379.6852 | 0.20857
13.7605 | 23 | 7365.6511 | 0.20857
13.7469 | 23 | 7368.6418 | 0.20856
13.7333 | 23 | 7375.2329 | 0.20856
13.7198 | 23 | 7376.8737 | 0.20855
13.7062 | 23 | 7373.0843 | 0.20854
13.6926 | 23 | 7378.33 | 0.20854
13.679 | 23 | 7373.9893 | 0.20853
13.6654 | 23 | 7390.9928 | 0.20853
13.6519 | 23 | 7415.8344 | 0.20852
13.6383 | 23 | 7423.5765 | 0.20851
13.6247 | 23 | 7438.5173 | 0.20851
13.6111 | 23 | 7428.5233 | 0.2085
13.5963 | 23 | 7431.5051 | 0.20849
13.5815 | 23 | 7426.6578 | 0.20849
13.5667 | 23 | 7437.9639 | 0.20848
13.5519 | 23 | 7438.8827 | 0.20847
13.537 | 23 | 7438.1276 | 0.20846
13.5222 | 23 | 7432.5803 | 0.20845
13.5074 | 23 | 7406.7284 | 0.20845
13.4926 | 23 | 7426.2969 | 0.20844
13.4778 | 23 | 7454.5879 | 0.20843
13.463 | 23 | 7460.0158 | 0.20842
13.4481 | 23 | 7454.2533 | 0.20841
13.4333 | 23 | 7479.1253 | 0.2084
13.4185 | 23 | 7489.7685 | 0.20839
13.4037 | 23 | 7488.9805 | 0.20838
13.3889 | 23 | 7474.2803 | 0.20837
13.3778 | 23.0667 | 7465.2297 | 0.20869
13.3667 | 23.1333 | 7440.526 | 0.20901
13.3556 | 23.2 | 7438.7765 | 0.20933
13.3444 | 23.2667 | 7428.7134 | 0.20965
13.3333 | 23.3333 | 7418.4714 | 0.20998
13.3222 | 23.4 | 7390.8538 | 0.2103
13.3111 | 23.4667 | 7381.154 | 0.21063
13.3 | 23.5333 | 7386.6029 | 0.21095
13.2889 | 23.6 | 7367.8461 | 0.21128
13.2778 | 23.6667 | 7355.2406 | 0.21161
13.2667 | 23.7333 | 7342.2313 | 0.21195
13.2556 | 23.8 | 7355.4361 | 0.21228
13.2444 | 23.8667 | 7343.7784 | 0.21261
13.2333 | 23.9333 | 7328.429 | 0.21295
13.2222 | 24 | 7315.8134 | 0.21329
13.2123 | 24 | 7300.2415 | 0.21328
13.2025 | 24 | 7299.5186 | 0.21327
13.1926 | 24 | 7289.1855 | 0.21327
13.1827 | 24 | 7287.4506 | 0.21326
13.1728 | 24 | 7301.3484 | 0.21326
13.163 | 24 | 7304.62 | 0.21325
13.1531 | 24 | 7298.5931 | 0.21324
13.1432 | 24 | 7307.6529 | 0.21324
13.1333 | 24 | 7319.1386 | 0.21323
13.1235 | 24 | 7332.4249 | 0.21322
13.1136 | 24 | 7340.5551 | 0.21322
13.1037 | 24 | 7349.7042 | 0.21321
13.0938 | 24 | 7338.2183 | 0.2132
13.084 | 24 | 7358.2387 | 0.21319
13.0741 | 24 | 7367.4739 | 0.21319
13.0704 | 24.0667 | 7362.5353 | 0.21353
13.0667 | 24.1333 | 7355.8502 | 0.21388
13.063 | 24.2 | 7347.3493 | 0.21422
13.0593 | 24.2667 | 7330.7499 | 0.21457
13.0556 | 24.3333 | 7331.2172 | 0.21492
13.0519 | 24.4 | 7327.4546 | 0.21527
13.0481 | 24.4667 | 7318.8646 | 0.21563
13.0444 | 24.5333 | 7309.9465 | 0.21598
13.0407 | 24.6 | 7307.2508 | 0.21634
13.037 | 24.6667 | 7294.6718 | 0.21669
13.0333 | 24.7333 | 7286.0034 | 0.21705
13.0296 | 24.8 | 7278.2366 | 0.21741
13.0259 | 24.8667 | 7272.056 | 0.21777
13.0222 | 24.9333 | 7260.8829 | 0.21814
13.0185 | 25 | 7259.0064 | 0.2185
13.0148 | 25 | 7271.8236 | 0.2185
13.0111 | 25 | 7299.6683 | 0.2185
13.0074 | 25 | 7309.4356 | 0.21849
13.0037 | 25 | 7312.4145 | 0.21849
13 | 25 | 7329.2769 | 0.21849
12.9963 | 25 | 7326.2303 | 0.21849
12.9926 | 25 | 7333.4059 | 0.21848
12.9889 | 25 | 7333.4113 | 0.21848
12.9852 | 25 | 7350.1233 | 0.21848
12.9815 | 25 | 7349.5191 | 0.21848
12.9778 | 25 | 7361.9602 | 0.21847
12.9741 | 25 | 7362.9588 | 0.21847
12.9704 | 25 | 7369.069 | 0.21847
12.9667 | 25 | 7388.6829 | 0.21847
12.963 | 25 | 7384.4187 | 0.21846
12.9605 | 25.0667 | 7383.4727 | 0.21883
12.958 | 25.1333 | 7380.4303 | 0.2192
12.9556 | 25.2 | 7375.454 | 0.21957
12.9531 | 25.2667 | 7367.4168 | 0.21994
12.9506 | 25.3333 | 7365.5638 | 0.22031
12.9481 | 25.4 | 7374.9992 | 0.22068
12.9457 | 25.4667 | 7373.7259 | 0.22106
12.9432 | 25.5333 | 7370.6043 | 0.22144
12.9407 | 25.6 | 7385.0298 | 0.22181
12.9383 | 25.6667 | 7374.1567 | 0.22219
12.9358 | 25.7333 | 7378.2512 | 0.22257
12.9333 | 25.8 | 7366.5876 | 0.22295
12.9309 | 25.8667 | 7380.6641 | 0.22334
12.9284 | 25.9333 | 7361.0484 | 0.22372
12.9259 | 26 | 7355.1385 | 0.22411
12.9235 | 26.0667 | 7367.1698 | 0.2245
12.921 | 26.1333 | 7354.2867 | 0.22488
12.9185 | 26.2 | 7359.085 | 0.22527
12.916 | 26.2667 | 7318.6221 | 0.22567
12.9136 | 26.3333 | 7335.6881 | 0.22606
12.9111 | 26.4 | 7332.6311 | 0.22645
12.9086 | 26.4667 | 7332.6992 | 0.22685
12.9062 | 26.5333 | 7338.003 | 0.22725
12.9037 | 26.6 | 7345.5132 | 0.22764
12.9012 | 26.6667 | 7342.2822 | 0.22804
12.8988 | 26.7333 | 7337.9965 | 0.22845
12.8963 | 26.8 | 7328.0738 | 0.22885
12.8938 | 26.8667 | 7315.1609 | 0.22925
12.8914 | 26.9333 | 7342.0915 | 0.22966
12.8889 | 27 | 7308.32 | 0.23006
12.8852 | 27 | 7298.525 | 0.23006
12.8815 | 27 | 7311.9124 | 0.23006
12.8778 | 27 | 7348.1205 | 0.23006
12.8741 | 27 | 7363.7549 | 0.23006
12.8704 | 27 | 7351.6429 | 0.23006
12.8667 | 27 | 7352.9336 | 0.23005
12.863 | 27 | 7360.6724 | 0.23005
12.8593 | 27 | 7334.5784 | 0.23005
12.8556 | 27 | 7371.732 | 0.23005
12.8519 | 27 | 7395.9905 | 0.23005
12.8481 | 27 | 7365.7674 | 0.23004
12.8444 | 27 | 7331.7041 | 0.23004
12.8407 | 27 | 7314.8115 | 0.23004
12.837 | 27 | 7315.9593 | 0.23004
12.8333 | 27 | 7322.4689 | 0.23004
12.8333 | 27.0667 | 7297.9499 | 0.23045
12.8333 | 27.1333 | 7339.6059 | 0.23086
12.8333 | 27.2 | 7355.8475 | 0.23127
12.8333 | 27.2667 | 7326.8118 | 0.23168
12.8333 | 27.3333 | 7344.1537 | 0.2321
12.8333 | 27.4 | 7340.8188 | 0.23251
12.8333 | 27.4667 | 7341.4602 | 0.23293
12.8333 | 27.5333 | 7327.2008 | 0.23335
12.8333 | 27.6 | 7345.1755 | 0.23377
12.8333 | 27.6667 | 7298.3533 | 0.23419
12.8333 | 27.7333 | 7269.9144 | 0.23462
12.8333 | 27.8 | 7286.2092 | 0.23504
12.8333 | 27.8667 | 7259.864 | 0.23547
12.8333 | 27.9333 | 7296.8068 | 0.2359
12.8333 | 28 | 7291.6825 | 0.23632
12.8333 | 28.0667 | 7221.8407 | 0.23675
12.8333 | 28.1333 | 7231.8258 | 0.23719
12.8333 | 28.2 | 7221.7434 | 0.23762
12.8333 | 28.2667 | 7220.3383 | 0.23805
12.8333 | 28.3333 | 7213.3067 | 0.23849
12.8333 | 28.4 | 7199.4238 | 0.23892
12.8333 | 28.4667 | 7250.7939 | 0.23936
12.8333 | 28.5333 | 7264.0566 | 0.2398
12.8333 | 28.6 | 7257.042 | 0.24024
12.8333 | 28.6667 | 7173.0792 | 0.24068
12.8333 | 28.7333 | 7136.6623 | 0.24113
12.8333 | 28.8 | 7124.5558 | 0.24157
12.8333 | 28.8667 | 7091.4502 | 0.24202
12.8333 | 28.9333 | 7108.8121 | 0.24247
12.8333 | 29 | 7106.2419 | 0.24292
12.8346 | 29 | 7115.8371 | 0.24292
12.8358 | 29 | 7144.5747 | 0.24292
12.837 | 29 | 7160.4134 | 0.24292
12.8383 | 29 | 7166.578 | 0.24292
12.8395 | 29 | 7172.7426 | 0.24292
12.8407 | 29 | 7188.3755 | 0.24292
12.842 | 29 | 7202.2245 | 0.24292
12.8432 | 29 | 7200.4989 | 0.24292
12.8444 | 29 | 7170.0944 | 0.24292
12.8457 | 29 | 7163.4977 | 0.24292
12.8469 | 29 | 7159.5081 | 0.24292
12.8481 | 29 | 7154.4209 | 0.24292
12.8494 | 29 | 7153.2445 | 0.24292
12.8506 | 29 | 7178.62 | 0.24292
12.8519 | 29 | 7176.2772 | 0.24292
12.858 | 29 | 7211.0122 | 0.24292
12.8642 | 29 | 7164.9951 | 0.24292
12.8704 | 29 | 7228.1349 | 0.24293
12.8765 | 29 | 7203.1823 | 0.24293
12.8827 | 29 | 7162.1081 | 0.24293
12.8889 | 29 | 7232.1781 | 0.24293
12.8951 | 29 | 7252.8513 | 0.24293
12.9012 | 29 | 7239.2907 | 0.24293
12.9074 | 29 | 7255.0941 | 0.24294
12.9136 | 29 | 7249.0817 | 0.24294
12.9198 | 29 | 7248.4212 | 0.24294
12.9259 | 29 | 7281.7892 | 0.24294
12.9321 | 29 | 7336.013 | 0.24294
12.9383 | 29 | 7232.5177 | 0.24294
12.9444 | 29 | 7282.2835 | 0.24294
12.9481 | 29.0667 | 7249.0262 | 0.24339
12.9519 | 29.1333 | 7227.5415 | 0.24385
12.9556 | 29.2 | 7251.7393 | 0.2443
12.9593 | 29.2667 | 7270.1576 | 0.24475
12.963 | 29.3333 | 7214.3145 | 0.24521
12.9667 | 29.4 | 7245.4806 | 0.24566
12.9704 | 29.4667 | 7215.2767 | 0.24612
12.9741 | 29.5333 | 7165.073 | 0.24658
12.9778 | 29.6 | 7166.2926 | 0.24704
12.9815 | 29.6667 | 7250.4326 | 0.2475
12.9852 | 29.7333 | 7208.6662 | 0.24797
12.9889 | 29.8 | 7162.3894 | 0.24843
12.9926 | 29.8667 | 7141.5604 | 0.2489
12.9963 | 29.9333 | 7172.4377 | 0.24936
13 | 30 | 7133.8489 | 0.24983
13.0049 | 30 | 7131.7054 | 0.24983
13.0099 | 30 | 7177.4616 | 0.24983
13.0148 | 30 | 7156.7064 | 0.24983
13.0198 | 30 | 7145.8918 | 0.24983
13.0247 | 30 | 7225.8055 | 0.24983
13.0296 | 30 | 7200.3152 | 0.24983
13.0346 | 30 | 7111.783 | 0.24983
13.0395 | 30 | 7167.8151 | 0.24983
13.0444 | 30 | 7165.4751 | 0.24983
13.0494 | 30 | 7177.7454 | 0.24983
13.0543 | 30 | 7230.9101 | 0.24983
13.0593 | 30 | 7305.6897 | 0.24983
13.0642 | 30 | 7268.0612 | 0.24983
13.0691 | 30 | 7200.8133 | 0.24983
13.0741 | 30 | 7239.9037 | 0.24983
13.0778 | 30 | 7208.748 | 0.24983
13.0815 | 30 | 7203.61 | 0.24983
13.0852 | 30 | 7229.4929 | 0.24983
13.0889 | 30 | 7229.9591 | 0.24983
13.0926 | 30 | 7242.5003 | 0.24983
13.0963 | 30 | 7196.6695 | 0.24983
13.1 | 30 | 7229.2245 | 0.24983
13.1037 | 30 | 7234.028 | 0.24983
13.1074 | 30 | 7237.9644 | 0.24983
13.1111 | 30 | 7224.2894 | 0.24983
13.1148 | 30 | 7210.6146 | 0.24983
13.1185 | 30 | 7298.8748 | 0.24983
13.1222 | 30 | 7230.4973 | 0.24983
13.1259 | 30 | 7210.2189 | 0.24983
13.1296 | 30 | 7204.7506 | 0.24983
13.1346 | 30.0667 | 7170.1713 | 0.2503
13.1395 | 30.1333 | 7267.8782 | 0.25077
13.1444 | 30.2 | 7197.8138 | 0.25124
13.1494 | 30.2667 | 7186.1108 | 0.25171
13.1543 | 30.3333 | 7305.9329 | 0.25219
13.1593 | 30.4 | 7259.7635 | 0.25266
13.1642 | 30.4667 | 7191.8063 | 0.25314
13.1691 | 30.5333 | 7162.0532 | 0.25361
13.1741 | 30.6 | 7089.6751 | 0.25409
13.179 | 30.6667 | 7134.3981 | 0.25457
13.184 | 30.7333 | 7184.4721 | 0.25505
13.1889 | 30.8 | 7210.32 | 0.25553
13.1938 | 30.8667 | 7194.9568 | 0.25601
13.1988 | 30.9333 | 7180.3959 | 0.2565
13.2037 | 31 | 7157.5536 | 0.25698
13.2099 | 31 | 7078.5924 | 0.25698
13.216 | 31 | 7117.4731 | 0.25698
13.2222 | 31 | 7013.2188 | 0.25698
13.2284 | 31 | 7017.4679 | 0.25698
13.2346 | 31 | 7016.9832 | 0.25698
13.2407 | 31 | 7062.4825 | 0.25698
13.2469 | 31 | 7054.4111 | 0.25698
13.2531 | 31 | 7069.8835 | 0.25698
13.2593 | 31 | 7126.9303 | 0.25697
13.2654 | 31 | 7149.2146 | 0.25697
13.2716 | 31 | 7117.1487 | 0.25697
13.2778 | 31 | 7090.207 | 0.25697
13.284 | 31 | 7094.4627 | 0.25697
13.2901 | 31 | 7227.7243 | 0.25697
13.2963 | 31 | 7252.867 | 0.25697
13.3037 | 31 | 7200.9008 | 0.25696
13.3111 | 31 | 7196.6073 | 0.25696
13.3185 | 31 | 7277.7368 | 0.25696
13.3259 | 31 | 7286.2883 | 0.25696
13.3333 | 31 | 7173.549 | 0.25696
13.3407 | 31 | 7127.8768 | 0.25695
13.3481 | 31 | 7152.9056 | 0.25695
13.3556 | 31 | 7225.2862 | 0.25695
13.363 | 31 | 7166.7731 | 0.25695
13.3704 | 31 | 7169.2329 | 0.25695
13.3778 | 31 | 7120.1258 | 0.25694
13.3852 | 31 | 7154.2416 | 0.25694
13.3926 | 31 | 7186.4131 | 0.25694
13.4 | 31 | 7154.9516 | 0.25694
13.4074 | 31 | 7261.7232 | 0.25693
13.4111 | 31 | 7245.2799 | 0.25693
13.4148 | 31 | 7239.4102 | 0.25693
13.4185 | 31 | 7214.0153 | 0.25693
13.4222 | 31 | 7299.481 | 0.25693
13.4259 | 31 | 7320.3383 | 0.25693
13.4296 | 31 | 7255.3738 | 0.25693
13.4333 | 31 | 7246.8456 | 0.25693
13.437 | 31 | 7241.7557 | 0.25692
13.4407 | 31 | 7325.2787 | 0.25692
13.4444 | 31 | 7240.7232 | 0.25692
13.4481 | 31 | 7291.2931 | 0.25692
13.4519 | 31 | 7245.4003 | 0.25692
13.4556 | 31 | 7163.3738 | 0.25692
13.4593 | 31 | 7179.0438 | 0.25692
13.463 | 31 | 7177.5879 | 0.25692
13.4716 | 31 | 7214.3914 | 0.25691
13.4802 | 31 | 7141.8199 | 0.25691
13.4889 | 31 | 7231.5641 | 0.25691
13.4975 | 31 | 7287.1875 | 0.2569
13.5062 | 31 | 7368.4396 | 0.2569
13.5148 | 31 | 7251.3014 | 0.2569
13.5235 | 31 | 7232.4514 | 0.25689
13.5321 | 31 | 7294.5708 | 0.25689
13.5407 | 31 | 7209.9357 | 0.25689
13.5494 | 31 | 7219.1168 | 0.25688
13.558 | 31 | 7192.8094 | 0.25688
13.5667 | 31 | 7253.2501 | 0.25688
13.5753 | 31 | 7286.1186 | 0.25687
13.584 | 31 | 7182.1488 | 0.25687
13.5926 | 31 | 7103.7421 | 0.25686
13.5963 | 31.0667 | 7144.5479 | 0.25735
13.6 | 31.1333 | 7125.1131 | 0.25783
13.6037 | 31.2 | 7080.8112 | 0.25832
13.6074 | 31.2667 | 7098.4633 | 0.2588
13.6111 | 31.3333 | 7145.3244 | 0.25929
13.6148 | 31.4 | 7068.858 | 0.25978
13.6185 | 31.4667 | 7117.0653 | 0.26027
13.6222 | 31.5333 | 7118.9097 | 0.26077
13.6259 | 31.6 | 7115.6086 | 0.26126
13.6296 | 31.6667 | 7171.1191 | 0.26175
13.6333 | 31.7333 | 7152.4731 | 0.26225
13.637 | 31.8 | 7051.8445 | 0.26275
13.6407 | 31.8667 | 6992.3352 | 0.26325
13.6444 | 31.9333 | 7024.1406 | 0.26375
13.6481 | 32 | 7041.2847 | 0.26425
13.6506 | 32 | 7109.3789 | 0.26424
13.6531 | 32 | 7094.8481 | 0.26424
13.6556 | 32 | 7017.1177 | 0.26424
13.658 | 32 | 7027.8791 | 0.26424
13.6605 | 32 | 7024.8274 | 0.26424
13.663 | 32 | 7156.9446 | 0.26424
13.6654 | 32 | 7182.593 | 0.26424
13.6679 | 32 | 7167.1167 | 0.26423
13.6704 | 32 | 7023.0291 | 0.26423
13.6728 | 32 | 6959.8664 | 0.26423
13.6753 | 32 | 6943.3797 | 0.26423
13.6778 | 32 | 6910.9344 | 0.26423
13.6802 | 32 | 6898.5474 | 0.26423
13.6827 | 32 | 6886.9804 | 0.26423
13.6852 | 32 | 6878.8195 | 0.26422
13.6877 | 32 | 6899.6115 | 0.26422
13.6901 | 32 | 6880.8536 | 0.26422
13.6926 | 32 | 6897.8613 | 0.26422
13.6951 | 32 | 6910.3276 | 0.26422
13.6975 | 32 | 6933.9593 | 0.26422
13.7 | 32 | 6982.4448 | 0.26422
13.7025 | 32 | 6968.4815 | 0.26421
13.7049 | 32 | 6946.3807 | 0.26421
13.7074 | 32 | 7053.5328 | 0.26421
13.7099 | 32 | 7067.3258 | 0.26421
13.7123 | 32 | 7131.7737 | 0.26421
13.7148 | 32 | 7114.7834 | 0.26421
13.7173 | 32 | 7040.451 | 0.2642
13.7198 | 32 | 7121.6172 | 0.2642
13.7222 | 32 | 7118.4421 | 0.2642
13.7407 | 32 | 7058.3881 | 0.26419
13.7593 | 32 | 7059.2784 | 0.26418
13.7778 | 32 | 6993.7389 | 0.26416
13.7963 | 32 | 6991.8618 | 0.26415
13.8148 | 32 | 7122.4329 | 0.26414
13.8333 | 32 | 7155.0899 | 0.26413
13.8519 | 32 | 7056.4362 | 0.26411
13.8704 | 32 | 7093.2068 | 0.2641
13.8889 | 32 | 7129.4191 | 0.26409
13.9074 | 32 | 7113.4459 | 0.26407
13.9259 | 32 | 7223.0172 | 0.26406
13.9444 | 32 | 7096.8504 | 0.26404
13.963 | 32 | 7079.1231 | 0.26403
13.9815 | 32 | 7171.6206 | 0.26402
14 | 32 | 7122.5943 | 0.264
14.179 | 32 | 7068.9313 | 0.26384
14.358 | 32 | 7013.3482 | 0.26367
14.537 | 32 | 7045.9704 | 0.26347
14.716 | 32 | 7047.3474 | 0.26326
14.8951 | 32 | 7127.0273 | 0.26302
15.0741 | 32 | 7110.8737 | 0.26276
22.2963 | 31 | 8475.5098 | 0.22887
22.2593 | 31 | 8362.2543 | 0.22909
22.2222 | 31 | 8378.7662 | 0.22931
22.1852 | 31 | 7553.1366 | 0.22953
22.037 | 31 | 8362.0162 | 0.2304
22 | 31 | 8479.6573 | 0.23062
21.9778 | 31 | 8547.0029 | 0.23075
21.9556 | 31 | 8540.2922 | 0.23088
21.9333 | 31 | 8400.9925 | 0.23101
21.9111 | 31 | 8289.0436 | 0.23113
21.8889 | 31 | 8285.5483 | 0.23126
21.8667 | 31 | 8363.0284 | 0.23139
21.8444 | 31 | 8399.113 | 0.23152
21.8222 | 31 | 8403.9433 | 0.23164
21.8 | 31 | 8364.1954 | 0.23177
21.7778 | 31 | 8526.5325 | 0.2319
21.7556 | 31 | 8447.7791 | 0.23202
21.7333 | 31 | 8445.5107 | 0.23215
21.7111 | 31 | 8512.2128 | 0.23227
21.6889 | 31 | 8474.9377 | 0.2324
21.6667 | 31 | 8353.5642 | 0.23252
22.3593 | 32 | 8364.4586 | 0.23487
22.3235 | 32 | 8349.5413 | 0.23509
22.2877 | 32 | 8205.9876 | 0.23531
22.2519 | 32 | 8216.0698 | 0.23553
22.216 | 32 | 8317.2895 | 0.23575
22.1802 | 32 | 8296.5832 | 0.23597
22.1444 | 32 | 8317.6487 | 0.23618
22.1086 | 32 | 8266.2278 | 0.2364
22.0728 | 32 | 8236.131 | 0.23661
22.037 | 32 | 8267.3436 | 0.23683
22.0099 | 32 | 8203.9044 | 0.23699
21.9827 | 32 | 8246.9712 | 0.23715
21.9556 | 32 | 8242.3085 | 0.23731
21.9284 | 32 | 8153.7273 | 0.23747
21.9012 | 32 | 8188.0225 | 0.23763
21.8741 | 32 | 8112.1051 | 0.23779
21.8469 | 32 | 8098.3643 | 0.23795
21.8198 | 32 | 8110.1369 | 0.2381
21.7926 | 32 | 8154.2275 | 0.23826
21.7654 | 32 | 8090.2025 | 0.23842
21.7383 | 32 | 8100.8875 | 0.23857
21.7111 | 32 | 8201.8436 | 0.23873
21.684 | 32 | 8205.8458 | 0.23889
21.6568 | 32 | 8210.7654 | 0.23904
21.6296 | 32 | 8195.349 | 0.2392
21.658 | 32 | 8131.2423 | 0.23903
21.6864 | 32 | 8068.8802 | 0.23887
21.7148 | 32 | 8073.1285 | 0.23871
21.7432 | 32 | 8069.9242 | 0.23855
21.7716 | 32 | 8115.8138 | 0.23838
21.8 | 32 | 8279.3936 | 0.23822
22.5284 | 32 | 8491.8472 | 0.23382
22.5012 | 32 | 8392.0174 | 0.23399
22.4741 | 32 | 8248.7187 | 0.23416
22.4469 | 32 | 8370.9359 | 0.23433
22.4198 | 32 | 8334.5727 | 0.2345
22.3926 | 32 | 8373.1356 | 0.23467
22.3654 | 32 | 8404.2791 | 0.23484
22.3383 | 32 | 8408.1616 | 0.235
22.2025 | 32 | 8324.1395 | 0.23583
22.1753 | 32 | 8320.2524 | 0.236
22.1481 | 32 | 8290.2752 | 0.23616
22.1185 | 32 | 8284.5906 | 0.23634
22.0889 | 32 | 8227.4929 | 0.23652
22.0593 | 32 | 8247.9565 | 0.23669
22.0296 | 32 | 8156.322 | 0.23687
22 | 32 | 8195.0573 | 0.23705
21.9704 | 32 | 8376.519 | 0.23722
21.9407 | 32 | 8364.3144 | 0.2374
21.9111 | 32 | 8302.0569 | 0.23757
21.7926 | 32 | 7569.854 | 0.23826
21.763 | 32 | 8054.9079 | 0.23843
21.7333 | 32 | 8074.4265 | 0.2386
21.7037 | 32 | 8025.3217 | 0.23877
21.7136 | 32 | 8065.6276 | 0.23872
21.7235 | 32 | 8114.3349 | 0.23866
21.7333 | 32 | 8126.1163 | 0.2386
21.7432 | 32 | 8136.4382 | 0.23855
21.7531 | 32 | 8129.366 | 0.23849
21.763 | 32 | 8134.2456 | 0.23843
21.7728 | 32 | 8129.4111 | 0.23838
21.7827 | 32 | 8044.4314 | 0.23832
21.7926 | 32 | 8054.8966 | 0.23826
21.8025 | 32 | 8079.7124 | 0.2382
21.8123 | 32 | 8117.3496 | 0.23815
21.8222 | 32 | 8176.7075 | 0.23809
21.8321 | 32 | 8189.9539 | 0.23803
21.842 | 32 | 8197.7461 | 0.23797
22.8432 | 31 | 8269.8912 | 0.22549
22.8457 | 31 | 8431.6785 | 0.22548
22.8481 | 31 | 8390.8687 | 0.22546
22.8506 | 31 | 8397.2188 | 0.22545
22.8531 | 31 | 8263.9861 | 0.22543
22.8556 | 31 | 8185.3006 | 0.22542
22.858 | 31 | 8190.3072 | 0.2254
23.8802 | 30 | 8291.3588 | 0.21267
23.8827 | 30 | 8330.1133 | 0.21265
23.8852 | 30 | 8311.42 | 0.21263
23.8877 | 30 | 8321.5708 | 0.21262
23.8901 | 30 | 8308.2834 | 0.2126
23.8926 | 30 | 8290.3683 | 0.21258
23.8457 | 29.6667 | 8168.4638 | 0.211
23.8407 | 29.6 | 8160.6942 | 0.21066
23.8358 | 29.5333 | 8155.3864 | 0.21032
23.8309 | 29.4667 | 8144.6153 | 0.20998
23.8259 | 29.4 | 8180.5067 | 0.20964
23.7099 | 28.0667 | 8176.7029 | 0.20325
23.6852 | 28 | 8185.8852 | 0.20306
23.6988 | 28 | 8201.0439 | 0.20298
23.7123 | 28 | 8205.788 | 0.20289
23.7259 | 28 | 8198.9531 | 0.2028
23.8296 | 27 | 7955.3226 | 0.19712
23.8346 | 27 | 8315.8518 | 0.19709
23.8395 | 27 | 8276.1886 | 0.19706
23.8444 | 27 | 8273.8184 | 0.19702
23.8494 | 27 | 8267.1331 | 0.19699
23.784 | 27 | 8185.5806 | 0.19742
23.7593 | 27 | 8173.0552 | 0.19758
23.7346 | 27 | 8158.0376 | 0.19774
23.7099 | 27 | 8145.6709 | 0.19789
23.6852 | 27 | 8142.9336 | 0.19805
23.7679 | 26 | 8301.8835 | 0.19282
23.763 | 26 | 8274.0885 | 0.19285
23.758 | 26 | 8287.8653 | 0.19288
23.7531 | 26 | 8277.7072 | 0.19292
23.7481 | 26 | 8288.8889 | 0.19295
23.7728 | 25 | 8207.4401 | 0.1884
23.7444 | 25 | 8315.1709 | 0.18857
23.716 | 25 | 8305.1949 | 0.18875
23.6877 | 25 | 8326.9305 | 0.18893
23.6593 | 25 | 8334.1059 | 0.1891
23.7815 | 24 | 8550.7559 | 0.18425
23.7556 | 24 | 8571.7809 | 0.18441
23.7296 | 24 | 8555.4957 | 0.18457
23.7037 | 24 | 8533.5743 | 0.18473
23.6778 | 24 | 8538.4835 | 0.18488
23.7037 | 24 | 8519.7701 | 0.18473
23.7074 | 24 | 8478.669 | 0.1847
23.7111 | 24 | 8478.0783 | 0.18468
23.7148 | 24 | 8490.3944 | 0.18466
23.7827 | 24 | 8348.4783 | 0.18425
23.7556 | 24 | 8485.651 | 0.18441
23.7284 | 24 | 8451.7576 | 0.18458
23.7012 | 24 | 8438.4255 | 0.18474
23.6741 | 24 | 8433.4311 | 0.18491
23.6778 | 24 | 8385.5953 | 0.18488
23.6444 | 24 | 8331.9769 | 0.18509
23.6111 | 24 | 8312.5084 | 0.18529
23.6185 | 24 | 8325.4856 | 0.18524
23.6259 | 24 | 8330.0113 | 0.1852
23.7395 | 24 | 7986.0486 | 0.18451
23.7123 | 24 | 8469.2175 | 0.18467
23.6852 | 24 | 8440.561 | 0.18484
23.6951 | 24.0667 | 8428.7365 | 0.18504
23.7049 | 24.1333 | 8427.3231 | 0.18525
23.7531 | 25.0667 | 8497.3989 | 0.1888
23.7654 | 25.1333 | 8496.4288 | 0.18901
23.7778 | 25.2 | 8472.6883 | 0.18922
23.7901 | 25.2667 | 8471.3888 | 0.18943
23.8025 | 25.3333 | 8509.3297 | 0.18964
23.8222 | 26.2 | 8493.9829 | 0.19339
23.8309 | 26.2667 | 8479.9203 | 0.19364
23.8395 | 26.3333 | 8475.8142 | 0.19389
23.8481 | 26.4 | 8460.6799 | 0.19415
23.8568 | 26.4667 | 8463.7096 | 0.1944
23.8111 | 27.0667 | 8652.8204 | 0.19756
23.8259 | 27.1333 | 8631.7021 | 0.19779
23.8407 | 27.2 | 8587.2762 | 0.19802
23.8556 | 27.2667 | 8555.8574 | 0.19825
23.8704 | 27.3333 | 8600.9663 | 0.19848
23.8852 | 27.4 | 8595.6885 | 0.19872
23.9444 | 28 | 8563.3046 | 0.20135
23.9383 | 28 | 8582.7326 | 0.20139
23.9321 | 28 | 8516.4341 | 0.20143
23.9259 | 28 | 8549.6806 | 0.20147
23.8617 | 29 | 8208.2402 | 0.2072
23.8716 | 29 | 8168.8863 | 0.20713
23.8815 | 29 | 8237.2065 | 0.20706
23.8914 | 29 | 8285.5245 | 0.207
23.9012 | 29 | 8296.0211 | 0.20693
23.9111 | 29 | 8248.2754 | 0.20686
23.9111 | 29 | 8288.5601 | 0.20686
23.9 | 29 | 8302.2088 | 0.20694
23.8889 | 29 | 8294.596 | 0.20701
23.8778 | 29 | 8291.9012 | 0.20709
23.8667 | 29 | 8319.7834 | 0.20716
23.8556 | 29 | 8305.6677 | 0.20724
23.8556 | 29 | 8312.1015 | 0.20724
23.8667 | 29 | 8328.1504 | 0.20716
23.8778 | 29 | 8348.1576 | 0.20709
23.8889 | 29 | 8361.5002 | 0.20701
23.9 | 29 | 8365.6742 | 0.20694
23.9111 | 29 | 8366.8734 | 0.20686
23.8222 | 29 | 8125.2237 | 0.20746
23.8074 | 29 | 8306.0814 | 0.20756
23.7926 | 29 | 8300.9727 | 0.20766
23.7778 | 29 | 8324.2724 | 0.20776
23.7914 | 29 | 8317.4947 | 0.20767
23.8049 | 29 | 8307.3435 | 0.20758
23.8185 | 29 | 8320.4024 | 0.20749
23.9296 | 29 | 7740.2462 | 0.20674
23.9222 | 29 | 7916.8046 | 0.20679
23.9148 | 29 | 7885.6262 | 0.20684
23.9074 | 29 | 7885.6408 | 0.20689
23.9 | 29 | 7894.9993 | 0.20694
23.8926 | 29 | 7883.5804 | 0.20699
23.8259 | 29 | 7846.6 | 0.20744
23.8407 | 29 | 7888.7257 | 0.20734
23.8556 | 29 | 7892.7769 | 0.20724
23.8704 | 29 | 7887.182 | 0.20714
23.8852 | 29 | 7885.773 | 0.20704
23.858 | 29 | 7692.4199 | 0.20722
23.842 | 29 | 7827.225 | 0.20733
23.8259 | 29 | 7830.4506 | 0.20744
23.8099 | 29 | 7822.1956 | 0.20755
23.7938 | 29 | 7802.0768 | 0.20765
23.7778 | 29 | 7805.9707 | 0.20776
23.9753 | 29 | 7792.06 | 0.20642
23.9778 | 29 | 7785.1072 | 0.20641
23.9802 | 29 | 7792.1237 | 0.20639
23.8914 | 29 | 7755.964 | 0.207
23.8815 | 29 | 7770.1977 | 0.20706
23.8716 | 29 | 7766.32 | 0.20713
23.8617 | 29 | 7754.7249 | 0.2072
23.8815 | 29 | 7809.0749 | 0.20706
23.8741 | 29 | 7794.1463 | 0.20711
23.8667 | 29 | 7788.5588 | 0.20716
23.8593 | 29 | 7805.6572 | 0.20721
23.8519 | 29 | 7808.6764 | 0.20726
23.8889 | 28 | 8185.9066 | 0.20172
23.8765 | 28 | 8190.3345 | 0.2018
23.8642 | 28 | 8197.8998 | 0.20189
23.8519 | 28 | 8188.711 | 0.20197
23.8395 | 28 | 8185.7202 | 0.20205
23.8272 | 28 | 8197.1654 | 0.20213
23.8704 | 28 | 8234.1648 | 0.20184
23.8519 | 28 | 8198.7786 | 0.20197
23.8333 | 28 | 8232.8029 | 0.20209
23.8148 | 28 | 8259.789 | 0.20221
23.7963 | 28 | 8237.1637 | 0.20234
23.7778 | 28 | 8222.7244 | 0.20246
23.8333 | 28 | 8428.9202 | 0.20209
23.8111 | 28 | 8424.0234 | 0.20224
23.7889 | 28 | 8403.1705 | 0.20238
23.7667 | 28 | 8392.9767 | 0.20253
23.7444 | 28 | 8401.2308 | 0.20268
23.7222 | 28 | 8401.0222 | 0.20282
23.7444 | 28 | 8316.9422 | 0.20268
23.8247 | 28 | 8337.571 | 0.20215
23.8037 | 28 | 8311.9909 | 0.20229
23.7827 | 28 | 8302.8421 | 0.20242
23.7617 | 28 | 8323.5024 | 0.20256
23.7407 | 28 | 8344.3927 | 0.2027
23.7617 | 28 | 8262.9451 | 0.20256
23.7975 | 28 | 8340.7115 | 0.20233
23.7741 | 28 | 8311.6999 | 0.20248
23.7506 | 28 | 8350.5205 | 0.20264
23.7272 | 28 | 8322.7251 | 0.20279
23.7037 | 28 | 8309.8509 | 0.20294
23.7284 | 28 | 8344.1804 | 0.20278
23.816 | 28 | 8343.2894 | 0.2022
23.7926 | 28 | 8396.938 | 0.20236
23.7691 | 28 | 8398.3418 | 0.20251
23.7457 | 28 | 8381.9127 | 0.20267
23.7222 | 28 | 8392.1474 | 0.20282
23.7444 | 28 | 8438.8934 | 0.20268
23.7667 | 28 | 8444.2447 | 0.20253
23.8247 | 28.7333 | 8269.1936 | 0.206
23.8037 | 28.8 | 8305.1223 | 0.2065
23.7827 | 28.8667 | 8294.6064 | 0.207
23.7617 | 28.9333 | 8268.0217 | 0.20751
23.7407 | 29 | 8244.1542 | 0.20801
23.7617 | 29 | 8254.6972 | 0.20787
23.7827 | 29 | 8080.1685 | 0.20773
23.8457 | 29 | 8278.7138 | 0.2073
23.8247 | 29 | 8328.6589 | 0.20745
23.8037 | 29 | 8329.9733 | 0.20759
23.7827 | 29 | 8290.539 | 0.20773
23.7617 | 29 | 8288.5325 | 0.20787
23.7407 | 29 | 8294.0716 | 0.20801
23.7593 | 29 | 8050.4031 | 0.20789
23.9 | 29 | 8470.6982 | 0.20694
23.8852 | 29 | 8430.5216 | 0.20704
23.8704 | 29 | 8400.0451 | 0.20714
23.8556 | 29 | 8422.5221 | 0.20724
23.8407 | 29 | 8433.4881 | 0.20734
23.8259 | 29 | 8422.756 | 0.20744
23.8111 | 29 | 8219.6252 | 0.20754
23.916 | 29 | 8331.0829 | 0.20683
23.9136 | 29 | 8363.8457 | 0.20684
23.9111 | 29 | 8340.6884 | 0.20686
23.9086 | 29 | 8339.0451 | 0.20688
23.9062 | 29 | 8332.7301 | 0.20689
23.9037 | 29 | 8319.4084 | 0.20691
23.8815 | 29 | 8271.8981 | 0.20706
23.8852 | 29 | 8236.4343 | 0.20704
23.8889 | 29 | 8242.2642 | 0.20701
23.8926 | 29 | 8248.3373 | 0.20699
23.8963 | 29 | 8244.7487 | 0.20696
23.9 | 29 | 8257.3481 | 0.20694
23.8704 | 28.8 | 8119.3641 | 0.20605
23.8704 | 28.7333 | 8180.8268 | 0.2057
23.8704 | 28.6667 | 8166.478 | 0.20534
23.8704 | 28.6 | 8188.2886 | 0.20498
23.8704 | 28.5333 | 8211.6684 | 0.20463
23.8704 | 28.4667 | 8227.6502 | 0.20428
23.8889 | 28 | 8114.3555 | 0.20172
23.8741 | 28 | 8211.8821 | 0.20182
23.8593 | 28 | 8193.7606 | 0.20192
23.8444 | 28 | 8181.6026 | 0.20202
23.8296 | 28 | 8181.7489 | 0.20211
23.8148 | 28 | 8167.6418 | 0.20221
23.8 | 28 | 8158.8264 | 0.20231
23.784 | 27.2667 | 8033.1637 | 0.19872
23.7593 | 27.2 | 8178.4459 | 0.19855
23.7346 | 27.1333 | 8135.3436 | 0.19839
23.7099 | 27.0667 | 8135.5316 | 0.19822
23.6852 | 27 | 8134.2658 | 0.19805
23.7025 | 27 | 8153.1412 | 0.19794
23.8407 | 26 | 8273.1442 | 0.19236
23.8235 | 26 | 8269.1739 | 0.19247
23.8062 | 26 | 8271.9669 | 0.19258
23.7889 | 26 | 8254.7845 | 0.19269
23.7716 | 26 | 8258.8091 | 0.1928
23.7543 | 26 | 7827.4828 | 0.19291
23.7963 | 26 | 8218.3923 | 0.19264
23.7815 | 26 | 8233.1361 | 0.19274
23.7667 | 26 | 8222.4605 | 0.19283
23.7519 | 26 | 8222.5136 | 0.19292
23.737 | 26 | 8215.7512 | 0.19302
23.7222 | 25 | 8170.693 | 0.18871
23.6914 | 25 | 8342.8509 | 0.1889
23.6605 | 25 | 8300.6837 | 0.18909
23.6296 | 25 | 8297.1066 | 0.18928
23.642 | 25 | 8310.9184 | 0.18921
23.7074 | 24 | 8362.7181 | 0.1847
23.6741 | 24 | 8424.5979 | 0.18491
23.6407 | 24 | 8403.5406 | 0.18511
23.6074 | 24 | 8392.005 | 0.18531
23.5741 | 24 | 8399.3036 | 0.18551
23.6852 | 24 | 8150.0389 | 0.18484
23.6481 | 24 | 8277.2374 | 0.18506
23.6111 | 24 | 8267.9829 | 0.18529
23.5741 | 24 | 8284.3948 | 0.18551
23.537 | 24 | 8297.8454 | 0.18573
23.7642 | 23 | 8390.7137 | 0.18057
23.737 | 23 | 8523.056 | 0.18073
23.7099 | 23 | 8468.9796 | 0.1809
23.6827 | 23 | 8393.9421 | 0.18106
23.6556 | 23 | 8380.3122 | 0.18122
23.7494 | 23 | 8339.6331 | 0.18066
23.7444 | 23 | 8480.5944 | 0.18069
23.7395 | 23 | 8453.3851 | 0.18072
23.7346 | 23 | 8462.516 | 0.18075
23.7296 | 23 | 8467.4037 | 0.18078
23.6667 | 24 | 8473.1088 | 0.18495
23.6753 | 24 | 8481.5459 | 0.1849
23.684 | 24 | 8471.0555 | 0.18485
23.6926 | 24 | 8490.775 | 0.18479
23.7593 | 25 | 8550.5622 | 0.18848
23.7333 | 25 | 8519.6626 | 0.18864
23.7074 | 25 | 8534.9148 | 0.1888
23.6815 | 25 | 8552.1892 | 0.18896
23.7815 | 26 | 8574.6233 | 0.19274
23.7531 | 26 | 8537.5789 | 0.19292
23.7247 | 26 | 8570.9715 | 0.1931
23.6963 | 26 | 8578.9724 | 0.19327
23.6679 | 26 | 8581.726 | 0.19345
23.6395 | 26 | 8535.2632 | 0.19363
23.742 | 26.9333 | 8558.8548 | 0.19736
23.7222 | 27 | 8548.5588 | 0.19782
23.742 | 27 | 8624.5469 | 0.19769
23.7617 | 27 | 8658.547 | 0.19756
23.7815 | 27 | 8687.4526 | 0.19743
23.8852 | 27 | 8880.4972 | 0.19676
23.8704 | 27 | 8873.5865 | 0.19685
23.8556 | 27 | 8826.5774 | 0.19695
23.8407 | 27 | 8794.2534 | 0.19705
23.8259 | 27 | 8867.9814 | 0.19714
23.8111 | 27 | 8796.3891 | 0.19724
23.9222 | 27.2 | 8924.0618 | 0.19749
23.9272 | 27.2667 | 8826.4314 | 0.19778
23.9321 | 27.3333 | 8843.638 | 0.19808
23.937 | 27.4 | 8883.0857 | 0.19837
23.942 | 27.4667 | 8926.1341 | 0.19867
23.9469 | 27.5333 | 8964.9762 | 0.19897
23.9519 | 27.6 | 8888.9769 | 0.19927
23.821 | 28 | 8753.6142 | 0.20217
23.8086 | 28 | 8811.3053 | 0.20225
23.7963 | 28 | 8911.4579 | 0.20234
23.8123 | 28 | 8839.7344 | 0.20223
23.8284 | 28 | 8827.9723 | 0.20212
23.8444 | 28 | 8843.1831 | 0.20202
23.9481 | 28.4 | 8722.5442 | 0.2034
23.9333 | 28.4667 | 8733.0886 | 0.20385
23.9185 | 28.5333 | 8748.9904 | 0.20431
23.9037 | 28.6 | 8773.3068 | 0.20476
23.8889 | 28.6667 | 8762.125 | 0.20521
23.8741 | 28.7333 | 8762.3573 | 0.20567
23.8593 | 28.8 | 8776.5962 | 0.20613
23.8444 | 28.8667 | 8770.703 | 0.20659
23.9383 | 29 | 8667.648 | 0.20668
23.9444 | 29 | 8748.7799 | 0.20663
23.9506 | 29 | 8817.2801 | 0.20659
23.9568 | 29 | 8855.1468 | 0.20655
23.963 | 29 | 8798.6835 | 0.20651
23.9691 | 29 | 8868.5305 | 0.20647
23.9753 | 29 | 8961.095 | 0.20642
23.9815 | 29 | 8844.7813 | 0.20638
23.8556 | 29 | 8986.5274 | 0.20724
23.8407 | 29 | 8992.9608 | 0.20734
23.8259 | 29 | 8950.7851 | 0.20744
23.8111 | 29 | 8863.6041 | 0.20754
23.7963 | 29 | 8885.1156 | 0.20764
23.8136 | 29.0667 | 8869.8715 | 0.20789
23.8309 | 29.1333 | 8829.4019 | 0.20813
23.8481 | 29.2 | 8758.1189 | 0.20838
24.0062 | 30 | 8735.297 | 0.21179
23.9963 | 30 | 8797.988 | 0.21186
23.9864 | 30 | 8712.7943 | 0.21193
23.9765 | 30 | 8811.8563 | 0.212
23.9667 | 30 | 8854.35 | 0.21207
23.9568 | 30 | 8858.8717 | 0.21214
23.9469 | 30 | 8754.301 | 0.21221
23.937 | 30 | 8779.8207 | 0.21227
23.9272 | 30 | 8741.6716 | 0.21234
23.8901 | 30 | 8751.5277 | 0.2126
23.8889 | 30 | 8921.4438 | 0.21261
23.9 | 30 | 8936.1128 | 0.21253
23.9111 | 30 | 8826.4552 | 0.21245
23.9222 | 30 | 8776.1284 | 0.21238
23.9333 | 30 | 8740.9199 | 0.2123
23.9444 | 30 | 8658.8045 | 0.21222
23.9556 | 30 | 8673.657 | 0.21215
23.9667 | 30 | 8644.2769 | 0.21207
23.9778 | 30 | 8738.3111 | 0.21199
23.9198 | 29.3333 | 8976.4563 | 0.20863
23.9062 | 29.2667 | 9043.8604 | 0.20836
23.8926 | 29.2 | 9049.1636 | 0.20808
23.879 | 29.1333 | 9048.2608 | 0.20781
23.8654 | 29.0667 | 9078.2297 | 0.20753
23.8519 | 29 | 9078.9623 | 0.20726
23.8605 | 29 | 9025.2979 | 0.2072
23.8691 | 29 | 9074.1898 | 0.20715
23.9852 | 29 | 9311.8901 | 0.20636
23.9864 | 29 | 9169.7935 | 0.20635
23.9877 | 29 | 9222.833 | 0.20634
23.9889 | 29 | 9222.3223 | 0.20633
23.9901 | 29 | 9324.8864 | 0.20632
23.9914 | 29 | 9355.4813 | 0.20631
23.9926 | 29 | 9311.0283 | 0.20631
23.9938 | 29 | 9193.6186 | 0.2063
23.9951 | 29 | 9228.8172 | 0.20629
23.8778 | 29 | 9160.0523 | 0.20709
23.8667 | 29 | 9184.562 | 0.20716
23.8556 | 29 | 9193.214 | 0.20724
23.8444 | 29 | 9211.591 | 0.20731
23.8333 | 29 | 9184.1503 | 0.20739
23.8481 | 29 | 9157.2244 | 0.20729
23.863 | 29 | 9184.899 | 0.20719
23.8778 | 29 | 9157.8793 | 0.20709
23.8926 | 29 | 9140.9853 | 0.20699
23.9074 | 29 | 9067.5282 | 0.20689
23.9667 | 29 | 8993.3208 | 0.20648
23.9519 | 29 | 9004.6498 | 0.20658
23.937 | 29 | 8982.5898 | 0.20669
23.9222 | 29 | 8973.1308 | 0.20679
23.9074 | 29 | 8990.6745 | 0.20689
23.8926 | 29 | 8998.0617 | 0.20699
23.8778 | 29 | 9015.0251 | 0.20709
23.863 | 29 | 8977.8405 | 0.20719
23.8481 | 29 | 8920.1147 | 0.20729
23.9568 | 29 | 8958.3501 | 0.20655
23.963 | 29 | 8942.6649 | 0.20651
23.9691 | 29 | 8925.2791 | 0.20647
23.9753 | 29 | 8928.2338 | 0.20642
23.9815 | 29 | 8938.8627 | 0.20638
23.9877 | 29 | 8935.2001 | 0.20634
23.9938 | 29 | 8941.9589 | 0.2063
23.9148 | 29 | 8705.2762 | 0.20684
23.9012 | 29 | 8766.7151 | 0.20693
23.8877 | 29 | 8731.6565 | 0.20702
23.8741 | 29 | 8712.8088 | 0.20711
23.8605 | 29 | 8700.3373 | 0.2072
23.8469 | 29 | 8709.1878 | 0.2073
23.8333 | 29 | 8669.4148 | 0.20739
23.9519 | 30 | 8544.3295 | 0.21217
23.9543 | 30 | 8497.5701 | 0.21215
23.9568 | 30 | 8526.5403 | 0.21214
23.9593 | 30 | 8509.0794 | 0.21212
23.9617 | 30 | 8535.4624 | 0.2121
23.9642 | 30 | 8586.9182 | 0.21209
23.9667 | 30 | 8582.8189 | 0.21207
23.9691 | 30 | 8574.3962 | 0.21205
23.863 | 30.8 | 8222.3064 | 0.21748
23.8531 | 30.8667 | 8276.1819 | 0.21795
23.8432 | 30.9333 | 8225.3102 | 0.21842
23.8333 | 31 | 8227.3683 | 0.2189
23.8457 | 31 | 8261.8407 | 0.21881
23.858 | 31 | 8260.3015 | 0.21872
23.8704 | 31 | 8260.7466 | 0.21864
23.8827 | 31 | 8266.6865 | 0.21855
23.8951 | 31 | 8223.3512 | 0.21846
23.9494 | 31 | 8210.7141 | 0.21808
23.9395 | 31 | 8201.7512 | 0.21815
23.9296 | 31 | 8170.6475 | 0.21822
23.9198 | 31 | 8148.8045 | 0.21829
23.9099 | 31 | 8151.7838 | 0.21836
23.9 | 31 | 8146.6756 | 0.21843
23.8901 | 31 | 8185.2804 | 0.2185
23.8802 | 31 | 8232.4036 | 0.21857
23.8815 | 31 | 8025.4625 | 0.21856
23.8926 | 31 | 8073.639 | 0.21848
23.9037 | 31 | 8082.0181 | 0.2184
23.9148 | 31 | 8070.6344 | 0.21832
23.9259 | 31 | 8077.8024 | 0.21825
23.937 | 31 | 8080.1657 | 0.21817
23.9481 | 31 | 8136.7926 | 0.21809
23.8469 | 30.2667 | 8252.0631 | 0.21444
23.8296 | 30.2 | 8232.5489 | 0.21417
23.8123 | 30.1333 | 8212.4061 | 0.2139
23.7951 | 30.0667 | 8192.2567 | 0.21364
23.7778 | 30 | 8225.1386 | 0.21337
23.7901 | 30 | 8231.5954 | 0.21329
23.8025 | 30 | 8184.7468 | 0.2132
23.9407 | 30 | 8187.2402 | 0.21225
23.937 | 30 | 8157.9063 | 0.21227
23.9333 | 30 | 8136.9013 | 0.2123
23.9296 | 30 | 8146.4365 | 0.21233
23.9259 | 30 | 8141.6853 | 0.21235
23.9222 | 30 | 8114.2559 | 0.21238
23.8148 | 29 | 8175.2343 | 0.20751
23.8272 | 29 | 8226.0794 | 0.20743
23.8395 | 29 | 8236.8592 | 0.20735
23.8519 | 29 | 8232.6947 | 0.20726
23.8642 | 29 | 8225.7151 | 0.20718
23.8765 | 29 | 8232.0127 | 0.2071
23.8889 | 29 | 8240.1709 | 0.20701
23.7593 | 29 | 8204.9749 | 0.20789
23.7407 | 29 | 8177.8913 | 0.20801
23.7222 | 29 | 8177.2739 | 0.20813
23.742 | 28.9333 | 8185.6251 | 0.20764
23.7617 | 28.8667 | 8202.65 | 0.20714
23.7815 | 28.8 | 8215.9096 | 0.20665
23.7877 | 28 | 8284.5799 | 0.20239
23.7667 | 28 | 8379.7276 | 0.20253
23.7457 | 28 | 8361.8471 | 0.20267
23.7247 | 28 | 8356.6582 | 0.20281
23.7037 | 28 | 8358.058 | 0.20294
23.7259 | 28 | 8358.5535 | 0.2028
23.7926 | 28 | 7727.1728 | 0.20236
23.7704 | 28 | 8283.3739 | 0.20251
23.7481 | 28 | 8253.0518 | 0.20265
23.7259 | 28 | 8247.1948 | 0.2028
23.7037 | 28 | 8232.1611 | 0.20294
23.7259 | 27.9333 | 8259.7781 | 0.20245
23.7407 | 27 | 7855.2564 | 0.1977
23.716 | 27 | 8369.9442 | 0.19785
23.6914 | 27 | 8364.4132 | 0.19801
23.6667 | 27 | 8357.7301 | 0.19817
23.6889 | 27 | 8348.5103 | 0.19803
23.7111 | 27 | 8356.3878 | 0.19789
23.784 | 27 | 8282.0772 | 0.19742
23.7901 | 27 | 8304.9508 | 0.19738
23.7963 | 27 | 8296.5852 | 0.19734
23.8025 | 27 | 8292.441 | 0.1973
23.8086 | 27 | 8284.9164 | 0.19726
23.8704 | 26 | 8004.4764 | 0.19217
23.858 | 26 | 8457.3645 | 0.19225
23.8457 | 26 | 8448.5141 | 0.19233
23.8333 | 26 | 8455.7871 | 0.1924
23.821 | 26 | 8464.0975 | 0.19248
23.6864 | 26 | 8348.456 | 0.19334
23.658 | 26 | 8338.4245 | 0.19352
23.6296 | 26 | 8318.1081 | 0.19369
23.6469 | 26 | 8333.6118 | 0.19359
23.6642 | 26 | 8338.4595 | 0.19348
23.7593 | 25.3333 | 8499.7126 | 0.18991
23.7333 | 25.2667 | 8501.357 | 0.18979
23.7074 | 25.2 | 8507.3745 | 0.18966
23.6815 | 25.1333 | 8516.4547 | 0.18953
23.7741 | 25 | 8160.1789 | 0.18839
23.7469 | 25 | 8531.6974 | 0.18856
23.7198 | 25 | 8498.3712 | 0.18873
23.6926 | 25 | 8487.1838 | 0.18889
23.6654 | 25 | 8478.9466 | 0.18906
23.6926 | 25 | 8146.9588 | 0.18889
23.6593 | 25 | 8452.5615 | 0.1891
23.6259 | 25 | 8435.0379 | 0.18931
23.5926 | 25 | 8434.8214 | 0.18951
23.6074 | 25 | 8446.6063 | 0.18942
23.7704 | 24 | 8476.8903 | 0.18432
23.7407 | 24 | 8596.1249 | 0.1845
23.7111 | 24 | 8560.9233 | 0.18468
23.6815 | 24 | 8539.971 | 0.18486
23.6519 | 24 | 8527.1015 | 0.18504
23.6914 | 24 | 8341.8936 | 0.1848
23.6605 | 24 | 8510.0491 | 0.18499
23.6296 | 24 | 8468.1827 | 0.18518
23.642 | 24 | 8455.8326 | 0.1851
23.6543 | 24 | 8478.3368 | 0.18503
23.7741 | 24 | 8344.5438 | 0.1843
23.7667 | 24 | 8534.5252 | 0.18434
23.7593 | 24 | 8492.0253 | 0.18439
23.7519 | 24 | 8502.9546 | 0.18443
23.7444 | 24 | 8505.6588 | 0.18448
23.6778 | 24 | 8383.7923 | 0.18488
23.6444 | 24 | 8475.5137 | 0.18509
23.6111 | 24 | 8453.4608 | 0.18529
23.6222 | 24 | 8444.096 | 0.18522
23.6333 | 24 | 8371.8072 | 0.18515
23.6778 | 24 | 8371.6226 | 0.18488
23.6481 | 24 | 8466.3614 | 0.18506
23.6556 | 24 | 8445.1687 | 0.18502
23.663 | 24 | 8448.7456 | 0.18497
23.6704 | 24 | 8278.4757 | 0.18493
23.7358 | 25 | 8289.6529 | 0.18863
23.7333 | 25 | 8304.8819 | 0.18864
23.7309 | 25 | 8301.5564 | 0.18866
23.7284 | 25 | 8301.3235 | 0.18867
23.7259 | 25 | 8042.6394 | 0.18869
23.7815 | 26 | 8229.8501 | 0.19274
23.7531 | 26 | 8282.9772 | 0.19292
23.7247 | 26 | 8276.2124 | 0.1931
23.6963 | 26 | 8265.6881 | 0.19327
23.6679 | 26 | 8276.1404 | 0.19345
23.6852 | 27 | 8265.6279 | 0.19805
23.6988 | 27.0667 | 8247.328 | 0.19829
23.7123 | 27.1333 | 8252.368 | 0.19853
23.7259 | 27.2 | 8232.8694 | 0.19877
23.7963 | 28 | 8194.907 | 0.20234
23.7716 | 28 | 8216.8747 | 0.2025
23.7469 | 28 | 8206.9962 | 0.20266
23.7222 | 28 | 8183.262 | 0.20282
23.6975 | 28 | 8170.8302 | 0.20298
23.7704 | 28.0667 | 8376.3739 | 0.20285
23.7815 | 28.1333 | 8316.4105 | 0.20312
23.7926 | 28.2 | 8316.3808 | 0.2034
23.8037 | 28.2667 | 8304.9317 | 0.20367
23.8148 | 28.3333 | 8271.6494 | 0.20395
23.8395 | 29 | 8516.2628 | 0.20735
23.8519 | 29 | 8460.2638 | 0.20726
23.8642 | 29 | 8485.8759 | 0.20718
23.8765 | 29 | 8388.7033 | 0.2071
23.8889 | 29 | 8569.5394 | 0.20701
23.8642 | 29.7333 | 8321.215 | 0.21126
23.8519 | 29.8 | 8332.8426 | 0.21172
23.8395 | 29.8667 | 8236.4371 | 0.21218
23.8272 | 29.9333 | 8207.3309 | 0.21265
23.8148 | 30 | 8249.0714 | 0.21312
23.8235 | 30 | 7764.4077 | 0.21306
23.9543 | 30 | 8569.7658 | 0.21215
23.9568 | 30 | 8657.273 | 0.21214
23.9593 | 30 | 8598.5725 | 0.21212
23.9617 | 30 | 8550.0779 | 0.2121
23.9642 | 30 | 8548.8834 | 0.21209
23.9667 | 30 | 8649.3853 | 0.21207
23.9691 | 30 | 8021.2296 | 0.21205
23.8531 | 30 | 8544.8943 | 0.21285
23.8432 | 30 | 8549.9192 | 0.21292
23.8333 | 30 | 8683.3533 | 0.21299
23.8469 | 30 | 8736.4774 | 0.2129
23.8605 | 30 | 8711.1766 | 0.2128
23.8741 | 30 | 8799.2368 | 0.21271
23.8877 | 30 | 8889.9662 | 0.21262
23.9012 | 30 | 8803.8579 | 0.21252
23.9765 | 30.4667 | 8634.723 | 0.21471
23.9679 | 30.5333 | 8634.0415 | 0.21516
23.9593 | 30.6 | 8478.5565 | 0.21562
23.9506 | 30.6667 | 8516.8909 | 0.21607
23.942 | 30.7333 | 8541.5371 | 0.21653
23.9333 | 30.8 | 8525.2375 | 0.21699
23.9247 | 30.8667 | 8563.3688 | 0.21745
23.916 | 30.9333 | 8601.0527 | 0.21791
23.9259 | 31 | 8631.4583 | 0.21825
23.9358 | 31 | 8486.2419 | 0.21818
23.9457 | 31 | 8563.6852 | 0.21811
23.9556 | 31 | 8540.8917 | 0.21804
23.9654 | 31 | 8548.5188 | 0.21797
23.9753 | 31 | 8415.7204 | 0.2179
23.9852 | 31 | 8574.1243 | 0.21783
23.9951 | 31 | 8726.8155 | 0.21776
24.0049 | 31 | 8694.0971 | 0.21769
24.0148 | 31 | 8723.0126 | 0.21762
24.0049 | 31 | 8692.3362 | 0.21769
23.9963 | 31 | 8564.6702 | 0.21775
23.9877 | 31 | 8620.1117 | 0.21781
23.979 | 31 | 8750.0327 | 0.21787
23.9704 | 31 | 8747.8083 | 0.21793
23.9617 | 31 | 8715.311 | 0.21799
23.9531 | 31 | 8626.2731 | 0.21805
23.9444 | 31 | 8753.5328 | 0.21812
23.9519 | 31 | 8812.4184 | 0.21806
24.0556 | 31 | 8800.516 | 0.21733
24.0519 | 31 | 8812.7135 | 0.21735
24.0481 | 31 | 8794.2402 | 0.21738
24.0444 | 31 | 8820.5419 | 0.21741
24.0407 | 31 | 8781.6068 | 0.21743
24.0222 | 31 | 8836.4288 | 0.21757
24.0185 | 31 | 8710.5091 | 0.21759
24.0148 | 31 | 8689.6207 | 0.21762
24.0111 | 31 | 8854.0555 | 0.21764
24.0074 | 31 | 8862.3281 | 0.21767
23.9407 | 31.8 | 8610.2649 | 0.22307
23.9358 | 31.8667 | 8593.254 | 0.22353
23.9309 | 31.9333 | 8514.6475 | 0.22399
23.9259 | 32 | 8510.3423 | 0.22444
23.9358 | 32 | 8541.1775 | 0.22437
23.9457 | 32 | 8554.1272 | 0.2243
23.9556 | 32 | 8524.2004 | 0.22423
23.9654 | 32 | 8578.7201 | 0.22416
23.9753 | 32 | 8538.0769 | 0.22409
23.9852 | 32 | 8593.7563 | 0.22402
23.9951 | 32 | 8656.99 | 0.22395
24.0049 | 32 | 8663.6875 | 0.22388
24.0148 | 32 | 8681.0409 | 0.22381
23.9951 | 32 | 8446.5245 | 0.22395
23.9852 | 32 | 8438.0405 | 0.22402
23.9753 | 32 | 8453.5128 | 0.22409
23.9654 | 32 | 8439.1628 | 0.22416
23.9556 | 32 | 8453.9608 | 0.22423
23.9457 | 32 | 8432.5655 | 0.2243
23.9358 | 32 | 8448.5494 | 0.22437
23.9259 | 32 | 8468.0156 | 0.22444
23.9321 | 32 | 8530.3638 | 0.2244
23.9383 | 32 | 8601.5775 | 0.22436
24.0185 | 32 | 8700.027 | 0.22378
24.0247 | 32 | 8829.5156 | 0.22373
24.0309 | 32 | 8829.264 | 0.22369
24.037 | 32 | 8854.4254 | 0.22365
24.0432 | 32 | 8821.0113 | 0.2236
24.0494 | 32 | 8852.1473 | 0.22356
24.0556 | 32 | 8922.5938 | 0.22351
24.0617 | 32 | 8825.0353 | 0.22347
24.0679 | 32 | 8833.5907 | 0.22342
24.0617 | 32 | 8697.4994 | 0.22347
24.0519 | 32 | 8728.7151 | 0.22354
24.042 | 32 | 8705.5029 | 0.22361
24.0321 | 32 | 8829.9886 | 0.22368
24.0222 | 32 | 8777.7139 | 0.22375
24.0123 | 32 | 8756.2283 | 0.22382
24.0025 | 32 | 8770.5643 | 0.22389
23.9926 | 32 | 8748.9506 | 0.22397
23.9827 | 32 | 8707.1184 | 0.22404
23.9728 | 32 | 8629.2462 | 0.22411
23.963 | 32 | 8571.4247 | 0.22418
23.9469 | 32 | 8522.2156 | 0.22429
23.9457 | 32 | 8454.7825 | 0.2243
23.9444 | 32 | 8584.8476 | 0.22431
23.9543 | 32.0667 | 8635.8272 | 0.22466
23.9642 | 32.1333 | 8627.4971 | 0.22502
23.9741 | 32.2 | 8659.0094 | 0.22537
23.984 | 32.2667 | 8611.8193 | 0.22573
23.9938 | 32.3333 | 8550.6549 | 0.22609
24.0037 | 32.4 | 8477.865 | 0.22645
24.0136 | 32.4667 | 8478.4535 | 0.22681
24.0235 | 32.5333 | 8430.8689 | 0.22717
24.0235 | 33 | 8352.3762 | 0.23023
24.0136 | 33 | 8365.5249 | 0.23031
24.0037 | 33 | 8348.1382 | 0.23038
23.9938 | 33 | 8321.7967 | 0.23045
23.984 | 33 | 8394.6686 | 0.23052
23.9741 | 33 | 8374.5494 | 0.2306
23.9642 | 33 | 8399.4593 | 0.23067
23.9543 | 33 | 8335.0778 | 0.23074
23.9444 | 33 | 8383.0236 | 0.23081
23.9481 | 33 | 8378.949 | 0.23078
24 | 33 | 8396.4885 | 0.23041
24.0037 | 33.0667 | 8411.3743 | 0.23082
24.0074 | 33.1333 | 8405.6182 | 0.23124
24.0111 | 33.2 | 8372.7853 | 0.23166
24.0148 | 33.2667 | 8373.4903 | 0.23208
24.0185 | 33.3333 | 8379.9529 | 0.2325
24.0222 | 33.4 | 8394.861 | 0.23292
24.0259 | 33.4667 | 8399.3836 | 0.23335
24.0296 | 33.5333 | 8399.78 | 0.23377
24.0333 | 33.6 | 8331.2422 | 0.2342
24.037 | 33.6667 | 7555.9764 | 0.23463
23.9667 | 34 | 8013.3193 | 0.23745
23.9568 | 34 | 8023.5486 | 0.23752
23.9469 | 34 | 8014.5535 | 0.2376
23.937 | 34 | 8084.2465 | 0.23767
23.9272 | 34 | 8154.6699 | 0.23774
23.9173 | 34 | 8180.3398 | 0.23782
23.9074 | 34 | 8189.1114 | 0.23789
23.9111 | 34 | 8238.2601 | 0.23786
23.9148 | 34 | 8151.3313 | 0.23783
23.9185 | 34 | 8096.2714 | 0.23781
23.9716 | 33.9333 | 8080.994 | 0.23695
23.9802 | 33.8667 | 8109.5293 | 0.23643
23.9889 | 33.8 | 8052.6545 | 0.2359
23.9975 | 33.7333 | 8060.9748 | 0.23538
24.0062 | 33.6667 | 8068.6441 | 0.23486
24.0148 | 33.6 | 8068.4745 | 0.23434
24.0235 | 33.5333 | 8180.9482 | 0.23382
24.0321 | 33.4667 | 8135.3499 | 0.2333
24.0494 | 33 | 8220.7671 | 0.23004
24.0432 | 33 | 8208.8595 | 0.23009
24.037 | 33 | 8166.975 | 0.23013
24.0309 | 33 | 8248.7071 | 0.23018
24.0247 | 33 | 8277.7057 | 0.23022
24.0185 | 33 | 8288.5267 | 0.23027
24.0123 | 33 | 8255.4915 | 0.23032
24.0062 | 33 | 8263.9268 | 0.23036
24 | 33 | 8334.2794 | 0.23041
23.9951 | 33 | 8326.6072 | 0.23044
23.9407 | 33 | 8330.2036 | 0.23084
23.9358 | 33 | 8222.571 | 0.23087
23.9309 | 33 | 8275.6407 | 0.23091
23.9259 | 33 | 8306.2506 | 0.23095
23.9309 | 32.9333 | 8324.086 | 0.23047
23.9358 | 32.8667 | 8357.5974 | 0.22999
23.9407 | 32.8 | 8366.5067 | 0.22951
23.9457 | 32.7333 | 8389.4455 | 0.22904
23.9506 | 32.6667 | 8384.5 | 0.22857
24.0123 | 32 | 8455.9173 | 0.22382
24.0185 | 32 | 8503.4045 | 0.22378
24.0247 | 32 | 8531.0963 | 0.22373
24.0309 | 32 | 8530.0401 | 0.22369
24.037 | 32 | 8536.8838 | 0.22365
24.0432 | 32 | 8492.822 | 0.2236
24.0494 | 32 | 8534.1806 | 0.22356
24.0556 | 32 | 8518.5873 | 0.22351
24.0617 | 32 | 8484.1938 | 0.22347
24.0136 | 32 | 8456.9984 | 0.22381
24.0037 | 32 | 8447.0127 | 0.22389
23.9938 | 32 | 8389.7796 | 0.22396
23.984 | 32 | 8424.761 | 0.22403
23.9741 | 32 | 8443.9559 | 0.2241
23.9642 | 32 | 8421.1341 | 0.22417
23.9543 | 32 | 8427.7617 | 0.22424
23.9444 | 32 | 8432.2327 | 0.22431
23.942 | 31.9333 | 8452.6149 | 0.22391
23.9099 | 31.0667 | 8500.5973 | 0.21876
23.9074 | 31 | 8506.0275 | 0.21838
23.9185 | 31 | 8537.8555 | 0.2183
23.9296 | 31 | 8546.4148 | 0.21822
23.9407 | 31 | 8505.9327 | 0.21814
23.9519 | 31 | 8499.2833 | 0.21806
23.963 | 31 | 8499.2075 | 0.21799
23.9741 | 31 | 8505.2536 | 0.21791
23.9852 | 31 | 7694.3012 | 0.21783
24.0185 | 31 | 8347.3669 | 0.21759
24.0074 | 31 | 8426.2713 | 0.21767
23.9963 | 31 | 8437.9189 | 0.21775
23.9852 | 31 | 8462.1092 | 0.21783
23.9741 | 31 | 8438.2524 | 0.21791
23.963 | 31 | 8437.506 | 0.21799
23.9519 | 31 | 8422.5472 | 0.21806
23.9407 | 31 | 8421.1255 | 0.21814
23.9296 | 31 | 8413.9798 | 0.21822
23.9185 | 31 | 8413.4844 | 0.2183
23.8556 | 30.0667 | 8430.4429 | 0.21322
23.8519 | 30 | 8524.5876 | 0.21286
23.863 | 30 | 8497.7294 | 0.21279
23.8741 | 30 | 8494.1262 | 0.21271
23.8852 | 30 | 8483.7042 | 0.21263
23.8963 | 30 | 8485.6668 | 0.21256
23.9074 | 30 | 8486.5358 | 0.21248
23.9185 | 30 | 8490.2334 | 0.2124
23.8852 | 30 | 8327.0965 | 0.21263
23.8704 | 30 | 8326.39 | 0.21274
23.8556 | 30 | 8319.1119 | 0.21284
23.8407 | 30 | 8313.8813 | 0.21294
23.8259 | 30 | 8298.491 | 0.21304
23.8111 | 30 | 8296.0229 | 0.21314
23.9259 | 29 | 8331.6942 | 0.20676
23.9259 | 29 | 8377.5605 | 0.20676
23.9259 | 29 | 8383.7673 | 0.20676
23.9259 | 29 | 8388.2814 | 0.20676
23.9259 | 29 | 8362.5673 | 0.20676
23.9259 | 29 | 8369.419 | 0.20676
23.8148 | 28 | 8381.1959 | 0.20221
23.8259 | 28 | 8500.3377 | 0.20214
23.837 | 28 | 8488.6714 | 0.20207
23.8481 | 28 | 8489.5417 | 0.20199
23.8593 | 28 | 8476.9616 | 0.20192
23.8704 | 28 | 8463.715 | 0.20184
23.8815 | 28 | 8471.0301 | 0.20177
23.8049 | 28 | 8295.3529 | 0.20228
23.7914 | 28 | 8389.517 | 0.20237
23.7778 | 28 | 8386.6274 | 0.20246
23.7914 | 28 | 8387.6227 | 0.20237
23.8049 | 28 | 8374.6168 | 0.20228
23.8185 | 28 | 8373.6391 | 0.20219
23.8321 | 28 | 8373.9025 | 0.2021
23.8185 | 28 | 8304.4791 | 0.20219
23.8222 | 28 | 8282.2379 | 0.20216
23.8259 | 28 | 8304.1031 | 0.20214
23.8296 | 28 | 8289.1138 | 0.20211
23.8333 | 28 | 8303.0687 | 0.20209
23.837 | 28 | 8317.9346 | 0.20207
23.8765 | 27 | 8310.6581 | 0.19681
23.863 | 27 | 8456.4791 | 0.1969
23.8494 | 27 | 8437.5302 | 0.19699
23.8358 | 27 | 8431.8805 | 0.19708
23.8222 | 27 | 8432.6652 | 0.19717
23.8086 | 27 | 8424.2446 | 0.19726
23.7741 | 27 | 8206.8979 | 0.19748
23.7506 | 27 | 8334.2656 | 0.19763
23.7272 | 27 | 8301.2608 | 0.19778
23.7037 | 27 | 8300.0657 | 0.19793
23.7198 | 27 | 8309.6211 | 0.19783
23.7358 | 27 | 8311.4386 | 0.19773
23.837 | 26 | 8447.1252 | 0.19238
23.8222 | 26 | 8465.7431 | 0.19248
23.8074 | 26 | 8470.8473 | 0.19257
23.7926 | 26 | 8471.2814 | 0.19266
23.7778 | 26 | 8460.8268 | 0.19276
23.8259 | 26 | 8474.0584 | 0.19245
23.8222 | 26 | 8462.8856 | 0.19248
23.8185 | 26 | 8462.8849 | 0.1925
23.8148 | 26 | 8457.8634 | 0.19252
23.8111 | 26 | 8462.7114 | 0.19255
23.7753 | 26 | 8372.0384 | 0.19277
23.7741 | 26 | 8373.7725 | 0.19278
23.7728 | 26 | 8373.4317 | 0.19279
23.7716 | 26 | 8361.6801 | 0.1928
23.7704 | 26 | 8391.6813 | 0.19281
23.7852 | 25 | 8409.7515 | 0.18832
23.7753 | 25 | 8449.1125 | 0.18838
23.7654 | 25 | 8450.9501 | 0.18844
23.7556 | 25 | 8448.7223 | 0.1885
23.7457 | 25 | 8443.847 | 0.18857
23.7358 | 25 | 8444.1909 | 0.18863
23.7235 | 25 | 8248.2182 | 0.1887
23.6951 | 25 | 8400.8658 | 0.18888
23.6667 | 25 | 8368.0329 | 0.18905
23.6765 | 25 | 8371.085 | 0.18899
23.6864 | 25 | 8376.7001 | 0.18893
23.763 | 25 | 8385.2588 | 0.18846
23.7346 | 25 | 8354.0795 | 0.18863
23.7062 | 25 | 8343.99 | 0.18881
23.6778 | 25 | 8345.1422 | 0.18899
23.7469 | 25 | 8324.4221 | 0.18856
23.716 | 25 | 8284.356 | 0.18875
23.6852 | 25 | 8282.1521 | 0.18894
23.6543 | 25 | 8271.5197 | 0.18913
23.6235 | 25 | 8261.8155 | 0.18932
23.7889 | 25 | 8305.5426 | 0.1883
23.7691 | 25 | 8258.8879 | 0.18842
23.7494 | 25 | 8256.9459 | 0.18854
23.7296 | 25 | 8253.1621 | 0.18867
23.7099 | 25 | 8249.3942 | 0.18879
23.6753 | 25 | 8387.6784 | 0.189
23.6432 | 25 | 8414.7585 | 0.1892
23.6111 | 25 | 8403.1799 | 0.1894
23.6222 | 25.0667 | 8398.0688 | 0.18961
23.6333 | 25.1333 | 8409.6901 | 0.18983
23.6444 | 25.2 | 8402.5569 | 0.19005
23.7346 | 26 | 8473.3317 | 0.19303
23.7099 | 26 | 8448.4537 | 0.19319
23.6852 | 26 | 8432.5117 | 0.19334
23.7049 | 26.0667 | 8438.6321 | 0.19352
23.7247 | 26.1333 | 8485.1462 | 0.19371
23.7778 | 27 | 8555.9885 | 0.19746
23.7938 | 27 | 8532.798 | 0.19735
23.8099 | 27 | 8519.4761 | 0.19725
23.8259 | 27 | 8557.0407 | 0.19714
23.842 | 27 | 8569.1074 | 0.19704
23.858 | 27 | 8608.6144 | 0.19693
23.7815 | 27.8 | 8597.6223 | 0.20141
23.7617 | 27.8667 | 8574.3873 | 0.20188
23.742 | 27.9333 | 8526.9852 | 0.20235
23.7222 | 28 | 8513.6822 | 0.20282
23.7432 | 28 | 8634.8374 | 0.20268
23.7642 | 28 | 8557.1208 | 0.20255
23.7852 | 28 | 8551.1944 | 0.20241
23.8296 | 28.8 | 8561.3245 | 0.20633
23.8123 | 28.8667 | 8586.5812 | 0.20681
23.7951 | 28.9333 | 8579.9023 | 0.20728
23.7778 | 29 | 8579.0512 | 0.20776
23.7975 | 29 | 8549.3749 | 0.20763
23.8173 | 29 | 8612.8452 | 0.2075
23.837 | 29 | 8599.1676 | 0.20736
23.963 | 29 | 8275.7825 | 0.20651
23.9444 | 29 | 8703.4503 | 0.20663
23.9259 | 29 | 8763.9976 | 0.20676
23.9074 | 29 | 8716.6919 | 0.20689
23.8889 | 29 | 8701.6572 | 0.20701
23.8704 | 29 | 8741.2029 | 0.20714
23.8519 | 29 | 8747.8211 | 0.20726
23.8333 | 29 | 8746.806 | 0.20739
23.8148 | 29 | 8756.2424 | 0.20751
23.9519 | 30 | 8547.5502 | 0.21217
23.9556 | 30 | 8605.3079 | 0.21215
23.9593 | 30 | 8613.2654 | 0.21212
23.963 | 30 | 8592.7003 | 0.21209
23.9667 | 30 | 8661.2525 | 0.21207
23.9704 | 30 | 8681.7182 | 0.21204
23.9741 | 30 | 8667.5224 | 0.21202
23.9778 | 30 | 8615.2717 | 0.21199
23.8889 | 30 | 8223.3659 | 0.21261
23.8778 | 30 | 8747.6325 | 0.21268
23.8667 | 30 | 8777.0729 | 0.21276
23.8556 | 30 | 8733.6697 | 0.21284
23.8444 | 30 | 8735.8594 | 0.21291
23.8333 | 30 | 8637.0287 | 0.21299
23.8457 | 30 | 8667.6323 | 0.21291
23.858 | 30 | 8654.2522 | 0.21282
23.8704 | 30 | 8684.6601 | 0.21274
23.9988 | 30.2667 | 8751.1393 | 0.21339
23.9938 | 30.3333 | 8696.0991 | 0.21381
23.9889 | 30.4 | 8695.7551 | 0.21423
23.984 | 30.4667 | 8672.5282 | 0.21466
23.979 | 30.5333 | 8728.9172 | 0.21509
23.9741 | 30.6 | 8698.3334 | 0.21551
23.9691 | 30.6667 | 8586.389 | 0.21594
23.9642 | 30.7333 | 8538.073 | 0.21638
23.9593 | 30.8 | 8502.2705 | 0.21681
23.8802 | 31 | 8245.9768 | 0.21857
23.8753 | 31 | 8642.5024 | 0.2186
23.8704 | 31 | 8559.1111 | 0.21864
23.884 | 31 | 8525.2415 | 0.21854
23.8975 | 31 | 8617.8466 | 0.21845
23.9111 | 31 | 8596.6531 | 0.21835
23.9247 | 31 | 8651.58 | 0.21825
23.9383 | 31 | 8617.9393 | 0.21816
23.9519 | 31 | 8605.6743 | 0.21806
23.9358 | 31.5333 | 8477.2362 | 0.22144
23.9185 | 31.6 | 8413.9164 | 0.22198
23.9012 | 31.6667 | 8410.7683 | 0.22252
23.884 | 31.7333 | 8445.0154 | 0.22306
23.8667 | 31.8 | 8391.6853 | 0.2236
23.8494 | 31.8667 | 8373.0611 | 0.22415
23.8321 | 31.9333 | 8286.0833 | 0.22469
23.8148 | 32 | 8215.3833 | 0.22524
23.8272 | 32 | 8244.1165 | 0.22515
23.9889 | 32 | 8533.2442 | 0.22399
23.9852 | 32 | 8471.9661 | 0.22402
23.9815 | 32 | 8390.3946 | 0.22405
23.9778 | 32 | 8332.3471 | 0.22407
23.9741 | 32 | 8412.0503 | 0.2241
23.9704 | 32 | 8451.2072 | 0.22413
23.9667 | 32 | 8469.3871 | 0.22415
23.963 | 32 | 8451.803 | 0.22418
23.9593 | 32 | 8448.1243 | 0.22421
23.8802 | 32 | 8452.7557 | 0.22477
23.8753 | 32 | 8515.265 | 0.22481
23.8704 | 32 | 8406.3752 | 0.22484
23.8852 | 32 | 8319.2551 | 0.22474
23.9 | 32 | 8404.7126 | 0.22463
23.9148 | 32 | 8500.8709 | 0.22452
23.9296 | 32 | 8586.5795 | 0.22442
23.9444 | 32 | 8586.3336 | 0.22431
23.9593 | 32 | 8618.6523 | 0.22421
24.0111 | 32 | 8352.0064 | 0.22383
23.9975 | 32 | 8670.7024 | 0.22393
23.984 | 32 | 8597.8792 | 0.22403
23.9704 | 32 | 8617.7803 | 0.22413
23.9568 | 32 | 8546.6879 | 0.22422
23.9432 | 32 | 8506.1984 | 0.22432
23.9296 | 32 | 8631.4362 | 0.22442
23.916 | 32 | 8614.9317 | 0.22452
23.9025 | 32 | 8719.3951 | 0.22461
23.8889 | 32 | 8647.6193 | 0.22471
23.8951 | 32 | 8618.3059 | 0.22467
23.9815 | 32 | 8557.4735 | 0.22405
23.984 | 32 | 8882.2185 | 0.22403
23.9864 | 32 | 8871.0188 | 0.22401
23.9889 | 32 | 8809.5183 | 0.22399
23.9914 | 32 | 8815.4264 | 0.22397
23.9938 | 32 | 8814.1169 | 0.22396
23.9963 | 32 | 8842.7263 | 0.22394
23.9988 | 32 | 8819.1643 | 0.22392
24.0012 | 32 | 8822.6937 | 0.2239
24.0037 | 32 | 8881.6092 | 0.22389
24.0062 | 32 | 8797.3695 | 0.22387
24.0086 | 32 | 8860.9832 | 0.22385
23.9506 | 32.7333 | 8708.0022 | 0.229
23.9444 | 32.8 | 8668.6658 | 0.22949
23.9383 | 32.8667 | 8696.3335 | 0.22997
23.9321 | 32.9333 | 8693.963 | 0.23046
23.9259 | 33 | 8656.5481 | 0.23095
23.9358 | 33 | 8635.2047 | 0.23087
23.9457 | 33 | 8660.4991 | 0.2308
23.9556 | 33 | 8631.1302 | 0.23073
23.9654 | 33 | 8654.7819 | 0.23066
24.0617 | 33 | 8663.5259 | 0.22995
24.0556 | 33 | 8740.4383 | 0.23
24.0494 | 33 | 8735.3801 | 0.23004
24.0432 | 33 | 8793.5613 | 0.23009
24.037 | 33 | 8752.7927 | 0.23013
24.0309 | 33 | 8670.3345 | 0.23018
24.0247 | 33 | 8579.8017 | 0.23022
24.0185 | 33 | 8598.525 | 0.23027
24.0123 | 33 | 8648.648 | 0.23032
24.0062 | 33 | 8660.6237 | 0.23036
24 | 33 | 8708.5465 | 0.23041
24.1148 | 33 | 8656.6756 | 0.22956
24.1259 | 33 | 8654.0397 | 0.22948
24.137 | 33 | 8730.8164 | 0.2294
24.1481 | 33 | 8764.0428 | 0.22931
24.1395 | 33 | 8706.1545 | 0.22938
24.1309 | 33 | 8732.3448 | 0.22944
24.1222 | 33 | 8728.6757 | 0.22951
24.1136 | 33 | 8781.275 | 0.22957
24.1049 | 33 | 8746.9694 | 0.22963
24.0963 | 33 | 8769.8614 | 0.2297
24.0877 | 33 | 8766.7009 | 0.22976
24.079 | 33 | 8773.6966 | 0.22983
24.0704 | 33 | 8775.6879 | 0.22989
24.0617 | 33 | 8782.9709 | 0.22995
24.0531 | 33 | 8769.2386 | 0.23002
24.0444 | 33 | 8749.7931 | 0.23008
24.0358 | 33 | 8792.6401 | 0.23014
24.0272 | 33 | 8746.777 | 0.23021
24.0185 | 33 | 8714.6929 | 0.23027
24.0037 | 33 | 8801.7391 | 0.23038
24.0025 | 33 | 8757.3374 | 0.23039
24.0012 | 33 | 8754.1725 | 0.2304
24 | 33 | 8757.6628 | 0.23041
24.0074 | 33 | 8774.1965 | 0.23035
24.0148 | 33 | 8804.1278 | 0.2303
24.0222 | 33 | 8780.5804 | 0.23024
24.0296 | 33 | 8828.7759 | 0.23019
24.037 | 33 | 8807.6158 | 0.23013
24.0444 | 33 | 8850.6277 | 0.23008
24.0519 | 33 | 8759.1832 | 0.23003
24.0593 | 33 | 8760.1723 | 0.22997
24.0667 | 33 | 8705.4908 | 0.22992
24.0741 | 33 | 8798.3372 | 0.22986
24.0247 | 33.4667 | 8685.4538 | 0.23336
24.0123 | 33.5333 | 8713.7681 | 0.2339
24 | 33.6 | 8708.6984 | 0.23445
23.9877 | 33.6667 | 8639.4838 | 0.23499
23.9753 | 33.7333 | 8592.1194 | 0.23554
23.963 | 33.8 | 8558.8298 | 0.23609
23.9506 | 33.8667 | 8569.4497 | 0.23664
23.9383 | 33.9333 | 8544.9057 | 0.2372
23.9259 | 34 | 8573.771 | 0.23775
23.9383 | 34 | 8601.0494 | 0.23766
23.9506 | 34 | 8623.3012 | 0.23757
23.963 | 34 | 8559.2499 | 0.23748
23.9753 | 34 | 8540.5078 | 0.23739
23.9877 | 34 | 8506.0217 | 0.23729
24.1049 | 34 | 8527.0414 | 0.23642
24.0988 | 34 | 8524.1018 | 0.23646
24.0926 | 34 | 8584.5863 | 0.23651
24.0864 | 34 | 8649.9799 | 0.23656
24.0802 | 34 | 8586.0185 | 0.2366
24.0741 | 34 | 8533.5628 | 0.23665
24.0679 | 34 | 8568.8639 | 0.2367
24.0617 | 34 | 8600.421 | 0.23674
24.0556 | 34 | 8596.9846 | 0.23679
24.0494 | 34 | 8543.2341 | 0.23683
24.0432 | 34 | 8610.0302 | 0.23688
24.037 | 34 | 8682.2881 | 0.23693
24.0309 | 34 | 8632.2122 | 0.23697
23.9691 | 34 | 8516.7479 | 0.23743
23.9642 | 34 | 8588.3557 | 0.23747
23.9593 | 34 | 8581.0666 | 0.23751
23.9543 | 34 | 8606.827 | 0.23754
23.9494 | 34 | 8558.7098 | 0.23758
23.9444 | 34 | 8544.9071 | 0.23762
23.9568 | 34 | 8582.2296 | 0.23752
23.9691 | 34 | 8614.6004 | 0.23743
23.9815 | 34 | 8593.3498 | 0.23734
23.9938 | 34 | 8575.8797 | 0.23725
24.0062 | 34 | 8553.2694 | 0.23716
24.0185 | 34 | 8593.2861 | 0.23706
24.1173 | 34 | 8603.4506 | 0.23633
24.1111 | 34 | 8602.538 | 0.23637
24.1049 | 34 | 8677.5513 | 0.23642
24.0988 | 34 | 8603.8177 | 0.23646
24.0926 | 34 | 8568.0966 | 0.23651
24.0864 | 34 | 8566.2793 | 0.23656
24.0802 | 34 | 8569.5353 | 0.2366
24.0741 | 34 | 8591.3838 | 0.23665
24.0679 | 34 | 8647.657 | 0.2367
24.0617 | 34 | 8656.037 | 0.23674
24.0556 | 34 | 8670.468 | 0.23679
24.0494 | 34 | 8648.3004 | 0.23683
24.0432 | 34 | 8648.0943 | 0.23688
24 | 34 | 8656.6564 | 0.2372
23.9963 | 34 | 8583.5691 | 0.23723
23.9926 | 34 | 8529.536 | 0.23726
23.9889 | 34 | 8545.8952 | 0.23729
23.9852 | 34 | 8535.4929 | 0.23731
23.9815 | 34 | 8564.8394 | 0.23734
23.9938 | 34 | 8587.4709 | 0.23725
24.0062 | 34 | 8586.159 | 0.23716
24.0185 | 34 | 8530.1529 | 0.23706
24.0309 | 34 | 8523.339 | 0.23697
24.0432 | 34 | 8523.348 | 0.23688
24.0556 | 34 | 8533.3554 | 0.23679
24.0679 | 34 | 8516.4761 | 0.2367
24.0802 | 34 | 8499.1644 | 0.2366
24.0926 | 34 | 8517.2181 | 0.23651
24.0988 | 34 | 8534.9562 | 0.23646
24.0852 | 34 | 8516.9094 | 0.23657
24.0716 | 34 | 8493.4598 | 0.23667
24.058 | 34 | 8489.8852 | 0.23677
24.0444 | 34 | 8497.646 | 0.23687
24.0309 | 34 | 8526.7149 | 0.23697
24.0173 | 34 | 8484.0556 | 0.23707
24.0037 | 34 | 8487.8865 | 0.23718
23.9901 | 34 | 8455.4033 | 0.23728
23.9765 | 34 | 8418.6691 | 0.23738
23.963 | 34 | 8445.0639 | 0.23748
23.9679 | 33.9333 | 8465.7467 | 0.23698
23.9728 | 33.8667 | 8501.6894 | 0.23648
23.9778 | 33.8 | 8521.3475 | 0.23598
24.0321 | 33.0667 | 8622.1323 | 0.23061
24.037 | 33 | 8710.064 | 0.23013
24.0407 | 33 | 8707.4003 | 0.23011
24.0444 | 33 | 8671.342 | 0.23008
24.0481 | 33 | 8679.3959 | 0.23005
24.0519 | 33 | 8656.0062 | 0.23003
24.0556 | 33 | 8689.6407 | 0.23
24.0593 | 33 | 8712.7025 | 0.22997
24.063 | 33 | 8724.3905 | 0.22994
24.0667 | 33 | 8719.0465 | 0.22992
24.0704 | 33 | 8736.6836 | 0.22989
24.0741 | 33 | 8746.7844 | 0.22986
24.0778 | 33 | 8693.8716 | 0.22983
24.0062 | 33 | 8559.7673 | 0.23036
23.9938 | 33 | 8608.4086 | 0.23045
23.9815 | 33 | 8600.3371 | 0.23054
23.9691 | 33 | 8560.768 | 0.23063
23.9568 | 33 | 8585.9578 | 0.23072
23.9444 | 33 | 8554.0865 | 0.23081
23.9321 | 33 | 8548.7341 | 0.2309
23.9198 | 33 | 8539.0602 | 0.23099
23.9074 | 33 | 8539.0622 | 0.23108
23.9173 | 33 | 8569.4199 | 0.23101
23.9272 | 33 | 8567.3224 | 0.23094
23.937 | 33 | 8546.456 | 0.23087
23.9469 | 33 | 8554.898 | 0.23079
24.0556 | 33 | 8479.0592 | 0.23
24.0556 | 33 | 8460.146 | 0.23
24.0556 | 33 | 8478.4795 | 0.23
24.0556 | 33 | 8445.943 | 0.23
24.0556 | 33 | 8442.3197 | 0.23
24.0556 | 33 | 8432.3197 | 0.23
24.0556 | 33 | 8434.6385 | 0.23
24.0556 | 33 | 8433.4066 | 0.23
24.0556 | 33 | 8432.682 | 0.23
24.0556 | 33 | 8446.2328 | 0.23
23.9667 | 32.4 | 8505.2516 | 0.22671
23.9568 | 32.3333 | 8493.638 | 0.22636
23.9469 | 32.2667 | 8493.3758 | 0.226
23.937 | 32.2 | 8495.3599 | 0.22564
23.9272 | 32.1333 | 8501.0806 | 0.22529
23.9173 | 32.0667 | 8500.9969 | 0.22493
23.9074 | 32 | 8526.9191 | 0.22458
23.9086 | 32 | 8520.9457 | 0.22457
23.9099 | 32 | 8517.5696 | 0.22456
23.9333 | 32 | 8433.9939 | 0.22439
23.9407 | 32 | 8418.7535 | 0.22434
23.9481 | 32 | 8388.4966 | 0.22429
23.9556 | 32 | 8382.8291 | 0.22423
23.963 | 32 | 8391.1372 | 0.22418
23.9704 | 32 | 8362.9383 | 0.22413
23.9778 | 32 | 8356.8183 | 0.22407
23.9852 | 32 | 8167.3792 | 0.22402
23.9481 | 31.4667 | 8355.0148 | 0.22094
23.937 | 31.4 | 8343.822 | 0.22061
23.9259 | 31.3333 | 8337.1693 | 0.22028
23.9148 | 31.2667 | 8344.8523 | 0.21995
23.9037 | 31.2 | 8350.2401 | 0.21962
23.8926 | 31.1333 | 8350.9661 | 0.21929
23.8815 | 31.0667 | 8344.4213 | 0.21896
23.8988 | 30.9333 | 8093.8988 | 0.21803
23.9086 | 30.8667 | 8245.5404 | 0.21756
23.9185 | 30.8 | 8254.298 | 0.21709
23.9284 | 30.7333 | 8250.2669 | 0.21663
23.9383 | 30.6667 | 8273.3036 | 0.21616
23.9481 | 30.6 | 8267.2539 | 0.2157
23.958 | 30.5333 | 8295.8139 | 0.21523
23.8642 | 30 | 8243.5779 | 0.21278
23.8469 | 30 | 8296.2794 | 0.2129
23.8296 | 30 | 8284.0672 | 0.21302
23.8123 | 30 | 8287.1247 | 0.21313
23.7951 | 30 | 8286.9819 | 0.21325
23.7778 | 30 | 8271.6149 | 0.21337
23.7901 | 30 | 8273.7923 | 0.21329
23.9111 | 30 | 8138.7773 | 0.21245
23.9025 | 30 | 8203.8581 | 0.21251
23.8938 | 30 | 8182.1107 | 0.21257
23.8852 | 30 | 8200.4307 | 0.21263
23.8765 | 30 | 8198.9955 | 0.21269
23.8679 | 30 | 8203.6733 | 0.21275
23.8716 | 29 | 8368.9223 | 0.20713
23.8815 | 29 | 8351.9061 | 0.20706
23.8914 | 29 | 8348.3278 | 0.207
23.9012 | 29 | 8366.4158 | 0.20693
23.9111 | 29 | 8365.5037 | 0.20686
23.7926 | 29 | 8096.7149 | 0.20766
23.7753 | 29 | 8216.5234 | 0.20778
23.758 | 29 | 8208.0958 | 0.20789
23.7407 | 29 | 8192.6342 | 0.20801
23.7605 | 29 | 8196.0812 | 0.20788
23.7802 | 29 | 8198.8205 | 0.20775
23.8272 | 29 | 8188.0746 | 0.20743
23.8062 | 29 | 8179.5271 | 0.20757
23.7852 | 29 | 8168.5149 | 0.20771
23.7642 | 29 | 8162.2597 | 0.20785
23.7432 | 29 | 8157.2259 | 0.20799
23.7222 | 29 | 8139.3976 | 0.20813
23.8519 | 28.4 | 8178.9171 | 0.20405
23.8333 | 28.3333 | 8243.2938 | 0.20382
23.8148 | 28.2667 | 8248.1847 | 0.2036
23.7963 | 28.2 | 8269.6885 | 0.20337
23.7778 | 28.1333 | 8281.1965 | 0.20315
23.8617 | 28 | 8288.697 | 0.2019
23.8444 | 28 | 8292.6498 | 0.20202
23.8272 | 28 | 8285.3096 | 0.20213
23.8099 | 28 | 8284.2486 | 0.20225
23.7926 | 28 | 8277.7607 | 0.20236
23.8296 | 27.4 | 8338.9796 | 0.19908
23.8086 | 27.3333 | 8350.34 | 0.19889
23.7877 | 27.2667 | 8358.0846 | 0.1987
23.7667 | 27.2 | 8366.7365 | 0.1985
23.7457 | 27.1333 | 8380.2484 | 0.19831
23.7247 | 27.0667 | 7944.7926 | 0.19812
23.7593 | 27 | 8329.8725 | 0.19758
23.7346 | 27 | 8303.0967 | 0.19774
23.7099 | 27 | 8308.4681 | 0.19789
23.6852 | 27 | 8305.0113 | 0.19805
23.7062 | 27 | 8311.4261 | 0.19792
23.7654 | 27 | 8306.9187 | 0.19754
23.7716 | 27 | 8280.8343 | 0.1975
23.7778 | 27 | 8295.1713 | 0.19746
23.784 | 27 | 8287.9869 | 0.19742
23.7901 | 27 | 8292.1158 | 0.19738
23.8321 | 26.4667 | 8288.7074 | 0.19456
23.8111 | 26.4 | 8364.7331 | 0.19439
23.7901 | 26.3333 | 8371.6105 | 0.19421
23.7691 | 26.2667 | 8369.0201 | 0.19404
23.7481 | 26.2 | 8386.3384 | 0.19386
23.7432 | 26 | 8201.2655 | 0.19298
23.7222 | 26 | 8356.0668 | 0.19311
23.7346 | 26 | 8363.4197 | 0.19303
23.7469 | 26 | 8366.2911 | 0.19295
23.7593 | 26 | 8380.5753 | 0.19288
23.8222 | 25.6 | 8324.0719 | 0.19068
23.8049 | 25.5333 | 8516.3018 | 0.1905
23.7877 | 25.4667 | 8519.1791 | 0.19032
23.7704 | 25.4 | 8524.9148 | 0.19013
23.7531 | 25.3333 | 8553.6102 | 0.18995
23.7691 | 25 | 8568.9235 | 0.18842
23.7741 | 25 | 8569.1743 | 0.18839
23.779 | 25 | 8575.4428 | 0.18836
23.784 | 25 | 8584.369 | 0.18833
23.7889 | 25 | 7918.6517 | 0.1883
23.7185 | 25 | 8461.9085 | 0.18873
23.6926 | 25 | 8473.1548 | 0.18889
23.6667 | 25 | 8462.9789 | 0.18905
23.6815 | 25 | 8464.165 | 0.18896
23.6963 | 25 | 7756.1469 | 0.18887
23.7481 | 24 | 8466.7639 | 0.18446
23.7185 | 24 | 8653.8212 | 0.18464
23.6889 | 24 | 8629.5204 | 0.18482
23.6593 | 24 | 8617.6356 | 0.185
23.6296 | 24 | 8612.8202 | 0.18518
23.7185 | 24 | 8590.905 | 0.18464
23.6889 | 24 | 8561.3449 | 0.18482
23.6593 | 24 | 8549.0757 | 0.185
23.6296 | 24 | 8542.6165 | 0.18518
23.7938 | 24 | 8284.0581 | 0.18418
23.7926 | 24 | 8452.4794 | 0.18418
23.7914 | 24 | 8445.2551 | 0.18419
23.7901 | 24 | 8456.2182 | 0.1842
23.7889 | 24 | 8456.2327 | 0.18421
23.7037 | 25 | 8382.239 | 0.18883
23.7185 | 25 | 8394.618 | 0.18873
23.7333 | 25 | 8401.9794 | 0.18864
23.7481 | 25 | 8411.7408 | 0.18855
23.763 | 25 | 8428.0624 | 0.18846
23.8259 | 25.2 | 8546.4157 | 0.18892
23.8358 | 25.2667 | 8526.2105 | 0.18914
23.8457 | 25.3333 | 8571.7473 | 0.18937
23.8556 | 25.4 | 8550.4909 | 0.1896
23.7716 | 26 | 8556.4433 | 0.1928
23.7593 | 26 | 8601.874 | 0.19288
23.7765 | 26.0667 | 8598.1544 | 0.19307
23.7938 | 26.1333 | 8578.5351 | 0.19327
23.8111 | 26.2 | 8555.2977 | 0.19346
23.9099 | 27 | 8596.937 | 0.1966
23.8963 | 27 | 8624.1444 | 0.19668
23.8827 | 27 | 8652.2641 | 0.19677
23.8691 | 27 | 8665.8017 | 0.19686
23.8556 | 27 | 8646.1599 | 0.19695
23.842 | 27 | 8601.0808 | 0.19704
23.8284 | 27 | 8586.5689 | 0.19713
23.8951 | 28 | 8507.887 | 0.20168
23.9012 | 28 | 8501.4414 | 0.20164
23.9074 | 28 | 8469.2828 | 0.2016
23.9136 | 28 | 8451.7482 | 0.20156
23.9198 | 28 | 8454.9669 | 0.20151
23.8148 | 28 | 8431.8027 | 0.20221
23.8025 | 28 | 8472.807 | 0.20229
23.7901 | 28 | 8456.7103 | 0.20238
23.7778 | 28 | 8474.7941 | 0.20246
23.7938 | 28.0667 | 8472.4831 | 0.2027
23.8099 | 28.1333 | 8482.9506 | 0.20293
23.9593 | 29 | 8679.8689 | 0.20653
23.9494 | 29 | 8635.2499 | 0.2066
23.9395 | 29 | 8617.356 | 0.20667
23.9296 | 29 | 8685.9798 | 0.20674
23.9198 | 29 | 8692.5056 | 0.2068
23.9099 | 29 | 8702.8969 | 0.20687
23.9 | 29 | 8659.4836 | 0.20694
23.9074 | 29 | 8776.5476 | 0.20689
23.916 | 29 | 8756.7187 | 0.20683
23.9247 | 29 | 8822.8863 | 0.20677
23.9333 | 29 | 8785.4058 | 0.20671
23.942 | 29 | 8804.3618 | 0.20665
23.9506 | 29 | 8715.792 | 0.20659
23.9593 | 29 | 8863.2936 | 0.20653
23.9679 | 29 | 8893.9179 | 0.20647
23.8704 | 29.6 | 8671.4098 | 0.21046
23.8519 | 29.6667 | 8739.7881 | 0.21096
23.8333 | 29.7333 | 8695.7865 | 0.21147
23.8148 | 29.8 | 8659.0912 | 0.21197
23.7963 | 29.8667 | 8685.2643 | 0.21248
23.7778 | 29.9333 | 8656.6347 | 0.21299
23.7593 | 30 | 8651.0351 | 0.2135
23.7778 | 30 | 8685.762 | 0.21337
23.7963 | 30 | 8646.5235 | 0.21324
23.9877 | 30 | 8748.7739 | 0.21192
23.9778 | 30 | 8748.2957 | 0.21199
23.9679 | 30 | 8658.6163 | 0.21206
23.958 | 30 | 8686.4575 | 0.21213
23.9481 | 30 | 8695.9041 | 0.2122
23.9383 | 30 | 8782.6087 | 0.21227
23.9284 | 30 | 8791.5523 | 0.21233
23.9185 | 30 | 8763.1424 | 0.2124
23.8716 | 30.9333 | 8628.4068 | 0.21822
23.8704 | 31 | 8675.5906 | 0.21864
23.8815 | 31 | 8694.3909 | 0.21856
23.8926 | 31 | 8656.7572 | 0.21848
23.9037 | 31 | 8575.0679 | 0.2184
23.9148 | 31 | 8675.0865 | 0.21832
23.9259 | 31 | 8605.8756 | 0.21825
23.937 | 31 | 8434.327 | 0.21817
23.9481 | 31 | 8455.4689 | 0.21809
23.9148 | 31 | 8678.9034 | 0.21832
23.9012 | 31 | 8614.4473 | 0.21842
23.8877 | 31 | 8730.4362 | 0.21852
23.8741 | 31 | 8787.6246 | 0.21861
23.8605 | 31 | 8650.2141 | 0.21871
23.8469 | 31 | 8737.79 | 0.2188
23.8333 | 31 | 8709.7905 | 0.2189
23.8469 | 31 | 8589.9385 | 0.2188
23.8605 | 31 | 8572.0268 | 0.21871
24.0185 | 31.2 | 8686.5874 | 0.2188
24.0123 | 31.2667 | 8625.691 | 0.21926
24.0062 | 31.3333 | 8625.8274 | 0.21971
24 | 31.4 | 8722.2758 | 0.22016
23.9938 | 31.4667 | 8698.1532 | 0.22062
23.9877 | 31.5333 | 8715.9906 | 0.22107
23.9815 | 31.6 | 8659.8192 | 0.22153
23.9753 | 31.6667 | 8713.8884 | 0.22199
23.9691 | 31.7333 | 8556.0983 | 0.22245
23.9123 | 32 | 8493.9675 | 0.22454
23.9099 | 32 | 8588.1523 | 0.22456
23.9074 | 32 | 8537.6059 | 0.22458
23.9185 | 32 | 8441.22 | 0.2245
23.9296 | 32 | 8499.9109 | 0.22442
23.9407 | 32 | 8677.3658 | 0.22434
23.9519 | 32 | 8648.7148 | 0.22426
23.963 | 32 | 8629.191 | 0.22418
23.9741 | 32 | 8614.1186 | 0.2241
23.9654 | 32 | 8694.2619 | 0.22416
23.9519 | 32 | 8740.796 | 0.22426
23.9383 | 32 | 8776.894 | 0.22436
23.9247 | 32 | 8783.4864 | 0.22445
23.9111 | 32 | 8655.4384 | 0.22455
23.8975 | 32 | 8602.957 | 0.22465
23.884 | 32 | 8649.0819 | 0.22474
23.8704 | 32 | 8815.0339 | 0.22484
23.8827 | 32 | 8867.9464 | 0.22475
23.8951 | 32 | 7559.0259 | 0.22467
24.058 | 32.1333 | 8648.3797 | 0.22434
24.0593 | 32.2 | 8739.7944 | 0.22476
24.0605 | 32.2667 | 8821.1224 | 0.22518
24.0617 | 32.3333 | 8825.8537 | 0.22559
24.063 | 32.4 | 8802.8625 | 0.22602
24.0642 | 32.4667 | 8860.1333 | 0.22644
24.0654 | 32.5333 | 8843.0846 | 0.22686
24.0667 | 32.6 | 8742.0126 | 0.22729
24.0679 | 32.6667 | 8666.2988 | 0.22771
24.0691 | 32.7333 | 8792.5953 | 0.22814
24.0704 | 32.8 | 8741.8335 | 0.22857
23.9519 | 33 | 8599.2072 | 0.23076
23.9383 | 33 | 8674.7904 | 0.23086
23.9247 | 33 | 8716.8292 | 0.23096
23.9111 | 33 | 8655.9025 | 0.23105
23.8975 | 33 | 8688.9095 | 0.23115
23.884 | 33 | 8659.0464 | 0.23125
23.8704 | 33 | 8693.1134 | 0.23135
23.8864 | 33 | 8672.0419 | 0.23123
23.9025 | 33 | 8665.5944 | 0.23112
23.9185 | 33 | 8614.558 | 0.231
23.9346 | 33 | 8577.1915 | 0.23088
23.9506 | 33 | 8646.25 | 0.23077
23.9667 | 33 | 8693.4178 | 0.23065
24.0519 | 33 | 8896.7044 | 0.23003
24.042 | 33 | 8791.9832 | 0.2301
24.0321 | 33 | 8736.7865 | 0.23017
24.0222 | 33 | 8751.3359 | 0.23024
24.0123 | 33 | 8765.2273 | 0.23032
24.0025 | 33 | 8706.0471 | 0.23039
23.9926 | 33 | 8755.2404 | 0.23046
23.9827 | 33 | 8833.1792 | 0.23053
23.9728 | 33 | 8826.5836 | 0.2306
23.963 | 33 | 8712.1956 | 0.23068
23.9654 | 33.0667 | 8758.1603 | 0.2311
23.9975 | 33.9333 | 8560.5481 | 0.23676
24 | 34 | 8502.8499 | 0.2372
24.0062 | 34 | 8449.1892 | 0.23716
24.0123 | 34 | 8497.2893 | 0.23711
24.0185 | 34 | 8570.4373 | 0.23706
24.0247 | 34 | 8517.5345 | 0.23702
24.0309 | 34 | 8552.5265 | 0.23697
24.037 | 34 | 8645.8492 | 0.23693
24.0432 | 34 | 8566.2669 | 0.23688
24.0494 | 34 | 8567.3719 | 0.23683
24.0556 | 34 | 8571.4344 | 0.23679
23.9975 | 34 | 7851.0411 | 0.23722
23.984 | 34 | 8616.3466 | 0.23732
23.9704 | 34 | 8530.4143 | 0.23742
23.9568 | 34 | 8563.9156 | 0.23752
23.9432 | 34 | 8565.9707 | 0.23762
23.9296 | 34 | 8590.7436 | 0.23772
23.916 | 34 | 8533.2967 | 0.23783
23.9025 | 34 | 8551.7664 | 0.23793
23.8889 | 34 | 8581.7783 | 0.23803
23.9062 | 34 | 8558.5638 | 0.2379
23.9235 | 34 | 8529.0226 | 0.23777
23.9407 | 34 | 8583.6165 | 0.23764
23.958 | 34 | 8586.139 | 0.23751
23.9753 | 34 | 8612.9635 | 0.23739
24.1185 | 34 | 7865.6539 | 0.23632
24.1086 | 34 | 8659.3244 | 0.23639
24.0988 | 34 | 8616.3636 | 0.23646
24.0889 | 34 | 8608.8032 | 0.23654
24.079 | 34 | 8616.3237 | 0.23661
24.0691 | 34 | 8675.5978 | 0.23669
24.0593 | 34 | 8661.6269 | 0.23676
24.0494 | 34 | 8599.3914 | 0.23683
24.0395 | 34 | 8613.7385 | 0.23691
24.0296 | 34 | 8626.1097 | 0.23698
24.0198 | 34 | 8634.0462 | 0.23706
24.0099 | 34 | 8635.5137 | 0.23713
24 | 34 | 8647.3817 | 0.2372
24 | 34 | 8667.5472 | 0.2372
24 | 34 | 7988.8735 | 0.2372
24 | 34 | 8755.0251 | 0.2372
24 | 34 | 8804.8418 | 0.2372
24 | 34 | 8801.8908 | 0.2372
24.0086 | 34 | 8746.1549 | 0.23714
24.0173 | 34 | 8628.3846 | 0.23707
24.0259 | 34 | 8624.3308 | 0.23701
24.0346 | 34 | 8788.3885 | 0.23695
24.0432 | 34 | 8764.0458 | 0.23688
24.0519 | 34 | 8811.618 | 0.23682
24.0605 | 34 | 8725.1111 | 0.23675
24.0691 | 34 | 8810.7976 | 0.23669
24.0778 | 34 | 8874.5567 | 0.23662
24.0864 | 34 | 8826.2585 | 0.23656
24.0605 | 34 | 8778.8243 | 0.23675
24.0506 | 34 | 8826.6166 | 0.23683
24.0407 | 34 | 8798.6107 | 0.2369
24.0309 | 34 | 8729.129 | 0.23697
24.021 | 34 | 8747.9315 | 0.23705
24.0111 | 34 | 8732.9161 | 0.23712
24.0012 | 34 | 8744.6838 | 0.23719
23.9914 | 34 | 8709.1017 | 0.23727
23.9815 | 34 | 8727.2643 | 0.23734
23.9889 | 34 | 8693.5373 | 0.23729
23.9963 | 34 | 8727.3815 | 0.23723
24.0037 | 34 | 8694.9766 | 0.23718
24.0111 | 34 | 8702.9032 | 0.23712
24.0852 | 34 | 8586.2344 | 0.23657
24.0926 | 34 | 8691.9104 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8660.9041 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8643.5688 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8684.0179 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8672.0382 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8665.9779 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8709.3867 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8740.393 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8730.2455 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8810.5095 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8817.4154 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8742.1547 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8682.0448 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8678.8032 | 0.23651
24.0926 | 34 | 8709.0343 | 0.23651
24.0259 | 34 | 8647.8179 | 0.23701
24.0185 | 34 | 8718.8495 | 0.23706
24.0111 | 34 | 8685.6827 | 0.23712
24.0037 | 34 | 8638.6189 | 0.23718
23.9963 | 34 | 8665.9082 | 0.23723
23.9889 | 34 | 8662.1405 | 0.23729
23.9815 | 34 | 8644.8229 | 0.23734
23.9938 | 34 | 8703.945 | 0.23725
24.0062 | 34 | 8684.8279 | 0.23716
24.0185 | 34 | 8671.3941 | 0.23706
24.0309 | 34 | 8660.2041 | 0.23697
24.0432 | 34 | 8677.1526 | 0.23688
24.0556 | 34 | 8696.9332 | 0.23679
24.0679 | 34 | 8717.6483 | 0.2367
24.1519 | 34 | 8636.232 | 0.23607
24.1444 | 34 | 8692.1408 | 0.23612
24.137 | 34 | 8700.3907 | 0.23618
24.1296 | 34 | 8669.4112 | 0.23623
24.1222 | 34 | 8669.9768 | 0.23629
24.1148 | 34 | 8668.0753 | 0.23634
24.1074 | 34 | 8626.2719 | 0.2364
24.1 | 34 | 8656.1731 | 0.23646
24.0926 | 34 | 8644.9781 | 0.23651
24.0852 | 34 | 8624.1378 | 0.23657
24.0778 | 34 | 8592.884 | 0.23662
24.0704 | 34 | 8576.2933 | 0.23668
24.063 | 34 | 8588.0136 | 0.23673
24.0556 | 34 | 8599.9409 | 0.23679
24.0062 | 34 | 7933.1454 | 0.23716
24.0012 | 34 | 8607.3838 | 0.23719
23.9963 | 34 | 8566.4268 | 0.23723
23.9914 | 34 | 8529.0655 | 0.23727
23.9864 | 34 | 8527.7461 | 0.2373
23.9815 | 34 | 8508.6613 | 0.23734
23.9914 | 34 | 8501.038 | 0.23727
24.0012 | 34 | 8513.2273 | 0.23719
24.0111 | 34 | 8516.2889 | 0.23712
24.021 | 34 | 8515.3471 | 0.23705
24.0309 | 34 | 8546.8297 | 0.23697
24.0407 | 34 | 8538.3031 | 0.2369
24.0506 | 34 | 8509.0126 | 0.23683
24.0605 | 34 | 8476.2567 | 0.23675
24.0704 | 34 | 8470.3123 | 0.23668
24.0852 | 34 | 7832.4652 | 0.23657
24.0741 | 34 | 8433.6965 | 0.23665
24.063 | 34 | 8430.7338 | 0.23673
24.0519 | 34 | 8447.7633 | 0.23682
24.0407 | 34 | 8438.7529 | 0.2369
24.0296 | 34 | 8454.6481 | 0.23698
24.0185 | 34 | 8434.3986 | 0.23706
24.0074 | 34 | 8437.3583 | 0.23715
23.9963 | 34 | 8422.5442 | 0.23723
23.9852 | 34 | 8416.2411 | 0.23731
23.9741 | 34 | 8396.8167 | 0.2374
23.963 | 34 | 8379.163 | 0.23748
23.9642 | 33.9333 | 8401.336 | 0.23701
23.9654 | 33.8667 | 8414.3182 | 0.23654
23.979 | 33.1333 | 8485.907 | 0.23145
23.9802 | 33.0667 | 8590.3306 | 0.23099
23.9815 | 33 | 8591.0112 | 0.23054
23.9864 | 33 | 8559.4585 | 0.23051
23.9914 | 33 | 8557.0399 | 0.23047
23.9963 | 33 | 8538.3474 | 0.23043
24.0012 | 33 | 8535.4195 | 0.2304
24.0062 | 33 | 8549.7829 | 0.23036
24.0111 | 33 | 8537.4501 | 0.23032
24.016 | 33 | 8532.4236 | 0.23029
24.021 | 33 | 8540.7148 | 0.23025
24.0407 | 33 | 8467.1497 | 0.23011
24.037 | 33 | 8485.6297 | 0.23013
24.0333 | 33 | 8494.33 | 0.23016
24.0296 | 33 | 8485.2895 | 0.23019
24.0259 | 33 | 8463.5821 | 0.23022
24.0222 | 33 | 8459.6875 | 0.23024
24.0185 | 33 | 8477.6525 | 0.23027
24.0148 | 33 | 8454.652 | 0.2303
24.0111 | 33 | 8437.2291 | 0.23032
23.9506 | 32.3333 | 7909.3705 | 0.2264
23.9457 | 32.2667 | 8509.0441 | 0.22601
23.9407 | 32.2 | 8513.5749 | 0.22561
23.9358 | 32.1333 | 8482.6276 | 0.22522
23.9309 | 32.0667 | 8478.8791 | 0.22483
23.9259 | 32 | 8503.6591 | 0.22444
23.9284 | 32 | 8500.1702 | 0.22443
23.9309 | 32 | 8497.4235 | 0.22441
23.9333 | 32 | 8481.9756 | 0.22439
23.9358 | 32 | 8473.2106 | 0.22437
23.9704 | 32 | 8262.4738 | 0.22413
23.9741 | 32 | 8322.8785 | 0.2241
23.9778 | 32 | 8307.7271 | 0.22407
23.9815 | 32 | 8308.1198 | 0.22405
23.9852 | 32 | 8324.1366 | 0.22402
23.9889 | 32 | 8294.3226 | 0.22399
23.9926 | 32 | 8300.2216 | 0.22397
23.9963 | 32 | 8309.9925 | 0.22394
23.8704 | 31.3333 | 8168.1193 | 0.22067
23.8556 | 31.2667 | 8263.6188 | 0.22037
23.8407 | 31.2 | 8282.095 | 0.22006
23.8259 | 31.1333 | 8305.0601 | 0.21976
23.8111 | 31.0667 | 8280.0539 | 0.21946
23.7963 | 31 | 8290.9137 | 0.21915
23.8099 | 31 | 8302.7091 | 0.21906
23.8235 | 31 | 8296.7081 | 0.21896
23.9753 | 30.6667 | 8281.1072 | 0.2159
23.9704 | 30.6 | 8316.7673 | 0.21554
23.9654 | 30.5333 | 8324.6921 | 0.21518
23.9605 | 30.4667 | 8347.8785 | 0.21482
23.9556 | 30.4 | 8363.9437 | 0.21447
23.9506 | 30.3333 | 8361.7985 | 0.21411
23.8049 | 30 | 8264.6698 | 0.21318
23.7963 | 30 | 8284.5746 | 0.21324
23.8111 | 30 | 8300.6364 | 0.21314
23.8259 | 30 | 8313.0422 | 0.21304
23.8407 | 30 | 8333.0574 | 0.21294
23.8556 | 30 | 8330.2315 | 0.21284
23.863 | 30 | 8194.6083 | 0.21279
23.8457 | 30 | 8196.8436 | 0.21291
23.8284 | 30 | 8177.7246 | 0.21302
23.8111 | 30 | 8199.0611 | 0.21314
23.7938 | 30 | 8190.6836 | 0.21326
23.7765 | 30 | 8178.4954 | 0.21338
23.9012 | 29.6667 | 8248.1103 | 0.21062
23.8926 | 29.6 | 8247.2038 | 0.21031
23.884 | 29.5333 | 8245.3757 | 0.20999
23.8753 | 29.4667 | 8257.009 | 0.20968
23.8667 | 29.4 | 8277.149 | 0.20937
23.858 | 29.3333 | 8293.1573 | 0.20905
23.8778 | 29 | 8175.4449 | 0.20709
23.8802 | 29 | 8270.0346 | 0.20707
23.8827 | 29 | 8267.2417 | 0.20705
23.8852 | 29 | 8269.2786 | 0.20704
23.8877 | 29 | 8276.3074 | 0.20702
23.8901 | 29 | 8264.7388 | 0.207
23.842 | 29 | 8118.3072 | 0.20733
23.8506 | 29 | 8209.6073 | 0.20727
23.8593 | 29 | 8212.7263 | 0.20721
23.8679 | 29 | 8216.8144 | 0.20715
23.8765 | 29 | 8210.686 | 0.2071
23.8852 | 29 | 8222.2662 | 0.20704
23.7778 | 29 | 7731.6068 | 0.20776
23.7914 | 28.9333 | 8198.5208 | 0.20731
23.8049 | 28.8667 | 8197.3692 | 0.20685
23.8185 | 28.8 | 8218.8453 | 0.2064
23.8321 | 28.7333 | 8238.3346 | 0.20595
23.8457 | 28.6667 | 8252.5796 | 0.20551
23.7778 | 28 | 8265.0379 | 0.20246
23.7914 | 28 | 8283.7689 | 0.20237
23.8049 | 28 | 8277.3084 | 0.20228
23.8185 | 28 | 8279.9145 | 0.20219
23.8321 | 28 | 8289.2901 | 0.2021
23.7222 | 28 | 7863.6066 | 0.20282
23.7037 | 28 | 8223.7844 | 0.20294
23.721 | 28 | 8214.9818 | 0.20283
23.7383 | 28 | 8220.0717 | 0.20272
23.7556 | 28 | 8227.972 | 0.2026
23.7728 | 28 | 8221.5672 | 0.20249
23.7877 | 27 | 8374.4422 | 0.19739
23.7975 | 27 | 8404.3572 | 0.19733
23.8074 | 27 | 8394.6689 | 0.19726
23.8173 | 27 | 8407.2893 | 0.1972
23.8272 | 27 | 8412.7343 | 0.19714
23.8222 | 27 | 8353.7138 | 0.19717
23.8259 | 27 | 8352.2831 | 0.19714
23.8296 | 27 | 8360.7449 | 0.19712
23.8333 | 27 | 8367.5178 | 0.1971
23.837 | 27 | 8364.5671 | 0.19707
23.8395 | 27 | 8313.7415 | 0.19706
23.8333 | 27 | 8305.7035 | 0.1971
23.8272 | 27 | 8297.4161 | 0.19714
23.821 | 27 | 8304.6016 | 0.19718
23.8148 | 27 | 8306.9681 | 0.19722
23.7926 | 27 | 8171.859 | 0.19736
23.7654 | 27 | 8255.9576 | 0.19754
23.7383 | 27 | 8245.2599 | 0.19771
23.7111 | 27 | 8234.7692 | 0.19789
23.684 | 27 | 8228.5242 | 0.19806
23.6568 | 27 | 8216.1721 | 0.19824
23.8148 | 26 | 8425.7461 | 0.19252
23.8148 | 26 | 8461.6725 | 0.19252
23.8148 | 26 | 8471.7146 | 0.19252
23.8148 | 26 | 8462.4516 | 0.19252
23.8148 | 26 | 8453.6215 | 0.19252
23.7 | 26 | 8326.2814 | 0.19325
23.6704 | 26 | 8305.2376 | 0.19344
23.6407 | 26 | 8300.6132 | 0.19362
23.6111 | 26 | 8296.2796 | 0.19381
23.6296 | 26 | 8308.2988 | 0.19369
23.7432 | 26 | 8278.3035 | 0.19298
23.7148 | 26 | 8259.9907 | 0.19316
23.6864 | 26 | 8229.0618 | 0.19334
23.658 | 26 | 8217.2457 | 0.19352
23.7296 | 25 | 8411.8207 | 0.18867
23.7 | 25 | 8370.3658 | 0.18885
23.6704 | 25 | 8339.7727 | 0.18903
23.6407 | 25 | 8339.4761 | 0.18921
23.7432 | 25 | 8113.8574 | 0.18858
23.7457 | 25 | 8162.9541 | 0.18857
23.7481 | 25 | 8222.4894 | 0.18855
23.7506 | 25 | 8258.2548 | 0.18853
23.8086 | 25 | 8383.358 | 0.18817
23.8 | 25 | 8397.3304 | 0.18823
23.7914 | 25 | 8388.6357 | 0.18828
23.7827 | 25 | 8388.6206 | 0.18833
23.779 | 26 | 8379.0274 | 0.19275
23.7556 | 26 | 8380.2455 | 0.1929
23.7321 | 26 | 8380.5274 | 0.19305
23.7086 | 26 | 8383.9296 | 0.1932
23.8519 | 26.6 | 8479.9989 | 0.19506
23.8333 | 26.6667 | 8455.0671 | 0.1955
23.8148 | 26.7333 | 8434.0977 | 0.19593
23.7963 | 26.8 | 8412.312 | 0.19637
23.7778 | 26.8667 | 8410.8019 | 0.19681
23.9259 | 27.3333 | 8549.9016 | 0.19812
23.9259 | 27.4 | 8520.5023 | 0.19845
23.9259 | 27.4667 | 8505.4805 | 0.19878
23.9259 | 27.5333 | 8486.8517 | 0.19911
23.9259 | 27.6 | 8483.5203 | 0.19944
23.8136 | 28 | 8484.1273 | 0.20222
23.8049 | 28 | 8472.3371 | 0.20228
23.7963 | 28 | 8450.9181 | 0.20234
23.8086 | 28.0667 | 8451.4914 | 0.2026
23.821 | 28.1333 | 8453.3336 | 0.20286
23.8333 | 28.2 | 8447.4142 | 0.20313
23.9667 | 29 | 8449.8535 | 0.20648
23.9642 | 29 | 8523.2555 | 0.2065
23.9617 | 29 | 8499.0747 | 0.20652
23.9593 | 29 | 8473.0421 | 0.20653
23.9568 | 29 | 8481.8721 | 0.20655
23.9543 | 29 | 8485.2144 | 0.20657
23.9519 | 29 | 8535.5106 | 0.20658
23.8642 | 29 | 8589.4093 | 0.20718
23.858 | 29 | 8595.4802 | 0.20722
23.8519 | 29 | 8593.83 | 0.20726
23.863 | 29 | 8586.8106 | 0.20719 | Rated cooling EIR [1]: 0.352463 | 0.28019
23.8741 | 29 | 8587.1124 | 0.20711
23.8852 | 29 | 8580.8165 | 0.20704
23.8963 | 29 | 8648.0433 | 0.20696
23.9074 | 29 | 8648.7803 | 0.20689
23.9889 | 29 | 8606.2407 | 0.20633
23.984 | 29 | 8636.9748 | 0.20636
23.979 | 29 | 8668.1841 | 0.2064
23.9741 | 29 | 8618.5663 | 0.20643
23.9691 | 29 | 8644.4419 | 0.20647
23.9642 | 29 | 8759.6561 | 0.2065
23.9593 | 29 | 8802.7707 | 0.20653
23.8802 | 29.8667 | 8645.9178 | 0.2119
23.8753 | 29.9333 | 8626.813 | 0.21232
23.8704 | 30 | 8604.8269 | 0.21274
23.8815 | 30 | 8630.2614 | 0.21266
23.8926 | 30 | 8664.3416 | 0.21258
23.9037 | 30 | 8636.7256 | 0.21251
23.9148 | 30 | 8666.6809 | 0.21243
23.9259 | 30 | 8680.9639 | 0.21235
23.9852 | 30 | 8609.5818 | 0.21194
23.9765 | 30 | 8733.1615 | 0.212
23.9679 | 30 | 8728.6435 | 0.21206
23.9593 | 30 | 8746.7588 | 0.21212
23.9506 | 30 | 8783.7176 | 0.21218
23.942 | 30 | 8719.1217 | 0.21224
23.9333 | 30 | 8815.8923 | 0.2123
23.9247 | 30 | 8738.9274 | 0.21236
23.916 | 30 | 8359.5409 | 0.21242
23.9074 | 30.9333 | 8652.7924 | 0.21797
23.9074 | 31 | 8616.6164 | 0.21838
23.9185 | 31 | 8542.7418 | 0.2183
23.9296 | 31 | 8514.8718 | 0.21822
23.9407 | 31 | 8534.1254 | 0.21814
23.9519 | 31 | 8577.1658 | 0.21806
23.963 | 31 | 8568.7077 | 0.21799
23.9741 | 31 | 8655.4709 | 0.21791
23.9852 | 31 | 8565.6313 | 0.21783
23.9963 | 31 | 8674.5061 | 0.21775
23.9852 | 31 | 8623.6282 | 0.21783
23.9741 | 31 | 8572.3313 | 0.21791
23.963 | 31 | 8692.7223 | 0.21799
23.9519 | 31 | 8695.5564 | 0.21806
23.9407 | 31 | 8631.0807 | 0.21814
23.9296 | 31 | 8566.7307 | 0.21822
23.9185 | 31 | 8495.4823 | 0.2183
23.9074 | 31 | 8045.5843 | 0.21838
23.9444 | 32 | 8431.6383 | 0.22431
23.9543 | 32 | 8397.4372 | 0.22424
23.9642 | 32 | 8342.771 | 0.22417
23.9741 | 32 | 8341.5458 | 0.2241
23.984 | 32 | 8451.0226 | 0.22403
23.9938 | 32 | 8576.6458 | 0.22396
24.0037 | 32 | 8554.2846 | 0.22389
24.0136 | 32 | 8582.6977 | 0.22381
24.0247 | 32 | 8524.9879 | 0.22373
24.0111 | 32 | 8575.6111 | 0.22383
23.9975 | 32 | 8515.2225 | 0.22393
23.984 | 32 | 8538.8092 | 0.22403
23.9704 | 32 | 8606.254 | 0.22413
23.9568 | 32 | 8503.5018 | 0.22422
23.9432 | 32 | 8359.5334 | 0.22432
23.9296 | 32 | 8374.5496 | 0.22442
23.916 | 32 | 8450.5776 | 0.22452
23.9025 | 32 | 8524.7634 | 0.22461
23.9407 | 32 | 8476.256 | 0.22434
23.9444 | 32 | 8545.5422 | 0.22431
23.9556 | 32 | 8724.0677 | 0.22423
23.9667 | 32 | 8801.7503 | 0.22415
23.9778 | 32 | 8656.2006 | 0.22407
23.9889 | 32 | 8607.7259 | 0.22399
24 | 32 | 8465.2841 | 0.22391
24.0111 | 32 | 8437.8593 | 0.22383
24.0222 | 32 | 8697.4912 | 0.22375
24.0494 | 32 | 8773.8671 | 0.22356
24.037 | 32 | 8841.4585 | 0.22365
24.0247 | 32 | 8864.6019 | 0.22373
24.0123 | 32 | 8723.5388 | 0.22382
24 | 32 | 8732.2038 | 0.22391
23.9877 | 32 | 8785.285 | 0.224
23.9753 | 32 | 8729.1458 | 0.22409
23.963 | 32 | 8734.9101 | 0.22418
23.9506 | 32 | 8565.065 | 0.22427
23.9383 | 32 | 8527.1423 | 0.22436
23.9259 | 32 | 8529.2779 | 0.22444
23.9605 | 32.9333 | 8305.7542 | 0.23025
23.963 | 33 | 8479.4022 | 0.23068
23.9691 | 33 | 8642.3555 | 0.23063
23.9753 | 33 | 8622.3619 | 0.23059
23.9815 | 33 | 8546.623 | 0.23054
23.9877 | 33 | 8356.5367 | 0.2305
23.9938 | 33 | 8325.6298 | 0.23045
24 | 33 | 8465.2078 | 0.23041
24.0062 | 33 | 8541.6074 | 0.23036
24.0123 | 33 | 8634.2475 | 0.23032
24.0185 | 33 | 8713.5349 | 0.23027
23.9444 | 33 | 8699.0821 | 0.23081
23.9321 | 33 | 8593.5584 | 0.2309
23.9198 | 33 | 8548.6566 | 0.23099
23.9074 | 33 | 8658.5008 | 0.23108
23.8951 | 33 | 8612.7507 | 0.23117
23.8827 | 33 | 8791.7504 | 0.23126
23.8704 | 33 | 8871.1266 | 0.23135
23.8852 | 33 | 8828.3239 | 0.23124
23.9 | 33 | 8834.0155 | 0.23113
23.9148 | 33 | 8744.7794 | 0.23103
23.9296 | 33 | 8844.7087 | 0.23092
23.9444 | 33 | 8861.3355 | 0.23081
23.9593 | 33 | 8741.9502 | 0.2307
24.037 | 33 | 8547.2604 | 0.23013
24.0259 | 33 | 8623.9389 | 0.23022
24.0148 | 33 | 8753.2515 | 0.2303
24.0037 | 33 | 8777.8654 | 0.23038
23.9926 | 33 | 8859.9585 | 0.23046
23.9815 | 33 | 8855.895 | 0.23054
23.9704 | 33 | 8704.2659 | 0.23062
23.9593 | 33 | 8684.7339 | 0.2307
23.9481 | 33 | 8812.6866 | 0.23078
23.937 | 33 | 8869.1544 | 0.23087
23.9259 | 33 | 8864.8936 | 0.23095
23.9309 | 33 | 8786.4444 | 0.23091
23.9951 | 33 | 8817.4754 | 0.23044
24 | 33 | 8871.3752 | 0.23041
24.0037 | 33 | 8870.0324 | 0.23038
24.0074 | 33 | 8803.7166 | 0.23035
24.0111 | 33 | 8834.4948 | 0.23032
24.0148 | 33 | 8778.2193 | 0.2303
24.0185 | 33 | 8856.0486 | 0.23027
24.0222 | 33 | 8862.6676 | 0.23024
24.0259 | 33 | 8951.8197 | 0.23022
24.0296 | 33 | 8961.0588 | 0.23019
24.0333 | 33 | 8979.6417 | 0.23016
24.037 | 33 | 9002.2124 | 0.23013
24.0407 | 33 | 8938.3798 | 0.23011
24.0444 | 33 | 8922.9939 | 0.23008
23.9938 | 33 | 9001.4783 | 0.23045
23.9877 | 33 | 8927.1173 | 0.2305
23.9815 | 33 | 8885.174 | 0.23054
23.9753 | 33 | 8844.6212 | 0.23059
23.9691 | 33 | 8967.7663 | 0.23063
23.963 | 33 | 8860.7441 | 0.23068
23.979 | 33 | 8929.0077 | 0.23056
23.9951 | 33 | 8916.4157 | 0.23044
24.0111 | 33 | 9010.8403 | 0.23032
24.0272 | 33 | 8920.8235 | 0.23021
24.0432 | 33 | 8963.9303 | 0.23009
24.0593 | 33 | 8977.8812 | 0.22997
24.0753 | 33 | 8978.3659 | 0.22985
24.0914 | 33 | 8346.8227 | 0.22973
24.1938 | 33 | 9181.7411 | 0.22897
24.1914 | 33 | 9002.6868 | 0.22899
24.1889 | 33 | 9003.0558 | 0.22901
24.1864 | 33 | 8992.6548 | 0.22903
24.184 | 33 | 8997.0269 | 0.22905
24.1815 | 33 | 8986.2646 | 0.22907
24.179 | 33 | 9037.1263 | 0.22908
24.1765 | 33 | 9065.7919 | 0.2291
24.1741 | 33 | 9045.498 | 0.22912
24.1716 | 33 | 9033.5721 | 0.22914
24.1691 | 33 | 9015.7571 | 0.22916
24.4259 | 33 | 8964.2459 | 0.22723
24.4198 | 33 | 9166.4812 | 0.22728
24.4136 | 33 | 9106.0848 | 0.22732
24.4074 | 33 | 9025.9227 | 0.22737
24.4012 | 33 | 9070.5292 | 0.22742
24.3951 | 33 | 8997.3701 | 0.22746
24.3889 | 33 | 8965.9254 | 0.22751
24.3827 | 33 | 9023.7764 | 0.22756
24.3765 | 33 | 9065.3483 | 0.2276
24.3704 | 33 | 9155.8829 | 0.22765
24.3642 | 33 | 9122.9713 | 0.2277
24.358 | 33 | 8932.8062 | 0.22774
24.3519 | 33 | 8921.6863 | 0.22779
24.3457 | 33 | 8821.5459 | 0.22784
24.3395 | 33 | 8840.3683 | 0.22788
24.5556 | 33 | 8548.2012 | 0.22624
24.5543 | 32.9333 | 8847.0348 | 0.22581
24.5531 | 32.8667 | 8794.4397 | 0.22538
24.5519 | 32.8 | 8837.3151 | 0.22496
24.5506 | 32.7333 | 9009.0866 | 0.22453
24.5494 | 32.6667 | 9002.8957 | 0.22411
24.5481 | 32.6 | 8998.1927 | 0.22369
24.5469 | 32.5333 | 9021.9343 | 0.22327
24.5457 | 32.4667 | 9232.9095 | 0.22285
24.5444 | 32.4 | 9262.6187 | 0.22243
24.5432 | 32.3333 | 9289.4563 | 0.22201
24.542 | 32.2667 | 9328.3726 | 0.2216
24.5407 | 32.2 | 9334.45 | 0.22118
24.5395 | 32.1333 | 9326.0748 | 0.22077
24.5383 | 32.0667 | 9269.5847 | 0.22036
24.8148 | 32 | 9262.6978 | 0.21783
24.8062 | 32 | 9502.5606 | 0.2179
24.7975 | 32 | 9520.8335 | 0.21796
24.7889 | 32 | 9393.7039 | 0.21803
24.7802 | 32 | 9401.1516 | 0.2181
24.7716 | 32 | 9401.5684 | 0.21816
24.763 | 32 | 9211.8195 | 0.21823
24.7543 | 32 | 9500.6688 | 0.2183
24.7457 | 32 | 9368.4828 | 0.21836
24.6852 | 32 | 8869.7908 | 0.21883
24.684 | 32 | 9409.6185 | 0.21883
24.6827 | 32 | 9476.5362 | 0.21884
24.6815 | 32 | 9441.4013 | 0.21885
24.6802 | 32 | 9481.0498 | 0.21886
24.679 | 32 | 9498.6121 | 0.21887
24.6778 | 32 | 9411.0934 | 0.21888
24.6765 | 32 | 9435.8146 | 0.21889
24.6753 | 32 | 9435.4081 | 0.2189
24.6741 | 32 | 9447.1833 | 0.21891
24.6728 | 32 | 9381.2272 | 0.21892
24.6716 | 32 | 9331.8729 | 0.21893
24.6704 | 32 | 9415.0563 | 0.21894
24.6691 | 32 | 9487.7278 | 0.21895
24.6679 | 32 | 9425.5874 | 0.21896
24.7963 | 32 | 8459.5773 | 0.21797
24.7753 | 32 | 9018.7822 | 0.21813
24.7543 | 32 | 8970.1944 | 0.2183
24.7333 | 32 | 8912.4584 | 0.21846
24.7123 | 32 | 8889.3542 | 0.21862
24.6914 | 32 | 8931.9632 | 0.21878
24.6704 | 32 | 8912.4794 | 0.21894
24.6494 | 32 | 8897.7519 | 0.2191
24.6284 | 32 | 8903.429 | 0.21926
24.6074 | 32 | 8890.1956 | 0.21942
24.5864 | 32 | 8871.4518 | 0.21958
24.5654 | 32 | 8866.551 | 0.21974
24.5444 | 32 | 8825.5907 | 0.21989
24.5235 | 32 | 8862.9395 | 0.22005
24.5025 | 32 | 8848.4017 | 0.22021
24.5185 | 31 | 8461.6423 | 0.21396
24.5 | 31 | 9026.9026 | 0.2141
24.4815 | 31 | 8986.43 | 0.21424
24.463 | 31 | 8994.7652 | 0.21437
24.4444 | 31 | 8970.7771 | 0.21451
24.4259 | 31 | 8973.384 | 0.21465
24.4074 | 31 | 8965.5987 | 0.21478
24.3889 | 31 | 8958.763 | 0.21492
24.3704 | 31 | 8940.8626 | 0.21505
24.3519 | 31 | 8947.4684 | 0.21519
24.3333 | 31 | 8952.6817 | 0.21532
24.3148 | 31 | 8936.0838 | 0.21546
24.2963 | 31 | 8920.5981 | 0.21559
24.2778 | 31 | 8912.1712 | 0.21573
24.2593 | 31 | 8890.4066 | 0.21586
24.2407 | 30 | 8452.4451 | 0.21014
24.2259 | 30 | 8997.4821 | 0.21025
24.2111 | 30 | 8964.6904 | 0.21035
24.1963 | 30 | 8961.4764 | 0.21046
24.1815 | 30 | 8934.1298 | 0.21056
24.1667 | 30 | 8937.9082 | 0.21067
24.1519 | 30 | 8952.443 | 0.21077
24.137 | 30 | 8955.8253 | 0.21088
24.1222 | 30 | 8958.9732 | 0.21098
24.1074 | 30 | 8970.4145 | 0.21108
24.0926 | 30 | 8970.5651 | 0.21119
24.0778 | 30 | 8965.7521 | 0.21129
24.063 | 30 | 8961.0286 | 0.2114
24.0481 | 30 | 8939.6097 | 0.2115
24.0333 | 30 | 8952.4011 | 0.2116
23.9321 | 30 | 8782.0168 | 0.21231
23.9235 | 30 | 8875.9155 | 0.21237
23.9148 | 30 | 8861.1777 | 0.21243
23.9062 | 30 | 8866.2161 | 0.21249
23.8975 | 30 | 8852.7479 | 0.21255
23.8889 | 30 | 8850.3426 | 0.21261
23.8963 | 29.9333 | 8871.0972 | 0.21217
23.9037 | 29.8667 | 8875.8982 | 0.21174
23.9111 | 29.8 | 8919.0697 | 0.21131
23.9185 | 29.7333 | 8954.7695 | 0.21088
24 | 29 | 9031.3863 | 0.20625
24 | 29 | 9062.7391 | 0.20625
24 | 29 | 9054.0928 | 0.20625
24 | 29 | 9054.7393 | 0.20625
24 | 29 | 9068.3147 | 0.20625
24 | 29 | 9039.9517 | 0.20625
24 | 29 | 9042.9416 | 0.20625
24 | 29 | 9050.7798 | 0.20625
23.8778 | 29 | 8873.1367 | 0.20709
23.8667 | 29 | 8893.1648 | 0.20716
23.8556 | 29 | 8884.3904 | 0.20724
23.8444 | 29 | 8880.6101 | 0.20731
23.8333 | 29 | 8871.5319 | 0.20739
23.842 | 29 | 8862.1303 | 0.20733
23.8506 | 29 | 8865.5107 | 0.20727
23.958 | 29 | 8849.8595 | 0.20654
23.9568 | 29 | 8840.7839 | 0.20655
23.9556 | 29 | 8851.3967 | 0.20656
23.9543 | 29 | 8868.8669 | 0.20657
23.9531 | 29 | 8860.2758 | 0.20658
23.9519 | 29 | 8879.0351 | 0.20658
23.9506 | 29 | 8871.7351 | 0.20659
23.816 | 28.1333 | 9008.2535 | 0.20289
23.8062 | 28.0667 | 8998.4032 | 0.20261
23.7963 | 28 | 8988.2283 | 0.20234
23.8099 | 28 | 8919.9454 | 0.20225
23.8235 | 28 | 8803.7066 | 0.20216
23.837 | 28 | 8779.6663 | 0.20207
23.8506 | 28 | 8830.0413 | 0.20198
23.8914 | 28 | 8893.7155 | 0.2017
23.8778 | 28 | 8870.7322 | 0.20179
23.8642 | 28 | 8861.3136 | 0.20189
23.8506 | 28 | 8850.7534 | 0.20198
23.837 | 28 | 8832.2071 | 0.20207
23.8235 | 28 | 8825.6369 | 0.20216
23.8099 | 28 | 7741.5906 | 0.20225
23.9259 | 27.8 | 8762.6786 | 0.20045
23.9259 | 27.7333 | 8805.0307 | 0.20011
23.9259 | 27.6667 | 8791.7377 | 0.19978
23.9259 | 27.6 | 8801.9061 | 0.19944
23.9259 | 27.5333 | 8823.4329 | 0.19911
23.9259 | 27.4667 | 8843.5466 | 0.19878
23.9259 | 27.4 | 8853.757 | 0.19845
23.7963 | 27 | 8864.7357 | 0.19734
23.8099 | 27 | 8858.0514 | 0.19725
23.8235 | 27 | 8863.962 | 0.19716
23.837 | 27 | 8867.5152 | 0.19707
23.8506 | 27 | 8873.3613 | 0.19698
23.8642 | 27 | 7756.28 | 0.19689
23.8235 | 27 | 8747.3899 | 0.19716
23.8074 | 27 | 8722.3176 | 0.19726
23.7914 | 27 | 8708.1725 | 0.19737
23.7753 | 27 | 8715.9091 | 0.19747
23.7593 | 27 | 8716.3903 | 0.19758
23.8963 | 26.5333 | 8754.1171 | 0.19446
23.8815 | 26.4667 | 8788.3985 | 0.19424
23.8667 | 26.4 | 8788.6105 | 0.19403
23.8519 | 26.3333 | 8801.2476 | 0.19382
23.837 | 26.2667 | 8824.3708 | 0.1936
23.8222 | 26.2 | 8828.2818 | 0.19339
23.8951 | 26 | 8723.2971 | 0.19201
23.8852 | 26 | 8847.4483 | 0.19207
23.8753 | 26 | 8816.0747 | 0.19214
23.8654 | 26 | 8818.2836 | 0.1922
23.8556 | 26 | 8828.8159 | 0.19226
23.8457 | 26 | 8826.5186 | 0.19233
23.8951 | 26 | 8783.8846 | 0.19201
23.8852 | 26 | 8777.1622 | 0.19207
23.8753 | 26 | 8766.457 | 0.19214
23.8654 | 26 | 8763.3926 | 0.1922
23.8556 | 26 | 8759.9864 | 0.19226
23.8457 | 26 | 8758.665 | 0.19233
23.9012 | 26 | 8696.1044 | 0.19197
23.8926 | 26 | 8729.0851 | 0.19202
23.884 | 26 | 8722.1351 | 0.19208
23.8753 | 26 | 8732.9737 | 0.19214
23.8667 | 26 | 8717.7926 | 0.19219
23.8889 | 26 | 8682.0941 | 0.19205
23.8778 | 26 | 8709.2306 | 0.19212
23.8667 | 26 | 8709.1206 | 0.19219
23.8556 | 26 | 8725.3982 | 0.19226
23.8444 | 26 | 8710.4716 | 0.19233
23.8691 | 26 | 8682.6932 | 0.19218
23.8531 | 26 | 8678.4799 | 0.19228
23.837 | 26 | 8672.4593 | 0.19238
23.821 | 26 | 8670.0025 | 0.19248
23.8049 | 26 | 8660.2863 | 0.19259
23.7901 | 26 | 8593.1594 | 0.19268
23.7654 | 26 | 8585.1263 | 0.19284
23.7407 | 26 | 8573.1512 | 0.19299
23.716 | 26 | 8560.3499 | 0.19315
23.6914 | 26 | 8559.7434 | 0.19331
23.7086 | 26 | 8585.6236 | 0.1932
23.6852 | 26 | 8569.5724 | 0.19334
23.7025 | 26 | 8591.31 | 0.19324
23.7198 | 26 | 8605.3136 | 0.19313
23.737 | 26 | 8611.5703 | 0.19302
23.8556 | 26 | 8625.1013 | 0.19226
23.8519 | 26 | 8618.923 | 0.19229
23.8481 | 26 | 8627.7398 | 0.19231
23.8444 | 26 | 8633.8686 | 0.19233
23.8407 | 26 | 8637.83 | 0.19236
23.8506 | 26 | 7785.8165 | 0.19229
23.8296 | 26 | 8648.152 | 0.19243
23.8086 | 26 | 8635.6426 | 0.19256
23.7877 | 26 | 8633.8016 | 0.1927
23.7667 | 26 | 8637.0754 | 0.19283
23.7321 | 26 | 8517.5394 | 0.19305
23.7086 | 26 | 8614.9546 | 0.1932
23.6852 | 26 | 8611.9837 | 0.19334
23.7025 | 25.9333 | 8638.0587 | 0.19293
23.7198 | 25.8667 | 8651.282 | 0.19252
23.8309 | 23.8667 | 8928.6672 | 0.18343
23.8296 | 23.8 | 9040.2681 | 0.18318
23.8284 | 23.7333 | 9069.4711 | 0.18293
23.8272 | 23.6667 | 9093.9436 | 0.18268
23.8259 | 23.6 | 9098.3174 | 0.18243
23.8691 | 23 | 8355.2929 | 0.17994
23.8531 | 23 | 9132.2018 | 0.18004
23.837 | 23 | 9077.5021 | 0.18013
23.821 | 23 | 8974.6901 | 0.18023
23.8049 | 23 | 9146.2226 | 0.18033
23.7901 | 23 | 8177.4443 | 0.18041
23.7654 | 23 | 8321.0915 | 0.18056
23.7407 | 23 | 8354.5852 | 0.18071
23.716 | 23 | 8666.6208 | 0.18086
23.6914 | 23 | 8627.5337 | 0.18101
23.7321 | 23 | 7941.7144 | 0.18076
23.7086 | 23 | 7952.9806 | 0.1809
23.6852 | 23 | 7998.8592 | 0.18104
23.7 | 23 | 8024.2167 | 0.18095
23.7148 | 23 | 8032.0968 | 0.18087
23.8037 | 23 | 7990.1148 | 0.18033
23.7815 | 23 | 8054.9392 | 0.18047
23.7593 | 23 | 8089.1356 | 0.1806
23.737 | 23 | 8115.4572 | 0.18073
23.7593 | 24 | 7894.1036 | 0.18439
23.7296 | 24 | 7980.0123 | 0.18457
23.7 | 24 | 7989.2776 | 0.18475
23.6704 | 24 | 8000.9824 | 0.18493
23.7605 | 24 | 7919.6461 | 0.18438
23.7617 | 24 | 8082.8642 | 0.18437
23.763 | 24 | 8087.1727 | 0.18437
23.7642 | 24 | 8095.6401 | 0.18436
23.7654 | 24 | 8111.6121 | 0.18435
23.821 | 24 | 8157.246 | 0.18401
23.7963 | 24 | 8231.4349 | 0.18416
23.7716 | 24 | 8219.5242 | 0.18431
23.7469 | 24 | 8223.7331 | 0.18446
23.7222 | 24 | 8221.994 | 0.18461
23.8642 | 24 | 8333.8841 | 0.18374
23.8556 | 24 | 8424.0482 | 0.1838
23.8469 | 24 | 8440.0076 | 0.18385
23.8383 | 24 | 8450.9755 | 0.1839
23.8296 | 24 | 8471.4523 | 0.18396
23.8704 | 24.5333 | 8476.8502 | 0.18584
23.8519 | 24.6 | 8540.4952 | 0.18623
23.8333 | 24.6667 | 8544.2418 | 0.18662
23.8148 | 24.7333 | 8536.4115 | 0.18701
23.7963 | 24.8 | 8541.7112 | 0.18741
23.7778 | 24.8667 | 8522.7853 | 0.1878
23.8481 | 25 | 8680.6098 | 0.18792
23.8272 | 25 | 8643.951 | 0.18806
23.8062 | 25 | 8595.3116 | 0.18819
23.7852 | 25 | 8638.7954 | 0.18832
23.7642 | 25 | 8629.2555 | 0.18845
23.7432 | 25 | 8612.8481 | 0.18858
23.9074 | 26 | 8614.8019 | 0.19193
23.8889 | 26 | 8678.1888 | 0.19205
23.8704 | 26 | 8719.4777 | 0.19217
23.8519 | 26 | 8650.3866 | 0.19229
23.8333 | 26 | 8630.5923 | 0.1924
23.8148 | 26 | 8656.6276 | 0.19252
23.7963 | 26 | 8730.4845 | 0.19264
23.9556 | 26.4 | 8597.9719 | 0.19345
23.9481 | 26.4667 | 8681.4666 | 0.19381
23.9407 | 26.5333 | 8683.8178 | 0.19417
23.9333 | 26.6 | 8741.6139 | 0.19453
23.9259 | 26.6667 | 8812.899 | 0.1949
23.9185 | 26.7333 | 8741.9069 | 0.19526
23.8988 | 27 | 8693.9211 | 0.19667
23.9086 | 27 | 8728.5745 | 0.1966
23.9185 | 27 | 8652.1641 | 0.19654
23.9284 | 27 | 8688.5287 | 0.19647
23.9383 | 27 | 8883.5179 | 0.19641
23.9481 | 27 | 8891.5521 | 0.19634
23.8333 | 27.7333 | 8623.7592 | 0.20073
23.8148 | 27.8 | 8611.0586 | 0.20119
23.7963 | 27.8667 | 8538.5161 | 0.20165
23.7778 | 27.9333 | 8587.9589 | 0.20211
23.7593 | 28 | 8624.6918 | 0.20258
23.7802 | 28 | 8645.4842 | 0.20244
23.8012 | 28 | 8631.7153 | 0.2023
23.9444 | 28 | 8663.876 | 0.20135
23.9259 | 28 | 8696.1019 | 0.20147
23.9074 | 28 | 8752.4382 | 0.2016
23.8889 | 28 | 8833.7496 | 0.20172
23.8704 | 28 | 8739.3405 | 0.20184
23.8519 | 28 | 8699.8504 | 0.20197
23.8333 | 28 | 8756.4147 | 0.20209
23.8148 | 28 | 8852.6469 | 0.20221
23.7963 | 28 | 8744.6553 | 0.20234
23.9827 | 29 | 8521.9423 | 0.20637
23.9691 | 29 | 8602.7079 | 0.20647
23.9556 | 29 | 8623.2937 | 0.20656
23.942 | 29 | 8694.9182 | 0.20665
23.9284 | 29 | 8671.3578 | 0.20674
23.9148 | 29 | 8614.4636 | 0.20684
23.9012 | 29 | 8695.0317 | 0.20693
23.8877 | 29 | 8663.0643 | 0.20702
23.8741 | 29 | 8690.3573 | 0.20711
23.8605 | 29 | 8606.147 | 0.2072
23.9914 | 29.1333 | 8737.7271 | 0.20704
23.9963 | 29.2 | 8796.2523 | 0.20737
24.0012 | 29.2667 | 8635.3162 | 0.20771
24.0062 | 29.3333 | 8607.1105 | 0.20804
24.0111 | 29.4 | 8660.4474 | 0.20837
24.016 | 29.4667 | 8615.6579 | 0.20871
24.021 | 29.5333 | 8598.3869 | 0.20905
23.937 | 30 | 8384.264 | 0.21227
23.9222 | 30 | 8609.0515 | 0.21238
23.9074 | 30 | 8545.914 | 0.21248
23.8926 | 30 | 8588.9197 | 0.21258
23.8778 | 30 | 8657.4362 | 0.21268
23.863 | 30 | 8553.2624 | 0.21279
23.8481 | 30 | 8505.092 | 0.21289
23.8333 | 30 | 8488.4301 | 0.21299
23.8457 | 30.0667 | 8540.3573 | 0.21329
24.0136 | 31 | 8290.7289 | 0.21763
24.0111 | 31 | 8362.3507 | 0.21764
24.0086 | 31 | 8452.7212 | 0.21766
24.0062 | 31 | 8476.3123 | 0.21768
24.0037 | 31 | 8389.1953 | 0.2177
24.0012 | 31 | 8459.1791 | 0.21771
23.9988 | 31 | 8507.6422 | 0.21773
23.9963 | 31 | 8422.6873 | 0.21775
23.9938 | 31 | 8434.3327 | 0.21777
23.9914 | 31 | 8432.584 | 0.21778
23.9543 | 31 | 8490.3316 | 0.21805
23.9519 | 31 | 8571.9685 | 0.21806
23.9494 | 31 | 8538.4213 | 0.21808
23.9469 | 31 | 8509.0061 | 0.2181
23.9444 | 31 | 8527.7353 | 0.21812
23.9716 | 31 | 8545.9475 | 0.21792
23.9988 | 31 | 8529.9939 | 0.21773
24.0259 | 31 | 8583.2902 | 0.21754
24.0531 | 31 | 8551.3518 | 0.21735
24.6667 | 31.3333 | 8117.1173 | 0.21486
24.6519 | 31.4 | 8658.2167 | 0.21538
24.637 | 31.4667 | 8575.2936 | 0.21589
24.6222 | 31.5333 | 8567.7218 | 0.21641
24.6074 | 31.6 | 8538.0796 | 0.21693
24.5926 | 31.6667 | 8520.7095 | 0.21746
24.5778 | 31.7333 | 8496.7144 | 0.21798
24.563 | 31.8 | 8488.1861 | 0.21851
24.5481 | 31.8667 | 8461.0004 | 0.21903
24.5333 | 31.9333 | 8464.1015 | 0.21956
24.8025 | 32.3333 | 7936.8042 | 0.22002
24.7926 | 32.4 | 8475.0392 | 0.22052
24.7827 | 32.4667 | 8368.0932 | 0.22103
24.7728 | 32.5333 | 8342.5303 | 0.22153
24.763 | 32.6 | 8305.3946 | 0.22203
24.7531 | 32.6667 | 8311.0626 | 0.22254
24.7432 | 32.7333 | 8285.0436 | 0.22305
24.7333 | 32.8 | 8246.7139 | 0.22356
24.7235 | 32.8667 | 8247.8536 | 0.22407
24.7136 | 32.9333 | 8240.5493 | 0.22458
24.9938 | 33 | 7853.7842 | 0.22281
24.9778 | 33 | 8357.1976 | 0.22294
24.9617 | 33 | 8348.0131 | 0.22307
24.9457 | 33 | 8316.3685 | 0.22319
24.9296 | 33 | 8233.4202 | 0.22332
24.9136 | 33 | 8273.7922 | 0.22345
24.8975 | 33 | 8284.3061 | 0.22358
24.8815 | 33 | 8267.0988 | 0.2237
24.8654 | 33 | 8280.074 | 0.22383
24.8494 | 33 | 8251.8865 | 0.22395
25.1543 | 33 | 7865.2801 | 0.22153
25.1444 | 33 | 8427.347 | 0.22161
25.1346 | 33 | 8369.742 | 0.22169
25.1247 | 33 | 8363.0603 | 0.22176
25.1148 | 33 | 8391.6207 | 0.22184
25.1049 | 33 | 8451.8556 | 0.22192
25.0951 | 33 | 8421.7358 | 0.222
25.0852 | 33 | 8405.2984 | 0.22208
25.0753 | 33 | 8450.617 | 0.22216
25.0654 | 33 | 8433.0609 | 0.22224
25.321 | 33 | 7838.8802 | 0.22017
25.3074 | 33 | 8444.9031 | 0.22028
25.2938 | 33 | 8360.7276 | 0.2204
25.2802 | 33 | 8343.5326 | 0.22051
25.2667 | 33 | 8357.8619 | 0.22062
25.2531 | 33 | 8397.9296 | 0.22073
25.2395 | 33 | 8413.1319 | 0.22084
25.2259 | 33 | 8432.0198 | 0.22095
25.2123 | 33 | 8431.2907 | 0.22106
25.1988 | 33 | 8422.1267 | 0.22117
25.3333 | 32 | 8157.9434 | 0.21374
25.2926 | 32 | 8749.0092 | 0.21406
25.2519 | 32 | 8686.8561 | 0.21439
25.2111 | 32 | 8642.7102 | 0.21472
25.1704 | 32 | 8635.245 | 0.21504
25.1296 | 32 | 8631.2499 | 0.21536
25.0889 | 32 | 8608.6867 | 0.21569
25.0481 | 32 | 8603.3619 | 0.21601
25.0074 | 32 | 8573.3642 | 0.21633
24.9667 | 32 | 8580.1157 | 0.21665
24.9259 | 32 | 8582.2034 | 0.21697
24.8753 | 32 | 8565.7312 | 0.21736
24.8247 | 32 | 8552.521 | 0.21775
24.7741 | 32 | 8520.2454 | 0.21814
24.7235 | 32 | 8492.1909 | 0.21853
24.6728 | 32 | 8462.3201 | 0.21892
24.6222 | 32 | 8448.3493 | 0.21931
24.5716 | 32 | 8411.5034 | 0.21969
24.521 | 32 | 8391.7369 | 0.22007
24.4704 | 32 | 8370.8915 | 0.22045
24.4198 | 32 | 8341.8781 | 0.22083
24.3691 | 32 | 8303.9091 | 0.22121
24.3185 | 32 | 8285.7618 | 0.22158
24.2679 | 32 | 8273.4438 | 0.22196
24.2173 | 32 | 8252.6824 | 0.22233
24.1667 | 32 | 8235.1193 | 0.2227
24.1568 | 31.9333 | 8255.978 | 0.22235
24.1469 | 31.8667 | 8260.8694 | 0.22201
24.137 | 31.8 | 8271.674 | 0.22166
24.1272 | 31.7333 | 8273.7343 | 0.22131
24.1173 | 31.6667 | 8272.5908 | 0.22097
24.1074 | 31.6 | 8281.9772 | 0.22063
24.0975 | 31.5333 | 8282.4223 | 0.22029
24.0877 | 31.4667 | 8297.2996 | 0.21995
24.0778 | 31.4 | 8316.2783 | 0.21961
24.0679 | 31.3333 | 8306.5408 | 0.21927
24.058 | 31.2667 | 8308.1493 | 0.21893
24.0481 | 31.2 | 8324.9689 | 0.21859
24.0383 | 31.1333 | 8082.9294 | 0.21826
23.9296 | 31 | 8061.507 | 0.21822
23.9198 | 31 | 8175.3747 | 0.21829
23.9099 | 31 | 8170.5603 | 0.21836
23.9 | 31 | 8148.1253 | 0.21843
23.8901 | 31 | 8127.8428 | 0.2185
23.8802 | 31 | 8131.0617 | 0.21857
23.8704 | 31 | 8132.299 | 0.21864
23.8753 | 30.9333 | 8119.729 | 0.2182
23.9519 | 30 | 8272.2231 | 0.21217
23.9556 | 30 | 8254.7634 | 0.21215
23.9593 | 30 | 8267.8643 | 0.21212
23.963 | 30 | 8244.7426 | 0.21209
23.9667 | 30 | 8214.3854 | 0.21207
23.9704 | 30 | 8218.6838 | 0.21204
23.9741 | 30 | 8237.6837 | 0.21202
23.8642 | 29.2667 | 8305.9055 | 0.20864
23.8519 | 29.2 | 8315.5485 | 0.20836
23.8395 | 29.1333 | 8317.0854 | 0.20808
23.8272 | 29.0667 | 8325.0008 | 0.20779
23.8148 | 29 | 8352.8136 | 0.20751
23.8259 | 29 | 8369.4067 | 0.20744
23.837 | 29 | 8026.6614 | 0.20736
23.963 | 28.6667 | 8215.3857 | 0.20471
23.9593 | 28.6 | 8360.175 | 0.20438
23.9556 | 28.5333 | 8345.5365 | 0.20406
23.9519 | 28.4667 | 8338.2429 | 0.20373
23.9481 | 28.4 | 8358.7328 | 0.2034
23.9444 | 28.3333 | 8393.1053 | 0.20308
23.8333 | 28 | 8398.1583 | 0.20209
23.8444 | 28 | 8429.2725 | 0.20202
23.8556 | 28 | 8434.2501 | 0.20194
23.8667 | 28 | 8434.6111 | 0.20187
23.8778 | 28 | 8432.9935 | 0.20179
23.8889 | 28 | 8099.4009 | 0.20172
23.8272 | 28 | 8263.624 | 0.20213
23.8099 | 28 | 8380.2541 | 0.20225
23.7926 | 28 | 8372.4766 | 0.20236
23.7753 | 28 | 8347.2649 | 0.20247
23.758 | 28 | 8335.8284 | 0.20259
23.7407 | 28 | 8336.9105 | 0.2027
23.8704 | 28 | 8303.195 | 0.20184
23.8519 | 28 | 8298.6299 | 0.20197
23.8333 | 28 | 8264.472 | 0.20209
23.8148 | 28 | 8248.1676 | 0.20221
23.7963 | 28 | 8233.6217 | 0.20234
23.7778 | 28 | 7836.1407 | 0.20246
23.8963 | 27 | 8456.7017 | 0.19668
23.8815 | 27 | 8452.2795 | 0.19678
23.8667 | 27 | 8443.4655 | 0.19688
23.8519 | 27 | 8428.9125 | 0.19697
23.837 | 27 | 8421.5685 | 0.19707
23.8222 | 27 | 7978.1454 | 0.19717
23.8802 | 26.4667 | 8495.8914 | 0.19425
23.863 | 26.4 | 8489.2412 | 0.19405
23.8457 | 26.3333 | 8497.4982 | 0.19386
23.8284 | 26.2667 | 8507.024 | 0.19366
23.8111 | 26.2 | 8507.5706 | 0.19346
23.8148 | 26 | 8374.5833 | 0.19252
23.7901 | 26 | 8535.4645 | 0.19268
23.7654 | 26 | 8532.7506 | 0.19284
23.7407 | 26 | 8539.2987 | 0.19299
23.716 | 26 | 8580.6277 | 0.19315
23.6914 | 26 | 8559.7434 | 0.19331
23.7642 | 25.1333 | 8638.3962 | 0.18902
23.7432 | 25.0667 | 8715.071 | 0.18886
23.7222 | 25 | 8733.6348 | 0.18871
23.7383 | 25 | 8750.6212 | 0.18861
23.7543 | 25 | 8753.3989 | 0.18851
23.8198 | 25 | 8503.8603 | 0.1881
23.8247 | 25 | 8677.4461 | 0.18807
23.8296 | 25 | 8685.7002 | 0.18804
23.8346 | 25 | 8697.3263 | 0.18801
23.8395 | 25 | 8679.7871 | 0.18798
23.8827 | 25 | 8505.1029 | 0.18771
23.8704 | 25 | 8678.7312 | 0.18778
23.858 | 25 | 8681.0845 | 0.18786
23.8457 | 25 | 8669.4288 | 0.18794
23.8333 | 25 | 8653.7095 | 0.18802
23.784 | 25 | 8586.4045 | 0.18833
23.7593 | 25 | 8579.4776 | 0.18848
23.7346 | 25 | 8575.8489 | 0.18863
23.7099 | 25 | 8554.499 | 0.18879
23.6852 | 25 | 8525.3505 | 0.18894
23.8593 | 25 | 8493.7985 | 0.18785
23.8519 | 25 | 8540.5654 | 0.1879
23.8444 | 25 | 8555.5643 | 0.18795
23.837 | 25 | 8547.773 | 0.18799
23.8296 | 25 | 8542.8234 | 0.18804
23.7346 | 24 | 8510.3787 | 0.18454
23.7099 | 24 | 8674.0991 | 0.18469
23.6852 | 24 | 8658.4075 | 0.18484
23.6988 | 24 | 8654.2409 | 0.18476
23.7123 | 24 | 8668.2161 | 0.18467
23.821 | 24 | 8515.65 | 0.18401
23.7963 | 24 | 8671.5368 | 0.18416
23.7716 | 24 | 8668.4883 | 0.18431
23.7469 | 24 | 8682.0879 | 0.18446
23.7222 | 24 | 8686.9266 | 0.18461
23.8222 | 24 | 8598.7902 | 0.184
23.8049 | 24 | 8611.6625 | 0.18411
23.7877 | 24 | 8608.3341 | 0.18421
23.7704 | 24 | 8609.3587 | 0.18432
23.7531 | 24 | 7794.9799 | 0.18443
23.8037 | 24 | 8590.7594 | 0.18412
23.7815 | 24 | 8574.4553 | 0.18425
23.7593 | 24 | 8568.7654 | 0.18439
23.737 | 24 | 8565.6276 | 0.18452
23.7074 | 24 | 8391.1419 | 0.1847
23.6778 | 24 | 8463.3014 | 0.18488
23.6481 | 24 | 8467.0819 | 0.18506
23.6605 | 24 | 8469.1458 | 0.18499
23.8457 | 24 | 8481.085 | 0.18386
23.8333 | 24 | 8473.1369 | 0.18393
23.821 | 24 | 8481.4128 | 0.18401
23.8086 | 24 | 8474.6572 | 0.18409
23.8432 | 24.4667 | 8420.8822 | 0.18574
23.8235 | 24.5333 | 8447.1539 | 0.18614
23.8037 | 24.6 | 8424.3757 | 0.18653
23.784 | 24.6667 | 8408.3177 | 0.18693
23.7642 | 24.7333 | 8401.2508 | 0.18733
23.7704 | 25 | 8496.472 | 0.18841
23.7481 | 25 | 8491.1185 | 0.18855
23.7259 | 25 | 8543.0244 | 0.18869
23.7037 | 25 | 8557.1797 | 0.18883
23.7852 | 25.8 | 8616.298 | 0.19181
23.7642 | 25.8667 | 8613.3779 | 0.19224
23.7432 | 25.9333 | 8621.9131 | 0.19268
23.7222 | 26 | 8621.0265 | 0.19311
23.7444 | 26 | 8651.753 | 0.19297
23.8457 | 26 | 8668.4535 | 0.19233
23.8247 | 26 | 8632.1856 | 0.19246
23.8037 | 26 | 8635.7884 | 0.19259
23.7827 | 26 | 8621.2383 | 0.19273
23.7617 | 26 | 8647.424 | 0.19286
23.7407 | 26 | 8577.0373 | 0.19299
23.937 | 26 | 8524.9043 | 0.19174
23.9296 | 26 | 8552.5856 | 0.19179
23.9222 | 26 | 8549.7595 | 0.19183
23.9148 | 26 | 8603.7422 | 0.19188
23.9074 | 26 | 8686.7902 | 0.19193
23.9 | 26 | 8676.2109 | 0.19198
23.8519 | 27 | 8514.9642 | 0.19697
23.8617 | 27 | 8499.6384 | 0.19691
23.8716 | 27 | 8517.4953 | 0.19685
23.8815 | 27 | 8414.1661 | 0.19678
23.8914 | 27 | 8568.1639 | 0.19672
23.9556 | 27 | 8448.4289 | 0.19629
23.9481 | 27 | 8441.406 | 0.19634
23.9407 | 27 | 8443.2989 | 0.19639
23.9333 | 27 | 8476.8388 | 0.19644
23.9259 | 27 | 8531.2297 | 0.19649
23.9185 | 27 | 8551.7597 | 0.19654
23.8889 | 27.9333 | 8312.1996 | 0.20138
23.8889 | 28 | 8419.2325 | 0.20172
23.8975 | 28 | 8390.3978 | 0.20166
23.9062 | 28 | 8397.3446 | 0.20161
23.9148 | 28 | 8486.4945 | 0.20155
23.9235 | 28 | 8391.5693 | 0.20149
23.9321 | 28 | 8403.9892 | 0.20143
23.9407 | 28 | 8385.5471 | 0.20137
23.9494 | 28 | 8431.2574 | 0.20132
23.8691 | 28 | 8537.5174 | 0.20185
23.8556 | 28 | 8534.1135 | 0.20194
23.842 | 28 | 8411.43 | 0.20203
23.8284 | 28 | 8478.1847 | 0.20212
23.8148 | 28 | 8510.5153 | 0.20221
23.8284 | 28 | 8581.6697 | 0.20212
23.842 | 28 | 8514.7136 | 0.20203
23.8556 | 28 | 8489.7114 | 0.20194
23.9938 | 28.3333 | 8619.1694 | 0.20274
23.9889 | 28.4 | 8567.7299 | 0.20313
23.984 | 28.4667 | 8617.9756 | 0.20351
23.979 | 28.5333 | 8603.8054 | 0.2039
23.9741 | 28.6 | 8516.9361 | 0.20428
23.9691 | 28.6667 | 8549.9597 | 0.20467
23.9642 | 28.7333 | 8618.6421 | 0.20506
23.9593 | 28.8 | 8586.7376 | 0.20545
23.8802 | 29 | 8334.5053 | 0.20707
23.8753 | 29 | 8400.0334 | 0.2071
23.8704 | 29 | 8380.9757 | 0.20714
23.8827 | 29 | 8345.8846 | 0.20705
23.8951 | 29 | 8325.9081 | 0.20697
23.9074 | 29 | 8335.968 | 0.20689
23.9198 | 29 | 8457.7407 | 0.2068
23.9321 | 29 | 8483.0277 | 0.20672
23.937 | 29.5333 | 8552.1986 | 0.20963
23.9222 | 29.6 | 8525.1328 | 0.2101
23.9074 | 29.6667 | 8460.4577 | 0.21058
23.8926 | 29.7333 | 8343.3473 | 0.21106
23.8778 | 29.8 | 8304.001 | 0.21154
23.863 | 29.8667 | 8298.1066 | 0.21202
23.8481 | 29.9333 | 8290.6926 | 0.21251
23.8333 | 30 | 8306.3401 | 0.21299
24.0123 | 30 | 8250.0234 | 0.21175
24 | 30 | 8402.2141 | 0.21184
23.9877 | 30 | 8413.9825 | 0.21192
23.9753 | 30 | 8547.9885 | 0.21201
23.963 | 30 | 8368.901 | 0.21209
23.9506 | 30 | 8246.0464 | 0.21218
23.9383 | 30 | 8299.8812 | 0.21227
23.9259 | 30 | 8232.4154 | 0.21235
23.9136 | 30 | 8266.4494 | 0.21244
23.9012 | 30 | 8288.1475 | 0.21252
23.8889 | 30 | 8422.7943 | 0.21261
23.9012 | 30 | 8397.234 | 0.21252
23.9136 | 30 | 8427.9875 | 0.21244
23.9259 | 30 | 8393.1551 | 0.21235
23.9383 | 30 | 8347.306 | 0.21227
23.9506 | 30 | 8373.3751 | 0.21218
23.963 | 30 | 8345.248 | 0.21209
23.9556 | 30.5333 | 8344.9342 | 0.21525
23.9407 | 30.6 | 8438.2294 | 0.21575
23.9259 | 30.6667 | 8461.2106 | 0.21625
23.9111 | 30.7333 | 8466.8822 | 0.21675
23.8963 | 30.8 | 8409.8709 | 0.21725
23.8815 | 30.8667 | 8223.7166 | 0.21775
23.8667 | 30.9333 | 8177.7286 | 0.21826
23.8519 | 31 | 8210.9792 | 0.21877
23.863 | 31 | 8149.6516 | 0.21869
24.0086 | 31 | 8322.32 | 0.21766
24.0037 | 31 | 8290.2043 | 0.2177
23.9988 | 31 | 8277.4659 | 0.21773
23.9938 | 31 | 8228.1487 | 0.21777
23.9889 | 31 | 8237.464 | 0.2178
23.984 | 31 | 8336.217 | 0.21784
23.979 | 31 | 8342.8357 | 0.21787
23.9741 | 31 | 8396.6443 | 0.21791
23.9691 | 31 | 8429.2533 | 0.21794
23.9642 | 31 | 8418.5755 | 0.21798
23.9 | 31 | 8399.0846 | 0.21843
23.8963 | 31 | 8372.2973 | 0.21845
23.8926 | 31 | 8379.4633 | 0.21848
23.8889 | 31 | 8277.3253 | 0.21851
23.9 | 31 | 8355.3632 | 0.21843
23.9111 | 31 | 8405.7521 | 0.21835
23.9222 | 31 | 8453.4313 | 0.21827
23.9333 | 31 | 8448.977 | 0.21819
23.9444 | 31 | 8416.0973 | 0.21812
24.0123 | 31 | 8309.3872 | 0.21764
24.0037 | 31 | 8398.2293 | 0.2177
23.9951 | 31 | 8448.5248 | 0.21776
23.9864 | 31 | 8421.9718 | 0.21782
23.9778 | 31 | 8520.8866 | 0.21788
23.9691 | 31 | 8560.0988 | 0.21794
23.9605 | 31 | 8504.6437 | 0.218
23.9519 | 31 | 8482.3158 | 0.21806
23.9432 | 31 | 8587.8344 | 0.21812
23.9259 | 31.8667 | 8351.872 | 0.2236
23.9259 | 31.9333 | 8254.4762 | 0.22402
23.9259 | 32 | 8275.7632 | 0.22444
23.9383 | 32 | 8232.5957 | 0.22436
23.9506 | 32 | 8294.109 | 0.22427
23.963 | 32 | 8244.4538 | 0.22418
23.9753 | 32 | 8189.4079 | 0.22409
23.9877 | 32 | 8185.3633 | 0.224
24 | 32 | 8153.4064 | 0.22391
24.0519 | 32 | 8306.7884 | 0.22354
24.042 | 32 | 8266.0464 | 0.22361
24.0321 | 32 | 8387.0213 | 0.22368
24.0222 | 32 | 8358.6492 | 0.22375
24.0123 | 32 | 8438.8652 | 0.22382
24.0025 | 32 | 8358.7636 | 0.22389
23.9926 | 32 | 8331.3276 | 0.22397
23.9827 | 32 | 8229.7419 | 0.22404
23.9728 | 32 | 8218.2093 | 0.22411
24.2037 | 32 | 7675.8485 | 0.22243
24.1926 | 32 | 8201.8463 | 0.22251
24.1815 | 32 | 8156.4682 | 0.22259
24.1704 | 32 | 8191.063 | 0.22268
24.1593 | 32 | 8246.5851 | 0.22276
24.1481 | 32 | 8314.1861 | 0.22284
24.137 | 32 | 8235.2752 | 0.22292
24.1259 | 32 | 8259.6382 | 0.223
24.1148 | 32 | 8309.3136 | 0.22308
24.1037 | 32 | 8280.164 | 0.22316
24.4753 | 32 | 7888.9697 | 0.22042
24.4593 | 32 | 8479.2737 | 0.22054
24.4432 | 32 | 8488.0964 | 0.22066
24.4272 | 32 | 8467.7008 | 0.22078
24.4111 | 32 | 8452.3888 | 0.2209
24.3951 | 32 | 8471.9388 | 0.22102
24.379 | 32 | 8443.0873 | 0.22114
24.363 | 32 | 8415.7799 | 0.22125
24.3469 | 32 | 8429.6903 | 0.22137
24.3309 | 32 | 8475.8729 | 0.22149
24.679 | 32 | 7823.7392 | 0.21887
24.6667 | 32 | 8438.8061 | 0.21897
24.6543 | 32 | 8458.8399 | 0.21906
24.642 | 32 | 8470.9511 | 0.21915
24.6296 | 32 | 8392.8233 | 0.21925
24.6173 | 32 | 8312.1067 | 0.21934
24.6049 | 32 | 8291.313 | 0.21944
24.5926 | 32 | 8304.477 | 0.21953
24.5802 | 32 | 8286.216 | 0.21962
24.5679 | 32 | 8331.0098 | 0.21972
24.8951 | 32 | 7924.8595 | 0.21721
24.8815 | 32 | 8530.3475 | 0.21731
24.8679 | 32 | 8486.195 | 0.21742
24.8543 | 32 | 8511.2013 | 0.21752
24.8407 | 32 | 8498.9687 | 0.21763
24.8272 | 32 | 8444.4224 | 0.21773
24.8136 | 32 | 8507.528 | 0.21784
24.8 | 32 | 8507.4877 | 0.21794
24.7864 | 32 | 8518.1531 | 0.21805
24.7728 | 32 | 8469.5271 | 0.21815
25.0864 | 32 | 7893.8984 | 0.21571
25.0704 | 32 | 8543.1633 | 0.21583
25.0543 | 32 | 8494.4761 | 0.21596
25.0383 | 32 | 8473.4649 | 0.21609
25.0222 | 32 | 8461.6577 | 0.21621
25.0062 | 32 | 8437.1592 | 0.21634
24.9901 | 32 | 8453.5799 | 0.21646
24.9741 | 32 | 8441.0546 | 0.21659
24.958 | 32 | 8445.4696 | 0.21672
24.942 | 32 | 8446.8114 | 0.21684
25.037 | 32 | 7841.4204 | 0.2161
24.9815 | 32 | 8431.0006 | 0.21653
24.9259 | 32 | 8367.9613 | 0.21697
24.8704 | 32 | 8319.1255 | 0.2174
24.8148 | 32 | 8319.2969 | 0.21783
24.7593 | 32 | 8291.8233 | 0.21826
24.7037 | 32 | 8257.7488 | 0.21868
24.6481 | 32 | 8209.2003 | 0.21911
24.5926 | 32 | 8182.0185 | 0.21953
24.537 | 32 | 8155.8477 | 0.21995
24.4815 | 32 | 8142.6313 | 0.22037
24.4432 | 31.9333 | 8120.7803 | 0.22024
24.4049 | 31.8667 | 8117.4619 | 0.22011
24.3667 | 31.8 | 8113.5402 | 0.21997
24.3284 | 31.7333 | 8144.191 | 0.21984
24.2901 | 31.6667 | 8144.9977 | 0.21971
24.2519 | 31.6 | 8127.4436 | 0.21958
24.2136 | 31.5333 | 8146.255 | 0.21944
24.1753 | 31.4667 | 8132.5701 | 0.21931
24.137 | 31.4 | 8111.8797 | 0.21918
24.0988 | 31.3333 | 8097.182 | 0.21905
24.0605 | 31.2667 | 8109.2726 | 0.21891
24.0222 | 31.2 | 8143.7819 | 0.21878
23.984 | 31.1333 | 8156.3869 | 0.21864
23.9457 | 31.0667 | 8155.2087 | 0.21851
23.9074 | 31 | 8139.4588 | 0.21838
23.9099 | 31 | 8149.0361 | 0.21836
23.9123 | 31 | 8151.8977 | 0.21834
23.9148 | 31 | 8171.4782 | 0.21832
23.9519 | 31 | 8048.4207 | 0.21806
23.9556 | 31 | 8026.3774 | 0.21804
23.9593 | 31 | 7998.9778 | 0.21801
23.963 | 31 | 8053.2289 | 0.21799
23.9667 | 31 | 8077.2888 | 0.21796
23.9704 | 31 | 8066.4817 | 0.21793
23.9741 | 31 | 8067.2217 | 0.21791
23.9309 | 30.5333 | 7642.9434 | 0.21542
23.921 | 30.4667 | 8113.1597 | 0.2151
23.9111 | 30.4 | 8137.9279 | 0.21478
23.9012 | 30.3333 | 8120.1388 | 0.21445
23.8914 | 30.2667 | 8137.9788 | 0.21413
23.8815 | 30.2 | 8118.8031 | 0.21381
23.8716 | 30.1333 | 8155.2659 | 0.2135
23.8617 | 29.9333 | 8072.7522 | 0.21241
23.8716 | 29.8667 | 8112.4264 | 0.21196
23.8815 | 29.8 | 8109.1117 | 0.21152
23.8914 | 29.7333 | 8116.5456 | 0.21107
23.9012 | 29.6667 | 8159.4056 | 0.21062
23.9111 | 29.6 | 8187.4036 | 0.21018
23.8395 | 29 | 7677.5698 | 0.20735
23.8235 | 29 | 8151.8204 | 0.20745
23.8074 | 29 | 8117.0623 | 0.20756
23.7914 | 29 | 8120.147 | 0.20767
23.7753 | 29 | 8120.7483 | 0.20778
23.7593 | 29 | 8066.4375 | 0.20789
23.9222 | 28 | 8212.7293 | 0.2015
23.9123 | 28 | 8270.5667 | 0.20156
23.9025 | 28 | 8259.0174 | 0.20163
23.8926 | 28 | 8218.3916 | 0.2017
23.8827 | 28 | 8234.0492 | 0.20176
23.8728 | 28 | 8226.4946 | 0.20183
23.8815 | 27.8 | 7815.1888 | 0.20075
23.879 | 27.7333 | 8243.0942 | 0.20043
23.8765 | 27.6667 | 8229.5533 | 0.20011
23.8741 | 27.6 | 8248.8669 | 0.19979
23.8716 | 27.5333 | 8265.6815 | 0.19947
23.8691 | 27.4667 | 8272.3691 | 0.19915
23.8704 | 27 | 8236.0578 | 0.19685
23.8704 | 27 | 8307.5999 | 0.19685
23.8704 | 27 | 8302.1813 | 0.19685
23.8704 | 27 | 8316.7437 | 0.19685
23.8704 | 27 | 8324.1943 | 0.19685
23.8728 | 27 | 7863.0751 | 0.19684
23.8642 | 27 | 8233.9477 | 0.19689
23.8556 | 27 | 8194.6932 | 0.19695
23.8469 | 27 | 8193.4482 | 0.19701
23.8383 | 27 | 8171.3159 | 0.19706
23.8296 | 27 | 8182.1731 | 0.19712
23.7815 | 26.4 | 8220.1099 | 0.19458
23.7531 | 26.3333 | 8216.9046 | 0.19445
23.7247 | 26.2667 | 8214.1932 | 0.19432
23.6963 | 26.2 | 8230.086 | 0.19419
23.6679 | 26.1333 | 8253.4549 | 0.19406
23.8296 | 26 | 8349.7726 | 0.19243
23.8284 | 26 | 8312.5349 | 0.19244
23.8272 | 26 | 8341.2935 | 0.19244
23.8259 | 26 | 8302.5005 | 0.19245
23.7593 | 25 | 8111.1717 | 0.18848
23.7346 | 25 | 8412.9235 | 0.18863
23.7099 | 25 | 8379.6994 | 0.18879
23.6852 | 25 | 8367.8052 | 0.18894
23.6951 | 25 | 8363.4522 | 0.18888
23.7049 | 25 | 8371.5449 | 0.18882
23.758 | 25 | 8301.4802 | 0.18849
23.7568 | 25 | 8279.8326 | 0.1885
23.7556 | 25 | 8274.7205 | 0.1885
23.7543 | 25 | 8287.2913 | 0.18851
23.7531 | 25 | 8286.2461 | 0.18852
23.7222 | 24 | 8216.0357 | 0.18461
23.6914 | 24 | 8382.7481 | 0.1848
23.6605 | 24 | 8337.4264 | 0.18499
23.6296 | 24 | 8320.3049 | 0.18518
23.6395 | 24 | 8348.9121 | 0.18512
23.6494 | 24 | 8352.9534 | 0.18506
23.7975 | 24 | 8233.855 | 0.18415
23.784 | 24 | 8205.5278 | 0.18424
23.7704 | 24 | 8203.1826 | 0.18432
23.7568 | 24 | 8241.6068 | 0.1844
23.7642 | 23.4667 | 8371.8905 | 0.1823
23.737 | 23.4 | 8275.6507 | 0.18221
23.7099 | 23.3333 | 8278.0392 | 0.18213
23.6827 | 23.2667 | 8339.1877 | 0.18204
23.737 | 23.0667 | 8310.2832 | 0.18098
23.7333 | 23.1333 | 8271.6566 | 0.18124
23.7296 | 23.2 | 8260.1674 | 0.18151
23.7259 | 23.2667 | 8268.5444 | 0.18178
23.7222 | 23.3333 | 8264.1076 | 0.18205
23.7519 | 24.8 | 8183.1689 | 0.18768
23.7235 | 24.8667 | 8263.5421 | 0.18814
23.6951 | 24.9333 | 8232.4751 | 0.1886
23.6667 | 25 | 8225.8343 | 0.18905
23.6877 | 25 | 8242.8584 | 0.18893
23.7395 | 25.9333 | 8227.5053 | 0.1927
23.7222 | 26 | 8266.3948 | 0.19311
23.737 | 26 | 8284.4842 | 0.19302
23.7519 | 26 | 8289.4659 | 0.19292
23.7667 | 26 | 8312.4363 | 0.19283
23.7815 | 26 | 8332.0628 | 0.19274
23.7716 | 26 | 8522.9887 | 0.1928
23.7593 | 26 | 8491.2679 | 0.19288
23.7753 | 26 | 8545.6435 | 0.19277
23.7914 | 26 | 8555.1028 | 0.19267
23.8074 | 26 | 8539.3938 | 0.19257
23.8235 | 26 | 8514.3231 | 0.19247
23.8099 | 26.7333 | 8492.3423 | 0.19597
23.7926 | 26.8 | 8450.2384 | 0.1964
23.7753 | 26.8667 | 8408.2575 | 0.19683
23.758 | 26.9333 | 8446.3274 | 0.19726
23.7407 | 27 | 8420.182 | 0.1977
23.7617 | 27 | 8451.3527 | 0.19756
23.7827 | 27 | 8462.3173 | 0.19742
23.8037 | 27 | 8091.4648 | 0.19729
23.8889 | 27 | 8568.8153 | 0.19673
23.8704 | 27 | 8558.7168 | 0.19685
23.8519 | 27 | 8591.2853 | 0.19697
23.8333 | 27 | 8596.0873 | 0.1971
23.8148 | 27 | 8555.0042 | 0.19722
23.7963 | 27 | 8483.9135 | 0.19734
23.7778 | 27 | 8561.053 | 0.19746
23.9815 | 28 | 8529.7164 | 0.2011
23.9741 | 28 | 8558.5936 | 0.20115
23.9667 | 28 | 8595.0789 | 0.2012
23.9593 | 28 | 8559.3324 | 0.20125
23.9519 | 28 | 8567.4865 | 0.2013
23.9444 | 28 | 8578.5352 | 0.20135
23.937 | 28 | 8554.0783 | 0.2014
23.9074 | 28 | 8643.9711 | 0.2016
23.9074 | 28 | 8604.7014 | 0.2016
23.9173 | 28.0667 | 8559.5347 | 0.20187
23.9272 | 28.1333 | 8582.7095 | 0.20215
23.937 | 28.2 | 8681.518 | 0.20243
23.9469 | 28.2667 | 8612.5265 | 0.20271
23.9568 | 28.3333 | 8524.9583 | 0.20299
23.9667 | 28.4 | 8593.6946 | 0.20328
23.9346 | 29 | 8327.7766 | 0.2067
23.9173 | 29 | 8397.3401 | 0.20682
23.9 | 29 | 8400.7896 | 0.20694
23.8827 | 29 | 8400.7012 | 0.20705
23.8654 | 29 | 8496.9178 | 0.20717
23.8481 | 29 | 8530.0778 | 0.20729
23.8309 | 29 | 8491.2877 | 0.2074
23.8136 | 29 | 8503.7888 | 0.20752
23.7963 | 29 | 8434.33 | 0.20764
23.9975 | 29.1333 | 8510.4482 | 0.207
23.9963 | 29.2 | 8567.1958 | 0.20737
23.9951 | 29.2667 | 8496.0436 | 0.20775
23.9938 | 29.3333 | 8471.2188 | 0.20812
23.9926 | 29.4 | 8418.2111 | 0.2085
23.9914 | 29.4667 | 8417.4434 | 0.20888
23.9901 | 29.5333 | 8455.3308 | 0.20926
23.9889 | 29.6 | 8412.0946 | 0.20964
23.9877 | 29.6667 | 8379.4359 | 0.21003
23.8864 | 30 | 8204.7568 | 0.21262
23.8778 | 30 | 8289.99 | 0.21268
23.8691 | 30 | 8325.1955 | 0.21274
23.8605 | 30 | 8341.8997 | 0.2128
23.8519 | 30 | 8422.2525 | 0.21286
23.8667 | 30 | 8538.7771 | 0.21276
23.8815 | 30 | 8423.8273 | 0.21266
23.8963 | 30 | 8471.6313 | 0.21256
23.9111 | 30 | 8466.9266 | 0.21245
23.9852 | 30.4 | 8271.2261 | 0.21426
23.9704 | 30.4667 | 8331.398 | 0.21475
23.9556 | 30.5333 | 8278.1128 | 0.21525
23.9407 | 30.6 | 8373.8024 | 0.21575
23.9259 | 30.6667 | 8329.8797 | 0.21625
23.9111 | 30.7333 | 8337.0081 | 0.21675
23.8963 | 30.8 | 8333.4615 | 0.21725
23.8815 | 30.8667 | 8256.1691 | 0.21775
23.8667 | 30.9333 | 8234.8471 | 0.21826
23.8519 | 31 | 8200.6943 | 0.21877
24.0012 | 31 | 8325.2114 | 0.21771
24.0025 | 31 | 8300.2061 | 0.21771
24.0037 | 31 | 8297.4775 | 0.2177
24.0049 | 31 | 8297.2752 | 0.21769
24.0062 | 31 | 8320.1191 | 0.21768
24.0074 | 31 | 8278.2646 | 0.21767
24.0086 | 31 | 8356.7772 | 0.21766
24.0099 | 31 | 8469.7545 | 0.21765
24.0111 | 31 | 8525.3079 | 0.21764
24.0123 | 31 | 7783.7373 | 0.21764
23.9099 | 31 | 8449.6875 | 0.21836
23.9 | 31 | 8416.1764 | 0.21843
23.8901 | 31 | 8460.7979 | 0.2185
23.8802 | 31 | 8424.5642 | 0.21857
23.8704 | 31 | 8343.8374 | 0.21864
23.884 | 31 | 8380.6463 | 0.21854
23.8975 | 31 | 8400.4778 | 0.21845
23.9111 | 31 | 8536.4289 | 0.21835
23.9247 | 31 | 8449.4463 | 0.21825
23.9383 | 31 | 8390.5825 | 0.21816
23.979 | 31.4667 | 8027.241 | 0.22072
23.9654 | 31.5333 | 8167.2535 | 0.22123
23.9519 | 31.6 | 8213.6683 | 0.22174
23.9383 | 31.6667 | 8190.8267 | 0.22226
23.9247 | 31.7333 | 8209.7094 | 0.22277
23.9111 | 31.8 | 8213.5233 | 0.22329
23.8975 | 31.8667 | 8148.1583 | 0.2238
23.884 | 31.9333 | 8060.976 | 0.22432
23.8704 | 32 | 8093.1172 | 0.22484
23.8815 | 32 | 8175.6081 | 0.22476
24.0185 | 32 | 7999.9315 | 0.22378
24.0123 | 32 | 8193.955 | 0.22382
24.0062 | 32 | 8225.3063 | 0.22387
24 | 32 | 8233.8693 | 0.22391
23.9938 | 32 | 8240.7926 | 0.22396
23.9877 | 32 | 8213.8602 | 0.224
23.9815 | 32 | 8247.8643 | 0.22405
23.9753 | 32 | 8223.9178 | 0.22409
23.9691 | 32 | 8253.0749 | 0.22413
23.963 | 32 | 8194.345 | 0.22418
23.9444 | 32 | 8137.5537 | 0.22431
23.9444 | 32 | 8215.5701 | 0.22431
23.9444 | 32 | 8284.3731 | 0.22431
23.9519 | 32.0667 | 8236.9541 | 0.22468
23.9593 | 32.1333 | 8223.4173 | 0.22505
23.9667 | 32.2 | 8262.5961 | 0.22543
23.9741 | 32.2667 | 8261.0054 | 0.2258
23.9815 | 32.3333 | 8177.1397 | 0.22618
23.9889 | 32.4 | 8166.1189 | 0.22655
23.9963 | 32.4667 | 8125.7877 | 0.22693
24.0037 | 32.5333 | 8114.4363 | 0.22731
23.9556 | 33 | 7976.3264 | 0.23073
23.9444 | 33 | 8023.9286 | 0.23081
23.9333 | 33 | 7963.5134 | 0.23089
23.9222 | 33 | 7982.0844 | 0.23097
23.9111 | 33 | 8029.8591 | 0.23105
23.9 | 33 | 7975.7147 | 0.23113
23.8889 | 33 | 8048.6206 | 0.23122
23.9012 | 33 | 7992.4652 | 0.23113
23.9136 | 33 | 8041.0872 | 0.23104
23.9259 | 33 | 8041.1821 | 0.23095
23.9383 | 33 | 8109.2158 | 0.23086
24.0593 | 33 | 8038.4863 | 0.22997
24.0543 | 33 | 8076.7077 | 0.23001
24.0494 | 33 | 8019.5732 | 0.23004
24.0444 | 33 | 8061.1912 | 0.23008
24.0395 | 33 | 8059.7024 | 0.23012
24.0346 | 33 | 8104.1262 | 0.23015
24.0296 | 33 | 8121.5297 | 0.23019
24.0247 | 33 | 8107.2926 | 0.23022
24.0198 | 33 | 8100.4434 | 0.23026
24.0148 | 33 | 8026.0031 | 0.2303
23.9185 | 33 | 8059.5807 | 0.231
23.9111 | 33 | 8103.9398 | 0.23105
23.9037 | 33 | 8066.7881 | 0.23111
23.8963 | 33 | 8035.8555 | 0.23116
23.8889 | 33 | 8056.0451 | 0.23122
23.9111 | 33 | 8003.8191 | 0.23105
23.9333 | 33 | 8025.4469 | 0.23089
23.9556 | 33 | 8108.6597 | 0.23073
23.9778 | 33 | 8093.1868 | 0.23057
24 | 33 | 8108.5184 | 0.23041
24.0222 | 33 | 8075.9623 | 0.23024
24.4938 | 33 | 7665.6195 | 0.22671
24.4852 | 33 | 8326.6677 | 0.22678
24.4765 | 33 | 8220.5779 | 0.22684
24.4679 | 33 | 8231.9258 | 0.22691
24.4593 | 33 | 8270.2175 | 0.22698
24.4506 | 33 | 8251.6708 | 0.22704
24.442 | 33 | 8218.3124 | 0.22711
24.4333 | 33 | 8263.9899 | 0.22717
24.4247 | 33 | 8231.5308 | 0.22724
24.416 | 33 | 8253.0582 | 0.2273
24.7222 | 33 | 8243.3139 | 0.22495
24.7099 | 33 | 8256.3103 | 0.22505
24.6975 | 33 | 8235.0244 | 0.22514
24.6852 | 33 | 8213.4643 | 0.22524
24.6728 | 33 | 8238.5976 | 0.22533
24.6605 | 33 | 8207.3762 | 0.22543
24.6481 | 33 | 8158.4484 | 0.22552
24.6358 | 33 | 8210.9896 | 0.22562
24.6235 | 33 | 8215.4945 | 0.22572
24.9877 | 33 | 7803.8169 | 0.22286
24.9778 | 33 | 8382.5408 | 0.22294
24.9679 | 33 | 8405.075 | 0.22302
24.958 | 33 | 8374.0314 | 0.2231
24.9481 | 33 | 8322.1763 | 0.22317
24.9383 | 33 | 8322.7668 | 0.22325
24.9284 | 33 | 8315.5979 | 0.22333
24.9185 | 33 | 8301.2746 | 0.22341
24.9086 | 33 | 8305.16 | 0.22349
24.8988 | 33 | 8264.0173 | 0.22357
25.1815 | 33 | 8452.4308 | 0.22131
25.1654 | 33 | 8350.1657 | 0.22144
25.1494 | 33 | 8360.1825 | 0.22157
25.1333 | 33 | 8345.5353 | 0.2217
25.1173 | 33 | 8317.9132 | 0.22182
25.1012 | 33 | 8337.6365 | 0.22195
25.0852 | 33 | 8346.5364 | 0.22208
25.0691 | 33 | 8324.0804 | 0.22221
25.0531 | 33 | 8323.4702 | 0.22234
25.3111 | 33 | 8386.2827 | 0.22025
25.2951 | 33 | 8330.0274 | 0.22039
25.279 | 33 | 8332.1176 | 0.22052
25.263 | 33 | 8313.4392 | 0.22065
25.2469 | 33 | 8303.6215 | 0.22078
25.2309 | 33 | 8293.5952 | 0.22091
25.2148 | 33 | 8304.3979 | 0.22104
25.1988 | 33 | 8299.5197 | 0.22117
25.1827 | 33 | 8311.2223 | 0.2213
25.2222 | 33 | 8295.3401 | 0.22098
25.1728 | 33 | 8234.5975 | 0.22138
25.1235 | 33 | 8218.9966 | 0.22177
25.0741 | 33 | 8193.0068 | 0.22217
25.0247 | 33 | 8203.6353 | 0.22257
24.9753 | 33 | 8189.3164 | 0.22296
24.9259 | 33 | 8162.0463 | 0.22335
24.8765 | 33 | 8161.0002 | 0.22374
24.8272 | 33 | 8125.6594 | 0.22413
24.7778 | 33 | 8123.828 | 0.22452
24.7333 | 32.9333 | 8103.531 | 0.22443
24.6889 | 32.8667 | 8105.2306 | 0.22434
24.6444 | 32.8 | 8101.2307 | 0.22425
24.6 | 32.7333 | 8083.1968 | 0.22415
24.5556 | 32.6667 | 8105.04 | 0.22406
24.5111 | 32.6 | 8098.8689 | 0.22397
24.4667 | 32.5333 | 8081.3989 | 0.22388
24.4222 | 32.4667 | 8119.0495 | 0.22378
24.3778 | 32.4 | 8097.594 | 0.22369
24.3333 | 32.3333 | 8128.3952 | 0.22359
24.2889 | 32.2667 | 8143.3611 | 0.2235
24.2444 | 32.2 | 8153.8857 | 0.2234
24.2 | 32.1333 | 8120.63 | 0.2233
24.1556 | 32.0667 | 8123.7315 | 0.22321
24.1111 | 32 | 8137.9138 | 0.22311
24.1037 | 32 | 8144.1641 | 0.22316
24.0963 | 32 | 8135.33 | 0.22322
24.0889 | 32 | 8101.6437 | 0.22327
24.0815 | 32 | 8090.14 | 0.22332
24.0741 | 32 | 8090.7304 | 0.22338
24.0667 | 32 | 8080.9531 | 0.22343
24.0593 | 32 | 8092.958 | 0.22348
24.0519 | 32 | 8071.7054 | 0.22354
24.0444 | 32 | 8065.2979 | 0.22359
24.037 | 32 | 8076.2584 | 0.22365
24.0296 | 32 | 8078.2744 | 0.2237
24.0222 | 32 | 8063.3822 | 0.22375
24.0148 | 32 | 8051.626 | 0.22381
23.9556 | 31.4 | 8095.7129 | 0.22048
23.9506 | 31.3333 | 8142.1509 | 0.2201
23.9457 | 31.2667 | 8145.9209 | 0.21973
23.9407 | 31.2 | 8171.6151 | 0.21936
23.9358 | 31.1333 | 8188.7495 | 0.21899
23.9309 | 31.0667 | 8146.5822 | 0.21862
23.9259 | 31 | 8168.3729 | 0.21825
23.8741 | 30.0667 | 8225.4907 | 0.21309
23.8704 | 30 | 8211.2234 | 0.21274
23.8802 | 30 | 8199.1177 | 0.21267
23.8901 | 30 | 8151.337 | 0.2126
23.9 | 30 | 8101.4891 | 0.21253
23.9099 | 30 | 8024.2342 | 0.21246
23.9198 | 30 | 7986.7165 | 0.21239
23.9321 | 29.5333 | 7897.4617 | 0.20966
23.9198 | 29.4667 | 7951.787 | 0.20937
23.9074 | 29.4 | 7974.9746 | 0.20909
23.8951 | 29.3333 | 8014.1494 | 0.2088
23.8827 | 29.2667 | 8039.8028 | 0.20852
23.8704 | 29.2 | 8147.7649 | 0.20823
23.8852 | 28.8667 | 7910.6668 | 0.20631
23.8926 | 28.8 | 7880.9945 | 0.2059
23.9 | 28.7333 | 7857.8809 | 0.2055
23.9074 | 28.6667 | 7921.8182 | 0.20509
23.9148 | 28.6 | 7914.1359 | 0.20468
23.7741 | 28 | 8092.8324 | 0.20248
23.7593 | 28 | 8168.4094 | 0.20258
23.7741 | 27.9333 | 8130.8005 | 0.20214
23.7889 | 27.8667 | 8064.3792 | 0.2017
23.8037 | 27.8 | 8159.9198 | 0.20126
23.7568 | 27 | 7945.6653 | 0.19759
23.7407 | 27 | 7856.6053 | 0.1977
23.7556 | 27 | 7892.2069 | 0.1976
23.7704 | 27 | 7980.8433 | 0.1975
23.7852 | 27 | 7940.7352 | 0.19741
23.8012 | 27 | 7903.7866 | 0.1973
23.8062 | 27 | 7956.185 | 0.19727
23.8111 | 27 | 7991.6167 | 0.19724
23.816 | 27 | 7958.5203 | 0.19721
23.821 | 27 | 7958.2948 | 0.19718
23.842 | 27 | 8007.8824 | 0.19704
23.8247 | 27 | 7877.7733 | 0.19715
23.8074 | 27 | 7827.4935 | 0.19726
23.7901 | 27 | 7830.5608 | 0.19738
23.7407 | 26 | 8235.5759 | 0.19299
23.742 | 26 | 8251.4548 | 0.19299
23.7432 | 26 | 8232.2707 | 0.19298
23.7444 | 26 | 8207.2119 | 0.19297
23.7457 | 26 | 8149.0705 | 0.19296
23.7469 | 26 | 8103.7945 | 0.19295
23.8222 | 25.6 | 8302.7451 | 0.19068
23.8049 | 25.5333 | 8283.3176 | 0.1905
23.7877 | 25.4667 | 8295.0777 | 0.19032
23.7704 | 25.4 | 8315.6752 | 0.19013
23.7222 | 25 | 8322.0709 | 0.18871
23.6914 | 25 | 8458.078 | 0.1889
23.6605 | 25 | 8431.8362 | 0.18909
23.6296 | 25 | 8416.6808 | 0.18928
23.6407 | 25 | 8416.461 | 0.18921
23.6914 | 25 | 8383.0833 | 0.1889
23.6605 | 25 | 8414.4726 | 0.18909
23.6296 | 25 | 8385.9507 | 0.18928
23.6407 | 24.9333 | 8397.054 | 0.18893
23.6519 | 24.8667 | 8422.275 | 0.18858
23.7074 | 24 | 8489.2264 | 0.1847
23.6753 | 24 | 8615.4024 | 0.1849
23.6432 | 24 | 8584.5765 | 0.18509
23.6111 | 24 | 8579.2117 | 0.18529
23.621 | 24 | 8583.3151 | 0.18523
23.821 | 24 | 8510.3967 | 0.18401
23.8037 | 24 | 8469.7309 | 0.18412
23.7864 | 24 | 8454.8142 | 0.18422
23.7691 | 24 | 8442.3648 | 0.18433
23.7222 | 23 | 8365.2335 | 0.18082
23.7222 | 23 | 8492.4306 | 0.18082
23.7222 | 23 | 8496.0253 | 0.18082
23.7222 | 23 | 8494.274 | 0.18082
23.6778 | 23 | 8619.637 | 0.18109
23.6481 | 23 | 8607.417 | 0.18126
23.6556 | 23.0667 | 8588.5601 | 0.18146
23.663 | 23.1333 | 8575.3765 | 0.18166
23.8432 | 24 | 8614.1705 | 0.18387
23.8235 | 24 | 8612.0983 | 0.184
23.8037 | 24 | 8598.1822 | 0.18412
23.784 | 24 | 8593.4328 | 0.18424
23.7852 | 25 | 8402.4943 | 0.18832
23.7642 | 25 | 8662.7745 | 0.18845
23.7432 | 25 | 8652.7073 | 0.18858
23.7222 | 25 | 8661.0371 | 0.18871
23.7432 | 25.0667 | 8627.8833 | 0.18886
23.8926 | 26.6 | 8315.8562 | 0.1948
23.8765 | 26.6667 | 8567.4352 | 0.19522
23.8605 | 26.7333 | 8534.2698 | 0.19564
23.8444 | 26.8 | 8497.1892 | 0.19606
23.8284 | 26.8667 | 8498.8012 | 0.19648
23.8123 | 26.9333 | 8537.8403 | 0.19691
23.9222 | 27.2 | 8563.6155 | 0.19749
23.921 | 27.2667 | 8576.1574 | 0.19782
23.9198 | 27.3333 | 8549.992 | 0.19816
23.9185 | 27.4 | 8545.5196 | 0.1985
23.9173 | 27.4667 | 8511.7497 | 0.19883
23.916 | 27.5333 | 8490.4211 | 0.19918
23.8432 | 28 | 8339.8325 | 0.20202
23.8383 | 28 | 8401.004 | 0.20206
23.8333 | 28 | 8454.1565 | 0.20209
23.8481 | 28 | 8472.2142 | 0.20199
23.863 | 28 | 8495.3311 | 0.20189
23.8778 | 28 | 8456.6149 | 0.20179
23.8926 | 28 | 8430.5095 | 0.2017
23.9272 | 28 | 8593.4629 | 0.20147
23.9111 | 28 | 8627.5028 | 0.20157
23.8951 | 28 | 8606.2278 | 0.20168
23.879 | 28 | 8602.245 | 0.20179
23.863 | 28 | 8608.4272 | 0.20189
23.8469 | 28 | 8570.2204 | 0.202
23.8309 | 28 | 8473.4284 | 0.20211
23.8148 | 28 | 8445.3198 | 0.20221
23.9975 | 29 | 8419.9623 | 0.20627
23.9963 | 29 | 8452.0971 | 0.20628
23.9951 | 29 | 8360.3738 | 0.20629
23.9938 | 29 | 8383.5409 | 0.2063
23.9926 | 29 | 8369.5444 | 0.20631
23.9914 | 29 | 8455.6393 | 0.20631
23.9901 | 29 | 8453.5965 | 0.20632
23.9889 | 29 | 8460.52 | 0.20633
23.9877 | 29 | 8456.5387 | 0.20634
23.8864 | 29 | 8321.9405 | 0.20703
23.8778 | 29 | 8459.7851 | 0.20709
23.8691 | 29 | 8502.6931 | 0.20715
23.8605 | 29 | 8505.2805 | 0.2072
23.8519 | 29 | 8489.8559 | 0.20726
23.8654 | 29 | 8565.9428 | 0.20717
23.879 | 29 | 8509.3028 | 0.20708
23.8926 | 29 | 8478.5448 | 0.20699
23.9062 | 29 | 8565.4569 | 0.20689
23.9198 | 29 | 8623.0352 | 0.2068
23.9519 | 29 | 8251.2033 | 0.20658
23.937 | 29 | 8508.3577 | 0.20669
23.9222 | 29 | 8475.1922 | 0.20679
23.9074 | 29 | 8542.6835 | 0.20689
23.8926 | 29 | 8678.2352 | 0.20699
23.8778 | 29 | 8646.4211 | 0.20709
23.863 | 29 | 8635.8 | 0.20719
23.8481 | 29 | 8620.4512 | 0.20729
23.8333 | 29 | 8520.8206 | 0.20739
24.0259 | 30 | 8619.486 | 0.21166
24.016 | 30 | 8458.8473 | 0.21173
24.0062 | 30 | 8451.6094 | 0.21179
23.9963 | 30 | 8447.5254 | 0.21186
23.9864 | 30 | 8493.2267 | 0.21193
23.9765 | 30 | 8521.3694 | 0.212
23.9667 | 30 | 8594.3717 | 0.21207
23.9568 | 30 | 8559.852 | 0.21214
23.9469 | 30 | 8526.0639 | 0.21221
23.937 | 30 | 8583.3771 | 0.21227
23.9593 | 30.9333 | 8272.5581 | 0.21761
23.963 | 31 | 8229.0055 | 0.21799
23.9679 | 31 | 8272.8403 | 0.21795
23.9728 | 31 | 8216.0391 | 0.21792
23.9778 | 31 | 8238.3921 | 0.21788
23.9827 | 31 | 8250.1949 | 0.21785
23.9877 | 31 | 8295.594 | 0.21781
23.9926 | 31 | 8282.7679 | 0.21778
23.9975 | 31 | 8250.1134 | 0.21774
24.0025 | 31 | 8281.6795 | 0.21771
23.9481 | 31 | 8207.635 | 0.21809
23.937 | 31 | 8432.3408 | 0.21817
23.9259 | 31 | 8411.3706 | 0.21825
23.9148 | 31 | 8406.5259 | 0.21832
23.9037 | 31 | 8437.0964 | 0.2184
23.8926 | 31 | 8470.1655 | 0.21848
23.8815 | 31 | 8435.4213 | 0.21856
23.8704 | 31 | 8374.7106 | 0.21864
23.8864 | 31 | 8369.1075 | 0.21852
23.9025 | 31 | 8466.9795 | 0.21841
24.0741 | 31.1333 | 8380.324 | 0.218
24.0556 | 31.2 | 8381.4371 | 0.21854
24.037 | 31.2667 | 8305.882 | 0.21908
24.0185 | 31.3333 | 8386.7474 | 0.21962
24 | 31.4 | 8458.6067 | 0.22016
23.9815 | 31.4667 | 8278.1391 | 0.22071
23.963 | 31.5333 | 8419.9363 | 0.22125
23.9444 | 31.6 | 8387.7004 | 0.2218
23.9259 | 31.6667 | 8275.8884 | 0.22234
23.9074 | 31.7333 | 8277.1836 | 0.22289
23.8889 | 31.8 | 8187.2711 | 0.22344
23.8704 | 31.8667 | 8308.318 | 0.224
23.8519 | 31.9333 | 8204.2674 | 0.22455
24.0173 | 32 | 8241.5832 | 0.22379
24.016 | 32 | 8233.7334 | 0.2238
24.0148 | 32 | 8158.7129 | 0.22381
24.0136 | 32 | 8196.1427 | 0.22381
24.0123 | 32 | 8246.8985 | 0.22382
24.0111 | 32 | 8284.0984 | 0.22383
24.0099 | 32 | 8286.8216 | 0.22384
24.0086 | 32 | 8323.7938 | 0.22385
24.0074 | 32 | 8294.5755 | 0.22386
24.0062 | 32 | 8352.2412 | 0.22387
23.9012 | 32 | 8130.5061 | 0.22462
23.8914 | 32 | 8126.6936 | 0.22469
23.8815 | 32 | 8141.8687 | 0.22476
23.8716 | 32 | 8236.6515 | 0.22483
23.8617 | 32 | 8226.9617 | 0.2249
23.8519 | 32 | 8223.5033 | 0.22497
23.8691 | 32 | 8195.4617 | 0.22485
23.8864 | 32 | 8222.1295 | 0.22473
23.9037 | 32 | 8209.2081 | 0.2246
23.921 | 32 | 8208.6043 | 0.22448
23.9383 | 32 | 8233.5614 | 0.22436
24.0074 | 32 | 8288.3961 | 0.22386
23.9901 | 32 | 8295.9911 | 0.22398
23.9728 | 32 | 8361.5182 | 0.22411
23.9556 | 32 | 8376.9572 | 0.22423
23.9383 | 32 | 8502.7763 | 0.22436
23.921 | 32 | 8515.1648 | 0.22448
23.9037 | 32 | 8448.6672 | 0.2246
23.8864 | 32 | 8432.3847 | 0.22473
23.8691 | 32 | 8440.2174 | 0.22485
23.8519 | 32 | 8523.4651 | 0.22497
23.8654 | 32 | 8520.0126 | 0.22488
23.879 | 32 | 8393.7747 | 0.22478
24.0457 | 32 | 8143.3691 | 0.22358
24.0407 | 32 | 8051.8849 | 0.22362
24.0358 | 32 | 8047.9167 | 0.22365
24.0309 | 32 | 8023.7587 | 0.22369
24.0259 | 32 | 8015.4767 | 0.22373
24.021 | 32 | 8001.6115 | 0.22376
24.016 | 32 | 8031.4666 | 0.2238
24.0111 | 32 | 8039.2724 | 0.22383
24.0062 | 32 | 8019.6048 | 0.22387
24.0012 | 32 | 8009.323 | 0.2239
23.8926 | 32 | 7853.0705 | 0.22468
23.8852 | 32 | 7840.4704 | 0.22474
23.8778 | 32 | 7848.4152 | 0.22479
23.8704 | 32 | 7814.1797 | 0.22484
23.8877 | 31.9333 | 7827.7834 | 0.2243
23.9049 | 31.8667 | 7845.5748 | 0.22375
23.9222 | 31.8 | 7881.3979 | 0.22321
23.9395 | 31.7333 | 7923.0336 | 0.22267
23.9568 | 31.6667 | 7978.9275 | 0.22212
23.9741 | 31.6 | 7975.3963 | 0.22159
24.0333 | 31 | 8626.6731 | 0.21749
24.0173 | 31 | 8610.2043 | 0.2176
24.0012 | 31 | 8581.817 | 0.21771
23.9852 | 31 | 8554.843 | 0.21783
23.9691 | 31 | 8501.0615 | 0.21794
23.9531 | 31 | 8481.5082 | 0.21805
23.937 | 31 | 8517.5198 | 0.21817
23.921 | 31 | 8459.2795 | 0.21828
23.9049 | 31 | 8452.3129 | 0.21839
23.8889 | 31 | 8524.9151 | 0.21851
23.8951 | 30.9333 | 8472.4926 | 0.21806
23.9815 | 30 | 8940.5063 | 0.21197
23.9877 | 30 | 8870.2016 | 0.21192
23.9938 | 30 | 8936.818 | 0.21188
24 | 30 | 8912.1186 | 0.21184
24.0062 | 30 | 8942.81 | 0.21179
24.0123 | 30 | 8941.323 | 0.21175
24.0185 | 30 | 8970.9327 | 0.21171
24.0247 | 30 | 8844.8848 | 0.21166
24.0309 | 30 | 8882.4435 | 0.21162
23.979 | 30 | 8972.7245 | 0.21198
23.9654 | 30 | 8906.0954 | 0.21208
23.9519 | 30 | 8876.8429 | 0.21217
23.9383 | 30 | 8950.6368 | 0.21227
23.9247 | 30 | 8993.6048 | 0.21236
23.9111 | 30 | 8952.9139 | 0.21245
23.8975 | 30 | 8927.0841 | 0.21255
23.884 | 30 | 8949.7987 | 0.21264
23.8704 | 30 | 8927.6851 | 0.21274
23.8802 | 30 | 8935.7146 | 0.21267
24.0185 | 30 | 8685.1615 | 0.21171
24.0185 | 30.0667 | 8717.3426 | 0.21209
24.0185 | 30.1333 | 8688.7175 | 0.21247
24.0185 | 30.2 | 8650.1969 | 0.21286
24.0185 | 30.2667 | 8635.1299 | 0.21325
24.0185 | 30.3333 | 8619.5949 | 0.21364
24.0185 | 30.4 | 8634.1986 | 0.21402
24.0185 | 30.4667 | 8605.2435 | 0.21442
24.0185 | 30.5333 | 8569.2793 | 0.21481
24.0185 | 30.6 | 8561.5058 | 0.2152
24.0185 | 30.6667 | 8297.055 | 0.2156
23.9185 | 31 | 8182.0733 | 0.2183
23.9074 | 31 | 8236.9205 | 0.21838
23.8963 | 31 | 8225.7375 | 0.21845
23.8852 | 31 | 8203.5831 | 0.21853
23.8741 | 31 | 8188.5377 | 0.21861
23.863 | 31 | 8210.2401 | 0.21869
23.8519 | 31 | 8203.2846 | 0.21877
23.8605 | 31.0667 | 8200.5288 | 0.21911
23.8691 | 31.1333 | 8200.548 | 0.21945
23.9815 | 31.8 | 8016.6119 | 0.22278
23.9815 | 31.7333 | 7998.1846 | 0.22237
23.9815 | 31.6667 | 8011.5537 | 0.22195
23.9815 | 31.6 | 8038.3158 | 0.22153
23.9815 | 31.5333 | 8064.9785 | 0.22112
23.9815 | 31.4667 | 8068.5086 | 0.22071
23.9815 | 31.4 | 8073.8182 | 0.22029
23.8728 | 31 | 8023.4674 | 0.21862
23.863 | 31 | 8065.5136 | 0.21869
23.8531 | 31 | 8040.49 | 0.21876
23.8432 | 31 | 8045.9502 | 0.21883
23.8333 | 31 | 8108.2856 | 0.2189
23.8469 | 31 | 8149.8878 | 0.2188
23.8605 | 31 | 8143.5969 | 0.21871
23.8741 | 31 | 8150.9518 | 0.21861
23.8877 | 31 | 8137.5714 | 0.21852
23.8988 | 31 | 7898.4549 | 0.21844
23.8815 | 31 | 7875.9221 | 0.21856
23.8642 | 31 | 7866.4539 | 0.21868
23.8469 | 31 | 7868.8861 | 0.2188
23.8296 | 31 | 7855.2588 | 0.21892
23.8123 | 31 | 7827.9573 | 0.21904
23.7951 | 31 | 7820.7692 | 0.21916
23.9222 | 29.6 | 8060.2842 | 0.2101
23.9062 | 29.5333 | 8021.1014 | 0.20984
23.8901 | 29.4667 | 8017.0935 | 0.20958
23.8741 | 29.4 | 8032.4683 | 0.20932
23.858 | 29.3333 | 8027.0377 | 0.20905
23.842 | 29.2667 | 8051.4116 | 0.20879
23.8259 | 29.2 | 8086.6798 | 0.20853
23.9198 | 27.6667 | 7913.5582 | 0.19982
23.9 | 27.6 | 8039.2887 | 0.19962
23.8802 | 27.5333 | 8055.0034 | 0.19941
23.8605 | 27.4667 | 8056.2444 | 0.19921
23.8407 | 27.4 | 8087.4378 | 0.19901
23.821 | 27.3333 | 8101.0573 | 0.19881
23.8012 | 27.2667 | 8105.9445 | 0.19861
23.7815 | 27.2 | 7813.0224 | 0.19841
23.8704 | 27 | 8174.4216 | 0.19685
23.8519 | 27 | 8242.4251 | 0.19697
23.8333 | 27 | 8206.6821 | 0.1971
23.8148 | 27 | 8221.9513 | 0.19722
23.7963 | 27 | 8218.4613 | 0.19734
23.7778 | 27 | 8215.8288 | 0.19746
23.8309 | 27 | 8203.8144 | 0.19711
23.8074 | 27 | 8186.6567 | 0.19726
23.784 | 27 | 8183.3012 | 0.19742
23.7605 | 27 | 8171.5295 | 0.19757
23.737 | 27 | 8162.5721 | 0.19772
23.7136 | 27 | 8165.4352 | 0.19787
23.8 | 26 | 8223.8985 | 0.19262
23.7802 | 26 | 8223.116 | 0.19274
23.7605 | 26 | 8194.0011 | 0.19287
23.7407 | 26 | 8201.0325 | 0.19299
23.7556 | 26 | 8208.4813 | 0.1929
23.8235 | 26 | 8262.0732 | 0.19247
23.8185 | 26 | 8229.9837 | 0.1925
23.8136 | 26 | 8210.9768 | 0.19253
23.8086 | 26 | 8230.5791 | 0.19256
23.8037 | 26 | 8252.5121 | 0.19259
23.7988 | 26 | 7810.1522 | 0.19263
23.7444 | 26 | 8185.6197 | 0.19297
23.7222 | 26 | 8202.4421 | 0.19311
23.7333 | 25.9333 | 8220.9965 | 0.19274
23.7444 | 25.8667 | 8236.6152 | 0.19237
23.7556 | 25.8 | 8247.4578 | 0.192
23.7617 | 25 | 8551.0832 | 0.18847
23.7333 | 25 | 8511.0042 | 0.18864
23.7049 | 25 | 8480.2914 | 0.18882
23.6765 | 25 | 8483.4344 | 0.18899
23.6481 | 25 | 8477.2555 | 0.18917
23.7617 | 25 | 8357.5021 | 0.18847
23.7333 | 25 | 8350.4709 | 0.18864
23.7049 | 25 | 8343.9169 | 0.18882
23.6765 | 25 | 8358.9153 | 0.18899
23.6481 | 25 | 8032.415 | 0.18917
23.7222 | 24 | 8526.1412 | 0.18461
23.7259 | 24 | 8507.0483 | 0.18459
23.7296 | 24 | 8513.2352 | 0.18457
23.7333 | 24 | 8550.7621 | 0.18455
23.8198 | 24 | 8393.1185 | 0.18402
23.7914 | 24 | 8587.3169 | 0.18419
23.763 | 24 | 8548.3928 | 0.18437
23.7346 | 24 | 8529.8867 | 0.18454
23.7062 | 24 | 8528.4025 | 0.18471
23.6778 | 24 | 8130.3909 | 0.18488
23.7704 | 24 | 8405.0047 | 0.18432
23.7407 | 24 | 8607.7779 | 0.1845
23.7111 | 24 | 8564.4428 | 0.18468
23.6815 | 24 | 8545.5608 | 0.18486
23.6519 | 24 | 8534.8476 | 0.18504
23.8025 | 24 | 8560.8966 | 0.18412
23.7852 | 24 | 8528.921 | 0.18423
23.7679 | 24 | 8520.1372 | 0.18434
23.7506 | 24 | 8516.7037 | 0.18444
23.7469 | 24 | 8410.671 | 0.18446
23.7123 | 24 | 8482.9353 | 0.18467
23.6778 | 24 | 8457.0813 | 0.18488
23.6432 | 24 | 8443.5668 | 0.18509
23.6086 | 24 | 8428.6784 | 0.1853
23.8148 | 24 | 8391.2811 | 0.18405
23.8025 | 24 | 8482.8695 | 0.18412
23.7901 | 24 | 8464.9045 | 0.1842
23.7778 | 24 | 8462.7864 | 0.18428
23.7654 | 24 | 8464.0196 | 0.18435
23.7333 | 24 | 8431.7318 | 0.18455
23.7296 | 24 | 8425.2828 | 0.18457
23.7259 | 24 | 8397.7984 | 0.18459
23.7222 | 24 | 8409.6824 | 0.18461
23.8321 | 25 | 8265.3734 | 0.18803
23.8222 | 25 | 8359.1489 | 0.18809
23.8123 | 25 | 8353.5648 | 0.18815
23.8025 | 25 | 8349.4039 | 0.18821
23.7926 | 25 | 8347.4617 | 0.18827
23.7827 | 25 | 8348.9748 | 0.18833
23.7741 | 25 | 8494.5059 | 0.18839
23.7506 | 25 | 8482.3516 | 0.18853
23.7272 | 25 | 8494.3467 | 0.18868
23.7037 | 25 | 8523.1095 | 0.18883
23.721 | 25.0667 | 8557.0248 | 0.189
23.858 | 26.0667 | 8538.4003 | 0.19255
23.8642 | 26.1333 | 8522.6137 | 0.19281
23.8704 | 26.2 | 8522.6991 | 0.19308
23.8765 | 26.2667 | 8536.5221 | 0.19335
23.8827 | 26.3333 | 8518.4889 | 0.19362
23.7716 | 27 | 8373.9163 | 0.1975
23.7593 | 27 | 8400.3939 | 0.19758
23.7667 | 27.0667 | 8400.0417 | 0.19785
23.7741 | 27.1333 | 8348.6629 | 0.19813
23.7815 | 27.2 | 8353.155 | 0.19841
23.7889 | 27.2667 | 8380.5682 | 0.19869
23.8667 | 28 | 8400.8433 | 0.20187
23.8593 | 28 | 8397.3913 | 0.20192
23.8519 | 28 | 8389.9814 | 0.20197
23.8444 | 28 | 8381.7516 | 0.20202
23.837 | 28 | 8402.6432 | 0.20207
23.8296 | 28 | 8414.8676 | 0.20211
23.9185 | 29 | 8496.6441 | 0.20681
23.9049 | 29 | 8413.9924 | 0.2069
23.8914 | 29 | 8420.7931 | 0.207
23.8778 | 29 | 8397.4121 | 0.20709
23.8642 | 29 | 8408.8896 | 0.20718
23.8506 | 29 | 8405.4858 | 0.20727
23.958 | 29 | 8478.9098 | 0.20654
23.9556 | 29 | 8494.9202 | 0.20656
23.9531 | 29 | 8455.5006 | 0.20658
23.9506 | 29 | 8481.6757 | 0.20659
23.9481 | 29 | 8472.1109 | 0.20661
23.9457 | 29 | 8488.9239 | 0.20663
23.9432 | 29 | 8499.766 | 0.20664
23.8296 | 29 | 8630.9252 | 0.20741
23.8222 | 29 | 8584.663 | 0.20746
23.8148 | 29 | 8553.8453 | 0.20751
23.8309 | 29 | 8517.4845 | 0.2074
23.8469 | 29 | 8546.5382 | 0.2073
23.863 | 29 | 8554.9555 | 0.20719
23.879 | 29 | 8602.021 | 0.20708
23.9074 | 29 | 8761.4024 | 0.20689
23.8889 | 29 | 8736.5987 | 0.20701
23.8704 | 29 | 8725.9152 | 0.20714
23.8519 | 29 | 8706.2476 | 0.20726
23.8333 | 29 | 8737.3229 | 0.20739
23.8148 | 29 | 8669.9024 | 0.20751
23.7963 | 29 | 8684.3651 | 0.20764
23.7778 | 29 | 8640.6602 | 0.20776
23.9815 | 28.6667 | 8880.222 | 0.20459
23.9704 | 28.6 | 8860.3022 | 0.20431
23.9593 | 28.5333 | 8849.1842 | 0.20403
23.9481 | 28.4667 | 8865.0636 | 0.20375
23.937 | 28.4 | 8870.6177 | 0.20348
23.9259 | 28.3333 | 8919.6098 | 0.2032
23.9148 | 28.2667 | 8946.8393 | 0.20293
23.9037 | 28.2 | 8970.064 | 0.20266
23.963 | 28 | 9195.83 | 0.20123
23.9654 | 28 | 9223.4253 | 0.20121
23.9679 | 28 | 9251.3567 | 0.20119
23.9704 | 28 | 9344.4929 | 0.20118
23.9728 | 28 | 9295.2201 | 0.20116
23.9753 | 28 | 9269.9687 | 0.20114
23.9778 | 28 | 9249.5196 | 0.20113
23.9802 | 28 | 9355.2839 | 0.20111
23.9827 | 28 | 9255.1906 | 0.20109
23.8765 | 27.3333 | 8276.3515 | 0.19844
23.8642 | 27.2667 | 9426.135 | 0.1982
23.8519 | 27.2 | 9487.7152 | 0.19795
23.8395 | 27.1333 | 9350.9526 | 0.1977
23.8272 | 27.0667 | 9368.6006 | 0.19746
23.8148 | 27 | 9386.5799 | 0.19722
23.8321 | 27 | 9456.4519 | 0.1971
23.8494 | 27 | 9543.6726 | 0.19699
23.8667 | 27 | 9497.6712 | 0.19688
23.884 | 27 | 9401.8206 | 0.19677
23.9617 | 27 | 9676.8209 | 0.19625
23.9457 | 27 | 9749.613 | 0.19636
23.9296 | 27 | 9741.0654 | 0.19647
23.9136 | 27 | 9652.6658 | 0.19657
23.8975 | 27 | 9498.101 | 0.19668
23.8815 | 27 | 9558.5841 | 0.19678
23.8654 | 27 | 9645.168 | 0.19689
23.8494 | 27 | 9602.3048 | 0.19699
23.8333 | 27 | 9610.2319 | 0.1971
23.9654 | 26.9333 | 8657.1817 | 0.19591
23.9679 | 26.8667 | 9769.9435 | 0.19557
23.9704 | 26.8 | 9677.3359 | 0.19524
23.9728 | 26.7333 | 9633.1694 | 0.1949
23.9753 | 26.6667 | 9677.8674 | 0.19457
23.9778 | 26.6 | 9656.9234 | 0.19424
23.9802 | 26.5333 | 9637.4723 | 0.19391
23.9827 | 26.4667 | 9638.9794 | 0.19359
23.9852 | 26.4 | 9654.9971 | 0.19326
23.8765 | 26 | 9529.245 | 0.19213
23.8642 | 26 | 9628.2443 | 0.19221
23.8519 | 26 | 9663.113 | 0.19229
23.8395 | 26 | 9669.7998 | 0.19237
23.8272 | 26 | 9647.4732 | 0.19244
23.8148 | 26 | 9544.7465 | 0.19252
23.8321 | 26 | 9458.2332 | 0.19241
23.8494 | 26 | 9424.238 | 0.1923
23.8667 | 26 | 9401.053 | 0.19219
23.884 | 26 | 8035.3562 | 0.19208
23.9272 | 26.4667 | 7902.2008 | 0.19395
23.9062 | 26.5333 | 8000.4793 | 0.1944
23.8852 | 26.6 | 8074.8955 | 0.19485
23.8642 | 26.6667 | 8130.3918 | 0.1953
23.8432 | 26.7333 | 8174.3349 | 0.19575
23.8222 | 26.8 | 8204.5104 | 0.19621
23.8012 | 26.8667 | 8195.5886 | 0.19666
23.7802 | 26.9333 | 8185.889 | 0.19712
23.9198 | 27 | 8090.0974 | 0.19653
23.9 | 27 | 8089.682 | 0.19666
23.8802 | 27 | 8088.3458 | 0.19679
23.8605 | 27 | 8119.8608 | 0.19692
23.8407 | 27 | 8070.3153 | 0.19705
23.821 | 27 | 8028.7902 | 0.19718
23.8012 | 27 | 8018.7529 | 0.1973
23.7815 | 27 | 8012.4531 | 0.19743
23.9 | 27 | 7789.248 | 0.19666
23.8778 | 27 | 7738.0982 | 0.19681
23.7889 | 27 | 7745.2145 | 0.19738
23.7667 | 27 | 7751.3845 | 0.19753
23.7778 | 26 | 7919.65 | 0.19276
23.7481 | 26 | 7907.869 | 0.19295
23.7185 | 26 | 7893.1135 | 0.19313
23.6889 | 26 | 7896.4279 | 0.19332
23.6593 | 26 | 7867.6326 | 0.19351
23.7407 | 24 | 8161.7116 | 0.1845
23.7432 | 24 | 8217.2148 | 0.18449
23.7457 | 24 | 8222.9454 | 0.18447
23.7481 | 24 | 8241.1462 | 0.18446
23.7481 | 24 | 8183.8608 | 0.18446
23.716 | 24 | 8218.8772 | 0.18465
23.684 | 24 | 8226.6192 | 0.18485
23.6519 | 24 | 8222.3049 | 0.18504
23.6198 | 24 | 8217.3989 | 0.18524
23.7778 | 24 | 8127.3283 | 0.18428
23.7481 | 24 | 8197.8659 | 0.18446
23.7185 | 24 | 8185.6958 | 0.18464
23.6889 | 24 | 8181.7806 | 0.18482
23.6593 | 24 | 8167.357 | 0.185
23.7951 | 24 | 8067.9314 | 0.18417
23.7852 | 24 | 8223.9581 | 0.18423
23.7753 | 24 | 8198.4686 | 0.18429
23.7654 | 24 | 8193.9731 | 0.18435
23.7556 | 24 | 8203.6726 | 0.18441
23.7531 | 23.3333 | 8380.8704 | 0.18187
23.721 | 23.2667 | 8375.459 | 0.18181
23.6889 | 23.2 | 8376.0878 | 0.18176
23.6568 | 23.1333 | 8375.4241 | 0.1817
23.6963 | 23 | 8420.252 | 0.18098
23.6617 | 23 | 8392.4918 | 0.18118
23.6272 | 23 | 8385.1363 | 0.18139
23.5926 | 23 | 8373.8859 | 0.18159
23.6963 | 23 | 8367.1143 | 0.18098
23.6667 | 23 | 8373.2404 | 0.18115
23.6691 | 23 | 8377.4142 | 0.18114
23.6716 | 23 | 8374.5035 | 0.18112
23.6741 | 23 | 8387.605 | 0.18111
23.7914 | 23 | 8362.7324 | 0.18041
23.763 | 23 | 8378.5558 | 0.18058
23.7346 | 23 | 8370.8599 | 0.18075
23.7062 | 23 | 8356.9379 | 0.18092
23.7136 | 23 | 8334.8363 | 0.18087
23.6852 | 23 | 8335.7967 | 0.18104
23.6901 | 23 | 8349.5794 | 0.18101
23.6951 | 23 | 8343.2918 | 0.18098
23.7235 | 23 | 8421.8938 | 0.18081
23.6951 | 23 | 8459.4164 | 0.18098
23.6667 | 23 | 8467.268 | 0.18115
23.6778 | 23 | 8488.8524 | 0.18109
23.821 | 24 | 8469.9098 | 0.18401
23.7963 | 24 | 8490.2651 | 0.18416
23.7716 | 24 | 8469.8228 | 0.18431
23.7469 | 24 | 8479.9708 | 0.18446
23.7222 | 24 | 8450.2173 | 0.18461
23.8 | 24 | 8635.2258 | 0.18414
23.7802 | 24 | 8696.5751 | 0.18426
23.7605 | 24 | 8722.6929 | 0.18438
23.7407 | 24 | 8688.8973 | 0.1845
23.7556 | 24 | 8728.315 | 0.18441
23.7704 | 24 | 8759.5498 | 0.18432
23.8148 | 24 | 8634.2428 | 0.18405
23.8148 | 24 | 8746.6228 | 0.18405
23.8148 | 24 | 8755.4068 | 0.18405
23.8148 | 24 | 8764.1001 | 0.18405
23.8148 | 24 | 8749.4301 | 0.18405
23.8469 | 25 | 8437.0788 | 0.18793
23.8185 | 25 | 8566.2396 | 0.18811
23.7901 | 25 | 8551.871 | 0.18829
23.7617 | 25 | 8494.132 | 0.18847
23.7333 | 25 | 8523.1082 | 0.18864
23.7049 | 25 | 8525.22 | 0.18882
23.6765 | 25 | 8547.1049 | 0.18899
23.8148 | 25 | 8783.4674 | 0.18813
23.7963 | 25 | 8830.2954 | 0.18825
23.7778 | 25 | 8812.5738 | 0.18837
23.7593 | 25 | 8755.7113 | 0.18848
23.779 | 25 | 8840.3644 | 0.18836
23.8556 | 25 | 8702.1894 | 0.18788
23.8333 | 25 | 8573.3979 | 0.18802
23.8111 | 25 | 8499.9076 | 0.18816
23.7889 | 25 | 8511.3357 | 0.1883
23.7667 | 25 | 8511.7937 | 0.18843
23.7444 | 25 | 8529.6767 | 0.18857
23.8975 | 25 | 8645.6155 | 0.18761
23.8802 | 25 | 8668.1141 | 0.18772
23.863 | 25 | 8646.052 | 0.18783
23.8457 | 25 | 8712.7936 | 0.18794
23.8284 | 25 | 8708.3861 | 0.18805
23.8111 | 25 | 8723.3912 | 0.18816
23.7938 | 25 | 8320.3603 | 0.18827
23.9457 | 25 | 8551.4896 | 0.18731
23.9321 | 25 | 8707.4704 | 0.18739
23.9185 | 25 | 8698.3186 | 0.18748
23.9049 | 25 | 8688.7364 | 0.18757
23.8914 | 25 | 8660.4282 | 0.18765
23.8778 | 25 | 8647.1543 | 0.18774
23.8642 | 25 | 8653.4199 | 0.18782
23.8963 | 25 | 8499.2172 | 0.18762
23.879 | 25 | 8556.1584 | 0.18773
23.8617 | 25 | 8575.5102 | 0.18784
23.8444 | 25 | 8555.6529 | 0.18795
23.8272 | 25 | 8553.8184 | 0.18806
23.8099 | 25 | 8094.6825 | 0.18816
23.7778 | 26 | 8221.1492 | 0.19276
23.7519 | 26 | 8277.1121 | 0.19292
23.7259 | 26 | 8240.9847 | 0.19309
23.7 | 26 | 8208.3005 | 0.19325
23.6741 | 26 | 8187.4089 | 0.19341
23.6481 | 26 | 8178.3662 | 0.19358
23.8198 | 27 | 7806.2511 | 0.19718
23.8247 | 27 | 8004.1565 | 0.19715
23.8296 | 27 | 8000.1347 | 0.19712
23.8346 | 27 | 8002.4545 | 0.19709
23.8395 | 27 | 8025.6667 | 0.19706
23.8444 | 27 | 8027.7389 | 0.19702
23.8728 | 27 | 8097.4475 | 0.19684
23.8753 | 27 | 8138.5035 | 0.19682
23.8778 | 27 | 8125.7907 | 0.19681
23.8802 | 27 | 8134.1646 | 0.19679
23.8827 | 27 | 8169.0511 | 0.19677
23.8852 | 27 | 8168.7055 | 0.19676
23.7963 | 28 | 8055.6166 | 0.20234
23.8086 | 28 | 8034.7218 | 0.20225
23.821 | 28 | 8050.2517 | 0.20217
23.8333 | 28 | 8075.7771 | 0.20209
23.8457 | 28 | 8090.849 | 0.20201
23.8259 | 28 | 7881.4567 | 0.20214
23.8148 | 28 | 8021.5909 | 0.20221
23.8222 | 28 | 8002.0192 | 0.20216
23.8296 | 28 | 8000.3336 | 0.20211
23.837 | 28 | 8005.3295 | 0.20207
23.8444 | 28 | 8053.9726 | 0.20202
23.8506 | 28 | 7857.645 | 0.20198
23.8494 | 28 | 8010.474 | 0.20198
23.8481 | 28 | 7998.5973 | 0.20199
23.8469 | 28 | 8019.2299 | 0.202
23.8457 | 28 | 7997.1234 | 0.20201
23.8444 | 28 | 8006.8642 | 0.20202
23.8963 | 27.7333 | 8004.0248 | 0.20031
23.8889 | 27.6667 | 8061.8539 | 0.20002
23.8815 | 27.6 | 8084.7548 | 0.19974
23.8741 | 27.5333 | 8090.2919 | 0.19945
23.8667 | 27.4667 | 8111.4445 | 0.19917
23.8852 | 27 | 8064.0925 | 0.19676
23.8691 | 27 | 8194.1514 | 0.19686
23.8531 | 27 | 8176.338 | 0.19697
23.837 | 27 | 8183.1608 | 0.19707
23.821 | 27 | 8177.0505 | 0.19718
23.8877 | 27 | 8171.4096 | 0.19674
23.8716 | 27 | 8219.4617 | 0.19685
23.8556 | 27 | 8228.0349 | 0.19695
23.8395 | 27 | 8219.0134 | 0.19706
23.8235 | 27 | 8230.8038 | 0.19716
23.863 | 27 | 8103.089 | 0.1969
23.8407 | 27 | 8237.957 | 0.19705
23.8185 | 27 | 8217.1233 | 0.19719
23.7963 | 27 | 8210.6067 | 0.19734
23.7741 | 27 | 8192.9724 | 0.19748
23.7519 | 27 | 8197.557 | 0.19762
23.8086 | 26.3333 | 8306.3185 | 0.19409
23.784 | 26.2667 | 8306.246 | 0.19394
23.7593 | 26.2 | 8306.5789 | 0.19379
23.7346 | 26.1333 | 8322.122 | 0.19364
23.7642 | 26 | 8261.6339 | 0.19285
23.7432 | 26 | 8368.2963 | 0.19298
23.7222 | 26 | 8354.1681 | 0.19311
23.737 | 26 | 8354.8578 | 0.19302
23.7519 | 26 | 8368.8583 | 0.19292
23.8531 | 26 | 8408.732 | 0.19228
23.8395 | 26 | 8382.9249 | 0.19237
23.8259 | 26 | 8374.3799 | 0.19245
23.8123 | 26 | 8368.2715 | 0.19254
23.7988 | 26 | 8358.3666 | 0.19263
23.8099 | 25 | 8332.949 | 0.18816
23.8049 | 25 | 8481.4244 | 0.1882
23.8 | 25 | 8450.0152 | 0.18823
23.7951 | 25 | 8447.1241 | 0.18826
23.7901 | 25 | 8449.4571 | 0.18829
23.8642 | 25 | 8353.9368 | 0.18782
23.8481 | 25 | 8402.9275 | 0.18792
23.8321 | 25 | 8384.5949 | 0.18803
23.816 | 25 | 8380.6413 | 0.18813
23.8 | 25 | 8375.6367 | 0.18823
23.7531 | 24 | 8555.8977 | 0.18443
23.721 | 24 | 8535.1827 | 0.18462
23.6889 | 24 | 8517.2473 | 0.18482
23.6568 | 24 | 8519.9192 | 0.18501
23.8457 | 24 | 8416.3611 | 0.18386
23.8259 | 24 | 8547.585 | 0.18398
23.8062 | 24 | 8530.3592 | 0.1841
23.7864 | 24 | 8515.4294 | 0.18422
23.7667 | 24 | 8500.2594 | 0.18434
23.7889 | 24 | 8438.0467 | 0.18421
23.7593 | 24 | 8403.2636 | 0.18439
23.7296 | 24 | 8397.4703 | 0.18457
23.7 | 24 | 8395.5931 | 0.18475
23.6914 | 24 | 8329.7184 | 0.1848
23.6605 | 24 | 8394.2765 | 0.18499
23.6296 | 24 | 8383.2182 | 0.18518
23.6407 | 24 | 8385.2631 | 0.18511
23.8 | 24 | 8406.866 | 0.18414
23.7704 | 24 | 8455.2794 | 0.18432
23.7407 | 24 | 8439.9384 | 0.1845
23.7111 | 24 | 8429.1654 | 0.18468
23.8272 | 24 | 8295.0919 | 0.18397
23.8025 | 24 | 8450.2828 | 0.18412
23.7778 | 24 | 8420.8202 | 0.18428
23.7531 | 24 | 8415.5527 | 0.18443
23.7037 | 24 | 8388.2248 | 0.18473
23.6667 | 24 | 8366.5945 | 0.18495
23.6296 | 24 | 8348.4764 | 0.18518
23.5926 | 24 | 8332.5989 | 0.1854
23.7654 | 24 | 8225.6156 | 0.18435
23.7407 | 24 | 8370.0204 | 0.1845
23.7395 | 24 | 8331.0177 | 0.18451
23.7383 | 24 | 8324.8969 | 0.18452
23.737 | 24 | 8337.8347 | 0.18452
23.7901 | 24 | 8375.9612 | 0.1842
23.7593 | 24 | 8414.6525 | 0.18439
23.7284 | 24 | 8414.0136 | 0.18458
23.6975 | 24 | 8410.3368 | 0.18476
23.6667 | 24 | 8407.5061 | 0.18495
23.7951 | 25.0667 | 7808.0404 | 0.18854
23.7938 | 25.1333 | 8403.8938 | 0.18883
23.7926 | 25.2 | 8356.7356 | 0.18913
23.7914 | 25.2667 | 8385.1564 | 0.18942
23.7901 | 25.3333 | 8384.35 | 0.18972
23.7593 | 26 | 8340.3942 | 0.19288
23.7704 | 26 | 8348.8921 | 0.19281
23.7815 | 26 | 8364.1447 | 0.19274
23.7926 | 26 | 8403.8067 | 0.19266
23.8037 | 26 | 8377.0401 | 0.19259
23.863 | 26 | 8545.2925 | 0.19221
23.8593 | 26 | 8513.6327 | 0.19224
23.8556 | 26 | 8504.7797 | 0.19226
23.8519 | 26 | 8493.2423 | 0.19229
23.8481 | 26 | 8563.1739 | 0.19231
23.8444 | 26 | 8556.399 | 0.19233
23.8963 | 27 | 7872.7709 | 0.19668
23.879 | 27 | 8326.1607 | 0.1968
23.8617 | 27 | 8274.6629 | 0.19691
23.8444 | 27 | 8261.4679 | 0.19702
23.8272 | 27 | 8251.0014 | 0.19714
23.8099 | 27 | 8262.2703 | 0.19725
23.9185 | 27.4 | 8409.2447 | 0.1985
23.9049 | 27.4667 | 8421.4512 | 0.19892
23.8914 | 27.5333 | 8343.999 | 0.19934
23.8778 | 27.6 | 8362.6783 | 0.19976
23.8642 | 27.6667 | 8328.2677 | 0.20019
23.8506 | 27.7333 | 8327.1745 | 0.20061
23.9407 | 28 | 8292.3541 | 0.20137
23.9333 | 28 | 8289.4022 | 0.20142
23.9259 | 28 | 8361.2356 | 0.20147
23.9185 | 28 | 8399.871 | 0.20152
23.9111 | 28 | 8411.5341 | 0.20157
23.9037 | 28 | 8399.138 | 0.20162
23.8963 | 28 | 8406.9143 | 0.20167
23.8889 | 29 | 8221.0899 | 0.20701
23.8963 | 29 | 8301.6835 | 0.20696
23.9037 | 29 | 8323.0331 | 0.20691
23.9111 | 29 | 8283.0814 | 0.20686
23.9185 | 29 | 8271.64 | 0.20681
23.9259 | 29 | 8250.5215 | 0.20676
23.9333 | 29 | 8280.5929 | 0.20671
23.8642 | 29 | 7859.688 | 0.20718
23.8506 | 29 | 8236.7859 | 0.20727
23.837 | 29 | 8198.2606 | 0.20736
23.8235 | 29 | 8193.1145 | 0.20745
23.8099 | 29 | 8233.3492 | 0.20755
23.7963 | 29 | 8253.7268 | 0.20764
23.8123 | 29 | 8287.0131 | 0.20753
23.8284 | 29 | 8298.0833 | 0.20742
23.9481 | 29 | 8008.4337 | 0.20661
23.9333 | 29 | 8300.1856 | 0.20671
23.9185 | 29 | 8273.413 | 0.20681
23.9037 | 29 | 8319.3278 | 0.20691
23.8889 | 29 | 8287.6721 | 0.20701
23.8741 | 29 | 8333.3053 | 0.20711
23.8593 | 29 | 8362.4113 | 0.20721
23.8444 | 29 | 8275.5671 | 0.20731
23.9617 | 29 | 8095.8787 | 0.20652
23.9519 | 29 | 8446.6847 | 0.20658
23.942 | 29 | 8425.5434 | 0.20665
23.9321 | 29 | 8353.3829 | 0.20672
23.9222 | 29 | 8376.2171 | 0.20679
23.9123 | 29 | 8430.7039 | 0.20685
23.9025 | 29 | 8440.6158 | 0.20692
23.8926 | 29 | 8506.0828 | 0.20699
23.8827 | 29 | 8451.1711 | 0.20705
23.9074 | 30 | 8323.1477 | 0.21248
23.9148 | 30 | 8320.4468 | 0.21243
23.9222 | 30 | 8357.0628 | 0.21238
23.9296 | 30 | 8338.7509 | 0.21233
23.937 | 30 | 8372.5653 | 0.21227
23.9444 | 30 | 8392.654 | 0.21222
23.9519 | 30 | 8336.5578 | 0.21217
23.9593 | 30 | 8427.9934 | 0.21212
23.8827 | 30 | 8369.3013 | 0.21265
23.8691 | 30 | 8404.1637 | 0.21274
23.8556 | 30 | 8338.6104 | 0.21284
23.842 | 30 | 8429.1169 | 0.21293
23.8284 | 30 | 8445.848 | 0.21302
23.8148 | 30 | 8406.7314 | 0.21312
23.8309 | 30 | 8370.0747 | 0.21301
23.8469 | 30 | 8337.8489 | 0.2129
23.863 | 30 | 8393.4777 | 0.21279
23.9815 | 30 | 8096.503 | 0.21197
23.9667 | 30 | 8399.2309 | 0.21207
23.9519 | 30 | 8513.3012 | 0.21217
23.937 | 30 | 8499.3664 | 0.21227
23.9222 | 30 | 8463.4772 | 0.21238
23.9074 | 30 | 8357.4254 | 0.21248
23.8926 | 30 | 8355.4412 | 0.21258
23.8778 | 30 | 8283.2508 | 0.21268
23.863 | 30 | 8291.7324 | 0.21279
23.9198 | 30.9333 | 8306.2085 | 0.21789
23.9259 | 31 | 8285.6716 | 0.21825
23.9346 | 31 | 8288.2887 | 0.21819
23.9432 | 31 | 8298.3208 | 0.21812
23.9519 | 31 | 8324.64 | 0.21806
23.9605 | 31 | 8346.7708 | 0.218
23.9691 | 31 | 8338.3267 | 0.21794
23.9778 | 31 | 8333.3219 | 0.21788
23.9864 | 31 | 8292.5066 | 0.21782
24.0037 | 31 | 8041.5403 | 0.2177
23.9951 | 31 | 8223.5808 | 0.21776
23.9864 | 31 | 8310.6409 | 0.21782
23.9778 | 31 | 8351.6041 | 0.21788
23.9691 | 31 | 8296.8782 | 0.21794
23.9605 | 31 | 8275.8236 | 0.218
23.9519 | 31 | 8317.6084 | 0.21806
23.9432 | 31 | 8317.5759 | 0.21812
23.9346 | 31 | 8343.135 | 0.21819
23.958 | 31 | 8349.3904 | 0.21802
23.9605 | 31 | 8391.4186 | 0.218
23.963 | 31 | 8318.0789 | 0.21799
23.9679 | 31 | 8400.2395 | 0.21795
23.9728 | 31 | 8407.1684 | 0.21792
23.9778 | 31 | 8336.6111 | 0.21788
23.9827 | 31 | 8336.6477 | 0.21785
23.9877 | 31 | 8390.6308 | 0.21781
23.9926 | 31 | 8313.2274 | 0.21778
23.9975 | 31 | 8397.0008 | 0.21774
24.0025 | 31 | 8342.2354 | 0.21771
24.0148 | 31 | 8289.9905 | 0.21762
24.0111 | 31 | 8358.5218 | 0.21764
24.0074 | 31 | 8275.5848 | 0.21767
24.0037 | 31 | 8247.5609 | 0.2177
24 | 31 | 8281.7792 | 0.21772
23.9963 | 31 | 8409.9815 | 0.21775
23.9926 | 31 | 8481.1374 | 0.21778
23.9889 | 31 | 8398.9259 | 0.2178
23.9543 | 31 | 8460.7507 | 0.21805
23.9519 | 31 | 8470.9276 | 0.21806
23.9494 | 31 | 8405.5959 | 0.21808
23.9469 | 31 | 8445.1205 | 0.2181
23.9444 | 31 | 8402.1903 | 0.21812
23.9481 | 31.0667 | 8412.3893 | 0.21849
23.9519 | 31.1333 | 8438.7232 | 0.21887
23.9556 | 31.2 | 8390.8009 | 0.21925
24 | 32 | 8182.0634 | 0.22391
24.0062 | 32 | 8183.0939 | 0.22387
24.0123 | 32 | 8155.9786 | 0.22382
24.0185 | 32 | 8153.0588 | 0.22378
24.0247 | 32 | 8174.7215 | 0.22373
24.0309 | 32 | 8224.6321 | 0.22369
24.037 | 32 | 8181.112 | 0.22365
24.0432 | 32 | 8169.8502 | 0.2236
24.0494 | 32 | 8168.5749 | 0.22356
24.0617 | 32 | 8252.168 | 0.22347
24.0556 | 32 | 8237.9153 | 0.22351
24.0494 | 32 | 8153.3662 | 0.22356
24.0432 | 32 | 8171.5646 | 0.2236
24.037 | 32 | 8207.344 | 0.22365
24.0309 | 32 | 8194.3074 | 0.22369
24.0247 | 32 | 8226.8666 | 0.22373
24.0185 | 32 | 8226.4199 | 0.22378
24.0123 | 32 | 8228.6549 | 0.22382
24.0062 | 32 | 8267.8165 | 0.22387
23.9457 | 32 | 8083.6328 | 0.2243
23.9407 | 32 | 8080.7226 | 0.22434
23.9358 | 32 | 8080.2652 | 0.22437
23.9309 | 32 | 8085.0815 | 0.22441
23.9259 | 32 | 8082.6197 | 0.22444
23.9321 | 32 | 8080.3496 | 0.2244
23.9383 | 32 | 8129.8573 | 0.22436
23.9444 | 32 | 8172.5496 | 0.22431
23.9506 | 32 | 8141.7612 | 0.22427
24.0185 | 32 | 8175.5512 | 0.22378
24.021 | 32 | 8327.6288 | 0.22376
24.0235 | 32 | 8310.6381 | 0.22374
24.0259 | 32 | 8260.0472 | 0.22373
24.0284 | 32 | 8219.3571 | 0.22371
24.0309 | 32 | 8245.4198 | 0.22369
24.0333 | 32 | 8212.3228 | 0.22367
24.0358 | 32 | 8181.0836 | 0.22365
24.0383 | 32 | 8185.2394 | 0.22364
24.0407 | 32 | 8179.4086 | 0.22362
23.9778 | 32 | 8092.2462 | 0.22407
23.9667 | 32 | 8133.4549 | 0.22415
23.9556 | 32 | 8142.9736 | 0.22423
23.9444 | 32 | 8135.9934 | 0.22431
23.9333 | 32 | 8150.7093 | 0.22439
23.9222 | 32 | 8142.7718 | 0.22447
23.9111 | 32 | 8156.3673 | 0.22455
23.9 | 32 | 8146.5843 | 0.22463
23.8889 | 32 | 8046.0271 | 0.22471
23.8889 | 31.0667 | 8278.416 | 0.21891
23.8889 | 31 | 8271.681 | 0.21851
23.9 | 31 | 8256.7039 | 0.21843
23.9111 | 31 | 8262.0993 | 0.21835
23.9222 | 31 | 8276.0535 | 0.21827
23.9333 | 31 | 8305.6031 | 0.21819
23.9444 | 31 | 8287.8779 | 0.21812
24.0062 | 31 | 8407.1738 | 0.21768
23.9963 | 31 | 8343.6208 | 0.21775
23.9864 | 31 | 8335.8912 | 0.21782
23.9765 | 31 | 8282.6565 | 0.21789
23.9667 | 31 | 8255.7629 | 0.21796
23.9568 | 31 | 8257.2491 | 0.21803
23.9469 | 31 | 8263.1689 | 0.2181
23.937 | 31 | 8288.3386 | 0.21817
23.863 | 30.2 | 8342.8232 | 0.21394
23.8593 | 30.1333 | 8413.4281 | 0.21358
23.8556 | 30.0667 | 8425.5185 | 0.21322
23.8519 | 30 | 8444.5673 | 0.21286
23.8605 | 30 | 8453.8184 | 0.2128
23.8691 | 30 | 8445.293 | 0.21274
23.8778 | 30 | 8444.5227 | 0.21268
23.9667 | 30 | 8381.3908 | 0.21207
23.963 | 30 | 8367.5651 | 0.21209
23.9593 | 30 | 8361.1289 | 0.21212
23.9556 | 30 | 8372.4496 | 0.21215
23.9519 | 30 | 8368.5287 | 0.21217
23.9481 | 30 | 8387.0725 | 0.2122
23.9444 | 30 | 8377.4185 | 0.21222
23.8296 | 29.1333 | 8237.7862 | 0.20814
23.8222 | 29.0667 | 8241.2255 | 0.20783
23.8148 | 29 | 8236.6763 | 0.20751
23.8272 | 29 | 8252.273 | 0.20743
23.8395 | 29 | 8224.3198 | 0.20735
23.8519 | 29 | 8234.705 | 0.20726
23.8716 | 29 | 8027.5898 | 0.20713
23.8556 | 29 | 8030.2195 | 0.20724
23.8395 | 29 | 8003.4335 | 0.20735
23.8235 | 29 | 7983.8319 | 0.20745
23.8074 | 29 | 7949.1613 | 0.20756
23.9185 | 28 | 7994.4581 | 0.20152
23.916 | 28 | 8094.6109 | 0.20154
23.9136 | 28 | 8055.911 | 0.20156
23.9111 | 28 | 8046.6528 | 0.20157
23.9086 | 28 | 8029.8728 | 0.20159
23.9062 | 28 | 8033.1017 | 0.20161
23.8148 | 28 | 7857.6545 | 0.20221
23.8198 | 27.9333 | 8000.4999 | 0.20184
23.8247 | 27.8667 | 7989.3673 | 0.20146
23.8296 | 27.8 | 7999.8522 | 0.20109
23.8346 | 27.7333 | 8022.0274 | 0.20072
23.8395 | 27.6667 | 8055.0425 | 0.20035
23.8469 | 27 | 8095.5667 | 0.19701
23.8444 | 27 | 8056.8387 | 0.19702
23.842 | 27 | 8065.6543 | 0.19704
23.8395 | 27 | 8065.8415 | 0.19706
23.837 | 27 | 8039.558 | 0.19707
23.8346 | 27 | 7826.8134 | 0.19709
23.8716 | 27 | 8034.4607 | 0.19685
23.8506 | 27 | 8061.8694 | 0.19698
23.8296 | 27 | 8048.667 | 0.19712
23.8086 | 27 | 8048.5907 | 0.19726
23.7877 | 27 | 8073.012 | 0.19739
23.7605 | 26.0667 | 8291.4632 | 0.19317
23.7407 | 26 | 8325.6478 | 0.19299
23.7432 | 26 | 8337.8956 | 0.19298
23.7457 | 26 | 8327.0842 | 0.19296
23.7481 | 26 | 8333.6334 | 0.19295
23.7506 | 26 | 8333.5322 | 0.19293
23.7272 | 26 | 8205.5815 | 0.19308
23.7037 | 26 | 8169.7889 | 0.19323
23.7086 | 26 | 8181.373 | 0.1932
23.7136 | 26 | 8205.7312 | 0.19317
23.7185 | 26 | 8202.6558 | 0.19313
23.8506 | 25 | 8235.6326 | 0.18791
23.8407 | 25 | 8418.4028 | 0.18797
23.8309 | 25 | 8402.5086 | 0.18803
23.821 | 25 | 8403.6404 | 0.1881
23.8111 | 25 | 8408.0516 | 0.18816
23.8025 | 25 | 8337.6264 | 0.18821
23.7753 | 25 | 8348.8722 | 0.18838
23.7481 | 25 | 8336.4292 | 0.18855
23.721 | 25 | 8322.6162 | 0.18872
23.6938 | 25 | 8306.731 | 0.18889
23.8 | 25 | 8160.6475 | 0.18823
23.7704 | 25 | 8349.7188 | 0.18841
23.7407 | 25 | 8329.0021 | 0.1886
23.7111 | 25 | 8324.1538 | 0.18878
23.6815 | 25 | 8312.9893 | 0.18896
23.7519 | 25 | 8217.5715 | 0.18853
23.7235 | 25 | 8282.6638 | 0.1887
23.6951 | 25 | 8282.6246 | 0.18888
23.6667 | 25 | 8266.6514 | 0.18905
23.8 | 24 | 8515.6605 | 0.18414
23.7926 | 24 | 8498.5382 | 0.18418
23.7852 | 24 | 8492.5535 | 0.18423
23.7778 | 24 | 8493.1757 | 0.18428
23.737 | 24 | 8518.1181 | 0.18452
23.7074 | 24 | 8479.3909 | 0.1847
23.6778 | 24 | 8467.8087 | 0.18488
23.6481 | 24 | 8456.9953 | 0.18506
23.8296 | 24 | 8502.9814 | 0.18396
23.8148 | 24 | 8480.026 | 0.18405
23.8 | 24 | 8468.3231 | 0.18414
23.7852 | 24 | 8477.8979 | 0.18423
23.8333 | 24 | 8110.5073 | 0.18393
23.8086 | 24 | 8312.6859 | 0.18409
23.784 | 24 | 8334.9803 | 0.18424
23.7593 | 24 | 8335.7431 | 0.18439
23.7346 | 24 | 8336.1611 | 0.18454
23.8111 | 24 | 8441.0391 | 0.18407
23.7815 | 24 | 8440.943 | 0.18425
23.7519 | 24 | 8441.5053 | 0.18443
23.7222 | 24 | 8442.6339 | 0.18461
23.6926 | 24 | 8430.6181 | 0.18479
23.8259 | 24 | 8355.2632 | 0.18398
23.8 | 24 | 8426.2354 | 0.18414
23.7741 | 24 | 8416.9808 | 0.1843
23.7481 | 24 | 8426.104 | 0.18446
23.7222 | 24 | 8431.8908 | 0.18461
23.8444 | 24.4 | 8277.1599 | 0.18546
23.8247 | 24.4667 | 8250.1279 | 0.18586
23.8049 | 24.5333 | 8240.2395 | 0.18625
23.7852 | 24.6 | 8226.9375 | 0.18665
23.7519 | 25 | 7985.5976 | 0.18853
23.7235 | 25 | 8114.7636 | 0.1887
23.6951 | 25 | 8133.2346 | 0.18888
23.6667 | 25 | 8143.583 | 0.18905
23.6765 | 25 | 8167.4628 | 0.18899
23.8531 | 26 | 8011.3913 | 0.19228
23.8395 | 26 | 8001.9655 | 0.19237
23.8259 | 26 | 7989.3489 | 0.19245
23.8123 | 26 | 8002.0249 | 0.19254
23.8815 | 26 | 7922.5959 | 0.1921
23.8778 | 26 | 8024.502 | 0.19212
23.8741 | 26 | 8023.8557 | 0.19214
23.8704 | 26 | 8014.3636 | 0.19217
23.8667 | 26 | 8022.0446 | 0.19219
23.7506 | 25.1333 | 8082.6201 | 0.1891
23.7272 | 25.0667 | 8105.6779 | 0.18896
23.7037 | 25 | 8128.566 | 0.18883
23.716 | 25.0667 | 8152.621 | 0.18903
23.8531 | 26 | 8048.1436 | 0.19228
23.8321 | 26 | 8023.0362 | 0.19241
23.8111 | 26 | 8008.276 | 0.19255
23.7901 | 26 | 7998.3056 | 0.19268
23.7802 | 26 | 8048.6178 | 0.19274
23.7605 | 26 | 8019.8758 | 0.19287
23.7407 | 26 | 8052.6687 | 0.19299
23.7519 | 26 | 8014.8321 | 0.19292
23.763 | 26 | 8046.1084 | 0.19285
23.9012 | 26 | 8077.6021 | 0.19197
23.8889 | 26 | 8090.4033 | 0.19205
23.8765 | 26 | 8117.338 | 0.19213
23.8642 | 26 | 8130.4673 | 0.19221
23.8519 | 26 | 8118.2804 | 0.19229
23.8395 | 26 | 8083.7544 | 0.19237
23.8148 | 26 | 8115.5667 | 0.19252
23.7901 | 26 | 8080.3931 | 0.19268
23.7654 | 26 | 8071.8268 | 0.19284
23.7407 | 26 | 8074.3446 | 0.19299
23.716 | 26 | 8067.4692 | 0.19315
23.7926 | 26 | 8087.7999 | 0.19266
23.7778 | 26 | 8123.3587 | 0.19276
23.7852 | 26 | 8118.2529 | 0.19271
23.7926 | 26 | 8137.2814 | 0.19266
23.8 | 26 | 8132.9583 | 0.19262
23.8951 | 26 | 8206.0465 | 0.19201
23.8815 | 26 | 8149.8259 | 0.1921
23.8679 | 26 | 8126.1823 | 0.19218
23.8543 | 26 | 8152.1481 | 0.19227
23.8407 | 26 | 8174.7163 | 0.19236
23.7667 | 26 | 8073.7108 | 0.19283
23.7444 | 26 | 8179.833 | 0.19297
23.7222 | 26 | 8170.5951 | 0.19311
23.7296 | 26 | 8161.8734 | 0.19306
23.737 | 26 | 8153.3216 | 0.19302
23.7444 | 26 | 8184.756 | 0.19297
23.7346 | 26 | 7922.4762 | 0.19303
23.7099 | 26 | 8032.9716 | 0.19319
23.6852 | 26 | 8015.2091 | 0.19334
23.6938 | 26 | 8013.8459 | 0.19329
23.7025 | 26 | 8024.7315 | 0.19324
23.7617 | 26 | 8039.6457 | 0.19286
23.7407 | 26 | 8065.7088 | 0.19299
23.7457 | 26 | 8057.7748 | 0.19296
23.7506 | 26 | 8072.2994 | 0.19293
23.8407 | 25 | 8163.8424 | 0.18797
23.8173 | 25 | 8186.8704 | 0.18812
23.7938 | 25 | 8171.9879 | 0.18827
23.7704 | 25 | 8160.063 | 0.18841
23.7469 | 25 | 8166.1151 | 0.18856
23.8111 | 24 | 8223.0977 | 0.18407
23.7815 | 24 | 8352.568 | 0.18425
23.7519 | 24 | 8310.3834 | 0.18443
23.7222 | 24 | 8287.1749 | 0.18461
23.6926 | 24 | 8288.749 | 0.18479
23.779 | 24 | 8358.3043 | 0.18427
23.7704 | 24 | 8336.3744 | 0.18432
23.7617 | 24 | 8329.7361 | 0.18437
23.7531 | 24 | 8323.5557 | 0.18443
23.8148 | 24 | 8346.0031 | 0.18405
23.7963 | 24 | 8382.932 | 0.18416
23.7778 | 24 | 8363.8403 | 0.18428
23.7593 | 24 | 8350.7477 | 0.18439
23.7259 | 24 | 8354.0984 | 0.18459
23.6963 | 24 | 8383.9275 | 0.18477
23.6667 | 24 | 8362.0888 | 0.18495
23.6716 | 24 | 8356.681 | 0.18492
23.6765 | 24 | 8371.374 | 0.18489
23.7407 | 24 | 8273.996 | 0.1845
23.7099 | 24 | 8411.4062 | 0.18469
23.679 | 24 | 8364.3887 | 0.18488
23.6481 | 24 | 8352.5268 | 0.18506
23.6543 | 24 | 8349.1661 | 0.18503
23.779 | 23 | 8598.8384 | 0.18048
23.7704 | 23 | 8581.2269 | 0.18053
23.7617 | 23 | 8585.1319 | 0.18059
23.7531 | 23 | 8582.8552 | 0.18064
23.7704 | 22 | 8126.7911 | 0.17705
23.7346 | 22 | 8613.3158 | 0.17726
23.6988 | 22 | 8565.4936 | 0.17747
23.663 | 22 | 8563.0362 | 0.17768
23.6272 | 22 | 8559.1249 | 0.17789
23.8407 | 23 | 8450.1248 | 0.18011
23.8173 | 23 | 8565.2592 | 0.18025
23.7938 | 23 | 8528.2465 | 0.18039
23.7704 | 23 | 8524.7277 | 0.18053
23.8395 | 23.3333 | 8551.5593 | 0.18134
23.8222 | 23.4 | 8512.1296 | 0.1817
23.8049 | 23.4667 | 8483.1319 | 0.18205
23.7877 | 23.5333 | 8455.0034 | 0.18241
23.8025 | 24 | 8386.105 | 0.18412
23.7778 | 24 | 8488.2013 | 0.18428
23.7531 | 24 | 8474.6548 | 0.18443
23.7284 | 24 | 8470.2684 | 0.18458
23.7037 | 24 | 8457.0651 | 0.18473
23.8444 | 24 | 8604.828 | 0.18387
23.8333 | 24 | 8635.3326 | 0.18393
23.8407 | 24 | 8645.5421 | 0.18389
23.8481 | 24 | 8634.726 | 0.18384
23.8556 | 24 | 8604.8634 | 0.1838
23.863 | 24 | 8745.6891 | 0.18375
23.8556 | 24 | 8667.251 | 0.1838
23.8481 | 24 | 8688.7576 | 0.18384
23.8407 | 24 | 8743.5181 | 0.18389
23.8333 | 24 | 8775.147 | 0.18393
23.8593 | 24 | 8482.3223 | 0.18377
23.837 | 24 | 8843.2062 | 0.18391
23.8148 | 24 | 8844.7855 | 0.18405
23.7926 | 24 | 8875.877 | 0.18418
23.7704 | 24 | 8851.0569 | 0.18432
23.7481 | 24 | 8790.1463 | 0.18446
23.8469 | 24 | 8964.3465 | 0.18385
23.8296 | 24 | 9078.2969 | 0.18396
23.8123 | 24 | 8946.5572 | 0.18406
23.7951 | 24 | 8966.1078 | 0.18417
23.7778 | 24 | 8996.408 | 0.18428
23.9519 | 25 | 8773.1055 | 0.18727
23.9346 | 25 | 9039.9675 | 0.18738
23.9173 | 25 | 9117.004 | 0.18749
23.9 | 25 | 9056.5205 | 0.1876
23.8827 | 25 | 9062.3546 | 0.18771
23.8654 | 25 | 9043.8765 | 0.18782
23.8481 | 25 | 8979.8434 | 0.18792
23.8309 | 25 | 8906.941 | 0.18803
23.9309 | 25 | 9128.3925 | 0.1874
23.9333 | 25 | 9037.5442 | 0.18739
23.9358 | 25 | 8969.63 | 0.18737
23.9383 | 25 | 8975.4503 | 0.18736
23.9407 | 25 | 8956.5395 | 0.18734
23.9432 | 25 | 8961.1145 | 0.18732
23.9457 | 25 | 8918.7981 | 0.18731
23.8148 | 25 | 8986.3372 | 0.18813
23.8025 | 25 | 9049.2389 | 0.18821
23.7901 | 25 | 9038.0051 | 0.18829
23.7778 | 25 | 8979.8905 | 0.18837
23.7938 | 25.0667 | 8939.3484 | 0.18855
23.8099 | 25.1333 | 8949.0001 | 0.18873
23.8259 | 25.2 | 8942.003 | 0.18892
23.8457 | 26 | 8735.0072 | 0.19233
23.8284 | 26 | 8673.7801 | 0.19244
23.8111 | 26 | 8618.6909 | 0.19255
23.7938 | 26 | 8594.6438 | 0.19266
23.7765 | 26 | 8598.5593 | 0.19277
23.7593 | 26 | 8610.5151 | 0.19288
23.9185 | 26 | 8587.5258 | 0.19186
23.9049 | 26 | 8648.473 | 0.19195
23.8914 | 26 | 8619.1074 | 0.19203
23.8778 | 26 | 8609.8135 | 0.19212
23.8642 | 26 | 8615.1009 | 0.19221
23.8506 | 26 | 8592.2201 | 0.19229
23.9185 | 26 | 8621.0576 | 0.19186
23.916 | 26 | 8575.5212 | 0.19187
23.9136 | 26 | 8562.2159 | 0.19189
23.9111 | 26 | 8567.8459 | 0.19191
23.9086 | 26 | 8598.9195 | 0.19192
23.9062 | 26 | 8571.6359 | 0.19194
23.8519 | 26 | 8531.1199 | 0.19229
23.8593 | 26 | 8634.576 | 0.19224
23.8667 | 26 | 8620.1468 | 0.19219
23.8741 | 26 | 8623.407 | 0.19214
23.8815 | 26 | 8654.7814 | 0.1921
23.8889 | 26 | 8656.9268 | 0.19205
23.8185 | 26.8667 | 8461.1784 | 0.19655
23.8074 | 26.9333 | 8439.3835 | 0.19694
23.7963 | 27 | 8412.0396 | 0.19734
23.8086 | 27 | 8413.683 | 0.19726
23.821 | 27 | 8433.5052 | 0.19718
23.8333 | 27 | 8448.0203 | 0.1971
23.8185 | 27 | 8357.5956 | 0.19719
23.8049 | 27 | 8426.0898 | 0.19728
23.7914 | 27 | 8464.9723 | 0.19737
23.7778 | 27 | 8503.3186 | 0.19746
23.7938 | 27 | 8532.6291 | 0.19735
23.8099 | 27 | 8543.8954 | 0.19725
23.8802 | 27 | 8530.5276 | 0.19679
23.8605 | 27 | 8582.8276 | 0.19692
23.8407 | 27 | 8586.2661 | 0.19705
23.821 | 27 | 8555.7311 | 0.19718
23.8012 | 27 | 8557.6839 | 0.1973
23.7815 | 27 | 8576.9506 | 0.19743
23.6815 | 27.2667 | 8424.9575 | 0.19938
23.6852 | 27.3333 | 8388.6693 | 0.19969
23.6889 | 27.4 | 8366.3556 | 0.2
23.6926 | 27.4667 | 8359.034 | 0.20031
23.6963 | 27.5333 | 8353.1769 | 0.20062
23.7 | 27.6 | 8259.5249 | 0.20093
23.737 | 27.8 | 8196.7497 | 0.2017
23.7605 | 27.7333 | 8267.0973 | 0.20121
23.784 | 27.6667 | 8280.4386 | 0.20072
23.8074 | 27.6 | 8295.4535 | 0.20023
23.8309 | 27.5333 | 8316.4097 | 0.19974
23.8543 | 27.4667 | 8234.6096 | 0.19925
23.7605 | 27 | 8441.7317 | 0.19757
23.7802 | 27 | 8428.4571 | 0.19744
23.8 | 27 | 8417.8789 | 0.19731
23.8198 | 27 | 8427.5832 | 0.19718
23.8395 | 27 | 8440.4403 | 0.19706
23.6667 | 26 | 8549.8509 | 0.19346
23.684 | 26 | 8545.3509 | 0.19335
23.7012 | 26 | 8548.5302 | 0.19324
23.7185 | 26 | 8549.3053 | 0.19313
23.7358 | 26 | 8548.6218 | 0.19303
23.9444 | 26 | 8569.4627 | 0.19169
23.9519 | 26 | 8617.0889 | 0.19164
23.9593 | 26 | 8610.1981 | 0.19159
23.9667 | 26 | 8614.5299 | 0.19155
23.9741 | 26 | 8614.862 | 0.1915
23.9815 | 26 | 8414.7958 | 0.19145
23.8333 | 26 | 8425.9022 | 0.1924
23.8333 | 26 | 8488.6172 | 0.1924
23.8333 | 26 | 8473.8913 | 0.1924
23.8333 | 26 | 8479.6084 | 0.1924
23.8333 | 26 | 8473.8047 | 0.1924
23.8333 | 26 | 8473.9779 | 0.1924
23.8704 | 26 | 8405.5155 | 0.19217
23.8519 | 26 | 8367.0416 | 0.19229
23.8333 | 26 | 8356.6905 | 0.1924
23.8148 | 26 | 8360.3859 | 0.19252
23.7963 | 26 | 8355.7807 | 0.19264
23.7593 | 25 | 8518.0213 | 0.18848
23.7346 | 25 | 8498.7156 | 0.18863
23.7099 | 25 | 8491.3769 | 0.18879
23.6852 | 25 | 8488.0371 | 0.18894
23.8519 | 25 | 8372.2146 | 0.1879
23.8333 | 25 | 8467.8227 | 0.18802
23.8148 | 25 | 8447.1818 | 0.18813
23.7963 | 25 | 8434.4558 | 0.18825
23.7778 | 25 | 8430.3378 | 0.18837
23.837 | 25 | 8245.3703 | 0.18799
23.8259 | 25 | 8401.3018 | 0.18806
23.8148 | 25 | 8372.4123 | 0.18813
23.8037 | 25 | 8374.8967 | 0.1882
23.7926 | 25 | 8364.4583 | 0.18827
24.0037 | 25 | 8264.7245 | 0.18694
23.9907 | 25 | 8353.4827 | 0.18702
23.9778 | 25 | 8343.6482 | 0.1871
23.9648 | 25 | 8340.5941 | 0.18719
23.9519 | 25 | 8231.5503 | 0.18727
23.7148 | 25 | 8100.0091 | 0.18876
23.6889 | 25 | 8257.2188 | 0.18892
23.663 | 25 | 8236.2113 | 0.18908
23.637 | 25 | 8235.691 | 0.18924
23.6111 | 25 | 8234.6623 | 0.1894
23.5741 | 24 | 8260.4068 | 0.18551
23.5901 | 24 | 8358.6298 | 0.18541
23.6062 | 24 | 8367.476 | 0.18532
23.6222 | 24 | 8385.967 | 0.18522
23.6383 | 24 | 8141.8671 | 0.18512
23.6691 | 24 | 8264.8032 | 0.18494
23.6407 | 24 | 8351.5891 | 0.18511
23.6123 | 24 | 8336.1398 | 0.18528
23.584 | 24 | 8326.1343 | 0.18545
23.7123 | 24 | 8407.5776 | 0.18467
23.6852 | 24 | 8373.2955 | 0.18484
23.6901 | 24 | 8373.2097 | 0.18481
23.6951 | 24 | 8382.505 | 0.18478
23.8333 | 24 | 8204.1096 | 0.18393
23.8315 | 24 | 8301.7278 | 0.18395
23.8296 | 24 | 8297.0456 | 0.18396
23.8278 | 24 | 8302.4202 | 0.18397
23.8259 | 24 | 7839.3552 | 0.18398
23.5914 | 24 | 8041.4621 | 0.18541
23.5556 | 24 | 8242.9923 | 0.18562
23.5704 | 24 | 8214.2333 | 0.18553
23.5852 | 24 | 8227.6044 | 0.18544
23.6 | 24 | 8238.3869 | 0.18535
23.7531 | 24 | 8211.0447 | 0.18443
23.7407 | 24 | 8379.6861 | 0.1845
23.7284 | 24 | 8363.9893 | 0.18458
23.716 | 24 | 8354.1767 | 0.18465
23.7037 | 24 | 8357.9099 | 0.18473
23.6543 | 25 | 8237.8569 | 0.18913
23.6235 | 25 | 8294.7402 | 0.18932
23.5926 | 25 | 8292.1728 | 0.18951
23.6111 | 25.0667 | 8280.0281 | 0.18968
23.6296 | 25.1333 | 8282.7047 | 0.18985
23.7802 | 26 | 8295.8379 | 0.19274
23.7753 | 26 | 8275.985 | 0.19277
23.7704 | 26 | 8282.4177 | 0.19281
23.7654 | 26 | 8291.8741 | 0.19284
23.8173 | 27 | 8195.7442 | 0.1972
23.8123 | 27 | 8228.5497 | 0.19723
23.8074 | 27 | 8227.5494 | 0.19726
23.8025 | 27 | 8241.5868 | 0.1973
23.7975 | 27 | 8241.3462 | 0.19733
23.7321 | 27 | 8364.8804 | 0.19775
23.7086 | 27 | 8363.3808 | 0.1979
23.6852 | 27 | 8351.0427 | 0.19805
23.7086 | 27.0667 | 8344.0569 | 0.19823
23.7321 | 27.1333 | 8342.7692 | 0.1984
23.7407 | 28 | 8156.3489 | 0.2027
23.7605 | 28 | 8209.0522 | 0.20257
23.7802 | 28 | 8161.6394 | 0.20244
23.8 | 28 | 8165.0874 | 0.20231
23.8198 | 28 | 8189.406 | 0.20218
23.8395 | 28 | 8216.4883 | 0.20205
23.7259 | 28 | 8333.4875 | 0.2028
23.7037 | 28 | 8325.0439 | 0.20294
23.7272 | 28 | 8306.9453 | 0.20279
23.7506 | 28 | 8292.5347 | 0.20264
23.7741 | 28 | 8313.0992 | 0.20248
23.7975 | 28 | 8340.5468 | 0.20233
23.8309 | 28 | 8311.6324 | 0.20211
23.8136 | 28 | 8372.8628 | 0.20222
23.7963 | 28 | 8358.5795 | 0.20234
23.8123 | 28.0667 | 8338.4816 | 0.20257
23.8284 | 28.1333 | 8349.7024 | 0.20281
23.8444 | 28.2 | 8414.129 | 0.20305
23.8605 | 28.2667 | 8389.9041 | 0.20329
23.8 | 29 | 8297.3443 | 0.20761
23.7802 | 29 | 8237.1687 | 0.20775
23.7605 | 29 | 8208.6688 | 0.20788
23.7407 | 29 | 8201.9286 | 0.20801
23.758 | 29 | 8225.6528 | 0.20789
23.7753 | 29 | 8242.4324 | 0.20778
23.7926 | 29 | 8210.1201 | 0.20766
23.8778 | 29 | 8319.5868 | 0.20709
23.8667 | 29 | 8339.0114 | 0.20716
23.8556 | 29 | 8328.5078 | 0.20724
23.8444 | 29 | 8268.814 | 0.20731
23.8333 | 29 | 8239.5444 | 0.20739
23.9333 | 29 | 8254.7919 | 0.20671
23.9407 | 29 | 8243.7427 | 0.20666
23.9481 | 29 | 8272.0553 | 0.20661
23.9556 | 29 | 8208.8031 | 0.20656
23.963 | 29 | 8215.8171 | 0.20651
23.9704 | 29 | 8237.5283 | 0.20646
23.7593 | 29 | 8350.4873 | 0.20789
23.7778 | 29 | 8360.1307 | 0.20776
23.7963 | 29 | 8367.0654 | 0.20764
23.8148 | 29 | 8387.2693 | 0.20751
23.8333 | 29 | 8331.4012 | 0.20739
23.8519 | 29 | 8373.9806 | 0.20726
23.8704 | 29 | 8364.4006 | 0.20714
23.8333 | 29 | 8335.982 | 0.20739
23.8148 | 29 | 8357.472 | 0.20751
23.7963 | 29 | 8303.6536 | 0.20764
23.7778 | 29 | 8289.858 | 0.20776
23.7593 | 29 | 8302.1436 | 0.20789
23.7741 | 29 | 8270.8994 | 0.20779
23.7889 | 29 | 8291.3111 | 0.20769
23.9519 | 29 | 8302.9982 | 0.20658
23.9481 | 29 | 8325.9412 | 0.20661
23.9444 | 29 | 8299.7585 | 0.20663
23.9407 | 29 | 8310.8417 | 0.20666
23.937 | 29 | 8323.5354 | 0.20669
23.9333 | 29 | 8332.3562 | 0.20671
23.9296 | 29 | 8323.7616 | 0.20674
23.8716 | 29 | 8605.4894 | 0.20713
23.8815 | 29 | 8628.7951 | 0.20706
23.8914 | 29 | 8605.5797 | 0.207
23.9012 | 29 | 8568.4179 | 0.20693
23.9111 | 29 | 8549.121 | 0.20686
23.921 | 29 | 8585.1025 | 0.20679
23.9309 | 29 | 8534.2806 | 0.20673
23.9667 | 29 | 8550.5076 | 0.20648
23.963 | 29 | 8493.288 | 0.20651
23.9593 | 29 | 8458.3552 | 0.20653
23.9556 | 29 | 8398.0955 | 0.20656
23.9519 | 29 | 8508.645 | 0.20658
23.9481 | 29 | 8449.9273 | 0.20661
23.9444 | 29 | 8600.4504 | 0.20663
23.8284 | 28 | 8522.8771 | 0.20212
23.8444 | 28 | 8506.659 | 0.20202
23.8605 | 28 | 8499.6758 | 0.20191
23.8765 | 28 | 8498.3908 | 0.2018
23.8926 | 28 | 8514.2163 | 0.2017
23.9086 | 28 | 8520.8059 | 0.20159
23.8123 | 28 | 8382.5792 | 0.20223
23.7951 | 28 | 8379.2465 | 0.20234
23.7778 | 28 | 8333.1181 | 0.20246
23.7889 | 28 | 8364.3829 | 0.20238
23.8 | 28 | 8369.1466 | 0.20231
23.8111 | 28 | 8350.265 | 0.20224
23.9049 | 28 | 8293.0897 | 0.20161
23.9 | 28 | 8383.727 | 0.20165
23.8951 | 28 | 8370.9536 | 0.20168
23.8901 | 28 | 8368.5132 | 0.20171
23.8852 | 28 | 8370.2049 | 0.20175
23.8802 | 28 | 8362.7281 | 0.20178
23.8889 | 28 | 8339.5018 | 0.20172
23.9 | 28 | 8375.2965 | 0.20165
23.9111 | 28 | 8358.5341 | 0.20157
23.9222 | 28 | 8357.4783 | 0.2015
23.9333 | 28 | 8356.9215 | 0.20142
23.9444 | 28 | 8364.3967 | 0.20135
23.7951 | 28 | 8433.3625 | 0.20234
23.8123 | 28 | 8383.1561 | 0.20223
23.8296 | 28 | 8382.7901 | 0.20211
23.8469 | 28 | 8380.5338 | 0.202
23.8642 | 28 | 8372.1739 | 0.20189
23.8815 | 28 | 8397.2662 | 0.20177
23.963 | 27.3333 | 8717.081 | 0.19787
23.9556 | 27.2667 | 8727.7797 | 0.19759
23.9481 | 27.2 | 8754.8421 | 0.19732
23.9407 | 27.1333 | 8736.6741 | 0.19704
23.9333 | 27.0667 | 8752.1141 | 0.19676
23.9259 | 27 | 8781.4547 | 0.19649
23.9198 | 27 | 8804.5755 | 0.19653
23.858 | 27 | 7810.972 | 0.19693
23.8704 | 27 | 8568.6226 | 0.19685
23.8827 | 27 | 8586.4522 | 0.19677
23.8951 | 27 | 8598.793 | 0.19669
23.9074 | 27 | 8624.7114 | 0.19661
23.9198 | 27 | 8591.1225 | 0.19653
23.9321 | 27 | 8591.7006 | 0.19645
23.8099 | 27 | 8512.3784 | 0.19725
23.7938 | 27 | 8501.8043 | 0.19735
23.7778 | 27 | 8477.8278 | 0.19746
23.7914 | 27 | 8477.9767 | 0.19737
23.8049 | 27 | 8470.9499 | 0.19728
23.821 | 27 | 8244.4184 | 0.19718
23.8049 | 27 | 8324.9646 | 0.19728
23.7889 | 27 | 8300.0544 | 0.19738
23.7728 | 27 | 8285.811 | 0.19749
23.7568 | 27 | 8287.2783 | 0.19759
23.7407 | 27 | 8275.0937 | 0.1977
23.6926 | 26 | 8395.1442 | 0.1933
23.6667 | 26 | 8355.7554 | 0.19346
23.6864 | 26 | 8357.6799 | 0.19334
23.7062 | 26 | 8362.8094 | 0.19321
23.7259 | 26 | 8367.1795 | 0.19309
23.816 | 26 | 8134.4255 | 0.19252
23.8136 | 26 | 8239.1974 | 0.19253
23.8111 | 26 | 8223.2889 | 0.19255
23.8086 | 26 | 8226.9439 | 0.19256
23.8062 | 26 | 8227.3097 | 0.19258
23.7099 | 25 | 8282.8533 | 0.18879
23.7222 | 25 | 8311.2077 | 0.18871
23.7346 | 25 | 8296.5608 | 0.18863
23.7469 | 25 | 8308.5118 | 0.18856
23.7593 | 25 | 8304.2948 | 0.18848
23.7407 | 25 | 8199.8018 | 0.1886
23.7469 | 25 | 8244.694 | 0.18856
23.7531 | 25 | 8237.5332 | 0.18852
23.7593 | 25 | 8235.9413 | 0.18848
23.7284 | 25 | 8133.661 | 0.18867
23.7037 | 25 | 8229.894 | 0.18883
23.679 | 25 | 8211.8659 | 0.18898
23.6543 | 25 | 8205.1635 | 0.18913
23.6296 | 25 | 8210.2877 | 0.18928
23.5741 | 24 | 8279.1839 | 0.18551
23.5901 | 24 | 8318.9886 | 0.18541
23.6062 | 24 | 8315.0432 | 0.18532
23.6222 | 24 | 8336.3864 | 0.18522
23.7049 | 24 | 8343.3618 | 0.18472
23.6815 | 24 | 8315.4793 | 0.18486
23.658 | 24 | 8309.2766 | 0.185
23.6346 | 24 | 8306.97 | 0.18515
23.7284 | 24 | 8240.283 | 0.18458
23.7259 | 24 | 8289.6319 | 0.18459
23.7235 | 24 | 8281.012 | 0.18461
23.721 | 24 | 8288.5528 | 0.18462
23.7222 | 24 | 8217.0287 | 0.18461
23.7037 | 24 | 8237.6424 | 0.18473
23.6852 | 24 | 8216.7634 | 0.18484
23.6667 | 24 | 8208.4452 | 0.18495
23.7481 | 24 | 8433.242 | 0.18446
23.7432 | 24 | 8404.4912 | 0.18449
23.7383 | 24 | 8397.6997 | 0.18452
23.7333 | 24 | 8405.5415 | 0.18455
23.6543 | 25 | 8299.2782 | 0.18913
23.6667 | 25 | 8387.1632 | 0.18905
23.679 | 25 | 8385.7833 | 0.18898
23.6914 | 25 | 8387.2301 | 0.1889
23.7037 | 25 | 8380.915 | 0.18883
23.642 | 25 | 8282.4663 | 0.18921
23.6111 | 25 | 8343.3408 | 0.1894
23.6358 | 25 | 8360.6832 | 0.18924
23.6605 | 25 | 8385.7389 | 0.18909
23.6852 | 25 | 8319.9065 | 0.18894
23.837 | 25 | 8907.6242 | 0.18799
23.8506 | 25 | 8916.8131 | 0.18791
23.8642 | 25 | 8909.6 | 0.18782
23.8778 | 25 | 8880.1918 | 0.18774
23.8914 | 25 | 8855.0256 | 0.18765
23.9049 | 25 | 8709.2625 | 0.18757
23.7753 | 25 | 8887.9401 | 0.18838
23.7593 | 25 | 8910.5459 | 0.18848
23.7716 | 25.0667 | 8905.7377 | 0.18869
23.784 | 25.1333 | 8914.3016 | 0.18889
23.7963 | 25.2 | 8878.2884 | 0.1891
23.9617 | 26 | 8926.1921 | 0.19158
23.9642 | 26 | 8976.1814 | 0.19156
23.9667 | 26 | 9012.9536 | 0.19155
23.9691 | 26 | 9009.5296 | 0.19153
23.9716 | 26 | 9020.4644 | 0.19151
23.9741 | 26 | 9075.2659 | 0.1915
23.7593 | 26 | 8942.1607 | 0.19288
23.7778 | 26 | 8945.8886 | 0.19276
23.7963 | 26 | 8971.5199 | 0.19264
23.8148 | 26 | 9106.2708 | 0.19252
23.8333 | 26 | 9135.6041 | 0.1924
23.8519 | 26 | 9088.8822 | 0.19229
23.8704 | 26 | 9036.0419 | 0.19217
23.8889 | 26 | 9051.532 | 0.19205
23.7778 | 26.9333 | 8879.0867 | 0.19713
23.7593 | 27 | 8827.4024 | 0.19758
23.7765 | 27 | 8839.5754 | 0.19746
23.7938 | 27 | 8883.4401 | 0.19735
23.8111 | 27 | 8923.9832 | 0.19724
23.8284 | 27 | 8929.2403 | 0.19713
23.8963 | 27.6 | 8862.0334 | 0.19964
23.8827 | 27.6667 | 8927.0072 | 0.20007
23.8691 | 27.7333 | 8843.0062 | 0.20049
23.8556 | 27.8 | 8821.015 | 0.20092
23.842 | 27.8667 | 8828.1081 | 0.20135
23.8284 | 27.9333 | 8801.6556 | 0.20178
23.8148 | 28 | 8817.0408 | 0.20221
23.8235 | 28 | 8815.1664 | 0.20216
23.9593 | 28 | 9032.9553 | 0.20125
23.9617 | 28 | 9049.104 | 0.20123
23.9642 | 28 | 9074.5324 | 0.20122
23.9667 | 28 | 9160.2699 | 0.2012
23.9691 | 28 | 9066.3353 | 0.20118
23.9716 | 28 | 9011.0763 | 0.20117
23.9741 | 28 | 9108.8445 | 0.20115
23.8136 | 29 | 8818.6964 | 0.20752
23.8309 | 29 | 8824.5331 | 0.2074
23.8481 | 29 | 8799.8312 | 0.20729
23.8654 | 29 | 8829.3321 | 0.20717
23.8827 | 29 | 8779.5071 | 0.20705
23.9 | 29 | 8761.6081 | 0.20694
23.9173 | 29 | 8870.0551 | 0.20682
23.9346 | 29 | 8864.4595 | 0.2067
23.879 | 29.7333 | 8727.7689 | 0.21115
23.863 | 29.8 | 8757.544 | 0.21164
23.8469 | 29.8667 | 8672.4142 | 0.21213
23.8309 | 29.9333 | 8718.2877 | 0.21262
23.8148 | 30 | 8713.2923 | 0.21312
23.8247 | 30 | 8735.9317 | 0.21305
23.8346 | 30 | 8731.512 | 0.21298
23.8444 | 30 | 8675.5063 | 0.21291
23.9852 | 30 | 8852.4962 | 0.21194
23.9889 | 30 | 8827.069 | 0.21191
23.9926 | 30 | 8792.433 | 0.21189
23.9963 | 30 | 8876.3405 | 0.21186
24 | 30 | 8801.1056 | 0.21184
24.0037 | 30 | 8738.836 | 0.21181
24.0074 | 30 | 8674.0332 | 0.21179
23.8457 | 30 | 8802.5124 | 0.21291
23.8333 | 30 | 8771.1509 | 0.21299
23.8444 | 30.0667 | 8688.7921 | 0.2133
23.8556 | 30.1333 | 8751.753 | 0.21361
23.8667 | 30.2 | 8734.2376 | 0.21392
23.8778 | 30.2667 | 8711.5158 | 0.21423
23.8889 | 30.3333 | 8716.7046 | 0.21454
23.9926 | 31 | 8601.904 | 0.21778
23.9914 | 31 | 8548.601 | 0.21778
23.9901 | 31 | 8492.7004 | 0.21779
23.9889 | 31 | 8479.8864 | 0.2178
23.9877 | 31 | 8476.1792 | 0.21781
23.9864 | 31 | 8472.3959 | 0.21782
23.9852 | 31 | 8546.197 | 0.21783
23.984 | 31 | 8538.9683 | 0.21784
23.9827 | 31 | 8515.1382 | 0.21785
23.8333 | 31 | 8483.5028 | 0.2189
23.8494 | 31 | 8505.4482 | 0.21878
23.8654 | 31 | 8573.9155 | 0.21867
23.8815 | 31 | 8539.665 | 0.21856
23.8975 | 31 | 8507.9796 | 0.21845
23.9136 | 31 | 8565.6574 | 0.21833
23.9296 | 31 | 8629.2058 | 0.21822
23.9457 | 31 | 8692.521 | 0.21811
24.0222 | 31 | 8740.1359 | 0.21757
24.0148 | 31 | 8742.8486 | 0.21762
24.0074 | 31 | 8702.3002 | 0.21767
24 | 31 | 8688.1826 | 0.21772
23.9926 | 31 | 8714.6348 | 0.21778
23.9852 | 31 | 8698.1519 | 0.21783
23.9778 | 31 | 8639.1473 | 0.21788
23.9704 | 31 | 8704.5228 | 0.21793
23.963 | 31 | 8725.6757 | 0.21799
23.9556 | 31 | 8281.4561 | 0.21804
23.8519 | 31 | 8588.9325 | 0.21877
23.863 | 31 | 8547.3257 | 0.21869
23.8741 | 31 | 8532.4523 | 0.21861
23.8852 | 31 | 8547.9253 | 0.21853
23.8963 | 31 | 8529.1567 | 0.21845
23.9074 | 31 | 8506.9434 | 0.21838
23.9185 | 31 | 8638.9404 | 0.2183
23.9296 | 31 | 8561.9954 | 0.21822
23.9407 | 31 | 8562.9293 | 0.21814
24.0358 | 31 | 8886.6405 | 0.21747
24.0383 | 31 | 8806.5738 | 0.21745
24.0407 | 31 | 8808.5116 | 0.21743
24.0432 | 31 | 8898.9131 | 0.21742
24.0457 | 31 | 8932.2913 | 0.2174
24.0481 | 31 | 8951.2611 | 0.21738
24.0506 | 31 | 8926.8351 | 0.21736
24.0531 | 31 | 8872.1924 | 0.21735
24.0556 | 31 | 8339.8456 | 0.21733
23.937 | 31 | 8776.9529 | 0.21817
23.9272 | 31 | 8827.9951 | 0.21824
23.9173 | 31 | 8789.6072 | 0.21831
23.9074 | 31 | 8742.622 | 0.21838
23.9148 | 31 | 8767.4567 | 0.21832
23.9222 | 31 | 8786.7305 | 0.21827
23.9296 | 31 | 8777.9089 | 0.21822
23.937 | 31 | 8790.551 | 0.21817
23.9444 | 31 | 8765.0711 | 0.21812
23.9519 | 31 | 8799.731 | 0.21806
23.9593 | 31 | 8848.0932 | 0.21801
24.037 | 31 | 8737.9298 | 0.21746
24.0407 | 31 | 8787.5857 | 0.21743
24.0444 | 31 | 8850.8996 | 0.21741
24.0481 | 31 | 8837.329 | 0.21738
24.0519 | 31 | 8842.9253 | 0.21735
24.0556 | 31 | 8868.4624 | 0.21733
24.0593 | 31 | 8850.4415 | 0.2173
24.063 | 31 | 8833.9508 | 0.21728
24.0667 | 31 | 8919.1062 | 0.21725
24.0123 | 31 | 8731.8828 | 0.21764
24.0062 | 31 | 8636.4103 | 0.21768
24 | 31 | 8592.3421 | 0.21772
23.9938 | 31 | 8602.0198 | 0.21777
23.9877 | 31 | 8661.6616 | 0.21781
23.9815 | 31 | 8718.9089 | 0.21785
23.979 | 30.9333 | 8791.422 | 0.21747
23.9765 | 30.8667 | 8790.9727 | 0.21709
23.9741 | 30.8 | 8853.4579 | 0.2167
23.9444 | 30 | 9048.1743 | 0.21222
23.9531 | 30 | 9036.3555 | 0.21216
23.9617 | 30 | 9063.9784 | 0.2121
23.9704 | 30 | 9094.6057 | 0.21204
23.979 | 30 | 9057.7156 | 0.21198
23.9877 | 30 | 9094.8901 | 0.21192
23.9963 | 30 | 9101.1715 | 0.21186
24.0049 | 30 | 9038.3691 | 0.2118
24.0136 | 30 | 9047.0035 | 0.21174
24.0222 | 30 | 9079.8164 | 0.21168
24.0593 | 30 | 8937.5402 | 0.21142
24.0568 | 30 | 8994.5872 | 0.21144
24.0543 | 30 | 9055.8024 | 0.21146
24.0519 | 30 | 9041.6638 | 0.21147
24.0494 | 30 | 9010.1117 | 0.21149 | Rated air flow rate [m3/s]: | 0.47195
24.0469 | 30 | 9045.7015 | 0.21151
24.0444 | 30 | 9096.9653 | 0.21153
24.042 | 30 | 8985.3705 | 0.21154
24.0395 | 30 | 8858.5109 | 0.21156
24.037 | 30 | 8819.7404 | 0.21158
24.0259 | 30 | 8254.1134 | 0.21166
23.8926 | 30 | 8762.1862 | 0.21258
23.8815 | 30 | 8722.7414 | 0.21266
23.8704 | 30 | 8802.177 | 0.21274
23.8741 | 30 | 8840.0592 | 0.21271
23.8778 | 30 | 8774.5112 | 0.21268
23.8815 | 30 | 8705.4993 | 0.21266
23.8852 | 30 | 8663.7483 | 0.21263
23.8889 | 30 | 8045.1032 | 0.21261
23.9568 | 30 | 8004.3164 | 0.21214
23.963 | 30 | 7988.4892 | 0.21209
23.9691 | 30 | 7940.6676 | 0.21205
23.9753 | 30 | 7960.5919 | 0.21201
23.9815 | 30 | 7935.0777 | 0.21197
23.9877 | 30 | 7912.3066 | 0.21192
23.9938 | 30 | 7795.2915 | 0.21188
23.8556 | 30 | 7615.6792 | 0.21284
23.842 | 30 | 7658.991 | 0.21293
23.8284 | 30 | 7651.7271 | 0.21302
23.8148 | 30 | 7648.9314 | 0.21312
23.8235 | 30 | 7637.9162 | 0.21306
23.8321 | 30 | 7620.5585 | 0.213
23.8407 | 30 | 7623.3081 | 0.21294
23.9815 | 29.6 | 7799.1551 | 0.2097
23.9877 | 29.5333 | 7830.8348 | 0.20928
23.9938 | 29.4667 | 7852.2935 | 0.20886
24 | 29.4 | 7878.821 | 0.20845
24.0062 | 29.3333 | 7907.4027 | 0.20804
24.0123 | 29.2667 | 7928.3375 | 0.20763
23.9148 | 29 | 8029.6209 | 0.20684
23.9037 | 29 | 8035.632 | 0.20691
23.8926 | 29 | 8024.7325 | 0.20699
23.8815 | 29 | 8019.7198 | 0.20706
23.8704 | 29 | 7988.2419 | 0.20714
23.8679 | 29 | 8005.0562 | 0.20715
23.8654 | 29 | 8001.1121 | 0.20717
23.8778 | 29 | 8013.9995 | 0.20709
23.8889 | 29 | 8023.5976 | 0.20701
23.9 | 29 | 8019.2723 | 0.20694
23.9111 | 29 | 8020.7479 | 0.20686
23.9222 | 29 | 8029.1592 | 0.20679
23.9333 | 29 | 8060.6393 | 0.20671
23.7407 | 29 | 7841.93 | 0.20801
23.7222 | 29 | 7890.5993 | 0.20813
23.7432 | 28.9333 | 7906.8482 | 0.20763
23.7642 | 28.8667 | 7913.7082 | 0.20713
23.7852 | 28.8 | 7923.3711 | 0.20663
23.7481 | 28 | 7993.9052 | 0.20265
23.7259 | 28 | 7972.1267 | 0.2028
23.7037 | 28 | 7959.7541 | 0.20294
23.7272 | 28 | 7969.8973 | 0.20279
23.7506 | 28 | 7965.3472 | 0.20264
23.7099 | 27.0667 | 8025.4682 | 0.19822
23.6852 | 27 | 8094.9666 | 0.19805 | Rated sensible heat ratio [1] | 0.79
23.7086 | 27 | 8105.257 | 0.1979
23.7321 | 27 | 8104.5367 | 0.19775
23.7556 | 27 | 8124.5787 | 0.1976
23.7444 | 27 | 7948.1094 | 0.19767
23.7556 | 27 | 8078.5261 | 0.1976
23.7667 | 27 | 8074.292 | 0.19753
23.7778 | 27 | 8093.692 | 0.19746
23.7889 | 27 | 8095.0398 | 0.19738
23.8 | 27 | 8088.7051 | 0.19731
23.7901 | 27 | 8081.1819 | 0.19738
23.7765 | 27 | 8067.9589 | 0.19746
23.763 | 27 | 8061.5017 | 0.19755
23.7494 | 27 | 8064.5842 | 0.19764
23.7123 | 26 | 8209.1961 | 0.19317
23.7259 | 26 | 8198.3443 | 0.19309
23.7395 | 26 | 8195.3462 | 0.193
23.7531 | 26 | 8214.208 | 0.19292
23.7 | 26 | 8185.5322 | 0.19325
23.6741 | 26 | 8171.6397 | 0.19341
23.6481 | 26 | 8161.6632 | 0.19358
23.6667 | 26 | 8172.1702 | 0.19346
23.658 | 26 | 8189.4272 | 0.19352
23.6296 | 26 | 8168.9896 | 0.19369
23.6494 | 26 | 8174.5607 | 0.19357
23.6691 | 26 | 8182.2171 | 0.19345
23.642 | 26 | 8037.1074 | 0.19362
23.6111 | 26 | 8193.1716 | 0.19381
23.6284 | 26 | 8200.3274 | 0.1937
23.6457 | 26 | 8202.7642 | 0.19359
23.663 | 26 | 8196.8564 | 0.19348
23.763 | 26 | 8168.5678 | 0.19285
23.7556 | 26 | 8241.3999 | 0.1929
23.7481 | 26 | 8241.121 | 0.19295
23.7407 | 26 | 8242.3982 | 0.19299
23.6494 | 26 | 8251.9659 | 0.19357
23.621 | 26 | 8256.6878 | 0.19375
23.5926 | 26 | 8254.4616 | 0.19393
23.6148 | 26 | 8264.9331 | 0.19379
23.6728 | 26 | 8329.4282 | 0.19342
23.6852 | 26 | 8340.2758 | 0.19334
23.6975 | 26 | 8348.808 | 0.19327
23.7099 | 26 | 8361.2335 | 0.19319
23.7704 | 26 | 8356.4991 | 0.19281
23.7691 | 26 | 8359.7032 | 0.19281
23.7679 | 26 | 8366.0187 | 0.19282
23.7667 | 26 | 8373.6303 | 0.19283
23.7716 | 26 | 8184.0332 | 0.1928
23.7506 | 26 | 8327.1396 | 0.19293
23.7296 | 26 | 8315.6218 | 0.19306
23.7086 | 26 | 8305.6848 | 0.1932
23.6877 | 26 | 8317.4981 | 0.19333
23.6111 | 26 | 8170.8989 | 0.19381
23.6284 | 26 | 8223.9892 | 0.1937
23.6457 | 26 | 8233.0683 | 0.19359
23.663 | 26 | 8238.634 | 0.19348
23.8 | 26 | 8296.4949 | 0.19262
23.7975 | 26 | 8291.7509 | 0.19263
23.7951 | 26 | 8296.7838 | 0.19265
23.7926 | 26 | 8295.9336 | 0.19266
23.7123 | 27 | 8119.0354 | 0.19788
23.7259 | 27 | 8194.333 | 0.19779
23.7395 | 27 | 8206.3077 | 0.1977
23.7531 | 27 | 8207.8398 | 0.19762
23.7667 | 27 | 8209.9689 | 0.19753
23.6963 | 27.8 | 7993.0145 | 0.20197
23.6679 | 27.8667 | 8061.0687 | 0.20249
23.6395 | 27.9333 | 8054.1777 | 0.20302
23.6111 | 28 | 8045.3066 | 0.20355
23.6358 | 28 | 8040.6693 | 0.20339
23.8704 | 28.3333 | 8356.3044 | 0.20357
23.8815 | 28.4 | 8312.2975 | 0.20385
23.8926 | 28.4667 | 8327.5601 | 0.20413
23.9037 | 28.5333 | 8345.0196 | 0.20441
23.9148 | 28.6 | 8310.5185 | 0.20468
23.7753 | 29 | 8450.3461 | 0.20778
23.7914 | 29 | 8452.2432 | 0.20767
23.8074 | 29 | 8471.8144 | 0.20756
23.8235 | 29 | 8486.2709 | 0.20745
23.8395 | 29 | 8497.3733 | 0.20735
23.8556 | 29 | 8519.8337 | 0.20724
23.8395 | 29.6667 | 8064.7217 | 0.21105
23.8235 | 29.7333 | 8114.6981 | 0.21153
23.8074 | 29.8 | 8123.7491 | 0.21202
23.7914 | 29.8667 | 8086.8239 | 0.21251
23.7753 | 29.9333 | 8053.3005 | 0.213
23.7593 | 30 | 8003.64 | 0.2135
23.7765 | 30 | 8018.2951 | 0.21338
23.8457 | 30 | 8083.4128 | 0.21291
23.8284 | 30 | 8125.7743 | 0.21302
23.8111 | 30 | 8191.4762 | 0.21314
23.7938 | 30 | 8199.9836 | 0.21326
23.7765 | 30 | 8106.4795 | 0.21338
23.7593 | 30 | 8082.0956 | 0.2135
23.9247 | 31 | 8032.8845 | 0.21825
23.9222 | 31 | 8010.254 | 0.21827
23.9198 | 31 | 8091.083 | 0.21829
23.9173 | 31 | 8194.9555 | 0.21831
23.9148 | 31 | 8150.1796 | 0.21832
23.9123 | 31 | 8076.6334 | 0.21834
23.863 | 31 | 8235.0852 | 0.21869
23.8778 | 31 | 8225.728 | 0.21858
23.8926 | 31 | 8294.3299 | 0.21848
23.9074 | 31 | 8332.6267 | 0.21838
23.9222 | 31 | 8312.0941 | 0.21827
23.937 | 31 | 8370.5383 | 0.21817
23.9519 | 31 | 8392.8923 | 0.21806
23.9111 | 31.6 | 7745.3578 | 0.22203
23.8951 | 31.6667 | 8176.4447 | 0.22256
23.879 | 31.7333 | 8204.2545 | 0.2231
23.863 | 31.8 | 8276.8198 | 0.22363
23.8469 | 31.8667 | 8256.866 | 0.22416
23.8309 | 31.9333 | 8197.7909 | 0.2247
23.8148 | 32 | 8164.4738 | 0.22524
23.8247 | 32 | 8143.7709 | 0.22517
23.8346 | 32 | 8155.7842 | 0.2251
23.9852 | 32 | 8141.4141 | 0.22402
23.9889 | 32 | 8218.4272 | 0.22399
23.9926 | 32 | 8228.2613 | 0.22397
23.9963 | 32 | 8267.9424 | 0.22394
24 | 32 | 8279.3484 | 0.22391
24.0037 | 32 | 8279.2933 | 0.22389
24.0074 | 32 | 8248.1922 | 0.22386
23.8284 | 32.9333 | 8067.6481 | 0.23121
23.8148 | 33 | 7995.0013 | 0.23175
23.8296 | 33 | 7918.4641 | 0.23164
23.8444 | 33 | 7897.1438 | 0.23154
23.8593 | 33 | 7888.4834 | 0.23143
23.8741 | 33 | 7867.4993 | 0.23132
23.8889 | 33 | 7879.5144 | 0.23122
23.9037 | 33 | 7899.1898 | 0.23111
23.9778 | 33 | 7812.2145 | 0.23057
23.9704 | 33 | 8250.3496 | 0.23062
23.963 | 33 | 8255.0622 | 0.23068
23.9556 | 33 | 8194.6185 | 0.23073
23.9481 | 33 | 8211.7658 | 0.23078
23.9407 | 33 | 8213.8164 | 0.23084
23.9333 | 33 | 8256.2179 | 0.23089
23.9259 | 33 | 8235.3107 | 0.23095
23.9247 | 33 | 8251.7324 | 0.23096
23.9272 | 33 | 8264.2102 | 0.23094
23.937 | 33 | 8241.6611 | 0.23087
23.9469 | 33 | 8192.2365 | 0.23079
23.9568 | 33 | 8229.6844 | 0.23072
23.9667 | 33 | 8180.1573 | 0.23065
23.9765 | 33 | 8114.9162 | 0.23058
23.9864 | 33 | 8199.5968 | 0.23051
23.9963 | 33 | 8287.4429 | 0.23043 | Rated cooling COP [1]: | 3.569
23.9605 | 33 | 8346.9639 | 0.23069
23.9519 | 33 | 8240.6059 | 0.23076
23.9432 | 33 | 8276.9871 | 0.23082
23.9346 | 33 | 8383.5153 | 0.23088
23.9259 | 33 | 8349.695 | 0.23095
23.9272 | 33 | 8360.4844 | 0.23094
23.9284 | 33 | 8401.154 | 0.23093
23.9296 | 33 | 8376.3639 | 0.23092
23.9593 | 33.1333 | 8340.7088 | 0.23159
23.9667 | 33.2 | 8316.9715 | 0.23199
23.9741 | 33.2667 | 8394.3278 | 0.23238
23.9815 | 33.3333 | 8347.3672 | 0.23277
23.9889 | 33.4 | 8369.3569 | 0.23317
23.9963 | 33.4667 | 8389.7305 | 0.23357
24.0037 | 33.5333 | 8401.3011 | 0.23397
24.0111 | 33.6 | 8298.2246 | 0.23437
24.0185 | 33.6667 | 8181.1877 | 0.23477
24.0259 | 33.7333 | 8163.374 | 0.23517
23.9333 | 34 | 8044.8201 | 0.2377
23.9222 | 34 | 8060.8952 | 0.23778
23.9111 | 34 | 8094.4791 | 0.23786
23.9 | 34 | 8180.7861 | 0.23794
23.8889 | 34 | 8228.6651 | 0.23803
23.8938 | 34 | 8246.311 | 0.23799
23.8988 | 34 | 8237.2769 | 0.23795
23.9037 | 34 | 8255.9114 | 0.23792
23.9778 | 34 | 8057.2494 | 0.23737
23.9852 | 34 | 8055.0444 | 0.23731
23.9926 | 34 | 8098.2894 | 0.23726
24 | 34 | 8220.4615 | 0.2372
24.0074 | 34 | 8282.251 | 0.23715
24.0148 | 34 | 8346.812 | 0.23709
24.0222 | 34 | 8393.0528 | 0.23704
24.0296 | 34 | 8330.0254 | 0.23698
24.037 | 34 | 8362.0063 | 0.23693
24.0148 | 34 | 8180.1401 | 0.23709
24.0074 | 34 | 8305.6541 | 0.23715
24 | 34 | 8343.0711 | 0.2372
23.9926 | 34 | 8303.5513 | 0.23726
23.9852 | 34 | 8189.8875 | 0.23731
23.9778 | 34 | 8133.2917 | 0.23737
23.9704 | 34 | 8196.3411 | 0.23742
23.963 | 34 | 8229.465 | 0.23748
23.9617 | 34 | 8300.5901 | 0.23749
23.9605 | 34 | 8332.9022 | 0.2375
23.9444 | 34 | 8240.0726 | 0.23762
23.9556 | 34 | 8271.9068 | 0.23753
23.9667 | 34 | 8278.5676 | 0.23745
23.9778 | 34 | 8300.1915 | 0.23737
23.9889 | 34 | 8361.8693 | 0.23729
24 | 34 | 8392.958 | 0.2372
24.0111 | 34 | 8324.8951 | 0.23712
24.0222 | 34 | 8286.9514 | 0.23704
24.0333 | 34 | 8296.1801 | 0.23695
24.0444 | 34 | 8301.9703 | 0.23687
24.0815 | 34 | 8443.8459 | 0.23659
24.0765 | 34 | 8471.1216 | 0.23663
24.0716 | 34 | 8440.5729 | 0.23667
24.0667 | 34 | 8410.2455 | 0.23671
24.0617 | 34 | 8421.5345 | 0.23674
24.0568 | 34 | 8445.6314 | 0.23678
24.0519 | 34 | 8445.8631 | 0.23682
24.0469 | 34 | 8468.0499 | 0.23685
24.042 | 34 | 8463.1432 | 0.23689
24.037 | 34 | 8425.1059 | 0.23693
24.0309 | 34 | 8427.0551 | 0.23697
23.9568 | 34 | 8364.1461 | 0.23752
23.9506 | 34 | 8385.1253 | 0.23757
23.9444 | 34 | 8380.5658 | 0.23762
23.9568 | 34 | 8381.6882 | 0.23752
23.9691 | 34 | 8423.2476 | 0.23743
23.9815 | 34 | 8429.8013 | 0.23734
23.9938 | 34 | 8427.3717 | 0.23725
24.0062 | 34 | 8452.8436 | 0.23716
24.0185 | 34 | 8406.1363 | 0.23706
24.0309 | 34 | 8366.7106 | 0.23697
24.0432 | 34 | 8350.828 | 0.23688
24.1099 | 34 | 8475.2869 | 0.23638
24.1049 | 34 | 8486.0829 | 0.23642
24.1 | 34 | 8336.6627 | 0.23646
24.0951 | 34 | 8241.6256 | 0.23649
24.0901 | 34 | 8229.0609 | 0.23653
24.0852 | 34 | 8243.9067 | 0.23657
24.0802 | 34 | 8247.1255 | 0.2366
24.0753 | 34 | 8268.9375 | 0.23664
24.0704 | 34 | 8375.5984 | 0.23668
24.0654 | 34 | 8364.2927 | 0.23671
24.0605 | 34 | 8229.5846 | 0.23675
24.0556 | 34 | 8177.271 | 0.23679
24.0519 | 34 | 8178.0745 | 0.23682
24.0111 | 34 | 8078.0441 | 0.23712
24.0074 | 34 | 8219.9832 | 0.23715
24.0037 | 34 | 8207.995 | 0.23718
24 | 34 | 8197.5556 | 0.2372
24.0025 | 34 | 8248.5734 | 0.23718
24.0049 | 34 | 8217.2379 | 0.23717
24.0074 | 34 | 8206.8409 | 0.23715
24.0099 | 34 | 8255.7631 | 0.23713
24.0123 | 34 | 8234.1916 | 0.23711
24.0148 | 34 | 8212.7575 | 0.23709
24.0173 | 34 | 8201.5139 | 0.23707
24.0457 | 34 | 8152.1359 | 0.23686
24.0543 | 34 | 8280.0643 | 0.2368
24.063 | 34 | 8252.6851 | 0.23673
24.0716 | 34 | 8240.7856 | 0.23667
24.0802 | 34 | 8260.2276 | 0.2366
24.0889 | 34 | 8261.5735 | 0.23654
24.0975 | 34 | 8280.6123 | 0.23647
24.1062 | 34 | 8251.8647 | 0.23641
24.1148 | 34 | 8306.0329 | 0.23634
24.1235 | 34 | 8298.935 | 0.23628
24.1321 | 34 | 8279.3462 | 0.23621
24.1407 | 34 | 8289.32 | 0.23615
24.0716 | 34 | 8233.18 | 0.23667
24.058 | 34 | 8318.6219 | 0.23677
24.0444 | 34 | 8299.1558 | 0.23687
24.0309 | 34 | 8364.1787 | 0.23697
24.0173 | 34 | 8325.7366 | 0.23707
24.0037 | 34 | 8328.862 | 0.23718
23.9901 | 34 | 8370.13 | 0.23728
23.9765 | 34 | 8321.0748 | 0.23738
23.963 | 34 | 8269.0476 | 0.23748
23.9642 | 34 | 8211.043 | 0.23747
23.9654 | 34 | 8201.3931 | 0.23746
23.9667 | 34 | 8133.1338 | 0.23745
23.9679 | 34 | 8143.4851 | 0.23744
23.9691 | 34 | 8102.1734 | 0.23743
23.9901 | 34 | 7790.6368 | 0.23728
23.9988 | 34 | 7954.6282 | 0.23721
24.0074 | 34 | 7973.934 | 0.23715
24.016 | 34 | 8125.9759 | 0.23708
24.0247 | 34 | 8137.607 | 0.23702
24.0333 | 34 | 8062.3799 | 0.23695
24.042 | 34 | 8177.3564 | 0.23689
24.0506 | 34 | 8154.8839 | 0.23683
24.0593 | 34 | 8149.9994 | 0.23676
24.0679 | 34 | 8128.9186 | 0.2367
24.0765 | 34 | 8032.4647 | 0.23663
24.0765 | 34 | 8114.4488 | 0.23663
24.0716 | 34 | 8118.8146 | 0.23667
24.0667 | 34 | 8106.9852 | 0.23671
24.0617 | 34 | 8138.9487 | 0.23674
24.0568 | 34 | 8127.1913 | 0.23678
24.0519 | 34 | 8116.1418 | 0.23682
24.0469 | 34 | 8087.3637 | 0.23685
24.042 | 34 | 8105.9449 | 0.23689
24.037 | 34 | 8099.5483 | 0.23693
24.0321 | 34 | 8102.2976 | 0.23696
24.0272 | 34 | 8115.2435 | 0.237
24.0222 | 34 | 8114.8266 | 0.23704
23.9728 | 34 | 8007.6347 | 0.2374
23.9679 | 34 | 8012.2948 | 0.23744
23.963 | 34 | 8033.5871 | 0.23748
23.9654 | 33.9333 | 8040.6147 | 0.237
23.9679 | 33.8667 | 8056.0797 | 0.23652
23.9704 | 33.8 | 8044.3755 | 0.23604
23.9728 | 33.7333 | 8058.5428 | 0.23556
23.9753 | 33.6667 | 8102.4255 | 0.23509
23.9778 | 33.6 | 8126.405 | 0.23461
23.9802 | 33.5333 | 8113.7742 | 0.23414
23.9827 | 33.4667 | 8123.7262 | 0.23367
23.9852 | 33.4 | 8175.1943 | 0.2332
24.0185 | 33 | 8253.0611 | 0.23027
24.0222 | 33 | 8242.6703 | 0.23024
24.0259 | 33 | 8204.2601 | 0.23022
24.0296 | 33 | 8206.8221 | 0.23019
24.0333 | 33 | 8205.2575 | 0.23016
24.037 | 33 | 8228.0988 | 0.23013
24.0407 | 33 | 8196.6957 | 0.23011
24.0444 | 33 | 8163.547 | 0.23008
24.0481 | 33 | 8166.397 | 0.23005
23.9333 | 33 | 7931.536 | 0.23089
23.9222 | 33 | 7954.7364 | 0.23097
23.9111 | 33 | 7938.6107 | 0.23105
23.9 | 33 | 7925.9602 | 0.23113
23.8889 | 33 | 7891.1918 | 0.23122
23.8889 | 32.9333 | 7909.7415 | 0.23077
23.8889 | 32.8667 | 7922.9614 | 0.23033
23.8889 | 32.8 | 7934.6632 | 0.22989
23.9037 | 32 | 8053.6005 | 0.2246
23.9111 | 32 | 8093.4268 | 0.22455
23.9185 | 32 | 8069.5753 | 0.2245
23.9259 | 32 | 8067.2484 | 0.22444
23.9333 | 32 | 8092.8491 | 0.22439
23.9407 | 32 | 8104.199 | 0.22434
23.9481 | 32 | 8122.7637 | 0.22429
23.9556 | 32 | 8057.0507 | 0.22423
23.9444 | 32 | 7928.2469 | 0.22431
23.9383 | 32 | 8007.5072 | 0.22436
23.9321 | 32 | 7999.7645 | 0.2244
23.9259 | 32 | 7997.298 | 0.22444
23.9198 | 32 | 7991.3439 | 0.22449
23.9136 | 32 | 7982.3497 | 0.22453
23.9074 | 32 | 7986.2731 | 0.22458
23.858 | 31 | 7972.3419 | 0.21872
23.8704 | 31 | 8051.6476 | 0.21864
23.8827 | 31 | 8047.5146 | 0.21855
23.8951 | 31 | 8030.1074 | 0.21846
23.9074 | 31 | 8046.5764 | 0.21838
23.9198 | 31 | 8061.077 | 0.21829
23.9321 | 31 | 8065.9686 | 0.2182
23.8259 | 30.2 | 8061.3213 | 0.2142
23.8099 | 30.1333 | 8091.6175 | 0.21392
23.7938 | 30.0667 | 8081.157 | 0.21365
23.7778 | 30 | 8104.8469 | 0.21337
23.7889 | 30 | 8121.5621 | 0.21329
23.8 | 30 | 8123.9877 | 0.21322
23.9185 | 30 | 7990.711 | 0.2124
23.9148 | 30 | 8050.0813 | 0.21243
23.9111 | 30 | 8050.4445 | 0.21245
23.9074 | 30 | 8054.573 | 0.21248
23.9037 | 30 | 8048.1129 | 0.21251
23.9 | 30 | 8040.2431 | 0.21253
23.8333 | 30 | 7831.2785 | 0.21299
23.8457 | 30 | 7965.6765 | 0.21291
23.858 | 30 | 7959.8477 | 0.21282
23.8704 | 30 | 7947.672 | 0.21274
23.8827 | 30 | 7951.2438 | 0.21265
23.8951 | 30 | 7939.8463 | 0.21256
23.9074 | 30 | 7790.3125 | 0.21248
23.7914 | 29 | 8042.4599 | 0.20767
23.8074 | 29 | 8120.4347 | 0.20756
23.8235 | 29 | 8125.3086 | 0.20745
23.8395 | 29 | 8126.2553 | 0.20735
23.8556 | 29 | 8118.5238 | 0.20724
23.8716 | 29 | 7927.6523 | 0.20713
23.7753 | 29 | 8108.3954 | 0.20778
23.7926 | 29 | 8104.4197 | 0.20766
23.8099 | 29 | 8111.0471 | 0.20755
23.8272 | 29 | 8101.5393 | 0.20743
23.8444 | 29 | 8114.2973 | 0.20731
23.7728 | 28.8667 | 7952.4591 | 0.20707
23.7889 | 28.8 | 7999.2645 | 0.2066
23.8049 | 28.7333 | 8017.8469 | 0.20614
23.821 | 28.6667 | 8049.6663 | 0.20567
23.837 | 28.6 | 8080.0301 | 0.20521
23.8037 | 28 | 8032.7659 | 0.20229
23.8123 | 28 | 8180.5804 | 0.20223
23.821 | 28 | 8177.0416 | 0.20217
23.8296 | 28 | 8174.4923 | 0.20211
23.8383 | 28 | 8182.254 | 0.20206
23.8469 | 28 | 8191.4248 | 0.202
23.821 | 27.4667 | 8186.8006 | 0.19947
23.8148 | 27.4 | 8191.9956 | 0.19918
23.8086 | 27.3333 | 8207.3786 | 0.19889
23.8025 | 27.2667 | 8210.7549 | 0.1986
23.716 | 27 | 8145.4529 | 0.19785
23.6914 | 27 | 8213.9184 | 0.19801
23.6667 | 27 | 8203.571 | 0.19817
23.6901 | 27 | 8206.2672 | 0.19802
23.7136 | 27 | 7858.248 | 0.19787
23.7753 | 27 | 8194.4856 | 0.19747
23.784 | 27 | 8210.739 | 0.19742
23.7926 | 27 | 8221.3455 | 0.19736
23.8012 | 27 | 8228.7502 | 0.1973
23.8099 | 27 | 7835.0586 | 0.19725
23.7025 | 27 | 8080.8137 | 0.19794
23.6753 | 27 | 8139.5729 | 0.19812
23.6481 | 27 | 8131.9314 | 0.19829
23.6679 | 26.9333 | 8149.3274 | 0.19784
23.6877 | 26.8667 | 8170.7972 | 0.19739
23.7593 | 26 | 8147.9568 | 0.19288
23.737 | 26 | 8326.5357 | 0.19302
23.7148 | 26 | 8311.3304 | 0.19316
23.6926 | 26 | 8303.4897 | 0.1933
23.6704 | 26 | 8298.948 | 0.19344
23.6926 | 26 | 8306.5937 | 0.1933
23.6654 | 26 | 8312.8639 | 0.19347
23.6383 | 26 | 8312.7741 | 0.19364
23.6111 | 26 | 8313.9945 | 0.19381
23.6321 | 26 | 8317.3955 | 0.19368
23.642 | 26 | 8197.9924 | 0.19362
23.6111 | 26 | 8370.3213 | 0.19381
23.6284 | 26 | 8370.0041 | 0.1937
23.6457 | 26 | 8368.2314 | 0.19359
23.663 | 26 | 8376.371 | 0.19348
23.7074 | 26 | 8300.1739 | 0.1932
23.7185 | 26 | 8374.1252 | 0.19313
23.7296 | 26 | 8391.5896 | 0.19306
23.7407 | 26 | 8389.1213 | 0.19299
23.7519 | 26 | 7775.0134 | 0.19292
23.7074 | 26 | 8365.3034 | 0.1932
23.7185 | 26 | 8361.0946 | 0.19313
23.7296 | 26 | 8364.9145 | 0.19306
23.7407 | 26 | 8362.6092 | 0.19299
23.7778 | 27 | 8162.4836 | 0.19746
23.7815 | 27 | 8145.4946 | 0.19743
23.7852 | 27 | 8149.6086 | 0.19741
23.7889 | 27 | 8149.0799 | 0.19738
23.6111 | 27 | 8205.8667 | 0.19853
23.6333 | 27 | 8191.4809 | 0.19838
23.6556 | 27 | 8192.6409 | 0.19824
23.6778 | 27 | 8198.8636 | 0.1981
23.8407 | 27 | 8396.2101 | 0.19705
23.8519 | 27 | 8417.4898 | 0.19697
23.863 | 27 | 8420.8439 | 0.1969
23.8741 | 27 | 8451.9774 | 0.19683
23.8852 | 27 | 8447.0522 | 0.19676
23.7407 | 28 | 8281.0811 | 0.2027
23.7593 | 28 | 8285.6475 | 0.20258
23.7778 | 28 | 8320.5229 | 0.20246
23.7963 | 28 | 8308.0033 | 0.20234
23.8148 | 28 | 8296.7963 | 0.20221
23.8642 | 28 | 8400.9031 | 0.20189
23.8519 | 28 | 8418.6989 | 0.20197
23.8395 | 28 | 8405.1389 | 0.20205
23.8272 | 28 | 8405.1989 | 0.20213
23.8148 | 28 | 8472.2717 | 0.20221
23.8926 | 29 | 8299.7898 | 0.20699
23.8963 | 29 | 8419.5795 | 0.20696
23.9 | 29 | 8481.0073 | 0.20694
23.9037 | 29 | 8448.1267 | 0.20691
23.9074 | 29 | 8411.9356 | 0.20689
23.9111 | 29 | 8384.1152 | 0.20686
23.8284 | 29.1333 | 8521.9452 | 0.20815
23.8444 | 29.2 | 8471.0876 | 0.20841
23.8605 | 29.2667 | 8493.8002 | 0.20867
23.8765 | 29.3333 | 8455.9509 | 0.20893
23.8926 | 29.4 | 8438.3951 | 0.20919
23.9086 | 29.4667 | 8461.9053 | 0.20945
23.9012 | 30 | 8351.5918 | 0.21252
23.8889 | 30 | 8366.8227 | 0.21261
23.8765 | 30 | 8413.7027 | 0.21269
23.8642 | 30 | 8446.1367 | 0.21278
23.8519 | 30 | 8453.6499 | 0.21286
23.8568 | 30 | 8454.3724 | 0.21283
23.8617 | 30 | 8480.629 | 0.21279
23.9556 | 30 | 8580.4037 | 0.21215
23.963 | 30 | 8539.9723 | 0.21209
23.9704 | 30 | 8532.6921 | 0.21204
23.9778 | 30 | 8611.1835 | 0.21199
23.9852 | 30 | 8666.2802 | 0.21194
23.9926 | 30 | 8615.06 | 0.21189
24 | 30 | 8613.6974 | 0.21184
24.0074 | 30 | 8642.7909 | 0.21179
23.8765 | 30 | 8599.1032 | 0.21269
23.8642 | 30 | 8603.8912 | 0.21278
23.8519 | 30 | 8602.4156 | 0.21286
23.8617 | 30.0667 | 8587.5495 | 0.21318
23.8716 | 30.1333 | 8620.9264 | 0.2135
23.8815 | 30.2 | 8635.6845 | 0.21381
23.8914 | 30.2667 | 8611.5922 | 0.21413
23.9938 | 31 | 8596.5093 | 0.21777
23.9926 | 31 | 8591.9549 | 0.21778
23.9914 | 31 | 8535.4381 | 0.21778
23.9901 | 31 | 8540.8348 | 0.21779
23.9889 | 31 | 8552.2764 | 0.2178
23.9877 | 31 | 8614.1432 | 0.21781
23.9864 | 31 | 8612.1142 | 0.21782
23.9852 | 31 | 8506.7928 | 0.21783
23.984 | 31 | 8416.3229 | 0.21784
23.8086 | 31 | 8444.1202 | 0.21907
23.7963 | 31 | 8564.6182 | 0.21915
23.8123 | 31.0667 | 8544.4524 | 0.21945
23.8284 | 31.1333 | 8551.9124 | 0.21974
23.8444 | 31.2 | 8473.8753 | 0.22004
23.8605 | 31.2667 | 8504.7872 | 0.22033
23.8765 | 31.3333 | 8535.6557 | 0.22063
23.8926 | 31.4 | 8501.9036 | 0.22093
23.958 | 32 | 8143.6916 | 0.22421
23.9481 | 32 | 8093.5598 | 0.22429
23.9383 | 32 | 8096.2054 | 0.22436
23.9284 | 32 | 8084.8159 | 0.22443
23.9185 | 32 | 8089.6943 | 0.2245
23.9086 | 32 | 8124.5554 | 0.22457
23.8988 | 32 | 8108.9454 | 0.22464
23.8889 | 32 | 8179.6071 | 0.22471
23.9111 | 32 | 8197.1896 | 0.22455
23.9222 | 32 | 8151.6074 | 0.22447
23.9333 | 32 | 8130.5065 | 0.22439
23.9444 | 32 | 8143.6464 | 0.22431
23.9556 | 32 | 8230.383 | 0.22423
23.9667 | 32 | 8320.9762 | 0.22415
23.9778 | 32 | 8282.2145 | 0.22407
23.9889 | 32 | 8259.2024 | 0.22399
23.9333 | 32 | 8540.727 | 0.22439
23.9222 | 32 | 8570.8894 | 0.22447
23.9111 | 32 | 8553.828 | 0.22455
23.9 | 32 | 8565.5697 | 0.22463
23.8889 | 32 | 8530.6533 | 0.22471
23.8926 | 32.0667 | 8573.4747 | 0.22511
23.8963 | 32.1333 | 8591.9282 | 0.22551
23.9 | 32.2 | 8544.3111 | 0.22591
23.963 | 33 | 8324.2066 | 0.23068
23.9691 | 33 | 8409.5889 | 0.23063
23.9753 | 33 | 8484.2358 | 0.23059
23.9815 | 33 | 8466.0879 | 0.23054
23.9877 | 33 | 8425.5906 | 0.2305
23.9938 | 33 | 8418.2018 | 0.23045
24 | 33 | 8426.942 | 0.23041
24.0062 | 33 | 8453.4123 | 0.23036
24.0123 | 33 | 8395.2274 | 0.23032
24.0185 | 33 | 8335.3558 | 0.23027
23.8765 | 33 | 8452.3288 | 0.23131
23.8642 | 33 | 8422.8458 | 0.23139
23.8519 | 33 | 8410.0209 | 0.23148
23.8617 | 33 | 8449.7797 | 0.23141
23.8716 | 33 | 8396.3408 | 0.23134
23.8815 | 33 | 8403.7669 | 0.23127
23.8914 | 33 | 8447.244 | 0.2312
23.9012 | 33 | 8476.9051 | 0.23113
24.0099 | 33 | 8561.5719 | 0.23033
24.0123 | 33 | 8604.2886 | 0.23032
24.0148 | 33 | 8450.9611 | 0.2303
24.0173 | 33 | 8422.82 | 0.23028
24.0198 | 33 | 8467.7077 | 0.23026
24.0222 | 33 | 8522.7368 | 0.23024
24.0247 | 33 | 8564.9612 | 0.23022
24.0272 | 33 | 8603.2828 | 0.23021
24.0296 | 33 | 8650.7335 | 0.23019
24.0321 | 33 | 8670.4588 | 0.23017
23.9247 | 33.8667 | 8388.3507 | 0.23684
23.916 | 33.9333 | 8434.3042 | 0.23736
23.9074 | 34 | 8280.7508 | 0.23789
23.916 | 34 | 8245.7606 | 0.23783
23.9247 | 34 | 8387.5412 | 0.23776
23.9333 | 34 | 8465.1723 | 0.2377
23.942 | 34 | 8517.2473 | 0.23763
23.9506 | 34 | 8475.9759 | 0.23757
23.9593 | 34 | 8366.6153 | 0.23751
24.0432 | 34 | 8264.0051 | 0.23688
24.0444 | 34 | 8238.7855 | 0.23687
24.0457 | 34 | 8236.6435 | 0.23686
24.0469 | 34 | 8244.4935 | 0.23685
24.0481 | 34 | 8229.1221 | 0.23684
24.0494 | 34 | 8219.309 | 0.23683
24.0506 | 34 | 8229.341 | 0.23683
24.0519 | 34 | 8378.652 | 0.23682
24.0531 | 34 | 8438.8022 | 0.23681
23.937 | 34 | 8512.9921 | 0.23767
23.9272 | 34 | 8453.9425 | 0.23774
23.9173 | 34 | 8329.2643 | 0.23782
23.9074 | 34 | 8341.003 | 0.23789
23.916 | 34 | 8286.687 | 0.23783
23.9247 | 34 | 8224.142 | 0.23776
23.9333 | 34 | 8210.7172 | 0.2377
23.942 | 34 | 8152.8206 | 0.23763
23.9506 | 34 | 8197.4609 | 0.23757
23.9593 | 34 | 8332.581 | 0.23751
24.042 | 34 | 8503.4572 | 0.23689
24.0432 | 34 | 8480.4291 | 0.23688
24.0444 | 34 | 8567.4447 | 0.23687
24.0457 | 34 | 8568.5523 | 0.23686
24.0469 | 34 | 8534.8283 | 0.23685
24.0481 | 34 | 8386.1877 | 0.23684
24.0494 | 34 | 8244.7135 | 0.23683
24.0506 | 34 | 8287.1192 | 0.23683
24.0519 | 34 | 8209.1112 | 0.23682
24.0531 | 34 | 8175.2964 | 0.23681
23.9519 | 34 | 8409.2316 | 0.23756
23.9432 | 34 | 8506.7736 | 0.23762
23.9346 | 34 | 8494.5273 | 0.23769
23.9259 | 34 | 8449.6221 | 0.23775
23.9346 | 34 | 8500.3472 | 0.23769
23.9432 | 34 | 8552.7145 | 0.23762
23.9519 | 34 | 8571.2256 | 0.23756
23.9605 | 34 | 8608.1346 | 0.2375
23.9691 | 34 | 8581.8192 | 0.23743
23.9778 | 34 | 8429.1052 | 0.23737
23.9864 | 34 | 8316.5541 | 0.2373
24.0654 | 34 | 8529.8929 | 0.23671
24.0679 | 34 | 8646.9528 | 0.2367
24.0704 | 34 | 8706.9211 | 0.23668
24.0728 | 34 | 8560.2726 | 0.23666
24.0753 | 34 | 8582.6339 | 0.23664
24.0778 | 34 | 8538.3667 | 0.23662
24.0802 | 34 | 8530.5108 | 0.2366
24.0827 | 34 | 8533.7844 | 0.23659
24.0852 | 34 | 8506.6938 | 0.23657
24.0877 | 34 | 8450.8522 | 0.23655
24.0901 | 34 | 8305.7955 | 0.23653
24.0309 | 34 | 8466.0187 | 0.23697
24.0247 | 34 | 8415.6439 | 0.23702
24.0185 | 34 | 8435.8047 | 0.23706
24.0123 | 34 | 8486.324 | 0.23711
24.0062 | 34 | 8455.4438 | 0.23716
24 | 34 | 8487.8136 | 0.2372
24 | 34 | 8458.6543 | 0.2372
24 | 34 | 8502.4283 | 0.2372
24 | 34 | 8497.0883 | 0.2372
24 | 34 | 8486.1975 | 0.2372
24 | 34 | 8450.0821 | 0.2372
24.0062 | 34 | 8505.6919 | 0.23716
24.0123 | 34 | 8456.4505 | 0.23711
24.0185 | 34 | 8433.8361 | 0.23706
24.0247 | 34 | 8384.4228 | 0.23702
24.0309 | 34 | 8404.6896 | 0.23697
24.037 | 34 | 8436.3612 | 0.23693
24.0432 | 34 | 8443.7017 | 0.23688
24.0494 | 34 | 8466.3168 | 0.23683
24.0556 | 34 | 8473.8086 | 0.23679
24.0617 | 34 | 8433.9953 | 0.23674
24.0679 | 34 | 8432.5429 | 0.2367
24.0741 | 34 | 8434.753 | 0.23665
24.063 | 34 | 8411.2322 | 0.23673
24.0593 | 34 | 8399.7592 | 0.23676
24.0556 | 34 | 8417.5699 | 0.23679
24.0519 | 34 | 8393.0795 | 0.23682
24.0481 | 34 | 8431.9984 | 0.23684
24.0444 | 34 | 8436.5721 | 0.23687
24.0407 | 34 | 8392.8122 | 0.2369
24.037 | 34 | 8425.6687 | 0.23693
24.0309 | 34 | 8408.9095 | 0.23697
24.0247 | 34 | 8407.9793 | 0.23702
24.0185 | 34 | 8385.5371 | 0.23706
23.9568 | 34 | 7459.2541 | 0.23752
23.9506 | 34 | 8405.0493 | 0.23757
23.9444 | 34 | 8394.1031 | 0.23762
23.9519 | 34 | 8396.6033 | 0.23756
23.9593 | 34 | 8404.1583 | 0.23751
23.9667 | 34 | 8375.9212 | 0.23745
23.9741 | 34 | 8395.7636 | 0.2374
23.9815 | 34 | 8361.0534 | 0.23734
23.9889 | 34 | 8392.5637 | 0.23729
23.9963 | 34 | 8391.4211 | 0.23723
24.0037 | 34 | 8359.0085 | 0.23718
24.0111 | 34 | 8380.4928 | 0.23712
24.0741 | 34 | 8099.9405 | 0.23665
24.0778 | 34 | 8194.147 | 0.23662
24.0815 | 34 | 8121.7758 | 0.23659
24.0852 | 34 | 8053.7559 | 0.23657
24.0889 | 34 | 8025.1078 | 0.23654
24.0926 | 34 | 8044.9358 | 0.23651
24.0963 | 34 | 8126.9297 | 0.23648
24.1 | 34 | 8095.3911 | 0.23646
24.1037 | 34 | 8079.1425 | 0.23643
24.1074 | 34 | 8103.7816 | 0.2364
23.9889 | 34 | 8178.6863 | 0.23729
23.9778 | 34 | 8179.4928 | 0.23737
23.9667 | 34 | 8158.1916 | 0.23745
23.9556 | 34 | 8166.3775 | 0.23753
23.9444 | 34 | 8169.9312 | 0.23762
23.9469 | 33.9333 | 8165.6384 | 0.23713
23.9494 | 33.8667 | 8188.3242 | 0.23665
23.9519 | 33.8 | 8214.7236 | 0.23618
23.9543 | 33.7333 | 8213.5335 | 0.2357
23.9568 | 33.6667 | 8222.2807 | 0.23522
23.9593 | 33.6 | 8242.8715 | 0.23475
23.9914 | 33 | 8387.4582 | 0.23047
23.9963 | 33 | 8373.9467 | 0.23043
24.0012 | 33 | 8362.24 | 0.2304
24.0062 | 33 | 8342.0652 | 0.23036
24.0111 | 33 | 8376.4453 | 0.23032
24.016 | 33 | 8353.2278 | 0.23029
24.021 | 33 | 8343.6119 | 0.23025
24.0259 | 33 | 8360.78 | 0.23022
24.0309 | 33 | 8316.3355 | 0.23018
24.0358 | 33 | 8315.7632 | 0.23014
24.0407 | 33 | 8323.0862 | 0.23011
24 | 33 | 8205.5211 | 0.23041
23.9938 | 33 | 8194.5824 | 0.23045
23.9877 | 33 | 8168.3196 | 0.2305
23.9815 | 33 | 8183.6368 | 0.23054
23.9753 | 33 | 8179.9393 | 0.23059
23.9691 | 33 | 8165.4766 | 0.23063
23.963 | 33 | 8166.1209 | 0.23068
23.9568 | 32.9333 | 8170.0888 | 0.23028
23.9506 | 32.8667 | 8191.6445 | 0.22988
23.8778 | 32 | 8242.1187 | 0.22479
23.8852 | 32 | 8247.9862 | 0.22474
23.8926 | 32 | 8223.7412 | 0.22468
23.9 | 32 | 8228.6452 | 0.22463
23.9074 | 32 | 8227.3188 | 0.22458
23.9148 | 32 | 8217.3823 | 0.22452
23.9222 | 32 | 8201.651 | 0.22447
23.9728 | 32 | 8076.016 | 0.22411
23.9716 | 32 | 8093.3953 | 0.22412
23.9704 | 32 | 8100.5856 | 0.22413
23.9691 | 32 | 8094.3161 | 0.22413
23.9679 | 32 | 8079.7192 | 0.22414
23.9667 | 32 | 8082.8197 | 0.22415
23.9654 | 32 | 8070.0833 | 0.22416
23.8111 | 31.9333 | 7898.1818 | 0.22484
23.8259 | 31.8667 | 7911.0917 | 0.22431
23.8407 | 31.8 | 7923.5645 | 0.22379
23.8556 | 31.7333 | 7946.7198 | 0.22326
23.8704 | 31.6667 | 7954.9673 | 0.22274
23.8852 | 31.6 | 7971.3022 | 0.22222
23.8556 | 31 | 7980.0936 | 0.21874
23.8407 | 31 | 7957.0489 | 0.21884
23.8259 | 31 | 7963.3381 | 0.21895
23.8111 | 31 | 7952.3548 | 0.21905
23.7963 | 31 | 7946.1022 | 0.21915
23.8025 | 30.9333 | 7951.7266 | 0.21871
23.9037 | 30 | 8080.5042 | 0.21251
23.9062 | 30 | 8071.1132 | 0.21249
23.9086 | 30 | 8073.4088 | 0.21247
23.9111 | 30 | 8063.1531 | 0.21245
23.9136 | 30 | 8074.6279 | 0.21244
23.916 | 30 | 8078.8077 | 0.21242
23.8074 | 30 | 7855.7102 | 0.21317
23.8222 | 30 | 7942.0565 | 0.21307
23.837 | 30 | 7947.7257 | 0.21296
23.8519 | 30 | 7949.1776 | 0.21286
23.8667 | 30 | 7946.3276 | 0.21276
23.8815 | 30 | 7969.6566 | 0.21266
23.7037 | 29 | 8011.1654 | 0.20826
23.7259 | 29 | 8111.3736 | 0.20811
23.7481 | 29 | 8114.5231 | 0.20796
23.7704 | 29 | 8119.3737 | 0.20781
23.7926 | 29 | 8133.7943 | 0.20766
23.7321 | 29 | 8006.7656 | 0.20807
23.7086 | 29 | 8037.725 | 0.20822
23.6852 | 29 | 8030.74 | 0.20838
23.7086 | 29 | 8038.8455 | 0.20822
23.7321 | 29 | 8040.4085 | 0.20807
23.7556 | 29 | 8042.5486 | 0.20791
23.6914 | 28.0667 | 8062.4178 | 0.20337
23.6667 | 28 | 8166.578 | 0.20319
23.6889 | 28 | 8169.2948 | 0.20304
23.7111 | 28 | 8175.4783 | 0.2029
23.7333 | 28 | 8177.9842 | 0.20275
23.7556 | 28 | 8182.5631 | 0.2026
23.7543 | 28 | 8124.9005 | 0.20261
23.7704 | 28 | 8128.2345 | 0.20251
23.7864 | 28 | 8129.8493 | 0.2024
23.8025 | 28 | 8144.4898 | 0.20229
23.8185 | 28 | 8154.2065 | 0.20219
23.821 | 27.6667 | 8178.0052 | 0.20047
23.8259 | 27.6 | 8183.8924 | 0.2001
23.8309 | 27.5333 | 8199.4229 | 0.19974
23.8358 | 27.4667 | 8215.5375 | 0.19937
23.8272 | 27 | 8178.4625 | 0.19714
23.821 | 27 | 8263.7751 | 0.19718
23.8148 | 27 | 8272.9107 | 0.19722
23.8086 | 27 | 8259.6531 | 0.19726
23.8025 | 27 | 8257.7216 | 0.1973
23.716 | 27 | 8177.5472 | 0.19785
23.6914 | 27 | 8195.9904 | 0.19801
23.6667 | 27 | 8179.5178 | 0.19817
23.6877 | 27 | 8193.9965 | 0.19804
23.7086 | 27 | 8203.4535 | 0.1979
23.8259 | 27 | 8217.8634 | 0.19714
23.8222 | 27 | 8208.1525 | 0.19717
23.8185 | 27 | 8203.6846 | 0.19719
23.8148 | 27 | 8203.8662 | 0.19722
23.7037 | 27 | 8026.7425 | 0.19793
23.7198 | 27 | 8131.9441 | 0.19783
23.7358 | 27 | 8130.9714 | 0.19773
23.7519 | 27 | 8141.7271 | 0.19762
23.7679 | 27 | 8139.5907 | 0.19752
23.7593 | 27 | 8147.6642 | 0.19758
23.7407 | 27 | 8134.895 | 0.1977
23.7222 | 27 | 8121.5605 | 0.19782
23.7037 | 27 | 8126.1021 | 0.19793
23.7926 | 27 | 7716.009 | 0.19736
23.7815 | 27 | 8157.3974 | 0.19743
23.7704 | 27 | 8134.4265 | 0.1975
23.7593 | 27 | 8127.8406 | 0.19758
23.7481 | 27 | 8128.2617 | 0.19765
23.7901 | 26 | 8236.7834 | 0.19268
23.7889 | 26 | 8340.588 | 0.19269
23.7877 | 26 | 8345.0049 | 0.1927
23.7864 | 26 | 8345.3566 | 0.1927
23.7852 | 26 | 8357.5567 | 0.19271
23.784 | 26 | 8205.0953 | 0.19272
23.7815 | 26 | 8322.2912 | 0.19274
23.779 | 26 | 8317.895 | 0.19275
23.7765 | 26 | 8319.4656 | 0.19277
23.7741 | 26 | 8325.4452 | 0.19278
23.7901 | 26 | 8281.8494 | 0.19268
23.7778 | 26 | 8307.44 | 0.19276
23.7654 | 26 | 8308.4684 | 0.19284
23.7531 | 26 | 8296.4546 | 0.19292
23.7012 | 26 | 8199.0579 | 0.19324
23.6741 | 26 | 8310.2881 | 0.19341
23.6469 | 26 | 8309.2471 | 0.19359
23.6198 | 26 | 8312.615 | 0.19376
23.5926 | 26 | 8309.6375 | 0.19393
23.7284 | 26 | 8366.2162 | 0.19307
23.7037 | 26 | 8425.1002 | 0.19323
23.679 | 26 | 8425.6456 | 0.19338
23.6543 | 26 | 8408.2952 | 0.19354
23.6296 | 26 | 8424.5475 | 0.19369
23.7062 | 27 | 8290.7947 | 0.19792
23.7272 | 27 | 8345.5854 | 0.19778
23.7481 | 27 | 8354.6745 | 0.19765
23.7691 | 27 | 8363.1973 | 0.19751
23.7901 | 27 | 8387.0276 | 0.19738
23.7753 | 27.1333 | 8421.0943 | 0.19812
23.7926 | 27.2 | 8403.7616 | 0.19834
23.8099 | 27.2667 | 8427.9798 | 0.19855
23.8272 | 27.3333 | 8428.8813 | 0.19877
23.8444 | 27.4 | 8418.9384 | 0.19898
23.7778 | 28 | 8579.8369 | 0.20246
23.7963 | 28 | 8576.2877 | 0.20234
23.8148 | 28 | 8537.7968 | 0.20221
23.8333 | 28 | 8573.8227 | 0.20209
23.8519 | 28 | 8620.2995 | 0.20197
23.8704 | 28 | 8635.4649 | 0.20184
23.7704 | 28.8 | 8485.1367 | 0.20673
23.7481 | 28.8667 | 8447.7297 | 0.20724
23.7259 | 28.9333 | 8443.6638 | 0.20775
23.7037 | 29 | 8447.9649 | 0.20826
23.7272 | 29 | 8462.5666 | 0.2081
23.7506 | 29 | 8424.7866 | 0.20794
23.7741 | 29 | 8392.5786 | 0.20779
23.8889 | 29 | 8542.0048 | 0.20701
23.8704 | 29 | 8619.3034 | 0.20714
23.8519 | 29 | 8640.0676 | 0.20726
23.8333 | 29 | 8648.7611 | 0.20739
23.8148 | 29 | 8630.8686 | 0.20751
23.7963 | 29 | 8656.6726 | 0.20764
23.7778 | 29 | 8664.5657 | 0.20776
23.7852 | 29.0667 | 8637.8463 | 0.20808
23.9259 | 30 | 8540.8661 | 0.21235
23.9333 | 30 | 8496.8474 | 0.2123
23.9407 | 30 | 8440.1664 | 0.21225
23.9481 | 30 | 8417.5472 | 0.2122
23.9556 | 30 | 8499.1704 | 0.21215
23.963 | 30 | 8499.0315 | 0.21209
23.8235 | 30.8667 | 8298.9834 | 0.21816
23.8099 | 30.9333 | 8347.8277 | 0.21866
23.7963 | 31 | 8341.1068 | 0.21915
23.8086 | 31 | 8341.6405 | 0.21907
23.821 | 31 | 8354.8886 | 0.21898
23.8333 | 31 | 8398.9114 | 0.2189
23.8457 | 31 | 8451.0467 | 0.21881
23.9815 | 31 | 8397.0574 | 0.21785
23.9815 | 31 | 8478.1514 | 0.21785
23.9815 | 31 | 8562.4586 | 0.21785
23.9815 | 31 | 8565.4422 | 0.21785
23.9815 | 31 | 8457.3424 | 0.21785
23.9815 | 31 | 8434.6207 | 0.21785
23.9815 | 31 | 8445.5608 | 0.21785
23.9815 | 31 | 8469.0474 | 0.21785
23.9815 | 31 | 8448.7739 | 0.21785
23.8432 | 31 | 8408.414 | 0.21883
23.8333 | 31 | 8500.7104 | 0.2189
23.8469 | 31.0667 | 8449.8548 | 0.2192
23.8605 | 31.1333 | 8440.4066 | 0.21952
23.8741 | 31.2 | 8512.5254 | 0.21983
23.8877 | 31.2667 | 8595.5295 | 0.22014
23.9012 | 31.3333 | 8486.6076 | 0.22045
23.9148 | 31.4 | 8516.1106 | 0.22077
23.8395 | 32 | 8381.6611 | 0.22506
23.8148 | 32 | 8302.1812 | 0.22524
23.7901 | 32 | 8281.3988 | 0.22541
23.7654 | 32 | 8293.9836 | 0.22559
23.7407 | 32 | 8368.9455 | 0.22576
23.716 | 32 | 8447.6424 | 0.22593
23.6914 | 32 | 8393.036 | 0.22611
23.6667 | 32 | 8377.7123 | 0.22628
23.7975 | 32 | 8350.7725 | 0.22536
23.8173 | 32 | 8409.1675 | 0.22522
23.837 | 32 | 8415.6626 | 0.22508
23.8568 | 32 | 8565.2517 | 0.22494
23.8765 | 32 | 8507.0721 | 0.2248
23.8963 | 32 | 8523.7583 | 0.22466
23.916 | 32 | 8480.4197 | 0.22452
23.9358 | 32 | 8241.0088 | 0.22437
23.9556 | 32.5333 | 8377.4686 | 0.22766
23.9407 | 32.6 | 8435.6494 | 0.2282
23.9259 | 32.6667 | 8362.3509 | 0.22875
23.9111 | 32.7333 | 8351.6414 | 0.22929
23.8963 | 32.8 | 8329.4004 | 0.22984
23.8815 | 32.8667 | 8383.824 | 0.23038
23.8667 | 32.9333 | 8364.539 | 0.23093
23.8519 | 33 | 8391.1571 | 0.23148
23.858 | 33 | 8398.0323 | 0.23144
23.8642 | 33 | 8415.2109 | 0.23139
23.9778 | 33 | 8314.1624 | 0.23057
23.9889 | 33 | 8408.6386 | 0.23049
24 | 33 | 8380.4299 | 0.23041
24.0111 | 33 | 8415.7377 | 0.23032
24.0222 | 33 | 8417.8476 | 0.23024
24.0333 | 33 | 8444.9444 | 0.23016
24.0444 | 33 | 8505.0953 | 0.23008
24.0556 | 33 | 8469.9287 | 0.23
23.9259 | 33 | 8431.6765 | 0.23095
23.9074 | 33 | 8447.1032 | 0.23108
23.8889 | 33 | 8427.704 | 0.23122
23.8704 | 33 | 8520.3591 | 0.23135
23.8519 | 33 | 8455.7405 | 0.23148
23.8333 | 33 | 8468.631 | 0.23162
23.8457 | 33 | 8482.6895 | 0.23153
23.858 | 33 | 8471.4137 | 0.23144
23.8704 | 33 | 8520.2871 | 0.23135
23.8827 | 33 | 8511.5467 | 0.23126
24.0062 | 33.3333 | 8457.0011 | 0.23259
24.0037 | 33.4 | 8427.1969 | 0.23306
24.0012 | 33.4667 | 8397.4625 | 0.23353
23.9988 | 33.5333 | 8344.009 | 0.234
23.9963 | 33.6 | 8383.6952 | 0.23447
23.9938 | 33.6667 | 8361.3856 | 0.23495
23.9914 | 33.7333 | 8358.0189 | 0.23542
23.9889 | 33.8 | 8335.117 | 0.2359
23.9864 | 33.8667 | 8401.381 | 0.23638
23.984 | 33.9333 | 8368.6758 | 0.23686
23.9123 | 34 | 8378.9289 | 0.23785
23.9074 | 34 | 8462.1379 | 0.23789
23.9198 | 34 | 8355.6956 | 0.2378
23.9321 | 34 | 8380.0787 | 0.23771
23.9444 | 34 | 8466.489 | 0.23762
23.9568 | 34 | 8428.7712 | 0.23752
23.9691 | 34 | 8454.9759 | 0.23743
23.9815 | 34 | 8366.2499 | 0.23734
23.9938 | 34 | 8395.6891 | 0.23725
24.0062 | 34 | 8450.8056 | 0.23716
24.0481 | 34 | 8356.1397 | 0.23684
24.0407 | 34 | 8384.3697 | 0.2369
24.0333 | 34 | 8389.7283 | 0.23695
24.0259 | 34 | 8374.4816 | 0.23701
24.0185 | 34 | 8419.7753 | 0.23706
24.0111 | 34 | 8475.8031 | 0.23712
24.0037 | 34 | 8524.779 | 0.23718
23.9963 | 34 | 8491.4645 | 0.23723
23.9889 | 34 | 8431.6165 | 0.23729
23.9815 | 34 | 8367.4437 | 0.23734
23.9123 | 34 | 8546.7499 | 0.23785
23.9074 | 34 | 8502.4227 | 0.23789
23.9173 | 34 | 8543.085 | 0.23782
23.9272 | 34 | 8496.4253 | 0.23774
23.937 | 34 | 8409.6976 | 0.23767
23.9469 | 34 | 8391.5224 | 0.2376
23.9568 | 34 | 8397.4761 | 0.23752
23.9667 | 34 | 8423.2995 | 0.23745
23.9765 | 34 | 8462.8323 | 0.23738
23.9864 | 34 | 8522.5488 | 0.2373
24.0481 | 34 | 8469.7167 | 0.23684
24.0469 | 34 | 8443.4214 | 0.23685
24.0457 | 34 | 8466.5943 | 0.23686
24.0444 | 34 | 8474.2156 | 0.23687
24.0432 | 34 | 8469.5938 | 0.23688
24.042 | 34 | 8459.9068 | 0.23689
24.0407 | 34 | 8472.9447 | 0.2369
24.0395 | 34 | 8503.8507 | 0.23691
24.0383 | 34 | 8498.4549 | 0.23692
24.037 | 34 | 8064.3757 | 0.23693
23.9481 | 34.8 | 8206.683 | 0.24325
23.9407 | 34.8667 | 8196.7018 | 0.24379
23.9333 | 34.9333 | 8165.7059 | 0.24432
23.9259 | 35 | 8185.4394 | 0.24486
23.9333 | 34.9333 | 8243.199 | 0.24432
23.9407 | 34.8667 | 8268.4179 | 0.24379
23.9481 | 34.8 | 8310.7602 | 0.24325
23.9556 | 34.7333 | 8296.3147 | 0.24271
23.963 | 34.6667 | 8369.776 | 0.24218
23.9704 | 34.6 | 8408.4746 | 0.24165
23.9778 | 34.5333 | 7934.7521 | 0.24112
24.0481 | 34 | 8496.598 | 0.23684
24.0519 | 34 | 8614.4186 | 0.23682
24.0556 | 34 | 8599.0258 | 0.23679
24.0593 | 34 | 8663.3164 | 0.23676
24.063 | 34 | 8643.3502 | 0.23673
24.0667 | 34 | 8645.5591 | 0.23671
24.0704 | 34 | 8618.7561 | 0.23668
24.0741 | 34 | 8632.2317 | 0.23665
24.0778 | 34 | 8666.1372 | 0.23662
24.0815 | 34 | 8571.8428 | 0.23659
24.0852 | 34 | 8602.0862 | 0.23657
24.0481 | 34 | 8527.0681 | 0.23684
24.0432 | 34 | 8566.4077 | 0.23688
24.0383 | 34 | 8538.9753 | 0.23692
24.0333 | 34 | 8491.5763 | 0.23695
24.0284 | 34 | 8522.3249 | 0.23699
24.0235 | 34 | 8525.079 | 0.23703
24.0185 | 34 | 8550.963 | 0.23706
24.0148 | 34 | 8501.9554 | 0.23709
24.0111 | 34 | 8546.0207 | 0.23712
24.0074 | 34 | 8571.1005 | 0.23715
24.0037 | 34 | 8046.7921 | 0.23718
23.9667 | 34 | 8468.3615 | 0.23745
23.963 | 34 | 8522.4746 | 0.23748
23.9728 | 34 | 8446.6179 | 0.2374
23.9827 | 34 | 8432.6552 | 0.23733
23.9926 | 34 | 8468.7723 | 0.23726
24.0025 | 34 | 8417.1483 | 0.23718
24.0123 | 34 | 8415.9631 | 0.23711
24.0222 | 34 | 8406.2013 | 0.23704
24.0321 | 34 | 8394.1849 | 0.23696
24.042 | 34 | 8466.9424 | 0.23689
24.0519 | 34 | 8443.3295 | 0.23682
24.0926 | 34 | 8447.8768 | 0.23651
24.0889 | 34 | 8459.8496 | 0.23654
24.0852 | 34 | 8418.2761 | 0.23657
24.0815 | 34 | 8394.6055 | 0.23659
24.0778 | 34 | 8390.1698 | 0.23662
24.0741 | 34 | 8406.6524 | 0.23665
24.0704 | 34 | 8429.5395 | 0.23668
24.0667 | 34 | 8388.2772 | 0.23671
24.063 | 34 | 8418.3429 | 0.23673
24.0593 | 34 | 8416.0908 | 0.23676
24.0556 | 34 | 8431.6472 | 0.23679
24.0494 | 34 | 8358.7171 | 0.23683
23.9815 | 34 | 8301.5047 | 0.23734
23.9753 | 34 | 8287.4042 | 0.23739
23.9691 | 34 | 8277.6621 | 0.23743
23.963 | 34 | 8314.0342 | 0.23748
23.9679 | 34 | 8299.0323 | 0.23744
23.9728 | 34 | 8284.7283 | 0.2374
23.9778 | 34 | 8291.7657 | 0.23737
23.9827 | 34 | 8299.8592 | 0.23733
23.9877 | 34 | 8286.8848 | 0.23729
23.9926 | 34 | 8313.6669 | 0.23726
24.0444 | 34 | 8278.188 | 0.23687
24.0481 | 34 | 8287.2476 | 0.23684
24.0519 | 34 | 8302.0103 | 0.23682
24.0556 | 34 | 8263.1424 | 0.23679
24.0593 | 34 | 8274.0346 | 0.23676
24.063 | 34 | 8287.1121 | 0.23673
24.0667 | 34 | 8287.5895 | 0.23671
24.0704 | 34 | 8286.9405 | 0.23668
24.0741 | 34 | 8272.8401 | 0.23665
24.0778 | 34 | 8264.0193 | 0.23662
24.0815 | 34 | 8261.6776 | 0.23659
24.0852 | 34 | 8267.5786 | 0.23657
24.0889 | 34 | 8247.1291 | 0.23654
24.0185 | 33.3333 | 8361.9602 | 0.2325
24.0111 | 33.2667 | 8340.6964 | 0.23211
24.0037 | 33.2 | 8357.1512 | 0.23171
23.9963 | 33.1333 | 8336.3689 | 0.23132
23.9889 | 33.0667 | 8368.7355 | 0.23093
23.9815 | 33 | 8382.2273 | 0.23054
23.9778 | 33 | 8371.2676 | 0.23057
23.9741 | 33 | 8358.8653 | 0.2306
23.9704 | 33 | 8372.0492 | 0.23062
23.9667 | 33 | 8373.3797 | 0.23065
23.9259 | 33 | 8266.4146 | 0.23095
23.9309 | 32.9333 | 8323.5798 | 0.23047
23.9358 | 32.8667 | 8319.8421 | 0.22999
23.9407 | 32.8 | 8322.7185 | 0.22951
23.9457 | 32.7333 | 8322.1355 | 0.22904
23.9506 | 32.6667 | 8364.1558 | 0.22857
23.9556 | 32.6 | 8372.9059 | 0.22809
23.9605 | 32.5333 | 8371.1699 | 0.22762
23.9654 | 32.4667 | 8387.4973 | 0.22716
23.9704 | 32.4 | 8412.2214 | 0.22669
24.0074 | 32 | 8336.4173 | 0.22386
24.0086 | 32 | 8419.17 | 0.22385
24.0099 | 32 | 8385.7757 | 0.22384
24.0111 | 32 | 8377.4718 | 0.22383
24.0123 | 32 | 8379.1455 | 0.22382
24.0136 | 32 | 8384.766 | 0.22381
24.0148 | 32 | 8385.4721 | 0.22381
24.016 | 32 | 8385.1356 | 0.2238
24.0173 | 32 | 8358.4349 | 0.22379
23.8741 | 32 | 8234.7013 | 0.22481
23.863 | 32 | 8190.2287 | 0.22489
23.8519 | 32 | 8190.8327 | 0.22497
23.8556 | 32 | 8194.3851 | 0.22495
23.8593 | 32 | 8187.6387 | 0.22492
23.863 | 32 | 8186.2268 | 0.22489
23.8667 | 32 | 8194.5985 | 0.22487
23.9444 | 32 | 7982.3383 | 0.22431
23.9519 | 32 | 8026.5912 | 0.22426
23.9593 | 32 | 8014.5193 | 0.22421
23.9667 | 32 | 8025.9388 | 0.22415
23.9741 | 32 | 8002.1871 | 0.2241
23.9815 | 32 | 8003.0483 | 0.22405
23.8111 | 31.2 | 7841.9448 | 0.22027
23.7938 | 31.1333 | 7962.5557 | 0.21998
23.7765 | 31.0667 | 7964.7999 | 0.2197
23.7593 | 31 | 7969.9802 | 0.21941
23.7716 | 31 | 7962.0742 | 0.21933
23.784 | 31 | 7976.9717 | 0.21924
23.7963 | 31 | 7990.3634 | 0.21915
23.9272 | 31 | 7729.4215 | 0.21824
23.9247 | 31 | 7863.9689 | 0.21825
23.9222 | 31 | 7848.0713 | 0.21827
23.9198 | 31 | 7840.8803 | 0.21829
23.9173 | 31 | 7847.2801 | 0.21831
23.9148 | 31 | 7837.8768 | 0.21832
23.8333 | 30 | 7889.106 | 0.21299
23.8457 | 30 | 7958.4745 | 0.21291
23.858 | 30 | 7957.9682 | 0.21282
23.8704 | 30 | 7945.7134 | 0.21274
23.8827 | 30 | 7943.8765 | 0.21265
23.8951 | 30 | 7956.8607 | 0.21256
23.7593 | 29.9333 | 7852.7933 | 0.21311
23.7778 | 29.8667 | 7924.3221 | 0.2126
23.7963 | 29.8 | 7948.9135 | 0.2121
23.8148 | 29.7333 | 7952.3019 | 0.21159
23.8333 | 29.6667 | 7974.4445 | 0.21109
23.8519 | 29.6 | 7999.8839 | 0.21059
23.7222 | 29 | 7889.4782 | 0.20813
23.7432 | 29 | 8026.2122 | 0.20799
23.7642 | 29 | 8025.9454 | 0.20785
23.7852 | 29 | 8013.8137 | 0.20771
23.8062 | 29 | 8015.3263 | 0.20757
23.6852 | 29 | 7861.2584 | 0.20838
23.7074 | 28.9333 | 7940.5005 | 0.20787
23.7296 | 28.8667 | 7967.3535 | 0.20736
23.7519 | 28.8 | 7989.5317 | 0.20685
23.7741 | 28.7333 | 8009.6656 | 0.20634
23.716 | 28 | 8024.8735 | 0.20286
23.7284 | 28 | 8089.8022 | 0.20278
23.7407 | 28 | 8089.995 | 0.2027
23.7531 | 28 | 8093.7289 | 0.20262
23.7654 | 28 | 8094.8364 | 0.20254
23.7778 | 28 | 8096.278 | 0.20246
23.8086 | 27.4667 | 8135.8738 | 0.19955
23.7963 | 27.4 | 8191.7836 | 0.1993
23.784 | 27.3333 | 8203.1618 | 0.19905
23.7716 | 27.2667 | 8215.5309 | 0.1988
23.7593 | 27.2 | 8217.6463 | 0.19855
23.6667 | 27 | 8109.7972 | 0.19817
23.684 | 27 | 8166.927 | 0.19806
23.7012 | 27 | 8160.8131 | 0.19795
23.7185 | 27 | 8170.875 | 0.19784
23.7358 | 27 | 8174.297 | 0.19773
23.7469 | 26.3333 | 8259.8879 | 0.19449
23.7235 | 26.2667 | 8323.6416 | 0.19433
23.7 | 26.2 | 8311.5082 | 0.19417
23.6765 | 26.1333 | 8308.3481 | 0.19401
23.6531 | 26.0667 | 8320.4597 | 0.19385
23.7704 | 26 | 8287.2585 | 0.19281
23.7531 | 26 | 8254.9857 | 0.19292
23.7358 | 26 | 8251.2514 | 0.19303
23.7185 | 26 | 8244.5955 | 0.19313
23.7235 | 26 | 8235.9165 | 0.1931
23.7 | 26 | 8225.6354 | 0.19325
23.6765 | 26 | 8215.902 | 0.1934
23.6531 | 26 | 8205.1651 | 0.19355
23.642 | 26 | 8013.0048 | 0.19362
23.6111 | 26 | 8176.7466 | 0.19381
23.6296 | 26 | 8163.7408 | 0.19369
23.6481 | 26 | 8166.0542 | 0.19358
23.7074 | 25.8 | 8204.6233 | 0.1923
23.7148 | 25.7333 | 8202.0217 | 0.19195
23.7222 | 25.6667 | 8220.3121 | 0.19161
23.7296 | 25.6 | 8237.8224 | 0.19127
23.7111 | 25 | 8341.0165 | 0.18878
23.684 | 25 | 8302.9875 | 0.18895
23.6568 | 25 | 8292.1025 | 0.18912
23.6296 | 25 | 8295.2575 | 0.18928
23.737 | 25 | 8193.7644 | 0.18862
23.716 | 25 | 8264.0468 | 0.18875
23.6951 | 25 | 8239.3871 | 0.18888
23.6741 | 25 | 8229.2348 | 0.18901
23.6531 | 25 | 8245.1038 | 0.18914
23.6247 | 25 | 8208.7077 | 0.18931
23.6383 | 25 | 8212.329 | 0.18923
23.6519 | 25 | 8218.4258 | 0.18915
23.6654 | 25 | 8224.0043 | 0.18906
23.7815 | 26 | 8149.1695 | 0.19274
23.7654 | 26 | 8151.4276 | 0.19284
23.7494 | 26 | 8151.617 | 0.19294
23.7333 | 26 | 8153.6263 | 0.19304
23.7086 | 26 | 8343.9877 | 0.1932
23.7296 | 26 | 8336.0813 | 0.19306
23.7506 | 26 | 8337.8515 | 0.19293
23.7716 | 26 | 8369.2009 | 0.1928
23.7852 | 27 | 8399.176 | 0.19741
23.8 | 27 | 8448.1186 | 0.19731
23.8148 | 27 | 8421.8168 | 0.19722
23.8296 | 27 | 8413.8429 | 0.19712
23.8444 | 27 | 8390.2176 | 0.19702
23.8185 | 27.2 | 8376.7805 | 0.19817
23.8321 | 27.2667 | 8373.7503 | 0.19841
23.8457 | 27.3333 | 8359.1061 | 0.19865
23.8593 | 27.4 | 8327.9459 | 0.19889
23.8728 | 27.4667 | 8308.2852 | 0.19913
23.842 | 28 | 8424.6292 | 0.20203
23.8556 | 28 | 8467.758 | 0.20194
23.8691 | 28 | 8484.6734 | 0.20185
23.8827 | 28 | 8484.2618 | 0.20176
23.8963 | 28 | 8502.1188 | 0.20167
23.8704 | 28 | 8324.2509 | 0.20184
23.8556 | 28 | 8406.2718 | 0.20194
23.8407 | 28 | 8401.025 | 0.20204
23.8259 | 28 | 8403.4572 | 0.20214
23.8111 | 28 | 8389.6578 | 0.20224
23.7963 | 28 | 8335.8449 | 0.20234
23.9444 | 29 | 8572.6235 | 0.20663
23.9519 | 29 | 8546.3214 | 0.20658
23.9593 | 29 | 8557.3706 | 0.20653
23.9667 | 29 | 8666.0942 | 0.20648
23.9741 | 29 | 8670.803 | 0.20643
23.9815 | 29 | 8693.2012 | 0.20638
23.8407 | 29 | 8506.2356 | 0.20734
23.8259 | 29 | 8470.5614 | 0.20744
23.8111 | 29 | 8500.3772 | 0.20754
23.7963 | 29 | 8419.8015 | 0.20764
23.8136 | 29.0667 | 8481.276 | 0.20789
23.8309 | 29.1333 | 8462.8915 | 0.20813
23.8481 | 29.2 | 8565.2056 | 0.20838
23.8654 | 29.2667 | 8485.1012 | 0.20863
23.8827 | 29.3333 | 8631.4332 | 0.20889
23.9605 | 30 | 8370.0315 | 0.21211
23.9469 | 30 | 8373.8534 | 0.21221
23.9333 | 30 | 8316.1285 | 0.2123
23.9198 | 30 | 8386.9939 | 0.21239
23.9062 | 30 | 8447.4478 | 0.21249
23.8926 | 30 | 8376.6879 | 0.21258
23.879 | 30 | 8493.683 | 0.21268
23.8654 | 30 | 8283.4649 | 0.21277
23.8519 | 30 | 8372.7683 | 0.21286
23.9593 | 31 | 8393.3765 | 0.21801
23.958 | 31 | 8296.5665 | 0.21802
23.9568 | 31 | 8331.169 | 0.21803
23.9556 | 31 | 8380.6745 | 0.21804
23.9543 | 31 | 8401.6653 | 0.21805
23.9531 | 31 | 8337.6606 | 0.21805
23.9519 | 31 | 8345.1997 | 0.21806
23.9506 | 31 | 8322.4731 | 0.21807
23.9494 | 31 | 8352.1754 | 0.21808
23.9481 | 31 | 8205.1131 | 0.21809
23.8815 | 31 | 8448.08 | 0.21856
23.8926 | 31 | 8439.5754 | 0.21848
23.9037 | 31 | 8493.5671 | 0.2184
23.9148 | 31 | 8325.1486 | 0.21832
23.9259 | 31 | 8482.3149 | 0.21825
23.937 | 31 | 8571.4538 | 0.21817
23.9481 | 31 | 8455.4689 | 0.21809
23.9593 | 31 | 8456.1409 | 0.21801
23.9481 | 31.6 | 8403.2029 | 0.22177
23.9383 | 31.6667 | 8491.53 | 0.22226
23.9284 | 31.7333 | 8343.8694 | 0.22274
23.9185 | 31.8 | 8377.3294 | 0.22323
23.9086 | 31.8667 | 8426.3823 | 0.22372
23.8988 | 31.9333 | 8461.786 | 0.22422
23.8889 | 32 | 8283.3708 | 0.22471
23.8914 | 32 | 8176.8364 | 0.22469
23.8938 | 32 | 8325.6925 | 0.22467
23.9407 | 32 | 7922.851 | 0.22434
23.9481 | 32 | 8442.9659 | 0.22429
23.9556 | 32 | 8422.8918 | 0.22423
23.963 | 32 | 8387.1225 | 0.22418
23.9704 | 32 | 8463.1052 | 0.22413
23.9778 | 32 | 8547.5304 | 0.22407
23.9852 | 32 | 8504.5526 | 0.22402
23.9926 | 32 | 8539.0973 | 0.22397
24 | 32 | 8507.0415 | 0.22391
24.0074 | 32 | 8473.6316 | 0.22386
23.8593 | 32.8 | 8279.664 | 0.2301
23.8444 | 32.8667 | 8270.051 | 0.23065
23.8296 | 32.9333 | 8287.3928 | 0.2312
23.8148 | 33 | 8308.8438 | 0.23175
23.8321 | 33 | 8221.14 | 0.23163
23.8494 | 33 | 8395.1898 | 0.2315
23.8667 | 33 | 8357.7305 | 0.23138
23.884 | 33 | 8341.0663 | 0.23125
23.9012 | 33 | 8326.8427 | 0.23113
23.9185 | 33 | 8149.4795 | 0.231
23.9358 | 33 | 8168.0681 | 0.23087
24.0136 | 33 | 8043.7071 | 0.23031
24.0049 | 33 | 8501.6979 | 0.23037
23.9963 | 33 | 8473.1079 | 0.23043
23.9877 | 33 | 8539.7646 | 0.2305
23.979 | 33 | 8472.5816 | 0.23056
23.9704 | 33 | 8520.7771 | 0.23062
23.9617 | 33 | 8545.684 | 0.23069
23.9531 | 33 | 8501.1673 | 0.23075
23.9444 | 33 | 8450.4667 | 0.23081
23.9432 | 33 | 8446.166 | 0.23082
23.9259 | 33 | 8560.4941 | 0.23095
23.9346 | 33.0667 | 8513.7463 | 0.23133
23.9432 | 33.1333 | 8566.3717 | 0.23171
23.9519 | 33.2 | 8540.2919 | 0.23209
23.9605 | 33.2667 | 8468.8033 | 0.23248
23.9691 | 33.3333 | 8477.3836 | 0.23286
23.9778 | 33.4 | 8580.8548 | 0.23325
23.9864 | 33.4667 | 8525.9332 | 0.23364
23.9951 | 33.5333 | 8495.7212 | 0.23403
24.0037 | 33.6 | 8412.3155 | 0.23442
24.0123 | 33.6667 | 8465.4252 | 0.23481
24.021 | 33.7333 | 8451.7779 | 0.2352
23.9333 | 34 | 7995.9484 | 0.2377
23.9222 | 34 | 8324.7249 | 0.23778
23.9111 | 34 | 8323.6038 | 0.23786
23.9 | 34 | 8259.0259 | 0.23794
23.8889 | 34 | 8144.9206 | 0.23803
23.9012 | 34 | 8274.6123 | 0.23793
23.9136 | 34 | 8355.495 | 0.23784
23.9259 | 34 | 8333.9555 | 0.23775
23.9383 | 34 | 8382.5308 | 0.23766
23.9506 | 34 | 8433.9531 | 0.23757
23.963 | 34 | 8413.2013 | 0.23748
24.0864 | 34 | 8174.6196 | 0.23656
24.0889 | 34 | 8240.1535 | 0.23654
24.0914 | 34 | 8170.8257 | 0.23652
24.0938 | 34 | 8271.6761 | 0.2365
24.0963 | 34 | 8177.4618 | 0.23648
24.0988 | 34 | 8190.9303 | 0.23646
24.1012 | 34 | 8321.2705 | 0.23645
24.1037 | 34 | 8439.5064 | 0.23643
24.1062 | 34 | 8563.1188 | 0.23641
24.1086 | 34 | 8484.3316 | 0.23639
23.9617 | 34 | 8462.634 | 0.23749
23.9481 | 34 | 8352.3512 | 0.23759
23.9346 | 34 | 8454.3486 | 0.23769
23.921 | 34 | 8468.4409 | 0.23779
23.9074 | 34 | 8352.4228 | 0.23789
23.9185 | 34 | 8433.8 | 0.23781
23.9296 | 34 | 8505.2807 | 0.23772
23.9407 | 34 | 8512.0104 | 0.23764
23.9519 | 34 | 8442.346 | 0.23756
23.963 | 34 | 8438.8177 | 0.23748
23.9741 | 34 | 8431.9198 | 0.2374
24.0815 | 34 | 8284.3606 | 0.23659
24.084 | 34 | 8497.2026 | 0.23658
24.0864 | 34 | 8507.6607 | 0.23656
24.0889 | 34 | 8504.2397 | 0.23654
24.0914 | 34 | 8407.9441 | 0.23652
24.0938 | 34 | 8476.8895 | 0.2365
24.0963 | 34 | 8515.752 | 0.23648
24.0988 | 34 | 8579.5012 | 0.23646
24.1012 | 34 | 8658.9089 | 0.23645
24.1037 | 34 | 8591.8432 | 0.23643
24.1062 | 34 | 8624.5236 | 0.23641
24.1086 | 34 | 8639.7946 | 0.23639
24.0123 | 34.6667 | 8272.6115 | 0.24181
24.0025 | 34.7333 | 8320.828 | 0.24236
23.9926 | 34.8 | 8306.2711 | 0.24291
23.9827 | 34.8667 | 8266.0606 | 0.24347
23.9728 | 34.9333 | 8259.5191 | 0.24403
23.963 | 35 | 8212.5497 | 0.24458
23.9679 | 35 | 8285.3607 | 0.24455
23.9728 | 35 | 8179.5368 | 0.24451
23.9778 | 35 | 8240.7083 | 0.24447
23.9827 | 35 | 8291.8076 | 0.24443
23.9877 | 35 | 8283.9343 | 0.2444
23.9926 | 35 | 8316.0957 | 0.24436
24.0469 | 35 | 8259.4041 | 0.24395
24.0519 | 35 | 8301.9453 | 0.24391
24.0568 | 35 | 8318.0519 | 0.24387
24.0617 | 35 | 8301.4233 | 0.24384
24.0667 | 35 | 8307.0764 | 0.2438
24.0716 | 35 | 8321.8254 | 0.24376
24.0765 | 35 | 8245.424 | 0.24372
24.0815 | 35 | 8286.0905 | 0.24369
24.0864 | 35 | 8280.8705 | 0.24365
24.0914 | 35 | 8274.0758 | 0.24361
24.0963 | 35 | 8274.8748 | 0.24357
24.1012 | 35 | 8282.9289 | 0.24354
24.0617 | 35 | 8098.8279 | 0.24384
24.0556 | 35 | 8320.739 | 0.24388
24.0494 | 35 | 8254.2992 | 0.24393
24.0432 | 35 | 8254.7639 | 0.24398
24.037 | 35 | 8228.6607 | 0.24402
24.0309 | 35 | 8210.0798 | 0.24407
24.0247 | 35 | 8246.9448 | 0.24412
24.0185 | 35 | 8230.8266 | 0.24416
24.0173 | 35 | 8280.8175 | 0.24417
24.016 | 35 | 8254.9049 | 0.24418
24.0148 | 35 | 8252.5415 | 0.24419
24.0025 | 35 | 8004.727 | 0.24428
24.0012 | 35 | 8209.2289 | 0.24429
24 | 35 | 8210.2798 | 0.2443
24.0099 | 35 | 8207.9452 | 0.24423
24.0198 | 35 | 8200.2869 | 0.24415
24.0296 | 35 | 8222.2611 | 0.24408
24.0395 | 35 | 8216.1776 | 0.244
24.0494 | 35 | 8211.5273 | 0.24393
24.0593 | 35 | 8195.8041 | 0.24385
24.0691 | 35 | 8259.6534 | 0.24378
24.079 | 35 | 8233.6812 | 0.2437
24.0889 | 35 | 8219.3932 | 0.24363
24.0988 | 35 | 8214.2683 | 0.24355
24.1086 | 35 | 8251.5142 | 0.24348
24.1185 | 35 | 8232.6371 | 0.2434
24.1284 | 35 | 8236.6961 | 0.24333
24.0691 | 34.4667 | 8368.5158 | 0.23996
24.0593 | 34.4 | 8357.5514 | 0.23956
24.0494 | 34.3333 | 8385.8841 | 0.23917
24.0395 | 34.2667 | 8370.3654 | 0.23877
24.0296 | 34.2 | 8394.5385 | 0.23838
24.0198 | 34.1333 | 8414.4095 | 0.23798
24.0099 | 34.0667 | 8379.3099 | 0.23759
24 | 34 | 8428.6518 | 0.2372
24.0012 | 34 | 8396.7261 | 0.23719
24.0025 | 34 | 8367.2574 | 0.23718
24.0037 | 34 | 8380.0197 | 0.23718
24.0049 | 34 | 8362.1433 | 0.23717
24.0062 | 34 | 8415.1751 | 0.23716
24.0074 | 34 | 8419.1558 | 0.23715
24.0235 | 34 | 8356.5336 | 0.23703
24.0284 | 34 | 8350.5886 | 0.23699
24.0333 | 34 | 8363.985 | 0.23695
24.0383 | 34 | 8367.0449 | 0.23692
24.0432 | 34 | 8345.6214 | 0.23688
24.0481 | 34 | 8385.6951 | 0.23684
24.0531 | 34 | 8365.8173 | 0.23681
24.058 | 34 | 8365.0805 | 0.23677
24.063 | 34 | 8380.1142 | 0.23673
24.0679 | 34 | 8374.4515 | 0.2367
24.0728 | 34 | 8362.4494 | 0.23666
24.0704 | 34 | 8345.6702 | 0.23668
24.0667 | 34 | 8328.6391 | 0.23671
24.063 | 34 | 8302.6007 | 0.23673
24.0593 | 34 | 8302.8963 | 0.23676
24.0556 | 34 | 8294.5346 | 0.23679
24.0519 | 34 | 8287.442 | 0.23682
24.0481 | 34 | 8269.233 | 0.23684
24.0444 | 34 | 8292.7529 | 0.23687
24.0407 | 34 | 8269.764 | 0.2369
24.037 | 34 | 8290.1838 | 0.23693
24.0284 | 34 | 8276.6056 | 0.23699
24.0198 | 34 | 8257.9743 | 0.23706
23.9247 | 34 | 8197.9253 | 0.23776
23.916 | 34 | 8163.1369 | 0.23783
23.9074 | 34 | 8133.0629 | 0.23789
23.9136 | 34 | 8135.9528 | 0.23784
23.9198 | 34 | 8136.1814 | 0.2378
23.9259 | 34 | 8124.1433 | 0.23775
23.9321 | 34 | 8101.0933 | 0.23771
23.9383 | 34 | 8094.1648 | 0.23766
23.9444 | 34 | 8082.3947 | 0.23762
23.9506 | 34 | 8102.401 | 0.23757
24.0148 | 33.7333 | 8015.7021 | 0.23525
24.0185 | 33.6667 | 8099.1912 | 0.23477
24.0222 | 33.6 | 8132.6104 | 0.23428
24.0259 | 33.5333 | 8142.1668 | 0.2338
24.0296 | 33.4667 | 8156.4998 | 0.23332
24.0333 | 33.4 | 8180.1481 | 0.23284
24.037 | 33.3333 | 8164.1799 | 0.23236
24.0407 | 33.2667 | 8210.3393 | 0.23189
24.0444 | 33.2 | 8209.753 | 0.23141
23.9444 | 33 | 8022.1956 | 0.23081
23.9333 | 33 | 8068.5405 | 0.23089
23.9222 | 33 | 8061.8194 | 0.23097
23.9111 | 33 | 8064.0502 | 0.23105
23.9 | 33 | 8015.374 | 0.23113
23.8889 | 33 | 7999.1718 | 0.23122
23.8877 | 32.9333 | 8003.1745 | 0.23078
23.8864 | 32.8667 | 8017.9268 | 0.23035
23.8901 | 32 | 7977.5101 | 0.2247
23.9 | 32 | 8075.5786 | 0.22463
23.9099 | 32 | 8055.1826 | 0.22456
23.9198 | 32 | 8049.2533 | 0.22449
23.9296 | 32 | 8051.6403 | 0.22442
23.9395 | 32 | 8055.0711 | 0.22435
23.9494 | 32 | 8031.7537 | 0.22428
23.9593 | 32 | 8030.5016 | 0.22421
23.9074 | 31.3333 | 8038.8209 | 0.22041
23.8963 | 31.2667 | 8116.4148 | 0.22008
23.8852 | 31.2 | 8134.2847 | 0.21975
23.8741 | 31.1333 | 8146.4707 | 0.21942
23.863 | 31.0667 | 8163.2929 | 0.21909
23.8519 | 31 | 8171.1345 | 0.21877
23.8543 | 31 | 8165.6082 | 0.21875
23.9185 | 30.7333 | 7992.0516 | 0.2167
23.9259 | 30.6667 | 7961.3978 | 0.21625
23.9333 | 30.6 | 8006.7919 | 0.2158
23.9407 | 30.5333 | 7978.8762 | 0.21535
23.9481 | 30.4667 | 7983.6737 | 0.21491
23.9556 | 30.4 | 7945.2298 | 0.21447
23.7753 | 30 | 8088.1169 | 0.21339
23.7593 | 30 | 8050.0108 | 0.2135
23.7753 | 30 | 8071.871 | 0.21339
23.7914 | 30 | 8092.0408 | 0.21328
23.8074 | 30 | 8040.0721 | 0.21317
23.8235 | 30 | 8075.0435 | 0.21306
23.8778 | 30 | 8057.5641 | 0.21268
23.8642 | 30 | 8046.8938 | 0.21278
23.8506 | 30 | 8065.9893 | 0.21287
23.837 | 30 | 7984.5081 | 0.21296
23.8235 | 30 | 7904.276 | 0.21306
23.8099 | 30 | 7863.4489 | 0.21315
23.9111 | 30 | 7884.3694 | 0.21245
23.9086 | 30 | 8008.145 | 0.21247
23.9062 | 30 | 7977.6963 | 0.21249
23.9037 | 30 | 7955.6446 | 0.21251
23.9012 | 30 | 7924.7347 | 0.21252
23.8988 | 30 | 7926.8435 | 0.21254
23.8704 | 29 | 8019.0588 | 0.20714
23.8741 | 29 | 8011.5803 | 0.20711
23.8778 | 29 | 8002.0078 | 0.20709
23.8815 | 29 | 8007.5657 | 0.20706
23.8852 | 29 | 7986.9625 | 0.20704
23.8432 | 29 | 8060.8329 | 0.20732
23.8457 | 29 | 8235.6211 | 0.2073
23.8481 | 29 | 8221.2483 | 0.20729
23.8506 | 29 | 8223.277 | 0.20727
23.8531 | 29 | 8215.415 | 0.20725
23.8556 | 29 | 8216.5592 | 0.20724
23.8556 | 28 | 8216.944 | 0.20194
23.8531 | 28 | 8383.3899 | 0.20196
23.8506 | 28 | 8362.2448 | 0.20198
23.8481 | 28 | 8358.4307 | 0.20199
23.8457 | 28 | 8352.8847 | 0.20201
23.8432 | 28 | 8113.6223 | 0.20202
23.8333 | 28 | 8295.4813 | 0.20209
23.821 | 28 | 8269.7021 | 0.20217
23.8086 | 28 | 8252.1059 | 0.20225
23.7963 | 28 | 8241.5294 | 0.20234
23.784 | 28 | 8249.8209 | 0.20242
23.7407 | 27 | 8249.8866 | 0.1977
23.716 | 27 | 8414.0843 | 0.19785
23.6914 | 27 | 8392.7783 | 0.19801
23.6667 | 27 | 8389.5207 | 0.19817
23.6889 | 27 | 8398.9237 | 0.19803
23.7111 | 27 | 8087.6311 | 0.19789
23.7704 | 27 | 8405.3912 | 0.1975
23.7802 | 27 | 8382.0295 | 0.19744
23.7901 | 27 | 8383.2277 | 0.19738
23.8 | 27 | 8392.6228 | 0.19731
23.8099 | 27 | 8050.7769 | 0.19725
23.7889 | 27 | 8365.0714 | 0.19738
23.7716 | 27 | 8336.9535 | 0.1975
23.7543 | 27 | 8331.0575 | 0.19761
23.737 | 27 | 8336.8931 | 0.19772
23.7198 | 27 | 8331.7781 | 0.19783
23.7284 | 27 | 8232.4927 | 0.19778
23.7407 | 27 | 8309.49 | 0.1977
23.7531 | 27 | 8301.4557 | 0.19762
23.7654 | 27 | 8275.7008 | 0.19754
23.7778 | 27 | 8305.6377 | 0.19746
23.7222 | 26 | 8572.6951 | 0.19311
23.6975 | 26 | 8524.4717 | 0.19327
23.6728 | 26 | 8510.7237 | 0.19342
23.6481 | 26 | 8510.8768 | 0.19358
23.7815 | 26 | 8345.8986 | 0.19274
23.7728 | 26 | 8516.7653 | 0.19279
23.7642 | 26 | 8499.1301 | 0.19285
23.7556 | 26 | 8499.0462 | 0.1929
23.7469 | 26 | 8495.0777 | 0.19295
23.7383 | 26 | 8001.2415 | 0.19301
23.7963 | 26 | 8246.6832 | 0.19264
23.7963 | 26 | 8446.5367 | 0.19264
23.7963 | 26 | 8422.2256 | 0.19264
23.7963 | 26 | 8421.8795 | 0.19264
23.7963 | 26 | 8419.3705 | 0.19264
23.737 | 25 | 8268.0764 | 0.18862
23.7444 | 25 | 8441.2052 | 0.18857
23.7519 | 25 | 8418.1618 | 0.18853
23.7593 | 25 | 8396.6119 | 0.18848
23.7667 | 25 | 8350.0223 | 0.18843
23.7025 | 26 | 8041.6365 | 0.19324
23.7111 | 26 | 8231.7276 | 0.19318
23.7198 | 26 | 8187.5397 | 0.19313
23.7284 | 26 | 8192.3607 | 0.19307
23.737 | 26 | 8193.3871 | 0.19302
23.7568 | 25 | 8265.6856 | 0.1885
23.7432 | 25 | 8468.9663 | 0.18858
23.7296 | 25 | 8453.3405 | 0.18867
23.716 | 25 | 8472.6127 | 0.18875
23.7025 | 25 | 8505.6417 | 0.18883
23.6963 | 26 | 8321.7395 | 0.19327
23.6679 | 26 | 8316.9771 | 0.19345
23.6395 | 26 | 8317.8404 | 0.19363
23.6111 | 26 | 8312.1027 | 0.19381
23.7926 | 27 | 8228.6081 | 0.19736
23.7778 | 27 | 8233.4698 | 0.19746
23.763 | 27 | 8225.5935 | 0.19755
23.7481 | 27 | 8230.6323 | 0.19765
23.7012 | 28 | 8026.7034 | 0.20296
23.7173 | 28 | 8148.6809 | 0.20285
23.7333 | 28 | 8123.8945 | 0.20275
23.7494 | 28 | 8112.4128 | 0.20264
23.7654 | 28 | 8115.8201 | 0.20254
23.9074 | 29 | 8092.1952 | 0.20689
23.9185 | 29 | 8103.6928 | 0.20681
23.9296 | 29 | 8151.3996 | 0.20674
23.9407 | 29 | 8166.4014 | 0.20666
23.9519 | 29 | 8249.6705 | 0.20658
23.7938 | 29 | 8220.9624 | 0.20765
23.7765 | 29 | 8187.652 | 0.20777
23.7593 | 29 | 8203.2112 | 0.20789
23.7741 | 29.0667 | 8189.7188 | 0.20815
23.7889 | 29.1333 | 8108.5697 | 0.20842
23.8037 | 29.2 | 8145.4713 | 0.20868
23.8185 | 29.2667 | 8143.7945 | 0.20895
23.9617 | 30 | 8199.1483 | 0.2121
23.9593 | 30 | 8169.9639 | 0.21212
23.9568 | 30 | 8135.5991 | 0.21214
23.9543 | 30 | 8125.7503 | 0.21215
23.9519 | 30 | 8144.1823 | 0.21217
23.9494 | 30 | 8253.4895 | 0.21219
23.7963 | 30 | 8271.1314 | 0.21324
23.8123 | 30.0667 | 8178.3797 | 0.21352
23.8284 | 30.1333 | 8214.7714 | 0.21379
23.8444 | 30.2 | 8178.8608 | 0.21407
23.8605 | 30.2667 | 8161.0467 | 0.21435
23.8765 | 30.3333 | 8177.7218 | 0.21463
23.8926 | 30.4 | 8145.4593 | 0.21491
23.9938 | 31 | 8021.9648 | 0.21777
23.9877 | 31 | 8028.6952 | 0.21781
23.9815 | 31 | 8118.4305 | 0.21785
23.9753 | 31 | 8071.3693 | 0.2179
23.9691 | 31 | 8061.4174 | 0.21794
23.963 | 31 | 8032.2794 | 0.21799
23.9568 | 31 | 8046.0383 | 0.21803
23.9506 | 31 | 8065.601 | 0.21807
23.9444 | 31 | 8108.4625 | 0.21812
23.8519 | 32 | 7810.2686 | 0.22497
23.8654 | 32 | 7858.9088 | 0.22488
23.879 | 32 | 7963.5757 | 0.22478
23.8926 | 32 | 7942.6783 | 0.22468
23.9062 | 32 | 7913.0103 | 0.22459
23.9198 | 32 | 7921.4072 | 0.22449
23.9333 | 32 | 7923.9479 | 0.22439
23.9469 | 32 | 7916.092 | 0.22429
23.9605 | 32 | 7972.983 | 0.2242
23.9741 | 32 | 8042.2735 | 0.2241
23.9568 | 32 | 7924.1686 | 0.22422
23.9469 | 32 | 8025.2492 | 0.22429
23.937 | 32 | 7922.9537 | 0.22436
23.9272 | 32 | 8023.604 | 0.22444
23.9173 | 32 | 7923.5308 | 0.22451
23.9074 | 32 | 7928.3865 | 0.22458
23.9123 | 32.0667 | 7981.5823 | 0.22497
23.9173 | 32.1333 | 7897.2114 | 0.22536
23.9864 | 33 | 7723.9026 | 0.23051
23.9889 | 33 | 7785.2488 | 0.23049
23.9914 | 33 | 7833.154 | 0.23047
23.9938 | 33 | 7878.4632 | 0.23045
23.9963 | 33 | 7957.412 | 0.23043
23.9988 | 33 | 8005.5593 | 0.23041
24.0012 | 33 | 7968.4266 | 0.2304
24.0037 | 33 | 7893.0903 | 0.23038
24.0062 | 33 | 7984.2928 | 0.23036
24.0086 | 33 | 7907.7161 | 0.23034
23.858 | 33 | 7902.5817 | 0.23144
23.8457 | 33 | 8085.8339 | 0.23153
23.8333 | 33 | 8185.3335 | 0.23162
23.8494 | 33 | 8178.9926 | 0.2315
23.8654 | 33 | 8111.3538 | 0.23139
23.8815 | 33 | 8075.7943 | 0.23127
23.8975 | 33 | 8123.6271 | 0.23115
23.9136 | 33 | 8002.7094 | 0.23104
23.9296 | 33 | 7955.0773 | 0.23092
24.0049 | 33 | 8043.5936 | 0.23037
23.9951 | 33 | 8019.2992 | 0.23044
23.9852 | 33 | 8052.2854 | 0.23051
23.9753 | 33 | 8019.3343 | 0.23059
23.9654 | 33 | 7933.7307 | 0.23066
23.9556 | 33 | 8091.0345 | 0.23073
23.9457 | 33 | 8238.9991 | 0.2308
23.9358 | 33 | 8101.0765 | 0.23087
23.9259 | 33 | 8121.4315 | 0.23095
23.9247 | 33.0667 | 8161.0552 | 0.2314
23.9185 | 34 | 7972.6417 | 0.23781
23.9296 | 34 | 8036.6717 | 0.23772
23.9407 | 34 | 7940.2135 | 0.23764
23.9519 | 34 | 7895.3271 | 0.23756
23.963 | 34 | 7850.4123 | 0.23748
23.9741 | 34 | 7767.2766 | 0.2374
23.9852 | 34 | 7806.7085 | 0.23731
23.9963 | 34 | 7817.3659 | 0.23723
24.0074 | 34 | 7858.2536 | 0.23715
24.0185 | 34 | 7980.7957 | 0.23706
23.963 | 34 | 7951.1234 | 0.23748
23.9519 | 34 | 8111.2021 | 0.23756
23.9407 | 34 | 8126.8382 | 0.23764
23.9296 | 34 | 8123.7472 | 0.23772
23.9185 | 34 | 8071.2511 | 0.23781
23.9074 | 34 | 8150.8583 | 0.23789
23.9136 | 34 | 8110.1656 | 0.23784
23.9198 | 34 | 8072.2616 | 0.2378
23.9259 | 34 | 8152.1837 | 0.23775
23.9321 | 34 | 8223.443 | 0.23771
24.0148 | 34 | 8293.2465 | 0.23709
24.0198 | 34 | 8296.9946 | 0.23706
24.0247 | 34 | 8360.3741 | 0.23702
24.0296 | 34 | 8379.3259 | 0.23698
24.0346 | 34 | 8348.9058 | 0.23695
24.0395 | 34 | 8447.7109 | 0.23691
24.0444 | 34 | 8262.0048 | 0.23687
24.0494 | 34 | 8358.7875 | 0.23683
24.0543 | 34 | 8337.3565 | 0.2368
24.0593 | 34 | 8481.5577 | 0.23676
23.979 | 34 | 8392.0753 | 0.23736
23.9704 | 34 | 8389.7371 | 0.23742
23.9617 | 34 | 8448.8087 | 0.23749
23.9531 | 34 | 8346.6217 | 0.23755
23.9444 | 34 | 8426.9994 | 0.23762
23.9568 | 34.0667 | 8348.2495 | 0.23799
23.9691 | 34.1333 | 8307.0473 | 0.23836
23.9815 | 34.2 | 8296.7944 | 0.23874
23.9938 | 34.2667 | 8422.7349 | 0.23911
24.0062 | 34.3333 | 8402.3766 | 0.23949
24.0185 | 34.4 | 8324.9999 | 0.23987
24.0309 | 34.4667 | 8217.0982 | 0.24025
24.0432 | 34.5333 | 8389.3943 | 0.24063
24.0556 | 34.6 | 8370.6595 | 0.24101
24.0778 | 35 | 8296.6896 | 0.24371
24.0691 | 35 | 8331.2345 | 0.24378
24.0605 | 35 | 8294.8159 | 0.24385
24.0519 | 35 | 8368.0897 | 0.24391
24.0432 | 35 | 8340.3596 | 0.24398
24.0346 | 35 | 8209.9315 | 0.24404
24.0259 | 35 | 8247.807 | 0.24411
24.0173 | 35 | 8304.5712 | 0.24417
24.0086 | 35 | 8376.8651 | 0.24424
24 | 35 | 8363.7774 | 0.2443
24 | 35 | 8399.2524 | 0.2443
24 | 35 | 8377.9674 | 0.2443
24 | 35 | 8348.1547 | 0.2443
24 | 35 | 8137.556 | 0.2443
24.0099 | 35 | 8166.2494 | 0.24423
24.0198 | 35 | 8360.2951 | 0.24415
24.0296 | 35 | 8416.2554 | 0.24408
24.0395 | 35 | 8431.7475 | 0.244
24.0494 | 35 | 8358.701 | 0.24393
24.0593 | 35 | 8348.1491 | 0.24385
24.0691 | 35 | 8335.2683 | 0.24378
24.079 | 35 | 8270.9532 | 0.2437
24.0889 | 35 | 8273.9844 | 0.24363
24.0988 | 35 | 8426.747 | 0.24355
24.1086 | 35 | 8366.9248 | 0.24348
24.2346 | 35 | 8384.9831 | 0.24251
24.2469 | 35 | 8373.3573 | 0.24242
24.2593 | 35 | 8449.075 | 0.24232
24.2716 | 35 | 8395.5005 | 0.24223
24.284 | 35 | 8380.9843 | 0.24213
24.2963 | 35 | 8482.0764 | 0.24204
24.3086 | 35 | 8515.1911 | 0.24194
24.321 | 35 | 8509.743 | 0.24184
24.784 | 35 | 7947.3007 | 0.23818
24.7889 | 35 | 8664.0997 | 0.23814
24.7938 | 35 | 8563.1417 | 0.2381
24.7988 | 35 | 8707.9547 | 0.23806
24.8037 | 35 | 8650.2447 | 0.23802
24.8086 | 35 | 8633.2752 | 0.23798
24.8136 | 35 | 8676.6794 | 0.23794
24.8185 | 35 | 8585.3095 | 0.2379
24.8235 | 35 | 8779.0883 | 0.23786
24.8284 | 35 | 8716.0886 | 0.23782
25.2222 | 35 | 8170.9308 | 0.23459
25.2259 | 35 | 8726.0306 | 0.23456
25.2296 | 35 | 8707.211 | 0.23453
25.2333 | 35 | 8719.5886 | 0.2345
25.237 | 35 | 8688.0398 | 0.23446
25.2407 | 35 | 8617.737 | 0.23443
25.2444 | 35 | 8580.7633 | 0.2344
25.2481 | 35 | 8675.9778 | 0.23437
25.2519 | 35 | 8647.3238 | 0.23434
25.2556 | 35 | 8625.4201 | 0.23431
25.6605 | 35 | 8215.695 | 0.23087
25.663 | 35 | 8747.606 | 0.23085
25.6654 | 35 | 8805.5981 | 0.23083
25.6679 | 35 | 8811.5375 | 0.23081
25.6704 | 35 | 8932.8086 | 0.23079
25.6728 | 35 | 8883.2933 | 0.23076
25.6753 | 35 | 8835.5747 | 0.23074
25.6778 | 35 | 8911.8785 | 0.23072
25.6802 | 35 | 8896.3025 | 0.2307
25.6827 | 35 | 8945.5324 | 0.23068
26.0988 | 35 | 8346.632 | 0.22703
26.0963 | 35 | 9064.2299 | 0.22705
26.0938 | 35 | 8990.0293 | 0.22708
26.0914 | 35 | 8924.7968 | 0.2271
26.0889 | 35 | 8944.7745 | 0.22712
26.0864 | 35 | 8946.1844 | 0.22714
26.084 | 35 | 8905.3339 | 0.22716
26.0815 | 35 | 8906.1607 | 0.22719
26.079 | 35 | 8926.1331 | 0.22721
26.0765 | 35 | 8958.2774 | 0.22723
26.3272 | 35 | 8359.3283 | 0.22498
26.3222 | 35 | 9013.4426 | 0.22503
26.3173 | 35 | 8948.7855 | 0.22507
26.3123 | 35 | 8936.3501 | 0.22512
26.3074 | 35 | 8904.8226 | 0.22516
26.3025 | 35 | 8908.3874 | 0.22521
26.2975 | 35 | 8894.2674 | 0.22525
26.2926 | 35 | 8918.6217 | 0.22529
26.2877 | 35 | 8882.1697 | 0.22534
26.2827 | 35 | 8850.6133 | 0.22538
26.2963 | 35 | 8199.9658 | 0.22526
26.2481 | 35 | 8841.9481 | 0.22569
26.2 | 35 | 8776.027 | 0.22613
26.1519 | 35 | 8749.6243 | 0.22656
26.1037 | 35 | 8725.1411 | 0.22699
26.0556 | 35 | 8745.2924 | 0.22742
26.0074 | 35 | 8699.5168 | 0.22784
25.9593 | 35 | 8670.7616 | 0.22827
25.9111 | 35 | 8641.2948 | 0.22869
25.863 | 35 | 8650.7654 | 0.22911
25.8148 | 35 | 8612.6242 | 0.22953
25.7654 | 34.9333 | 8619.5422 | 0.22949
25.716 | 34.8667 | 8652.6487 | 0.22945
25.6667 | 34.8 | 8621.2187 | 0.22941
25.6173 | 34.7333 | 8631.5226 | 0.22937
25.5679 | 34.6667 | 8590.776 | 0.22933
25.5185 | 34.6 | 8605.2226 | 0.22928
25.4691 | 34.5333 | 8545.2623 | 0.22924
25.4198 | 34.4667 | 8592.1394 | 0.22919
25.3704 | 34.4 | 8594.1226 | 0.22914
25.321 | 34.3333 | 8602.4728 | 0.2291
25.2716 | 34.2667 | 8593.6182 | 0.22905
25.2222 | 34.2 | 8613.0357 | 0.229
25.1728 | 34.1333 | 8638.9049 | 0.22895
25.1235 | 34.0667 | 8642.1778 | 0.22889
25.0741 | 34 | 8624.0772 | 0.22884
25.0395 | 34 | 8627.119 | 0.22912
25.0049 | 34 | 8589.86 | 0.2294
24.9704 | 34 | 8587.1883 | 0.22968
24.9358 | 34 | 8593.2487 | 0.22996
24.9012 | 34 | 8553.3559 | 0.23024
24.8667 | 34 | 8488.9324 | 0.23051
24.8321 | 34 | 8473.0036 | 0.23079
24.7975 | 34 | 8436.4395 | 0.23107
24.763 | 34 | 8448.0437 | 0.23134
24.7284 | 34 | 8393.2301 | 0.23161
24.6938 | 34 | 8381.3386 | 0.23189
24.6593 | 34 | 8393.2651 | 0.23216
24.6247 | 34 | 8376.5088 | 0.23243
24.5901 | 34 | 8361.1083 | 0.2327
24.5556 | 34 | 8313.2202 | 0.23297
24.5173 | 33.9333 | 8328.9783 | 0.23281
24.479 | 33.8667 | 8313.9601 | 0.23265
24.4407 | 33.8 | 8316.9932 | 0.23249
24.4025 | 33.7333 | 8345.1456 | 0.23233
24.3642 | 33.6667 | 8343.7672 | 0.23217
24.3259 | 33.6 | 8292.1789 | 0.232
24.2877 | 33.5333 | 8323.8436 | 0.23184
24.2494 | 33.4667 | 8348.797 | 0.23168
24.2111 | 33.4 | 8344.1327 | 0.23152
24.1728 | 33.3333 | 8343.791 | 0.23136
24.1346 | 33.2667 | 8354.4853 | 0.23119
24.0963 | 33.2 | 8342.7657 | 0.23103
24.058 | 33.1333 | 8337.7501 | 0.23087
24.0198 | 33.0667 | 8363.076 | 0.2307
23.9815 | 33 | 8353.2376 | 0.23054
23.9864 | 33 | 8304.5113 | 0.23051
23.9914 | 33 | 8331.2685 | 0.23047
23.9963 | 33 | 8341.6886 | 0.23043
24.0012 | 33 | 8333.8108 | 0.2304
24.0062 | 33 | 8303.7195 | 0.23036
24.0111 | 33 | 8310.4514 | 0.23032
24.016 | 33 | 8262.3272 | 0.23029
24.021 | 33 | 8302.7871 | 0.23025
24.0259 | 33 | 8314.8086 | 0.23022
24.0309 | 33 | 8298.4509 | 0.23018
24.0358 | 33 | 8301.9312 | 0.23014
24.0481 | 32.6 | 8239.5646 | 0.22742
24.0469 | 32.5333 | 8358.6586 | 0.227
24.0457 | 32.4667 | 8343.4613 | 0.22657
24.0444 | 32.4 | 8349.383 | 0.22615
24.0432 | 32.3333 | 8341.692 | 0.22573
24.042 | 32.2667 | 8336.9559 | 0.22531
24.0407 | 32.2 | 8307.5486 | 0.22489
24.0395 | 32.1333 | 8292.2381 | 0.22447
24.0383 | 32.0667 | 8258.7459 | 0.22406
24.037 | 32 | 8265.4718 | 0.22365
23.9185 | 31.2 | 8266.6739 | 0.21951
23.9086 | 31.1333 | 8371.3922 | 0.21918
23.8988 | 31.0667 | 8399.5448 | 0.21884
23.8889 | 31 | 8367.4065 | 0.21851
23.8926 | 31 | 8350.6278 | 0.21848
23.8963 | 31 | 8339.5674 | 0.21845
23.9 | 31 | 8313.702 | 0.21843
23.9037 | 31 | 8310.3427 | 0.2184
23.9593 | 30.8 | 8256.2011 | 0.21681
23.9642 | 30.7333 | 8385.2525 | 0.21638
23.9691 | 30.6667 | 8425.468 | 0.21594
23.9741 | 30.6 | 8436.17 | 0.21551
23.979 | 30.5333 | 8443.6823 | 0.21509
23.984 | 30.4667 | 8450.1597 | 0.21466
23.9889 | 30.4 | 8480.7243 | 0.21423
23.9938 | 30.3333 | 8486.9556 | 0.21381
23.9988 | 30.2667 | 8487.6881 | 0.21339
23.8691 | 30 | 8272.3933 | 0.21274
23.8556 | 30 | 8361.8676 | 0.21284
23.842 | 30 | 8313.4297 | 0.21293
23.8284 | 30 | 8319.884 | 0.21302
23.8148 | 30 | 8315.7015 | 0.21312
23.8198 | 30 | 8301.6137 | 0.21308
23.8247 | 30 | 8297.6135 | 0.21305
23.9284 | 30 | 8196.4222 | 0.21233
23.9383 | 30 | 8182.5756 | 0.21227
23.9481 | 30 | 8188.0441 | 0.2122
23.958 | 30 | 8182.0476 | 0.21213
23.9679 | 30 | 8204.3433 | 0.21206
23.9778 | 30 | 8184.3587 | 0.21199
23.8741 | 30 | 8000.4174 | 0.21271
23.8593 | 30 | 8074.8207 | 0.21281
23.8444 | 30 | 8064.7734 | 0.21291
23.8296 | 30 | 8057.4795 | 0.21302
23.8148 | 30 | 8059.8169 | 0.21312
23.8198 | 30 | 8054.5269 | 0.21308
23.8247 | 30 | 8048.61 | 0.21305
23.9012 | 29.6667 | 7974.3998 | 0.21062
23.9037 | 29.6 | 8092.3513 | 0.21023
23.9062 | 29.5333 | 8115.3795 | 0.20984
23.9086 | 29.4667 | 8135.5752 | 0.20945
23.9111 | 29.4 | 8153.4005 | 0.20906
23.9136 | 29.3333 | 8190.4066 | 0.20868
23.916 | 29.2667 | 8214.3727 | 0.20829
23.8099 | 29 | 8113.4562 | 0.20755
23.8259 | 29 | 8082.333 | 0.20744
23.842 | 29 | 8086.2327 | 0.20733
23.858 | 29 | 8076.0677 | 0.20722
23.8741 | 29 | 8084.8898 | 0.20711
23.7617 | 29 | 7933.8228 | 0.20787
23.742 | 29 | 7958.1056 | 0.208
23.7222 | 29 | 7941.2078 | 0.20813
23.7432 | 28.9333 | 7972.4295 | 0.20763
23.7642 | 28.8667 | 8031.8316 | 0.20713
23.7852 | 28.8 | 8073.3191 | 0.20663
23.7556 | 28 | 8248.3731 | 0.2026
23.7321 | 28 | 8248.4315 | 0.20276
23.7086 | 28 | 8232.2409 | 0.20291
23.6852 | 28 | 8238.7418 | 0.20306
23.7099 | 28 | 8257.8683 | 0.2029
23.7185 | 28 | 8165.6031 | 0.20285
23.6926 | 28 | 8192.3527 | 0.20302
23.6667 | 28 | 8156.3246 | 0.20319
23.6889 | 28 | 8169.8694 | 0.20304
23.7111 | 28 | 8190.0178 | 0.2029
23.7333 | 28 | 8193.1918 | 0.20275
23.7469 | 27 | 8245.4783 | 0.19766
23.7593 | 27 | 8357.3725 | 0.19758
23.7716 | 27 | 8345.3081 | 0.1975
23.784 | 27 | 8346.155 | 0.19742
23.7963 | 27 | 8360.6045 | 0.19734
23.821 | 27 | 7786.2825 | 0.19718
23.8086 | 27 | 8454.1549 | 0.19726
23.7963 | 27 | 8431.6339 | 0.19734
23.784 | 27 | 8434.8002 | 0.19742
23.7716 | 27 | 8431.9765 | 0.1975
23.7593 | 27 | 8440.5472 | 0.19758
23.6667 | 27 | 8225.5216 | 0.19817
23.6852 | 27 | 8267.3951 | 0.19805
23.7037 | 27 | 8275.2258 | 0.19793
23.7222 | 27 | 8292.68 | 0.19782
23.8148 | 26.6 | 8196.0105 | 0.1953
23.8086 | 26.5333 | 8314.4517 | 0.19503
23.8025 | 26.4667 | 8306.3473 | 0.19475
23.7963 | 26.4 | 8336.7316 | 0.19448
23.7901 | 26.3333 | 8364.7451 | 0.19421
23.6642 | 26 | 8328.2084 | 0.19348
23.6802 | 26 | 8330.4881 | 0.19338
23.6963 | 26 | 8345.626 | 0.19327
23.7123 | 26 | 8353.9709 | 0.19317
23.6963 | 26 | 8351.6623 | 0.19327
23.6679 | 26 | 8398.8227 | 0.19345
23.6395 | 26 | 8391.1754 | 0.19363
23.6111 | 26 | 8379.5227 | 0.19381
23.6321 | 26 | 8392.434 | 0.19368
23.6519 | 26 | 8282.4202 | 0.19355
23.6198 | 26 | 8252.1437 | 0.19376
23.5877 | 26 | 8236.1364 | 0.19396
23.5556 | 26 | 8239.4186 | 0.19416
23.5778 | 26 | 8261.699 | 0.19402
23.7025 | 26 | 8302.6301 | 0.19324
23.7111 | 26 | 8291.6022 | 0.19318
23.7198 | 26 | 8293.8602 | 0.19313
23.7284 | 26 | 8309.0701 | 0.19307
23.779 | 25 | 8285.7456 | 0.18836
23.763 | 25 | 8318.6656 | 0.18846
23.7469 | 25 | 8319.649 | 0.18856
23.7309 | 25 | 8310.1258 | 0.18866
23.6642 | 25.0667 | 8264.8389 | 0.18935
23.6802 | 25.1333 | 8192.7857 | 0.18954
23.6963 | 25.2 | 8196.4688 | 0.18973
23.7123 | 25.2667 | 8198.0858 | 0.18992
23.8765 | 26 | 8403.2587 | 0.19213
23.8704 | 26 | 8391.205 | 0.19217
23.8642 | 26 | 8395.7194 | 0.19221
23.858 | 26 | 8395.5515 | 0.19225
23.8815 | 27 | 8371.0556 | 0.19678
23.8864 | 27 | 8353.4554 | 0.19675
23.8914 | 27 | 8369.5703 | 0.19672
23.8963 | 27 | 8403.6556 | 0.19668
23.9012 | 27 | 8427.4131 | 0.19665
23.7593 | 28 | 8330.2391 | 0.20258
23.7778 | 28 | 8296.6495 | 0.20246
23.7963 | 28 | 8311.2158 | 0.20234
23.8148 | 28 | 8312.9509 | 0.20221
23.8333 | 28 | 8346.7786 | 0.20209
23.8519 | 28 | 8343.8518 | 0.20197
23.8827 | 28.6667 | 8381.9599 | 0.20526
23.8691 | 28.7333 | 8366.5231 | 0.2057
23.8556 | 28.8 | 8372.9232 | 0.20615
23.842 | 28.8667 | 8323.656 | 0.20661
23.8284 | 28.9333 | 8296.3593 | 0.20706
23.8148 | 29 | 8332.7346 | 0.20751
23.821 | 29 | 8369.269 | 0.20747
23.937 | 29.2667 | 8425.2606 | 0.20815
23.9444 | 29.3333 | 8422.4893 | 0.20846
23.9519 | 29.4 | 8413.9305 | 0.20878
23.9593 | 29.4667 | 8443.8474 | 0.2091
23.9667 | 29.5333 | 8410.8332 | 0.20942
23.9741 | 29.6 | 8419.2713 | 0.20975
23.9815 | 29.6667 | 8444.9312 | 0.21007
23.8407 | 30 | 8357.3992 | 0.21294
23.8259 | 30 | 8343.3181 | 0.21304
23.8111 | 30 | 8342.0016 | 0.21314
23.7963 | 30 | 8332.0945 | 0.21324
23.8111 | 30 | 8326.5972 | 0.21314
23.8259 | 30 | 8320.4742 | 0.21304
23.8407 | 30 | 8394.1077 | 0.21294
23.8556 | 30 | 8351.0612 | 0.21284
23.8704 | 30 | 8269.4335 | 0.21274
24.0012 | 30.4667 | 8331.8838 | 0.21454
23.9988 | 30.5333 | 8309.41 | 0.21495
23.9963 | 30.6 | 8337.7366 | 0.21536
23.9938 | 30.6667 | 8272.7472 | 0.21577
23.9914 | 30.7333 | 8242.3374 | 0.21618
23.9889 | 30.8 | 8184.5983 | 0.2166
23.9864 | 30.8667 | 8186.2404 | 0.21702
23.984 | 30.9333 | 8190.6601 | 0.21743
23.8605 | 31 | 8290.2934 | 0.21871
23.8519 | 31 | 8271.9271 | 0.21877
23.8667 | 31 | 8289.0355 | 0.21866
23.8815 | 31 | 8298.9972 | 0.21856
23.8963 | 31 | 8291.8839 | 0.21845
23.9111 | 31 | 8329.1932 | 0.21835
23.9259 | 31 | 8293.1555 | 0.21825
23.9407 | 31 | 8358.5516 | 0.21814
23.9556 | 31 | 8292.9984 | 0.21804
23.9963 | 31.4667 | 8266.6937 | 0.2206
23.9852 | 31.5333 | 8292.7717 | 0.22109
23.9741 | 31.6 | 8361.402 | 0.22159
23.963 | 31.6667 | 8235.5988 | 0.22208
23.9519 | 31.7333 | 8235.2778 | 0.22258
23.9407 | 31.8 | 8246.7844 | 0.22307
23.9296 | 31.8667 | 8179.9871 | 0.22357
23.9185 | 31.9333 | 8202.9142 | 0.22407
23.9074 | 32 | 8245.798 | 0.22458
23.9111 | 32 | 8088.8992 | 0.22455
23.9148 | 32 | 8057.8597 | 0.22452
23.9728 | 32 | 8158.5655 | 0.22411
23.9778 | 32 | 8183.2138 | 0.22407
23.9827 | 32 | 8165.9876 | 0.22404
23.9877 | 32 | 8211.8512 | 0.224
23.9926 | 32 | 8243.3677 | 0.22397
23.9975 | 32 | 8311.2901 | 0.22393
24.0025 | 32 | 8267.7238 | 0.22389
24.0074 | 32 | 8318.6978 | 0.22386
24.0123 | 32 | 8372.2949 | 0.22382
24.0173 | 32 | 8301.7592 | 0.22379
23.9148 | 32.7333 | 8294.6059 | 0.22926
23.9037 | 32.8 | 8141.8166 | 0.22978
23.8926 | 32.8667 | 8025.4886 | 0.2303
23.8815 | 32.9333 | 8036.6437 | 0.23083
23.8704 | 33 | 8098.1989 | 0.23135
23.8877 | 33 | 8115.4155 | 0.23122
23.9049 | 33 | 8127.1763 | 0.2311
23.9222 | 33 | 8150.7185 | 0.23097
23.9395 | 33 | 8171.0441 | 0.23085
23.9568 | 33 | 8099.8021 | 0.23072
23.9741 | 33 | 8201.7359 | 0.2306
24.037 | 33 | 8137.2098 | 0.23013
24.0185 | 33 | 8195.8095 | 0.23027
24 | 33 | 8247.4037 | 0.23041
23.9815 | 33 | 8260.1957 | 0.23054
23.963 | 33 | 8203.9806 | 0.23068
23.9444 | 33 | 8240.9164 | 0.23081
23.9259 | 33 | 8278.9716 | 0.23095
23.9074 | 33 | 8275.5185 | 0.23108
23.8889 | 33 | 8233.2967 | 0.23122
23.8704 | 33 | 8134.0754 | 0.23135
23.8519 | 33 | 8310.3019 | 0.23148
23.8593 | 33 | 8237.4007 | 0.23143
23.8667 | 33 | 8267.5457 | 0.23138
23.9815 | 33 | 8213.6386 | 0.23054
23.9877 | 33 | 8227.7566 | 0.2305
23.9938 | 33 | 8196.5351 | 0.23045
24 | 33 | 8219.7713 | 0.23041
24.0062 | 33 | 8300.6084 | 0.23036
24.0123 | 33 | 8306.7979 | 0.23032
24.0185 | 33 | 8265.9446 | 0.23027
24.0247 | 33 | 8304.3463 | 0.23022
24.0309 | 33 | 8253.486 | 0.23018
23.9691 | 33.6667 | 8071.5804 | 0.23513
23.9605 | 33.7333 | 8187.3974 | 0.23565
23.9519 | 33.8 | 8177.2515 | 0.23618
23.9432 | 33.8667 | 8202.8704 | 0.2367
23.9346 | 33.9333 | 8123.0115 | 0.23723
23.9259 | 34 | 8078.0168 | 0.23775
23.9309 | 34 | 8079.1176 | 0.23772
23.9358 | 34 | 8070.8228 | 0.23768
23.9407 | 34 | 7927.1687 | 0.23764
23.9457 | 34 | 7776.2461 | 0.23761
24.0062 | 34 | 8274.5509 | 0.23716
24.0123 | 34 | 8242.9779 | 0.23711
24.0185 | 34 | 8076.9016 | 0.23706
24.0247 | 34 | 8077.6962 | 0.23702
24.0309 | 34 | 8240.5358 | 0.23697
24.037 | 34 | 8306.6446 | 0.23693
24.0432 | 34 | 8180.8409 | 0.23688
24.0494 | 34 | 8146.8956 | 0.23683
24.0556 | 34 | 8143.9783 | 0.23679
24.0617 | 34 | 8155.7039 | 0.23674
24.0679 | 34 | 8137.3683 | 0.2367
23.9815 | 34 | 8317.8665 | 0.23734
23.9704 | 34 | 8349.8645 | 0.23742
23.9593 | 34 | 8319.3182 | 0.23751
23.9481 | 34 | 8224.8896 | 0.23759
23.937 | 34 | 8222.6737 | 0.23767
23.9259 | 34 | 8190.8093 | 0.23775
23.9358 | 34 | 8189.6104 | 0.23768
23.9457 | 34 | 8298.6794 | 0.23761
23.9556 | 34 | 8273.0294 | 0.23753
23.9654 | 34 | 8162.79 | 0.23746
23.9753 | 34 | 8137.0866 | 0.23739
23.9852 | 34 | 7923.432 | 0.23731
24.0704 | 34.2 | 8505.3472 | 0.23807
24.0691 | 34.2667 | 8475.7045 | 0.23855
24.0679 | 34.3333 | 8420.9601 | 0.23903
24.0667 | 34.4 | 8365.4819 | 0.23951
24.0654 | 34.4667 | 8309.1362 | 0.23999
24.0642 | 34.5333 | 8188.0957 | 0.24047
24.063 | 34.6 | 8165.9917 | 0.24095
24.0617 | 34.6667 | 8264.0441 | 0.24144
24.0605 | 34.7333 | 8325.2121 | 0.24192
24.0593 | 34.8 | 8287.9759 | 0.24241
24.058 | 34.8667 | 8330.2992 | 0.2429
24.0568 | 34.9333 | 8058.3015 | 0.24339
23.9667 | 35 | 8323.21 | 0.24456
23.9593 | 35 | 8287.3113 | 0.24461
23.9519 | 35 | 8126.0896 | 0.24467
23.9444 | 35 | 8161.7641 | 0.24472
23.9556 | 35 | 8148.5441 | 0.24464
23.9667 | 35 | 8141.1788 | 0.24456
23.9778 | 35 | 8168.1708 | 0.24447
23.9889 | 35 | 8104.4811 | 0.24439
24 | 35 | 8208.0285 | 0.2443
24.0111 | 35 | 8089.5135 | 0.24422
24.0222 | 35 | 8146.9147 | 0.24414
24.1 | 35 | 8025.0241 | 0.24354
24.0963 | 35 | 8215.9602 | 0.24357
24.0926 | 35 | 8125.0389 | 0.2436
24.0889 | 35 | 8131.5548 | 0.24363
24.0852 | 35 | 8184.7881 | 0.24366
24.0815 | 35 | 8060.1846 | 0.24369
24.0778 | 35 | 8034.6334 | 0.24371
24.0741 | 35 | 8190.086 | 0.24374
24.0704 | 35 | 8314.873 | 0.24377
24.0667 | 35 | 8250.9507 | 0.2438
24.063 | 35 | 8294.0186 | 0.24383
24.0593 | 35 | 8225.4666 | 0.24385
24.0556 | 35 | 7968.1786 | 0.24388
23.9815 | 35 | 7980.7857 | 0.24444
23.9753 | 35 | 7995.0125 | 0.24449
23.9691 | 35 | 8026.6827 | 0.24454
23.963 | 35 | 8063.1798 | 0.24458
23.9741 | 35 | 8124.0881 | 0.2445
23.9852 | 35 | 8121.4878 | 0.24442
23.9963 | 35 | 8066.7733 | 0.24433
24.0074 | 35 | 8080.3289 | 0.24425
24.0185 | 35 | 7995.3968 | 0.24416
24.0296 | 35 | 7990.8471 | 0.24408
24.0407 | 35 | 8011.434 | 0.244
24.0519 | 35 | 8013.7934 | 0.24391
24.1642 | 35 | 8097.042 | 0.24305
24.1728 | 35 | 8136.7688 | 0.24299
24.1815 | 35 | 8133.9811 | 0.24292
24.1901 | 35 | 8055.7025 | 0.24285
24.1988 | 35 | 7987.4738 | 0.24279
24.2074 | 35 | 7968.9233 | 0.24272
24.216 | 35 | 8064.3803 | 0.24266
24.2247 | 35 | 8031.6223 | 0.24259
24.2333 | 35 | 8057.4678 | 0.24252
24.242 | 35 | 8091.0282 | 0.24246
24.2506 | 35 | 8030.1324 | 0.24239
24.7037 | 35 | 7591.5731 | 0.23883
24.7037 | 35 | 8296.8279 | 0.23883
24.7037 | 35 | 8244.2095 | 0.23883
24.7037 | 35 | 8208.7583 | 0.23883
24.7037 | 35 | 8162.9789 | 0.23883
24.7037 | 35 | 8161.0249 | 0.23883
24.7037 | 35 | 8226.135 | 0.23883
24.7037 | 35 | 8192.568 | 0.23883
24.7037 | 35 | 8121.5959 | 0.23883
24.7037 | 35 | 8178.7505 | 0.23883
25.1852 | 35.3333 | 7742.6879 | 0.23728
25.1926 | 35.4 | 8325.7694 | 0.2377
25.2 | 35.4667 | 8328.4822 | 0.23812
25.2074 | 35.5333 | 8414.0064 | 0.23855
25.2148 | 35.6 | 8275.5874 | 0.23897
25.2222 | 35.6667 | 8235.0156 | 0.23939
25.2296 | 35.7333 | 8317.0689 | 0.23982
25.237 | 35.8 | 8468.8564 | 0.24025
25.2444 | 35.8667 | 8501.9918 | 0.24067
25.2519 | 35.9333 | 8465.4951 | 0.2411
25.7037 | 36 | 7977.8437 | 0.2377
25.7111 | 36 | 8612.501 | 0.23764
25.7185 | 36 | 8443.6806 | 0.23757
25.7259 | 36 | 8383.4676 | 0.23751
25.7333 | 36 | 8395.1001 | 0.23744
25.7407 | 36 | 8408.7763 | 0.23738
25.7481 | 36 | 8573.5282 | 0.23731
25.7556 | 36 | 8502.6117 | 0.23725
25.763 | 36 | 8317.8909 | 0.23718
25.7704 | 36 | 8353.5664 | 0.23712
26.0852 | 36 | 8428.4456 | 0.23431
26.084 | 36 | 8383.8757 | 0.23432
26.0827 | 36 | 8366.1948 | 0.23433
26.0815 | 36 | 8385.6403 | 0.23435
26.0802 | 36 | 8387.5182 | 0.23436
26.079 | 36 | 8371.7598 | 0.23437
26.0778 | 36 | 8386.438 | 0.23438
26.0765 | 36 | 8368.6902 | 0.23439
26.0753 | 36 | 8356.1347 | 0.2344
26.2593 | 35 | 8049.0116 | 0.22559
26.2444 | 35 | 8702.0548 | 0.22573
26.2296 | 35 | 8635.0867 | 0.22586
26.2148 | 35 | 8547.1846 | 0.22599
26.2 | 35 | 8523.5881 | 0.22613
26.1852 | 35 | 8455.6803 | 0.22626
26.1704 | 35 | 8460.666 | 0.22639
26.1556 | 35 | 8505.8967 | 0.22653
26.1407 | 35 | 8474.3857 | 0.22666
26.1259 | 35 | 8441.8877 | 0.22679
25.963 | 34.6 | 8476.9676 | 0.22545
25.9136 | 34.5333 | 8452.4974 | 0.22542
25.8642 | 34.4667 | 8485.8827 | 0.22539
25.8148 | 34.4 | 8489.436 | 0.22536
25.7654 | 34.3333 | 8520.6901 | 0.22533
25.716 | 34.2667 | 8539.1923 | 0.2253
25.6667 | 34.2 | 8561.8803 | 0.22527
25.6173 | 34.1333 | 8579.2846 | 0.22524
25.5679 | 34.0667 | 8588.4427 | 0.2252
25.5185 | 34 | 8588.0927 | 0.22517
25.4765 | 34 | 8580.1368 | 0.22552
25.4346 | 34 | 8579.1846 | 0.22587
25.3926 | 34 | 8581.2987 | 0.22622
25.3506 | 34 | 8562.9991 | 0.22657
25.3086 | 34 | 8524.0123 | 0.22692
25.2667 | 34 | 8535.4222 | 0.22726
25.2247 | 34 | 8493.3857 | 0.22761
25.1827 | 34 | 8486.4669 | 0.22796
25.1407 | 34 | 8482.3119 | 0.2283
25.0988 | 34 | 8480.9083 | 0.22864
25.0568 | 34 | 8461.427 | 0.22898
25.0148 | 34 | 8438.4112 | 0.22932
24.9728 | 34 | 8426.6807 | 0.22966
24.9309 | 34 | 8401.6202 | 0.23
24.8889 | 34 | 8398.5263 | 0.23034
24.8556 | 33.9333 | 8367.7754 | 0.23015
24.8222 | 33.8667 | 8369.8742 | 0.22996
24.7889 | 33.8 | 8395.7643 | 0.22977
24.7556 | 33.7333 | 8409.2788 | 0.22958
24.7222 | 33.6667 | 8416.8534 | 0.22939
24.6889 | 33.6 | 8420.5095 | 0.2292
24.6556 | 33.5333 | 8442.143 | 0.22901
24.6222 | 33.4667 | 8466.9398 | 0.22883
24.5889 | 33.4 | 8473.7679 | 0.22864
24.5556 | 33.3333 | 8470.0243 | 0.22845
24.5222 | 33.2667 | 8447.6511 | 0.22826
24.4889 | 33.2 | 8435.7597 | 0.22807
24.4556 | 33.1333 | 8437.3014 | 0.22788
24.4222 | 33.0667 | 8489.2007 | 0.2277
24.3889 | 33 | 8454.2252 | 0.22751
24.363 | 33 | 8423.376 | 0.22771
24.337 | 33 | 8438.8878 | 0.2279
24.3111 | 33 | 8384.3893 | 0.2281
24.2852 | 33 | 8410.0874 | 0.22829
24.2593 | 33 | 8408.1118 | 0.22849
24.2333 | 33 | 8406.6655 | 0.22868
24.2074 | 33 | 8391.1103 | 0.22887
24.1815 | 33 | 8377.3433 | 0.22907
24.1556 | 33 | 8376.0465 | 0.22926
24.1296 | 33 | 8361.9834 | 0.22945
24.1037 | 33 | 8361.4588 | 0.22964
24.0778 | 33 | 8353.9891 | 0.22983
24.0519 | 33 | 8335.8964 | 0.23003
24.0259 | 33 | 8305.7591 | 0.23022
24 | 33 | 8296.5923 | 0.23041
23.9951 | 32.9333 | 8309.941 | 0.23
23.9901 | 32.8667 | 8326.9937 | 0.22959
23.9852 | 32.8 | 8335.3344 | 0.22919
23.9802 | 32.7333 | 8343.3674 | 0.22879
23.9753 | 32.6667 | 8347.588 | 0.22839
23.9259 | 32 | 8280.5157 | 0.22444
23.9321 | 32 | 8287.1972 | 0.2244
23.9383 | 32 | 8216.4755 | 0.22436
23.9444 | 32 | 8140.7487 | 0.22431
23.9506 | 32 | 8121.7702 | 0.22427
23.9568 | 32 | 8110.7386 | 0.22422
23.963 | 32 | 8112.7138 | 0.22418
23.9691 | 32 | 8094.3161 | 0.22413
23.9753 | 32 | 8097.3319 | 0.22409
23.9815 | 32 | 8096.4072 | 0.22405
24.0111 | 31.6 | 7850.6746 | 0.22132
24.0099 | 31.5333 | 7943.4554 | 0.22092
24.0086 | 31.4667 | 7957.6968 | 0.22051
24.0074 | 31.4 | 7952.558 | 0.22011
24.0062 | 31.3333 | 7973.3717 | 0.21971
24.0049 | 31.2667 | 8011.6921 | 0.21931
24.0037 | 31.2 | 8009.8284 | 0.21891
24.0025 | 31.1333 | 8014.3161 | 0.21851
23.8716 | 31 | 7883.0336 | 0.21863
23.8617 | 31 | 7883.284 | 0.2187
23.8519 | 31 | 7873.023 | 0.21877
23.8568 | 31 | 7879.8288 | 0.21873
23.8617 | 31 | 7898.602 | 0.2187
23.8667 | 31 | 7904.1193 | 0.21866
23.8716 | 31 | 7901.7107 | 0.21863
23.9457 | 30.7333 | 7871.912 | 0.21651
23.9506 | 30.6667 | 7885.473 | 0.21607
23.9556 | 30.6 | 7896.3315 | 0.21564
23.9605 | 30.5333 | 7915.1581 | 0.21522
23.9654 | 30.4667 | 7935.2491 | 0.21479
23.9704 | 30.4 | 7953.4242 | 0.21436
23.9753 | 30.3333 | 7963.4391 | 0.21394
23.837 | 30 | 7836.2831 | 0.21296
23.8235 | 30 | 7892.855 | 0.21306
23.8099 | 30 | 7874.7085 | 0.21315
23.7963 | 30 | 7877.0596 | 0.21324
23.8025 | 30 | 7879.1673 | 0.2132
23.8086 | 30 | 7879.5566 | 0.21316
23.9259 | 30 | 7877.8148 | 0.21235
23.9333 | 30 | 7878.1483 | 0.2123
23.9407 | 30 | 7883.1162 | 0.21225
23.9481 | 30 | 7904.8176 | 0.2122
23.9556 | 30 | 7903.2763 | 0.21215
23.963 | 30 | 7896.3135 | 0.21209
23.758 | 30 | 7817.6927 | 0.21351
23.7407 | 30 | 7814.3992 | 0.21362
23.7568 | 29.9333 | 7837.0815 | 0.21313
23.7728 | 29.8667 | 7858.0914 | 0.21264
23.7889 | 29.8 | 7845.5996 | 0.21215
23.8049 | 29.7333 | 7850.6352 | 0.21166
23.8704 | 29 | 7833.1117 | 0.20714
23.858 | 29 | 7985.7456 | 0.20722
23.8457 | 29 | 7981.0844 | 0.2073
23.8333 | 29 | 7946.535 | 0.20739
23.821 | 29 | 7948.1666 | 0.20747
23.8086 | 29 | 8003.2003 | 0.20755
23.8889 | 29 | 7897.9207 | 0.20701
23.8889 | 29 | 7912.7346 | 0.20701
23.8889 | 29 | 7916.1161 | 0.20701
23.8889 | 29 | 7909.3532 | 0.20701
23.8889 | 29 | 7906.9379 | 0.20701
23.858 | 28 | 8014.732 | 0.20193
23.8642 | 28 | 8122.2792 | 0.20189
23.8704 | 28 | 8109.8939 | 0.20184
23.8765 | 28 | 8118.4822 | 0.2018
23.8827 | 28 | 8146.4046 | 0.20176
23.8889 | 28 | 8166.0772 | 0.20172
23.8432 | 27.7333 | 7986.3506 | 0.20066
23.8457 | 27.6667 | 8125.0737 | 0.20031
23.8481 | 27.6 | 8135.8696 | 0.19996
23.8506 | 27.5333 | 8151.4063 | 0.19961
23.8531 | 27.4667 | 8171.9596 | 0.19926
23.8556 | 27.4 | 8181.2164 | 0.19891
23.8469 | 27 | 8139.3046 | 0.19701
23.8383 | 27 | 8271.7066 | 0.19706
23.8296 | 27 | 8275.0101 | 0.19712
23.821 | 27 | 8296.4025 | 0.19718
23.8123 | 27 | 8304.3487 | 0.19723
23.7605 | 27 | 8184.0146 | 0.19757
23.737 | 27 | 8238.1843 | 0.19772
23.7136 | 27 | 8284.4523 | 0.19787
23.6901 | 27 | 8218.7238 | 0.19802
23.6667 | 27 | 8201.6366 | 0.19817
23.721 | 27 | 8129.3221 | 0.19782
23.7296 | 27 | 8183.355 | 0.19777
23.7383 | 27 | 8194.7655 | 0.19771
23.7469 | 27 | 8219.0013 | 0.19766
23.7556 | 27 | 8209.3459 | 0.1976
23.7222 | 27 | 8163.0134 | 0.19782
23.6975 | 27 | 8144.8469 | 0.19797
23.6728 | 27 | 8164.4108 | 0.19813
23.6481 | 27 | 8188.0781 | 0.19829
23.7827 | 27 | 8111.5498 | 0.19742
23.7728 | 27 | 8131.4558 | 0.19749
23.763 | 27 | 8100.985 | 0.19755
23.7531 | 27 | 8069.1027 | 0.19762
23.7914 | 26 | 8339.0194 | 0.19267
23.7827 | 26 | 8325.0516 | 0.19273
23.7741 | 26 | 8371.957 | 0.19278
23.7654 | 26 | 8362.8319 | 0.19284
23.763 | 26 | 8111.7888 | 0.19285
23.7407 | 26 | 8246.4571 | 0.19299
23.7185 | 26 | 8266.9461 | 0.19313
23.6963 | 26 | 8255.2539 | 0.19327
23.6741 | 26 | 8265.4794 | 0.19341
23.6519 | 26 | 8106.2424 | 0.19355
23.6222 | 26 | 8090.7292 | 0.19374
23.5926 | 26 | 8105.4353 | 0.19393
23.6123 | 26 | 8144.2208 | 0.1938
23.7543 | 26 | 8087.9698 | 0.19291
23.7531 | 26 | 8152.1775 | 0.19292
23.7519 | 26 | 8161.7815 | 0.19292
23.7506 | 26 | 8153.7619 | 0.19293
23.6704 | 25 | 8382.2699 | 0.18903
23.6407 | 25 | 8354.2741 | 0.18921
23.6111 | 25 | 8330.8449 | 0.1894
23.6346 | 25.0667 | 8363.2714 | 0.18954
23.8173 | 26 | 8413.5359 | 0.19251
23.8272 | 26 | 8429.804 | 0.19244
23.837 | 26 | 8429.9717 | 0.19238
23.8469 | 26 | 8447.2147 | 0.19232
23.8568 | 26 | 8465.8588 | 0.19225
23.7914 | 26.1333 | 7922.0549 | 0.19328
23.8074 | 26.2 | 8568.4623 | 0.19348
23.8235 | 26.2667 | 8539.7927 | 0.19369
23.8395 | 26.3333 | 8541.0558 | 0.19389
23.8556 | 26.4 | 8552.4073 | 0.1941
23.837 | 27 | 7866.2705 | 0.19707
23.8222 | 27 | 8552.7828 | 0.19717
23.8074 | 27 | 8547.6787 | 0.19726
23.7926 | 27 | 8569.0177 | 0.19736
23.7778 | 27 | 8553.2031 | 0.19746
23.7864 | 27.0667 | 8546.4191 | 0.19772
23.9321 | 28 | 7811.3992 | 0.20143
23.9383 | 28 | 8603.091 | 0.20139
23.9444 | 28 | 8614.625 | 0.20135
23.9506 | 28 | 8576.3241 | 0.20131
23.9568 | 28 | 8567.6541 | 0.20127
23.963 | 28 | 8604.0388 | 0.20123
23.9691 | 28 | 8640.1082 | 0.20118
23.8667 | 28.8 | 7930.7502 | 0.20608
23.8556 | 28.8667 | 8497.4709 | 0.20651
23.8444 | 28.9333 | 8541.7361 | 0.20695
23.8333 | 29 | 8530.0625 | 0.20739
23.8469 | 29 | 8499.9865 | 0.2073
23.8605 | 29 | 8498.5239 | 0.2072
23.8741 | 29 | 8576.1682 | 0.20711
23.8877 | 29 | 8599.4636 | 0.20702
23.9852 | 29.4 | 8573.1843 | 0.20855
23.9765 | 29.4667 | 8560.0693 | 0.20898
23.9679 | 29.5333 | 8550.8493 | 0.20942
23.9593 | 29.6 | 8565.4354 | 0.20985
23.9506 | 29.6667 | 8638.1572 | 0.21028
23.942 | 29.7333 | 8552.7274 | 0.21072
23.9333 | 29.8 | 8512.504 | 0.21116
23.9247 | 29.8667 | 8453.3281 | 0.2116
23.916 | 29.9333 | 8482.5323 | 0.21204
23.937 | 30 | 8515.8545 | 0.21227
23.9481 | 30 | 8618.0678 | 0.2122
23.9593 | 30 | 8501.7722 | 0.21212
23.9704 | 30 | 8516.8934 | 0.21204
23.9815 | 30 | 8482.9643 | 0.21197
23.9926 | 30 | 8553.3924 | 0.21189
24.0037 | 30 | 8554.1589 | 0.21181
24.0148 | 30 | 8613.4146 | 0.21173
24.0259 | 30 | 8571.2158 | 0.21166
23.9481 | 30.6 | 8378.2124 | 0.2157
23.9321 | 30.6667 | 8611.6815 | 0.2162
23.916 | 30.7333 | 8629.3518 | 0.21671
23.9 | 30.8 | 8609.9771 | 0.21722
23.884 | 30.8667 | 8515.6992 | 0.21774
23.8679 | 30.9333 | 8502.6787 | 0.21825
23.8519 | 31 | 8414.2405 | 0.21877
23.8654 | 31 | 8434.589 | 0.21867
23.879 | 31 | 8429.4919 | 0.21858
23.8926 | 31 | 8448.7295 | 0.21848
23.9062 | 31 | 8395.9446 | 0.21839
23.9198 | 31 | 8391.143 | 0.21829
24.0309 | 31 | 8359.2384 | 0.2175
24.0259 | 31 | 8425.6173 | 0.21754
24.021 | 31 | 8428.472 | 0.21757
24.016 | 31 | 8399.5416 | 0.21761
24.0111 | 31 | 8472.7756 | 0.21764
24.0062 | 31 | 8477.9967 | 0.21768
24.0012 | 31 | 8467.4468 | 0.21771
23.9963 | 31 | 8549.209 | 0.21775
23.9914 | 31 | 8740.5341 | 0.21778
23.9864 | 31 | 8684.1924 | 0.21782
23.9815 | 31 | 8568.7319 | 0.21785
23.9296 | 31.9333 | 8485.5165 | 0.224
23.9259 | 32 | 8421.9017 | 0.22444
23.9407 | 32 | 8271.7287 | 0.22434
23.9556 | 32 | 8198.5707 | 0.22423
23.9704 | 32 | 8162.0094 | 0.22413
23.9852 | 32 | 8221.69 | 0.22402
24 | 32 | 8195.1638 | 0.22391
24.0148 | 32 | 8309.2899 | 0.22381
24.0296 | 32 | 8360.0522 | 0.2237
24.0444 | 32 | 8461.3323 | 0.22359
24.0593 | 32 | 8456.2943 | 0.22348
24.0099 | 32.4667 | 7733.9495 | 0.22683
23.9901 | 32.5333 | 8455.4477 | 0.22741
23.9704 | 32.6 | 8391.1071 | 0.22799
23.9506 | 32.6667 | 8231.5905 | 0.22857
23.9309 | 32.7333 | 8228.1166 | 0.22915
23.9111 | 32.8 | 8232.3 | 0.22973
23.8914 | 32.8667 | 8189.0848 | 0.23031
23.8716 | 32.9333 | 8184.9444 | 0.2309
23.8519 | 33 | 8268.1823 | 0.23148
23.8654 | 33 | 8277.0945 | 0.23139
23.879 | 33 | 8331.5607 | 0.23129
23.8926 | 33 | 8373.1732 | 0.23119
23.9062 | 33 | 8368.8116 | 0.23109
23.9198 | 33 | 8281.1142 | 0.23099
24.0185 | 33 | 8036.142 | 0.23027
24.0111 | 33 | 8121.2256 | 0.23032
24.0037 | 33 | 8089.7954 | 0.23038
23.9963 | 33 | 8107.4918 | 0.23043
23.9889 | 33 | 8216.6539 | 0.23049
23.9815 | 33 | 8296.7763 | 0.23054
23.9741 | 33 | 8235.3446 | 0.2306
23.9667 | 33 | 8204.1475 | 0.23065
23.9593 | 33 | 8180.8408 | 0.2307
23.9519 | 33 | 8203.4096 | 0.23076
23.9444 | 33 | 8125.7432 | 0.23081
23.9444 | 33 | 8407.2136 | 0.23081
23.9556 | 33 | 8270.2478 | 0.23073
23.9667 | 33 | 8285.9455 | 0.23065
23.9778 | 33 | 8377.9179 | 0.23057
23.9889 | 33 | 8302.4866 | 0.23049
24 | 33 | 8258.6158 | 0.23041
24.0111 | 33 | 8520.3727 | 0.23032
24.0222 | 33 | 8401.3433 | 0.23024
24.0333 | 33 | 8261.5223 | 0.23016
24.0444 | 33 | 8284.8817 | 0.23008
24.0556 | 33 | 8380.2902 | 0.23
24.0025 | 33.5333 | 7765.2927 | 0.23397
23.9889 | 33.6 | 8407.7481 | 0.23453
23.9753 | 33.6667 | 8221.6017 | 0.23509
23.9617 | 33.7333 | 8100.1526 | 0.23564
23.9481 | 33.8 | 8047.0371 | 0.2362
23.9346 | 33.8667 | 8038.0494 | 0.23676
23.921 | 33.9333 | 8017.6785 | 0.23733
23.9074 | 34 | 8032.3857 | 0.23789
23.916 | 34 | 7960.7474 | 0.23783
23.9247 | 34 | 7928.1871 | 0.23776
23.9333 | 34 | 7990.1287 | 0.2377
23.942 | 34 | 7966.2588 | 0.23763
24.0333 | 34 | 8242.3723 | 0.23695
24.0321 | 34 | 8180.7203 | 0.23696
24.0309 | 34 | 8210.0823 | 0.23697
24.0296 | 34 | 8127.3378 | 0.23698
24.0284 | 34 | 8079.9739 | 0.23699
24.0272 | 34 | 8022.2761 | 0.237
24.0259 | 34 | 8017.3233 | 0.23701
24.0247 | 34 | 8012.5818 | 0.23702
24.0235 | 34 | 7987.8713 | 0.23703
24.0222 | 34 | 7984.3267 | 0.23704
24.021 | 34 | 7975.9311 | 0.23705
23.9222 | 34 | 8130.6377 | 0.23778
23.9148 | 34 | 8205.4306 | 0.23783
23.9074 | 34 | 8166.9022 | 0.23789
23.9198 | 34 | 8201.2227 | 0.2378
23.9321 | 34 | 8213.4167 | 0.23771
23.9444 | 34 | 8226.1144 | 0.23762
23.9568 | 34 | 8275.1024 | 0.23752
23.9691 | 34 | 8309.1097 | 0.23743
23.9815 | 34 | 8264.1462 | 0.23734
24.063 | 34 | 8208.3314 | 0.23673
24.0556 | 34 | 8335.4291 | 0.23679
24.0481 | 34 | 8326.514 | 0.23684
24.0407 | 34 | 8280.5984 | 0.2369
24.0333 | 34 | 8348.2295 | 0.23695
24.0259 | 34 | 8257.1166 | 0.23701
24.0185 | 34 | 8233.68 | 0.23706
24.0111 | 34 | 8243.572 | 0.23712
24.0037 | 34 | 8305.3913 | 0.23718
23.9963 | 34 | 8229.4829 | 0.23723
23.9889 | 34 | 8144.4097 | 0.23729
23.9815 | 34 | 8165.4133 | 0.23734
23.9333 | 34 | 8020.9101 | 0.2377
23.9296 | 34 | 8146.9533 | 0.23772
23.9259 | 34 | 8176.7891 | 0.23775
23.937 | 34 | 8227.7227 | 0.23767
23.9481 | 34 | 8264.6643 | 0.23759
23.9593 | 34 | 8228.0922 | 0.23751
23.9704 | 34 | 8237.9686 | 0.23742
23.9815 | 34 | 8279.5952 | 0.23734
23.9926 | 34 | 8319.0056 | 0.23726
24.0037 | 34 | 8339.8244 | 0.23718
24.0148 | 34 | 8268.5725 | 0.23709
24.0259 | 34 | 8210.8456 | 0.23701
24.063 | 34 | 8065.7657 | 0.23673
24.058 | 34 | 8105.1235 | 0.23677
24.0531 | 34 | 8177.619 | 0.23681
24.0481 | 34 | 8316.7326 | 0.23684
24.0432 | 34 | 8357.9342 | 0.23688
24.0383 | 34 | 8252.3777 | 0.23692
24.0333 | 34 | 8293.859 | 0.23695
24.0284 | 34 | 8395.105 | 0.23699
24.0235 | 34 | 8348.9396 | 0.23703
24.0185 | 34 | 8385.3965 | 0.23706
24.0123 | 34 | 8358.5357 | 0.23711
23.9383 | 34 | 8233.3687 | 0.23766
23.9321 | 34 | 8177.3077 | 0.23771
23.9259 | 34 | 8197.3988 | 0.23775
23.9395 | 34 | 8219.3787 | 0.23765
23.9531 | 34 | 8284.2492 | 0.23755
23.9667 | 34 | 8261.0201 | 0.23745
23.9802 | 34 | 8265.5122 | 0.23735
23.9938 | 34 | 8356.3492 | 0.23725
24.0074 | 34 | 8278.4559 | 0.23715
24.021 | 34 | 8254.1466 | 0.23705
24.0346 | 34 | 8219.2696 | 0.23695
24.0988 | 34 | 8361.9213 | 0.23646
24.0926 | 34 | 8330.1938 | 0.23651
24.0864 | 34 | 8332.0162 | 0.23656
24.0802 | 34 | 8345.3207 | 0.2366
24.0741 | 34 | 8355.029 | 0.23665
24.0679 | 34 | 8396.2094 | 0.2367
24.0617 | 34 | 8430.1937 | 0.23674
24.0556 | 34 | 8378.9278 | 0.23679
24.0494 | 34 | 8385.1772 | 0.23683
24.0432 | 34 | 8406.7633 | 0.23688
24.037 | 34 | 8374.2464 | 0.23693
24.0321 | 34 | 8275.6716 | 0.23696
23.9778 | 34 | 8268.2439 | 0.23737
23.9728 | 34 | 8300.805 | 0.2374
23.9679 | 34 | 8279.5187 | 0.23744
23.963 | 34 | 8346.1074 | 0.23748
23.9753 | 34 | 8282.2789 | 0.23739
23.9877 | 34 | 8269.8175 | 0.23729
24 | 34 | 8323.5378 | 0.2372
24.0123 | 34 | 8304.1308 | 0.23711
24.0247 | 34 | 8361.2179 | 0.23702
24.037 | 34 | 8313.5384 | 0.23693
24.0494 | 34 | 8363.3617 | 0.23683
24.0617 | 34 | 8352.3313 | 0.23674
24.1037 | 34 | 8360.3419 | 0.23643
24.0926 | 34 | 8430.1891 | 0.23651
24.0815 | 34 | 8417.2181 | 0.23659
24.0704 | 34 | 8378.9785 | 0.23668
24.0593 | 34 | 8362.5909 | 0.23676
24.0481 | 34 | 8351.1435 | 0.23684
24.037 | 34 | 8311.1467 | 0.23693
24.0259 | 34 | 8315.553 | 0.23701
24.0148 | 34 | 8346.1794 | 0.23709
24.0037 | 34 | 8318.5321 | 0.23718
23.9926 | 34 | 8288.6589 | 0.23726
23.9815 | 34 | 8328.2595 | 0.23734
23.9815 | 34 | 8325.3803 | 0.23734
23.9815 | 34 | 8338.3715 | 0.23734
23.9815 | 34 | 7978.7616 | 0.23734
23.9815 | 34 | 8352.9076 | 0.23734
23.9815 | 34 | 8341.5315 | 0.23734
23.9889 | 34 | 8373.7397 | 0.23729
23.9963 | 34 | 8342.5938 | 0.23723
24.0037 | 34 | 8329.0025 | 0.23718
24.0111 | 34 | 8355.8217 | 0.23712
24.0185 | 34 | 8292.384 | 0.23706
24.0259 | 34 | 8299.5902 | 0.23701
24.0333 | 34 | 8383.8903 | 0.23695
24.0407 | 34 | 8321.3331 | 0.2369
24.0877 | 34 | 8341.0789 | 0.23655
24.0864 | 34 | 8318.2774 | 0.23656
24.0852 | 34 | 8315.2749 | 0.23657
24.084 | 34 | 8281.9792 | 0.23658
24.0827 | 34 | 8282.4303 | 0.23659
24.0815 | 34 | 8287.601 | 0.23659
24.0802 | 34 | 8292.5601 | 0.2366
24.079 | 34 | 8322.3132 | 0.23661
24.0778 | 34 | 8334.8073 | 0.23662
24.0765 | 34 | 8329.1286 | 0.23663
24.0753 | 34 | 8316.6892 | 0.23664
23.979 | 34 | 8264.9822 | 0.23736
23.9704 | 34 | 8262.6082 | 0.23742
23.9617 | 34 | 8249.2189 | 0.23749
23.9531 | 34 | 8238.9256 | 0.23755
23.9444 | 34 | 8232.4271 | 0.23762
23.9481 | 34.0667 | 8212.067 | 0.23805
23.9519 | 34.1333 | 8190.4095 | 0.23849
23.9556 | 34.2 | 8179.251 | 0.23893
23.9593 | 34.2667 | 8159.4559 | 0.23937
23.963 | 34.3333 | 8132.3232 | 0.23981
24.0099 | 34.8667 | 8048.0248 | 0.24326
24.0148 | 34.8 | 8042.7925 | 0.24275
24.0198 | 34.7333 | 8034.2573 | 0.24223
24.0247 | 34.6667 | 8058.5974 | 0.24172
24.0296 | 34.6 | 8078.5028 | 0.2412
24.0346 | 34.5333 | 8113.4715 | 0.24069
24.0395 | 34.4667 | 8118.4947 | 0.24018
24.0444 | 34.4 | 8121.3358 | 0.23967
24.0494 | 34.3333 | 8146.9285 | 0.23917
24.0543 | 34.2667 | 8138.8517 | 0.23866
24.0049 | 34 | 8050.969 | 0.23717
23.9963 | 34 | 8038.7401 | 0.23723
23.9877 | 34 | 8053.7008 | 0.23729
23.979 | 34 | 8042.9555 | 0.23736
23.9704 | 34 | 8014.247 | 0.23742
23.9617 | 34 | 7995.942 | 0.23749
23.9531 | 34 | 7988.0323 | 0.23755
23.9444 | 34 | 7993.8061 | 0.23762
23.8753 | 34 | 7906.2594 | 0.23813
23.8704 | 34 | 7887.7677 | 0.23816
23.8778 | 33.9333 | 7931.6134 | 0.23764
23.8852 | 33.8667 | 7945.5906 | 0.23713
23.8926 | 33.8 | 7964.4409 | 0.23661
23.9 | 33.7333 | 7998.6436 | 0.2361
23.9074 | 33.6667 | 8029.9047 | 0.23559
23.9148 | 33.6 | 8019.7768 | 0.23508
23.9815 | 33 | 8091.4624 | 0.23054
23.9815 | 33 | 8087.5585 | 0.23054
23.9815 | 33 | 8073.6059 | 0.23054
23.9815 | 33 | 8087.1248 | 0.23054
23.9815 | 33 | 8066.0873 | 0.23054
23.9815 | 33 | 8058.4242 | 0.23054
23.9815 | 33 | 8052.6407 | 0.23054
23.9815 | 33 | 8069.4851 | 0.23054
23.837 | 33 | 7712.598 | 0.23159
23.8259 | 33 | 7899.206 | 0.23167
23.8148 | 33 | 7887.7741 | 0.23175
23.8247 | 32.9333 | 7935.7543 | 0.23124
23.8346 | 32.8667 | 7946.1189 | 0.23072
23.8444 | 32.8 | 7978.1266 | 0.23021
23.8543 | 32.7333 | 8020.2399 | 0.2297
23.963 | 32 | 8117.9923 | 0.22418
23.963 | 32 | 8090.0385 | 0.22418
23.963 | 32 | 8122.6018 | 0.22418
23.963 | 32 | 8142.5263 | 0.22418
23.963 | 32 | 8124.0143 | 0.22418
23.963 | 32 | 8135.7609 | 0.22418
23.963 | 32 | 8147.2101 | 0.22418
23.7963 | 31 | 8156.7611 | 0.21915
23.8074 | 31 | 8127.6887 | 0.21908
23.8185 | 31 | 8135.7374 | 0.219
23.8296 | 31 | 8161.0003 | 0.21892
23.8407 | 31 | 8164.8076 | 0.21884
23.8519 | 31 | 8155.4404 | 0.21877
23.9333 | 30.4667 | 8226.6367 | 0.21501
23.9296 | 30.4 | 8231.7247 | 0.21465
23.9259 | 30.3333 | 8239.192 | 0.21428
23.9222 | 30.2667 | 8252.8681 | 0.21392
23.9185 | 30.2 | 8254.2883 | 0.21356
23.8259 | 29.8667 | 8244.5273 | 0.21228
23.8407 | 29.8 | 8252.5725 | 0.21179
23.8556 | 29.7333 | 8274.085 | 0.21131
23.8704 | 29.6667 | 8255.5602 | 0.21084
23.8852 | 29.6 | 8253.4536 | 0.21036
23.9 | 29.5333 | 8227.3786 | 0.20988
23.7667 | 29 | 8244.4642 | 0.20784
23.7457 | 29 | 8335.9383 | 0.20798
23.7247 | 29 | 8276.664 | 0.20812
23.7037 | 29 | 8206.3567 | 0.20826
23.7235 | 29 | 8255.5155 | 0.20813
23.7432 | 29 | 8266.2838 | 0.20799
23.8667 | 29 | 8083.5763 | 0.20716
23.8519 | 29 | 8223.4472 | 0.20726
23.837 | 29 | 8200.0288 | 0.20736
23.8222 | 29 | 8194.473 | 0.20746
23.8074 | 29 | 8151.9112 | 0.20756
23.7926 | 29 | 8141.0176 | 0.20766
23.8642 | 28 | 8393.8033 | 0.20189
23.8519 | 28 | 8379.4186 | 0.20197
23.8395 | 28 | 8413.3052 | 0.20205
23.8272 | 28 | 8437.5212 | 0.20213
23.8148 | 28 | 8441.0339 | 0.20221
23.8556 | 28 | 8101.1519 | 0.20194
23.8444 | 28 | 8119.2314 | 0.20202
23.8333 | 28 | 8089.0551 | 0.20209
23.8222 | 28 | 8112.4084 | 0.20216
23.8111 | 28 | 8157.01 | 0.20224
23.8185 | 27 | 8359.9622 | 0.19719
23.8025 | 27 | 8369.9049 | 0.1973
23.7864 | 27 | 8358.8208 | 0.1974
23.7704 | 27 | 8365.6452 | 0.1975
23.7543 | 27 | 8335.9493 | 0.19761
23.7605 | 27 | 8232.6055 | 0.19757
23.737 | 27 | 8379.6304 | 0.19772
23.7136 | 27 | 8349.8991 | 0.19787
23.6901 | 27 | 8330.4962 | 0.19802
23.6667 | 27 | 8320.7252 | 0.19817
23.6914 | 26.0667 | 8302.4977 | 0.19361
23.6667 | 26 | 8440.0099 | 0.19346
23.6864 | 26 | 8442.5059 | 0.19334
23.7062 | 26 | 8441.5655 | 0.19321
23.7259 | 26 | 8442.0159 | 0.19309
23.8012 | 26 | 8353.4249 | 0.19261
23.8025 | 26 | 8404.908 | 0.1926
23.8037 | 26 | 8459.9434 | 0.19259
23.8049 | 26 | 8480.0206 | 0.19259
23.8062 | 26 | 8474.9149 | 0.19258
23.7407 | 26 | 8327.2023 | 0.19299
23.716 | 26 | 8317.4474 | 0.19315
23.6914 | 26 | 8332.2112 | 0.19331
23.6667 | 26 | 8322.3293 | 0.19346
23.8037 | 26 | 8268.6081 | 0.19259
23.7988 | 26 | 8320.4692 | 0.19263
23.7938 | 26 | 8315.4772 | 0.19266
23.7889 | 26 | 8317.4072 | 0.19269
23.784 | 26 | 7945.997 | 0.19272
23.721 | 25.8667 | 8256.5971 | 0.19251
23.7296 | 25.8 | 8337.7487 | 0.19216
23.7383 | 25.7333 | 8357.617 | 0.19181
23.7469 | 25.6667 | 8374.9711 | 0.19146
23.7556 | 25.6 | 8384.477 | 0.19111
23.7037 | 25 | 8391.8598 | 0.18883
23.7099 | 25 | 8388.2628 | 0.18879
23.716 | 25 | 8389.1687 | 0.18875
23.7222 | 25 | 8367.6432 | 0.18871
23.7704 | 25 | 8368.9143 | 0.18841
23.763 | 25 | 8372.0817 | 0.18846
23.7556 | 25 | 8351.3768 | 0.1885
23.7481 | 25 | 8346.2409 | 0.18855
23.6111 | 24 | 8270.1417 | 0.18529
23.6222 | 24 | 8416.9212 | 0.18522
23.6333 | 24 | 8364.3359 | 0.18515
23.6444 | 24 | 8385.1054 | 0.18509
23.6556 | 24 | 8433.7285 | 0.18502
23.6852 | 24 | 8504.4903 | 0.18484
23.6914 | 24 | 8435.3268 | 0.1848
23.6975 | 24 | 8417.914 | 0.18476
23.7037 | 24 | 8380.2852 | 0.18473
23.7259 | 24.8 | 8464.3567 | 0.18784
23.7 | 24.8667 | 8432.9747 | 0.18828
23.6741 | 24.9333 | 8397.5293 | 0.18873
23.6481 | 25 | 8369.7678 | 0.18917
23.7062 | 25.0667 | 8601.4281 | 0.18909
23.7272 | 25.1333 | 8590.0732 | 0.18925
23.7481 | 25.2 | 8603.254 | 0.18941
23.7691 | 25.2667 | 8584.1121 | 0.18956
23.7111 | 26.8667 | 8488.4881 | 0.19724
23.6889 | 26.9333 | 8474.9559 | 0.19771
23.6667 | 27 | 8445.7009 | 0.19817
23.6864 | 27 | 8431.4932 | 0.19805
23.7062 | 27 | 8491.2141 | 0.19792
23.8852 | 27.6 | 8565.35 | 0.19971
23.8765 | 27.6667 | 8520.9821 | 0.20011
23.8679 | 27.7333 | 8505.0729 | 0.2005
23.8593 | 27.8 | 8551.9675 | 0.2009
23.8506 | 27.8667 | 8501.8252 | 0.20129
23.8654 | 29.1333 | 8229.3546 | 0.2079
23.8815 | 29.2 | 8255.2894 | 0.20816
23.8975 | 29.2667 | 8260.1714 | 0.20842
23.9136 | 29.3333 | 8246.4746 | 0.20868
23.9296 | 29.4 | 8284.4658 | 0.20894
23.9457 | 29.4667 | 8329.0973 | 0.2092
23.9185 | 30 | 8233.724 | 0.2124
23.9012 | 30 | 8247.5243 | 0.21252
23.884 | 30 | 8324.49 | 0.21264
23.8667 | 30 | 8382.1849 | 0.21276
23.8494 | 30 | 8347.4388 | 0.21288
23.8321 | 30 | 8244.2721 | 0.213
23.8148 | 30 | 8312.808 | 0.21312
23.8259 | 30.0667 | 8394.2036 | 0.21343
23.837 | 30.1333 | 8368.0226 | 0.21373
23.9765 | 31 | 8149.0257 | 0.21789
23.9753 | 31 | 8279.6474 | 0.2179
23.9741 | 31 | 8246.5035 | 0.21791
23.9728 | 31 | 8308.2003 | 0.21792
23.9716 | 31 | 8301.3667 | 0.21792
23.9704 | 31 | 8276.5619 | 0.21793
23.9691 | 31 | 8201.2103 | 0.21794
23.9679 | 31 | 8298.3049 | 0.21795
23.9667 | 31 | 8281.0735 | 0.21796
23.8593 | 31.9333 | 8052.4399 | 0.2245
23.8519 | 32 | 8187.5731 | 0.22497
23.8654 | 32 | 8181.234 | 0.22488
23.879 | 32 | 8102.8232 | 0.22478
23.8926 | 32 | 8158.9833 | 0.22468
23.9062 | 32 | 8176.6066 | 0.22459
23.9198 | 32 | 8144.7295 | 0.22449
23.9333 | 32 | 8248.5294 | 0.22439
23.9469 | 32 | 8240.1456 | 0.22429
23.9951 | 32 | 8338.0917 | 0.22395
23.9864 | 32 | 8168.6703 | 0.22401
23.9778 | 32 | 8220.7017 | 0.22407
23.9691 | 32 | 8343.8685 | 0.22413
23.9605 | 32 | 8391.5886 | 0.2242
23.9519 | 32 | 8382.2072 | 0.22426
23.9432 | 32 | 8258.7105 | 0.22432
23.9346 | 32 | 8132.0154 | 0.22438
23.9259 | 32 | 8114.0306 | 0.22444
23.9259 | 33 | 7995.0675 | 0.23095
23.937 | 33 | 7943.147 | 0.23087
23.9481 | 33 | 7914.2302 | 0.23078
23.9593 | 33 | 8024.652 | 0.2307
23.9704 | 33 | 8035.4241 | 0.23062
23.9815 | 33 | 7999.7941 | 0.23054
23.9926 | 33 | 7969.5656 | 0.23046
24.0037 | 33 | 7908.0657 | 0.23038
24.0148 | 33 | 7964.7779 | 0.2303
24.0148 | 33 | 8199.0403 | 0.2303
24.0037 | 33 | 8222.6202 | 0.23038
23.9926 | 33 | 8197.4431 | 0.23046
23.9815 | 33 | 8135.6338 | 0.23054
23.9704 | 33 | 8175.9134 | 0.23062
23.9593 | 33 | 8232.8556 | 0.2307
23.9481 | 33 | 8095.9291 | 0.23078
23.937 | 33 | 8074.4644 | 0.23087
23.9259 | 33 | 8125.978 | 0.23095
23.9198 | 33 | 7997.5539 | 0.23099
23.9321 | 33 | 8030.3315 | 0.2309
23.9444 | 33 | 8124.1546 | 0.23081
23.9568 | 33 | 8189.665 | 0.23072
23.9691 | 33 | 8093.7894 | 0.23063
23.9815 | 33 | 8118.1387 | 0.23054
23.9938 | 33 | 8084.9423 | 0.23045
24.0062 | 33 | 8060.6224 | 0.23036
24.0136 | 33 | 8398.1626 | 0.23031
24.0037 | 33 | 8356.6025 | 0.23038
23.9938 | 33 | 8193.5699 | 0.23045
23.984 | 33 | 8306.6081 | 0.23052
23.9741 | 33 | 8278.9997 | 0.2306
23.9642 | 33 | 8312.2486 | 0.23067
23.9543 | 33 | 8294.3392 | 0.23074
23.9444 | 33 | 8120.2553 | 0.23081
23.9469 | 33 | 8149.1966 | 0.23079
23.9494 | 33 | 8237.8686 | 0.23078
23.984 | 33 | 8417.1537 | 0.23052
23.9864 | 33 | 8282.1691 | 0.23051
23.9889 | 33 | 8280.6488 | 0.23049
23.9914 | 33 | 8324.8323 | 0.23047
23.9938 | 33 | 8255.8391 | 0.23045
23.9963 | 33 | 8270.3012 | 0.23043
23.9988 | 33 | 8294.3138 | 0.23041
24.0012 | 33 | 8134.5169 | 0.2304
24.0037 | 33 | 8155.8461 | 0.23038
24.0062 | 33 | 8227.7516 | 0.23036
24.0086 | 33 | 8125.5801 | 0.23034
23.9062 | 33 | 8317.0281 | 0.23109
23.8975 | 33 | 8340.0063 | 0.23115
23.8889 | 33 | 8270.6356 | 0.23122
23.9037 | 33 | 8219.3142 | 0.23111
23.9185 | 33 | 8202.9426 | 0.231
23.9333 | 33 | 8223.6631 | 0.23089
23.9481 | 33 | 8323.2694 | 0.23078
23.963 | 33 | 8325.4349 | 0.23068
23.9778 | 33 | 8324.8606 | 0.23057
23.9926 | 33 | 8253.1289 | 0.23046
24.0074 | 33 | 8359.1787 | 0.23035
23.9926 | 33.5333 | 8051.1331 | 0.23405
23.9778 | 33.6 | 8160.5749 | 0.23461
23.963 | 33.6667 | 8130.6804 | 0.23518
23.9481 | 33.7333 | 8102.0817 | 0.23574
23.9333 | 33.8 | 8113.4193 | 0.23631
23.9185 | 33.8667 | 8096.791 | 0.23688
23.9037 | 33.9333 | 8008.2495 | 0.23745
23.8889 | 34 | 8071.4691 | 0.23803
23.8975 | 34 | 8082.6653 | 0.23796
23.9062 | 34 | 8148.5144 | 0.2379
23.9148 | 34 | 8216.5728 | 0.23783
24.0074 | 34 | 8205.5056 | 0.23715
24.0037 | 34 | 8179.3945 | 0.23718
24 | 34 | 8204.9333 | 0.2372
23.9963 | 34 | 8142.788 | 0.23723
23.9926 | 34 | 8200.7799 | 0.23726
23.9889 | 34 | 8126.3583 | 0.23729
23.9852 | 34 | 8202.529 | 0.23731
23.9815 | 34 | 8141.2567 | 0.23734
23.9778 | 34 | 8119.3892 | 0.23737
23.9741 | 34 | 8252.7533 | 0.2374
23.9704 | 34 | 8280.0875 | 0.23742
23.9309 | 34 | 7969.4628 | 0.23772
23.9284 | 34 | 8032.6474 | 0.23773
23.9259 | 34 | 8027.0534 | 0.23775
23.937 | 34 | 8020.4325 | 0.23767
23.9481 | 34 | 8025.665 | 0.23759
23.9593 | 34 | 8020.0268 | 0.23751
23.9704 | 34 | 7995.7146 | 0.23742
23.9815 | 34 | 8002.3564 | 0.23734
23.9926 | 34 | 8052.9801 | 0.23726
24.0494 | 34 | 8213.9607 | 0.23683
24.0407 | 34 | 8214.3959 | 0.2369
24.0321 | 34 | 8181.1423 | 0.23696
24.0235 | 34 | 8089.6876 | 0.23703
24.0148 | 34 | 8079.5465 | 0.23709
24.0062 | 34 | 8180.0987 | 0.23716
23.9975 | 34 | 8102.6347 | 0.23722
23.9889 | 34 | 8096.0151 | 0.23729
23.9802 | 34 | 8077.3229 | 0.23735
23.9716 | 34 | 8056.2556 | 0.23741
23.963 | 34 | 7994.0747 | 0.23748
23.9802 | 34 | 8150.7729 | 0.23735
23.9815 | 34 | 8218.2909 | 0.23734
23.9914 | 34 | 8260.2405 | 0.23727
24.0012 | 34 | 8209.1157 | 0.23719
24.0111 | 34 | 8190.9264 | 0.23712
24.021 | 34 | 8319.8861 | 0.23705
24.0309 | 34 | 8281.6094 | 0.23697
24.0407 | 34 | 8341.032 | 0.2369
24.0506 | 34 | 8347.2197 | 0.23683
24.0605 | 34 | 8307.5144 | 0.23675
24.0704 | 34 | 8208.2822 | 0.23668
24.0802 | 34 | 8130.5452 | 0.2366
23.9852 | 34 | 8237.6444 | 0.23731
23.9691 | 34 | 8199.324 | 0.23743
23.9531 | 34 | 8342.2718 | 0.23755
23.937 | 34 | 8320.7087 | 0.23767
23.921 | 34 | 8249.8996 | 0.23779
23.9049 | 34 | 8275.9131 | 0.23791
23.8889 | 34 | 8248.3408 | 0.23803
23.9 | 34.0667 | 8123.1047 | 0.23841
23.9111 | 34.1333 | 8102.0893 | 0.23879
23.9222 | 34.2 | 8049.0499 | 0.23918
23.9333 | 34.2667 | 8032.391 | 0.23956
23.9444 | 34.3333 | 7998.1759 | 0.23995
24.0481 | 35 | 8047.5096 | 0.24394
24.0457 | 35 | 8137.8227 | 0.24396
24.0432 | 35 | 8102.1534 | 0.24398
24.0407 | 35 | 7998.319 | 0.244
24.0383 | 35 | 7977.3512 | 0.24401
24.0358 | 35 | 7941.9078 | 0.24403
24.0333 | 35 | 7947.0351 | 0.24405
24.0309 | 35 | 7888.8603 | 0.24407
24.0284 | 35 | 7873.0972 | 0.24409
24.0259 | 35 | 7901.1015 | 0.24411
24.0235 | 35 | 7886.2277 | 0.24413
23.9062 | 35 | 7795.8764 | 0.24501
23.8975 | 35 | 7771.9177 | 0.24507
23.8889 | 35 | 7786.1148 | 0.24514
23.9074 | 35 | 7896.5109 | 0.245
23.9259 | 35 | 7913.1087 | 0.24486
23.9444 | 35 | 7891.7984 | 0.24472
23.963 | 35 | 7937.7963 | 0.24458
23.9815 | 35 | 8044.1268 | 0.24444
24 | 35 | 8049.2096 | 0.2443
24.0185 | 35 | 7998.1272 | 0.24416
24.1111 | 35 | 8019.123 | 0.24346
24.1 | 35 | 8027.4193 | 0.24354
24.0889 | 35 | 8064.7182 | 0.24363
24.0778 | 35 | 8004.4751 | 0.24371
24.0667 | 35 | 8070.6787 | 0.2438
24.0556 | 35 | 8199.5741 | 0.24388
24.0444 | 35 | 8227.3448 | 0.24397
24.0333 | 35 | 8246.4942 | 0.24405
24.0222 | 35 | 8223.7164 | 0.24414
24.0111 | 35 | 8298.4103 | 0.24422
24 | 35 | 8270.2462 | 0.2443
23.9963 | 35 | 8293.1734 | 0.24433
23.9926 | 35 | 8285.1304 | 0.24436
23.9481 | 35 | 7881.1181 | 0.24469
23.9444 | 35 | 7950.4362 | 0.24472
23.9556 | 35 | 7940.4823 | 0.24464
23.9667 | 35 | 7918.5977 | 0.24456
23.9778 | 35 | 7919.0618 | 0.24447
23.9889 | 35 | 7944.2164 | 0.24439
24 | 35 | 7936.7129 | 0.2443
24.0111 | 35 | 7910.3031 | 0.24422
24.0222 | 35 | 7907.3619 | 0.24414
24.0333 | 35 | 7871.2997 | 0.24405
24.0444 | 35 | 7878.0488 | 0.24397
24.0222 | 35 | 8121.8603 | 0.24414
24.0111 | 35 | 8143.0173 | 0.24422
24 | 35 | 8129.0966 | 0.2443
23.9889 | 35 | 8134.6245 | 0.24439
23.9778 | 35 | 8139.1286 | 0.24447
23.9667 | 35 | 8171.7786 | 0.24456
23.9556 | 35 | 8131.7166 | 0.24464
23.9444 | 35 | 8103.0581 | 0.24472
23.9444 | 35 | 8051.5712 | 0.24472
23.9444 | 35 | 8076.1569 | 0.24472
23.9444 | 35 | 7868.1662 | 0.24472
23.9519 | 35 | 7869.2095 | 0.24467
23.9593 | 35 | 7861.7375 | 0.24461
23.9667 | 35 | 7907.898 | 0.24456
23.9741 | 35 | 7937.4481 | 0.2445
23.9815 | 35 | 7949.6264 | 0.24444
23.9889 | 35 | 7961.3341 | 0.24439
23.9963 | 35 | 7996.5818 | 0.24433
24.0037 | 35 | 8018.8151 | 0.24428
24.0111 | 35 | 8017.4472 | 0.24422
24.0556 | 35 | 8052.9872 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8056.1991 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8023.3281 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8025.9933 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8068.2951 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8050.732 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8043.2831 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8011.9155 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8048.7502 | 0.24388
23.9469 | 34.2667 | 8179.5021 | 0.23946
23.937 | 34.2 | 8169.4542 | 0.23907
23.9272 | 34.1333 | 8166.2476 | 0.23867
23.9173 | 34.0667 | 8179.6386 | 0.23828
23.9074 | 34 | 8188.8312 | 0.23789
23.9123 | 34 | 8179.2254 | 0.23785
23.9173 | 34 | 8161.3475 | 0.23782
23.9222 | 34 | 8165.9645 | 0.23778
23.9272 | 34 | 8166.7978 | 0.23774
23.9321 | 34 | 8176.0457 | 0.23771
23.9914 | 34 | 8135.2759 | 0.23727
23.9963 | 34 | 8116.6531 | 0.23723
24.0012 | 34 | 8135.5471 | 0.23719
24.0062 | 34 | 8144.7494 | 0.23716
24.0111 | 34 | 8143.3415 | 0.23712
24.016 | 34 | 8145.6596 | 0.23708
24.021 | 34 | 8130.05 | 0.23705
24.0259 | 34 | 8112.1154 | 0.23701
24.0309 | 34 | 8110.5631 | 0.23697
24.0358 | 34 | 8095.6458 | 0.23694
23.9889 | 33.4 | 8083.514 | 0.23317
23.9815 | 33.3333 | 8060.68 | 0.23277
23.9741 | 33.2667 | 8058.4543 | 0.23238
23.9667 | 33.2 | 8050.6474 | 0.23199
23.9593 | 33.1333 | 8056.3018 | 0.23159
23.9519 | 33.0667 | 8051.7694 | 0.2312
23.9444 | 33 | 8051.0069 | 0.23081
23.9407 | 33 | 8094.2524 | 0.23084
23.8988 | 33 | 8041.0932 | 0.23114
23.9086 | 33 | 8020.0034 | 0.23107
23.9185 | 33 | 7980.2879 | 0.231
23.9284 | 33 | 7962.1294 | 0.23093
23.9383 | 33 | 7975.9441 | 0.23086
23.9481 | 33 | 7993.3082 | 0.23078
23.958 | 33 | 7970.8089 | 0.23071
23.9383 | 32.4667 | 7915.7014 | 0.22735
23.9259 | 32.4 | 8015.3974 | 0.22701
23.9136 | 32.3333 | 7977.1221 | 0.22667
23.9012 | 32.2667 | 7963.5107 | 0.22633
23.8889 | 32.2 | 7995.0302 | 0.22599
23.8765 | 32.1333 | 7985.4661 | 0.22565
23.8642 | 32.0667 | 7985.6741 | 0.22531
23.9259 | 30.8 | 8187.4706 | 0.21704
23.9321 | 30.7333 | 8178.6958 | 0.2166
23.9383 | 30.6667 | 8166.4389 | 0.21616
23.9444 | 30.6 | 8190.004 | 0.21572
23.9506 | 30.5333 | 8230.5652 | 0.21528
23.9568 | 30.4667 | 8264.643 | 0.21485
23.963 | 30.4 | 8295.4619 | 0.21441
23.7914 | 30 | 8181.2047 | 0.21328
23.7753 | 30 | 8201.9163 | 0.21339
23.7593 | 30 | 8176.1642 | 0.2135
23.7753 | 29.9333 | 8196.1775 | 0.213
23.7914 | 29.8667 | 8193.0138 | 0.21251
23.8074 | 29.8 | 8209.5891 | 0.21202
23.8889 | 29 | 8325.8341 | 0.20701
23.8765 | 29 | 8321.5847 | 0.2071
23.8642 | 29 | 8310.5852 | 0.20718
23.8519 | 29 | 8314.9573 | 0.20726
23.8395 | 29 | 8313.1406 | 0.20735
23.8272 | 29 | 8315.5073 | 0.20743
23.8889 | 29 | 8168.5165 | 0.20701
23.8827 | 29 | 8210.7348 | 0.20705
23.8765 | 29 | 8182.4382 | 0.2071
23.8704 | 29 | 8182.557 | 0.20714
23.8642 | 29 | 8185.8142 | 0.20718
23.858 | 29 | 8197.1138 | 0.20722
23.8778 | 28 | 8223.6223 | 0.20179
23.8728 | 28 | 8315.8448 | 0.20183
23.8679 | 28 | 8348.2606 | 0.20186
23.863 | 28 | 8357.6346 | 0.20189
23.858 | 28 | 8345.7112 | 0.20193
23.8531 | 28 | 8360.4479 | 0.20196
23.8407 | 28 | 8292.3836 | 0.20204
23.8259 | 28 | 8238.4717 | 0.20214
23.8111 | 28 | 8185.8541 | 0.20224
23.7963 | 28 | 8162.6997 | 0.20234
23.7815 | 28 | 8099.2308 | 0.20243
23.7667 | 28 | 8125.8563 | 0.20253
23.7148 | 27.2 | 8357.5533 | 0.19884
23.6864 | 27.1333 | 8360.0125 | 0.1987
23.658 | 27.0667 | 8388.9004 | 0.19855
23.6296 | 27 | 8419.8298 | 0.19841
23.6531 | 27 | 8435.9455 | 0.19826
23.8247 | 27 | 8330.9776 | 0.19715
23.8272 | 27 | 8323.8784 | 0.19714
23.8296 | 27 | 8342.4818 | 0.19712
23.8321 | 27 | 8334.2836 | 0.1971
23.7716 | 27 | 8118.8903 | 0.1975
23.7469 | 27 | 8212.0026 | 0.19766
23.7222 | 27 | 8203.0339 | 0.19782
23.6975 | 27 | 8211.354 | 0.19797
23.6728 | 27 | 8213.7886 | 0.19813
23.7901 | 26 | 8329.0778 | 0.19268
23.7815 | 26 | 8459.18 | 0.19274
23.7728 | 26 | 8464.2039 | 0.19279
23.7642 | 26 | 8483.66 | 0.19285
23.7556 | 26 | 8480.4701 | 0.1929
23.7469 | 26 | 8510.1071 | 0.19295
23.7901 | 26 | 8049.4265 | 0.19268
23.7778 | 26 | 8139.8732 | 0.19276
23.7654 | 26 | 8167.6762 | 0.19284
23.7531 | 26 | 8162.8903 | 0.19292
23.7407 | 26 | 8181.5155 | 0.19299
23.6407 | 25 | 8282.4861 | 0.18921
23.6074 | 25 | 8270.8058 | 0.18942
23.5741 | 25 | 8268.9379 | 0.18962
23.5901 | 25 | 8302.328 | 0.18953
23.6062 | 25 | 8283.1451 | 0.18943
23.7469 | 25 | 8151.0003 | 0.18856
23.7198 | 25 | 8223.6348 | 0.18873
23.6926 | 25 | 8157.9879 | 0.18889
23.6654 | 25 | 8177.1943 | 0.18906
23.6383 | 25 | 8174.6323 | 0.18923
23.6667 | 24 | 8295.4048 | 0.18495
23.6728 | 24 | 8286.8964 | 0.18491
23.679 | 24 | 8346.6292 | 0.18488
23.6852 | 24 | 8353.3683 | 0.18484
23.6914 | 24 | 8396.727 | 0.1848
23.7247 | 24 | 8198.5574 | 0.1846
23.7259 | 24 | 8182.6392 | 0.18459
23.7272 | 24 | 8163.379 | 0.18458
23.7284 | 24 | 8193.1482 | 0.18458
23.7296 | 24 | 8191.044 | 0.18457
23.6975 | 25 | 8243.3188 | 0.18886
23.7037 | 25 | 8266.9652 | 0.18883
23.7099 | 25 | 8290.7105 | 0.18879
23.716 | 25 | 8321.1773 | 0.18875
23.7222 | 25 | 8333.7289 | 0.18871
23.7346 | 25.8667 | 8504.6934 | 0.19243
23.7099 | 25.9333 | 8496.3694 | 0.19289
23.6852 | 26 | 8443.2869 | 0.19334
23.7074 | 26.0667 | 8447.1504 | 0.19351
23.7296 | 26.1333 | 8442.4579 | 0.19367
23.8259 | 27 | 8518.2365 | 0.19714
23.8099 | 27 | 8533.6714 | 0.19725
23.7938 | 27 | 8506.0269 | 0.19735
23.7778 | 27 | 8508.7207 | 0.19746
23.9222 | 28.4 | 8471.0859 | 0.20358
23.9185 | 28.4667 | 8406.1877 | 0.20395
23.9148 | 28.5333 | 8403.8702 | 0.20433
23.9111 | 28.6 | 8458.5767 | 0.20471
23.9074 | 28.6667 | 8452.5615 | 0.20509
23.9037 | 28.7333 | 8401.4116 | 0.20547
23.9 | 28.8 | 8372.0119 | 0.20585
23.8457 | 29.0667 | 8268.9416 | 0.20767
23.858 | 29.1333 | 8380.4485 | 0.20795
23.8704 | 29.2 | 8283.1101 | 0.20823
23.8827 | 29.2667 | 8311.4037 | 0.20852
23.8951 | 29.3333 | 8309.9646 | 0.2088
23.9074 | 29.4 | 8298.0452 | 0.20909
23.9198 | 29.4667 | 8255.6288 | 0.20937
23.8827 | 30.6667 | 8181.4218 | 0.21655
23.8691 | 30.7333 | 8126.1656 | 0.21704
23.8556 | 30.8 | 8128.1846 | 0.21754
23.842 | 30.8667 | 8104.5326 | 0.21803
23.8284 | 30.9333 | 8097.4845 | 0.21853
23.8148 | 31 | 8073.0654 | 0.21902
23.8259 | 31 | 8099.1395 | 0.21895
23.837 | 31 | 8169.5536 | 0.21887
23.9765 | 31 | 8099.1533 | 0.21789
23.9753 | 31 | 8193.3684 | 0.2179
23.9741 | 31 | 8253.0812 | 0.21791
23.9728 | 31 | 8249.2324 | 0.21792
23.9716 | 31 | 8186.3419 | 0.21792
23.9704 | 31 | 8217.0634 | 0.21793
23.9691 | 31 | 8256.1945 | 0.21794
23.9679 | 31 | 8188.2644 | 0.21795
23.9667 | 31 | 8249.4926 | 0.21796
23.8667 | 31.8667 | 8153.7861 | 0.22402
23.8593 | 31.9333 | 8158.6031 | 0.2245
23.8519 | 32 | 8032.4434 | 0.22497
23.8642 | 32 | 8041.1392 | 0.22489
23.8765 | 32 | 8002.9883 | 0.2248
23.8889 | 32 | 8025.482 | 0.22471
23.9012 | 32 | 8033.9732 | 0.22462
23.9136 | 32 | 8082.1866 | 0.22453
24.037 | 32 | 8305.7886 | 0.22365
24.037 | 32 | 8248.5551 | 0.22365
24.037 | 32 | 8252.6539 | 0.22365
24.037 | 32 | 8239.1653 | 0.22365
24.037 | 32 | 8176.1935 | 0.22365
24.037 | 32 | 8216.8084 | 0.22365
24.037 | 32 | 8208.2383 | 0.22365
24.037 | 32 | 8182.6025 | 0.22365
24.037 | 32 | 8248.108 | 0.22365
23.9037 | 32.8 | 8229.2179 | 0.22978
23.8926 | 32.8667 | 8185.6394 | 0.2303
23.8815 | 32.9333 | 8134.8418 | 0.23083
23.8704 | 33 | 8120.8198 | 0.23135
23.884 | 33 | 8233.8237 | 0.23125
23.8975 | 33 | 8266.3898 | 0.23115
23.9111 | 33 | 8217.6938 | 0.23105
23.9247 | 33 | 8102.4974 | 0.23096
23.9383 | 33 | 8170.9424 | 0.23086
23.9519 | 33 | 8193.298 | 0.23076
24.0617 | 33.3333 | 8145.4757 | 0.23218
24.0593 | 33.4 | 8234.3183 | 0.23265
24.0568 | 33.4667 | 8183.6989 | 0.23312
24.0543 | 33.5333 | 8120.5346 | 0.23359
24.0519 | 33.6 | 8080.5763 | 0.23406
24.0494 | 33.6667 | 8156.7756 | 0.23454
24.0469 | 33.7333 | 8163.2612 | 0.23501
24.0444 | 33.8 | 8203.0782 | 0.23549
24.042 | 33.8667 | 8120.7762 | 0.23597
24.0395 | 33.9333 | 8117.7772 | 0.23645
23.9481 | 34 | 7907.1123 | 0.23759
23.9407 | 34 | 7995.8994 | 0.23764
23.9333 | 34 | 8203.425 | 0.2377
23.9259 | 34 | 8164.5915 | 0.23775
23.9358 | 34 | 8107.9176 | 0.23768
23.9457 | 34 | 8128.9306 | 0.23761
23.9556 | 34 | 7991.5246 | 0.23753
23.9654 | 34 | 7949.631 | 0.23746
23.9753 | 34 | 8053.9591 | 0.23739
23.9852 | 34 | 8290.5281 | 0.23731
23.9951 | 34 | 8286.8417 | 0.23724
24.0049 | 34 | 8105.4315 | 0.23717
24.0593 | 34 | 8034.5523 | 0.23676
24.0568 | 34 | 8053.2827 | 0.23678
24.0543 | 34 | 8048.7838 | 0.2368
24.0519 | 34 | 8142.5336 | 0.23682
24.0494 | 34 | 8224.5166 | 0.23683
24.0469 | 34 | 8128.0359 | 0.23685
24.0444 | 34 | 8131.484 | 0.23687
24.042 | 34 | 8217.9519 | 0.23689
24.0395 | 34 | 8319.1098 | 0.23691
24.037 | 34 | 8268.3768 | 0.23693
23.963 | 34 | 8289.8916 | 0.23748
23.9568 | 34 | 8346.4637 | 0.23752
23.9506 | 34 | 8247.1306 | 0.23757
23.9444 | 34 | 8353.7718 | 0.23762
23.9543 | 34.0667 | 8423.2351 | 0.23801
23.9642 | 34.1333 | 8325.2031 | 0.2384
23.9741 | 34.2 | 8326.7736 | 0.23879
23.984 | 34.2667 | 8300.0788 | 0.23919
23.9938 | 34.3333 | 8204.2847 | 0.23958
24.0037 | 34.4 | 8054.4578 | 0.23998
24.0136 | 34.4667 | 8122.9407 | 0.24038
24.0235 | 34.5333 | 8107.8863 | 0.24078
24.0333 | 34.6 | 8094.8477 | 0.24118
23.984 | 35 | 8062.6734 | 0.24442
23.9704 | 35 | 7954.6036 | 0.24453
23.9568 | 35 | 7842.4721 | 0.24463
23.9432 | 35 | 7957.7619 | 0.24473
23.9296 | 35 | 8011.3529 | 0.24483
23.916 | 35 | 8033.6705 | 0.24494
23.9025 | 35 | 7833.7625 | 0.24504
23.8889 | 35 | 7829.2195 | 0.24514
23.8975 | 35 | 7862.0943 | 0.24507
23.9062 | 35 | 7839.6162 | 0.24501
23.9148 | 35 | 7781.3373 | 0.24495
24.0259 | 35 | 7767.7586 | 0.24411
24.0284 | 35 | 7731.4137 | 0.24409
24.0309 | 35 | 7862.9798 | 0.24407
24.0333 | 35 | 8042.4386 | 0.24405
24.0358 | 35 | 8033.1524 | 0.24403
24.0383 | 35 | 8096.6068 | 0.24401
24.0407 | 35 | 8170.7952 | 0.244
24.0432 | 35 | 8045.9321 | 0.24398
24.0457 | 35 | 8074.3553 | 0.24396
24.0481 | 35 | 8164.2739 | 0.24394
24.0506 | 35 | 8079.4223 | 0.24392
23.9469 | 35 | 8145.9693 | 0.2447
23.937 | 35 | 7983.216 | 0.24478
23.9272 | 35 | 8013.5368 | 0.24485
23.9173 | 35 | 7976.8144 | 0.24493
23.9074 | 35 | 8069.5717 | 0.245
23.9222 | 35 | 7940.3859 | 0.24489
23.937 | 35 | 7983.4202 | 0.24478
23.9519 | 35 | 8034.5364 | 0.24467
23.9667 | 35 | 8232.6374 | 0.24456
23.9815 | 35 | 8261.696 | 0.24444
23.9963 | 35 | 8066.2959 | 0.24433
24.0111 | 35 | 7947.6329 | 0.24422
24.0259 | 35 | 7733.8937 | 0.24411
24.0741 | 35 | 8206.8387 | 0.24374
24.063 | 35 | 8132.8383 | 0.24383
24.0519 | 35 | 8301.1936 | 0.24391
24.0407 | 35 | 8282.6144 | 0.244
24.0296 | 35 | 8236.9421 | 0.24408
24.0185 | 35 | 8190.8943 | 0.24416
24.0074 | 35 | 8120.2474 | 0.24425
23.9963 | 35 | 8037.7145 | 0.24433
23.9852 | 35 | 8080.5057 | 0.24442
23.9741 | 35 | 8033.1539 | 0.2445
23.963 | 35 | 8127.1662 | 0.24458
23.9654 | 35.0667 | 8182.9267 | 0.24505
23.9679 | 35.1333 | 8067.2277 | 0.24552
24 | 36 | 7801.6374 | 0.25171
24.0074 | 36 | 7778.1011 | 0.25165
24.0148 | 36 | 7953.8843 | 0.25159
24.0222 | 36 | 8036.5214 | 0.25154
24.0296 | 36 | 7922.031 | 0.25148
24.037 | 36 | 7850.4453 | 0.25142
24.0444 | 36 | 7945.9815 | 0.25137
24.0519 | 36 | 7914.2289 | 0.25131
24.0593 | 36 | 8164.9153 | 0.25125
24.0667 | 36 | 8186.8108 | 0.25119
24.0741 | 36 | 8209.0492 | 0.25114
24.0815 | 36 | 8013.9049 | 0.25108
24.0889 | 36 | 8023.634 | 0.25102
24.0963 | 36 | 7583.4401 | 0.25097
24 | 36 | 8102.8464 | 0.25171
23.9889 | 36 | 8223.7495 | 0.25179
23.9778 | 36 | 8230.0339 | 0.25188
23.9667 | 36 | 8256.3592 | 0.25196
23.9556 | 36 | 8329.2874 | 0.25205
23.9444 | 36 | 8232.9464 | 0.25213
23.9568 | 36 | 8033.4812 | 0.25204
23.9691 | 36 | 7937.3315 | 0.25194
23.9815 | 36 | 8250.7483 | 0.25185
23.9938 | 36 | 8136.6736 | 0.25176
24.0062 | 36 | 8048.7419 | 0.25166
24.0185 | 36 | 8119.4201 | 0.25157
24.0309 | 36 | 8030.958 | 0.25147
24.0432 | 36 | 7847.1563 | 0.25138
24.0556 | 36 | 7788.8418 | 0.25128
24.0679 | 36 | 7800.2222 | 0.25119
24.0802 | 36 | 7791.1036 | 0.25109
24.0111 | 36 | 7737.5827 | 0.25162
23.9963 | 36 | 7775.3993 | 0.25174
23.9815 | 36 | 7723.9795 | 0.25185
23.9667 | 36 | 7705.4855 | 0.25196
23.9519 | 36 | 7686.748 | 0.25208
23.937 | 36 | 7684.7517 | 0.25219
23.9222 | 36 | 7685.6682 | 0.2523
23.9074 | 36 | 7687.5124 | 0.25242
23.9185 | 36 | 7686.4592 | 0.25233
23.9296 | 36 | 7690.0989 | 0.25225
23.9407 | 36 | 7699.2955 | 0.25216
23.9519 | 36 | 7674.8468 | 0.25208
23.963 | 36 | 7636.0318 | 0.25199
23.9741 | 36 | 7640.4629 | 0.25191
24.0593 | 36 | 7670.6569 | 0.25125
24.0556 | 36 | 7712.2341 | 0.25128
24.0519 | 36 | 7699.2213 | 0.25131
24.0481 | 36 | 7693.8376 | 0.25134
24.0444 | 36 | 7719.2869 | 0.25137
24.0407 | 36 | 7731.405 | 0.25139
24.037 | 36 | 7734.6379 | 0.25142
24.0333 | 36 | 7770.4809 | 0.25145
24.0296 | 36 | 7815.6608 | 0.25148
24.0259 | 36 | 7824.649 | 0.25151
24.0222 | 36 | 7860.4042 | 0.25154
24.0185 | 36 | 7545.216 | 0.25157
23.9741 | 36 | 7952.1525 | 0.25191
23.9704 | 36 | 7921.0907 | 0.25194
23.9667 | 36 | 7878.0635 | 0.25196
23.963 | 36 | 7861.1715 | 0.25199
23.9778 | 35.9333 | 7939.5319 | 0.25138
23.9926 | 35.8667 | 8115.2702 | 0.25076
24.0074 | 35.8 | 8048.9669 | 0.25015
24.0222 | 35.7333 | 7997.7869 | 0.24953
24.037 | 35.6667 | 7983.0674 | 0.24892
24.0519 | 35.6 | 8034.9461 | 0.24831
24.0667 | 35.5333 | 8067.3187 | 0.24771
24.0815 | 35.4667 | 8088.1347 | 0.2471
24.0963 | 35.4 | 8052.4794 | 0.24649
24.1111 | 35.3333 | 8044.2564 | 0.24589
24.1259 | 35.2667 | 7716.3885 | 0.24529
24.1074 | 35 | 8220.8719 | 0.24349
24.0963 | 35 | 8235.3247 | 0.24357
24.0852 | 35 | 8246.692 | 0.24366
24.0741 | 35 | 8242.7373 | 0.24374
24.063 | 35 | 8237.4893 | 0.24383
24.0519 | 35 | 8234.7075 | 0.24391
24.0407 | 35 | 8225.0996 | 0.244
24.0296 | 35 | 8226.6312 | 0.24408
24.0185 | 35 | 8205.9116 | 0.24416
24.021 | 35 | 8198.0067 | 0.24414
24.0235 | 35 | 8162.4511 | 0.24413
24.0259 | 35 | 8189.7724 | 0.24411
24.0284 | 35 | 8157.2836 | 0.24409
24.0531 | 35 | 8274.5208 | 0.2439
24.0556 | 35 | 8259.3707 | 0.24388
24.0642 | 35 | 8186.0598 | 0.24382
24.0728 | 35 | 8194.3517 | 0.24375
24.0815 | 35 | 8215.3025 | 0.24369
24.0901 | 35 | 8213.0744 | 0.24362
24.0988 | 35 | 8329.4379 | 0.24355
24.1074 | 35 | 8394.2549 | 0.24349
24.116 | 35 | 8436.7196 | 0.24342
24.1247 | 35 | 8455.7864 | 0.24336
24.1333 | 35 | 8502.1304 | 0.24329
24.142 | 35 | 8538.5653 | 0.24322
24.1506 | 35 | 8500.9271 | 0.24316
24.1593 | 35 | 8526.1408 | 0.24309
24.1679 | 35 | 8082.7631 | 0.24303
24.0901 | 35 | 8357.2199 | 0.24362
24.0765 | 35 | 8442.7792 | 0.24372
24.063 | 35 | 8378.8468 | 0.24383
24.0494 | 35 | 8255.7341 | 0.24393
24.0358 | 35 | 8338.2348 | 0.24403
24.0222 | 35 | 8423.6055 | 0.24414
24.0086 | 35 | 8397.337 | 0.24424
23.9951 | 35 | 8283.7166 | 0.24434
23.9815 | 35 | 8304.7871 | 0.24444
23.9901 | 35 | 8251.5574 | 0.24438
23.9988 | 35 | 8261.4712 | 0.24431
24.0074 | 35 | 8192.1008 | 0.24425
24.016 | 35 | 8173.3401 | 0.24418
24.0247 | 35 | 8194.8523 | 0.24412
24.0333 | 35 | 7758.8916 | 0.24405
24.1086 | 35 | 8161.5679 | 0.24348
24.1062 | 35 | 8116.7199 | 0.2435
24.1037 | 35 | 8129.7807 | 0.24352
24.1012 | 35 | 8152.626 | 0.24354
24.0988 | 35 | 8176.4943 | 0.24355
24.0963 | 35 | 8174.9047 | 0.24357
24.0938 | 35 | 8139.7209 | 0.24359
24.0914 | 35 | 8137.3136 | 0.24361
24.0889 | 35 | 8123.0035 | 0.24363
24.0864 | 35 | 8107.7381 | 0.24365
24.084 | 35 | 8111.627 | 0.24367
24.0815 | 35 | 8128.3735 | 0.24369
24.079 | 35 | 8152.5036 | 0.2437
24.0765 | 35 | 8136.2154 | 0.24372
24 | 35 | 8146.6977 | 0.2443
23.9926 | 35 | 8118.2997 | 0.24436
23.9852 | 35 | 8100.9626 | 0.24442
23.9778 | 35 | 8038.8441 | 0.24447
23.9704 | 35 | 8040.1428 | 0.24453
23.963 | 35 | 8043.8271 | 0.24458
23.9642 | 34.9333 | 8093.2385 | 0.24409
23.9654 | 34.8667 | 8094.5006 | 0.2436
23.9667 | 34.8 | 8088.0439 | 0.24311
23.9679 | 34.7333 | 8105.5586 | 0.24262
23.9691 | 34.6667 | 8096.9417 | 0.24213
23.9864 | 34 | 8212.3979 | 0.2373
23.9914 | 34 | 8224.2052 | 0.23727
23.9963 | 34 | 8257.0932 | 0.23723
24.0012 | 34 | 8236.7303 | 0.23719
24.0062 | 34 | 8242.2235 | 0.23716
24.0111 | 34 | 8251.0225 | 0.23712
24.016 | 34 | 8292.3028 | 0.23708
24.021 | 34 | 8244.3735 | 0.23705
24.0259 | 34 | 8249.5219 | 0.23701
24.0309 | 33.6667 | 8343.7497 | 0.23467
24.0259 | 33.6 | 8313.1389 | 0.23426
24.021 | 33.5333 | 8299.1234 | 0.23384
24.016 | 33.4667 | 8246.7419 | 0.23342
24.0111 | 33.4 | 8308.6466 | 0.23301
24.0062 | 33.3333 | 8338.2669 | 0.23259
24.0012 | 33.2667 | 8348.9249 | 0.23218
23.9963 | 33.2 | 8351.9529 | 0.23177
23.9914 | 33.1333 | 8354.5861 | 0.23136
23.9864 | 33.0667 | 8362.0905 | 0.23095
23.9815 | 33 | 7800.8421 | 0.23054
23.8852 | 33 | 8282.5043 | 0.23124
23.8778 | 33 | 8273.8805 | 0.2313
23.8704 | 33 | 8253.2311 | 0.23135
23.8765 | 32.9333 | 8252.8455 | 0.23086
23.8827 | 32.8667 | 8269.1916 | 0.23038
23.8889 | 32.8 | 8301.2877 | 0.22989
23.8951 | 32.7333 | 8323.2968 | 0.22941
23.9012 | 32.6667 | 8370.1733 | 0.22892
23.9753 | 32 | 8424.5066 | 0.22409
23.9778 | 32 | 8426.5874 | 0.22407
23.9802 | 32 | 8420.4117 | 0.22405
23.9827 | 32 | 8428.3698 | 0.22404
23.9852 | 32 | 8413.0426 | 0.22402
23.9877 | 32 | 8403.1446 | 0.224
23.9901 | 32 | 8380.2234 | 0.22398
23.8667 | 31.2 | 8321.3148 | 0.21988
23.8556 | 31.1333 | 8350.1054 | 0.21955
23.8444 | 31.0667 | 8340.167 | 0.21922
23.8333 | 31 | 8332.1368 | 0.2189
23.8407 | 31 | 8353.0698 | 0.21884
23.8481 | 31 | 8363.4255 | 0.21879
23.8556 | 31 | 8338.205 | 0.21874
23.9506 | 30.6667 | 8271.6052 | 0.21607
23.9519 | 30.6 | 8297.3057 | 0.21567
23.9531 | 30.5333 | 8302.8425 | 0.21527
23.9543 | 30.4667 | 8325.8774 | 0.21487
23.9556 | 30.4 | 8345.4482 | 0.21447
23.9568 | 30.3333 | 8342.3045 | 0.21407
23.7901 | 30 | 8296.688 | 0.21329
23.7778 | 30 | 8284.8158 | 0.21337
23.7938 | 29.9333 | 8293.9768 | 0.21288
23.8099 | 29.8667 | 8303.7519 | 0.21239
23.8259 | 29.8 | 8323.8984 | 0.2119
23.842 | 29.7333 | 8340.2975 | 0.21141
23.858 | 29.6667 | 7704.4942 | 0.21092
23.858 | 29 | 7966.2817 | 0.20722
23.842 | 29 | 8064.287 | 0.20733
23.8259 | 29 | 8238.7653 | 0.20744
23.8099 | 29 | 8174.1655 | 0.20755
23.7938 | 29 | 8222.6479 | 0.20765
23.7778 | 29 | 8236.7523 | 0.20776
23.8852 | 29 | 8401.2998 | 0.20704
23.8741 | 29 | 8383.6 | 0.20711
23.863 | 29 | 8354.6542 | 0.20719
23.8519 | 29 | 8361.2753 | 0.20726
23.8407 | 29 | 8352.2198 | 0.20734
23.8296 | 29 | 8367.2806 | 0.20741
23.9037 | 29 | 8221.7822 | 0.20691
23.9 | 29 | 8282.2349 | 0.20694
23.8963 | 29 | 8273.0148 | 0.20696
23.8926 | 29 | 8264.5219 | 0.20699
23.8889 | 29 | 8266.0953 | 0.20701
23.8704 | 28 | 8210.9621 | 0.20184
23.8704 | 28 | 8353.6465 | 0.20184
23.8704 | 28 | 8352.7382 | 0.20184
23.8704 | 28 | 8350.1785 | 0.20184
23.8704 | 28 | 8370.5738 | 0.20184
23.8704 | 28 | 8402.364 | 0.20184
23.8556 | 28 | 8280.2458 | 0.20194
23.8469 | 28 | 8335.8968 | 0.202
23.8383 | 28 | 8323.5507 | 0.20206
23.8296 | 28 | 8304.4516 | 0.20211
23.821 | 28 | 8296.577 | 0.20217
23.8086 | 27.3333 | 8262.9374 | 0.19889
23.7877 | 27.2667 | 8325.7906 | 0.1987
23.7667 | 27.2 | 8329.0379 | 0.1985
23.7457 | 27.1333 | 8331.336 | 0.19831
23.7247 | 27.0667 | 8349.0018 | 0.19812
23.6963 | 27 | 8159.5894 | 0.19798
23.7074 | 27 | 8309.8226 | 0.19791
23.7185 | 27 | 8290.8379 | 0.19784
23.7296 | 27 | 8289.7089 | 0.19777
23.7407 | 27 | 8295.7483 | 0.1977
23.7519 | 27 | 7864.264 | 0.19762
23.7259 | 27 | 7937.4122 | 0.19779
23.7 | 27 | 7954.1291 | 0.19796
23.6741 | 27 | 7959.3103 | 0.19812
23.6481 | 27 | 7940.5454 | 0.19829
23.7963 | 26 | 8346.1774 | 0.19264
23.784 | 26 | 8425.3634 | 0.19272
23.7716 | 26 | 8473.6279 | 0.1928
23.7593 | 26 | 8477.9606 | 0.19288
23.7469 | 26 | 8509.2433 | 0.19295
23.7778 | 26 | 8210.5141 | 0.19276
23.7531 | 26 | 8386.563 | 0.19292
23.7284 | 26 | 8406.0114 | 0.19307
23.7037 | 26 | 8365.9301 | 0.19323
23.679 | 26 | 8383.5877 | 0.19338
23.6741 | 26 | 8419.38 | 0.19341
23.6815 | 26 | 8394.5184 | 0.19337
23.6889 | 26 | 8384.8196 | 0.19332
23.6963 | 26 | 8362.7864 | 0.19327
23.7667 | 25 | 8396.0153 | 0.18843
23.7407 | 25 | 8544.7189 | 0.1886
23.7148 | 25 | 8526.66 | 0.18876
23.6889 | 25 | 8518.9732 | 0.18892
23.663 | 25 | 8525.2461 | 0.18908
23.8049 | 25 | 8458.6644 | 0.1882
23.7852 | 25 | 8529.141 | 0.18832
23.7654 | 25 | 8512.419 | 0.18844
23.7457 | 25 | 8506.7784 | 0.18857
23.7259 | 25 | 8507.4277 | 0.18869
23.7111 | 24 | 8472.2123 | 0.18468
23.6815 | 24 | 8436.3803 | 0.18486
23.6519 | 24 | 8437.4819 | 0.18504
23.6222 | 24 | 8458.8532 | 0.18522
23.7654 | 25.6667 | 8227.9955 | 0.19134
23.742 | 25.7333 | 8240.4456 | 0.19178
23.7185 | 25.8 | 8247.1437 | 0.19223
23.6951 | 25.8667 | 8227.8888 | 0.19268
23.6716 | 25.9333 | 8207.7158 | 0.19313
23.7259 | 26.9333 | 8190.9409 | 0.19747
23.7037 | 27 | 8203.1479 | 0.19793
23.7259 | 27 | 8162.4812 | 0.19779
23.7481 | 27 | 8186.6146 | 0.19765
23.7704 | 27.8 | 8211.6768 | 0.20148
23.7481 | 27.8667 | 8210.727 | 0.20197
23.7259 | 27.9333 | 8251.1342 | 0.20245
23.7037 | 28 | 8236.3495 | 0.20294
23.7235 | 28 | 8214.8981 | 0.20281
23.7432 | 28 | 8257.9796 | 0.20268
23.8667 | 28.6 | 8314.1181 | 0.20501
23.8519 | 28.6667 | 8318.9766 | 0.20546
23.837 | 28.7333 | 8294.1323 | 0.20592
23.8222 | 28.8 | 8263.1218 | 0.20638
23.8074 | 28.8667 | 8231.6272 | 0.20684
23.7926 | 28.9333 | 8285.5187 | 0.2073
23.9494 | 29.2667 | 8379.3397 | 0.20806
23.9506 | 29.3333 | 8374.6211 | 0.20842
23.9519 | 29.4 | 8444.9835 | 0.20878
23.9531 | 29.4667 | 8436.7139 | 0.20915
23.9543 | 29.5333 | 8379.3366 | 0.20951
23.9556 | 29.6 | 8287.3229 | 0.20987
23.9568 | 29.6667 | 8310.2866 | 0.21024
23.958 | 29.7333 | 8298.2982 | 0.21061
23.8074 | 30 | 8417.9437 | 0.21317
23.7963 | 30 | 8364.2956 | 0.21324
23.8123 | 30.0667 | 8358.0677 | 0.21352
23.8284 | 30.1333 | 8442.639 | 0.21379
23.8444 | 30.2 | 8485.9253 | 0.21407
23.8605 | 30.2667 | 8497.2609 | 0.21435
23.8765 | 30.3333 | 8438.1751 | 0.21463
23.8926 | 30.4 | 8381.3775 | 0.21491
23.9284 | 31 | 8382.0263 | 0.21823
23.9148 | 31 | 8450.2682 | 0.21832
23.9012 | 31 | 8379.0445 | 0.21842
23.8877 | 31 | 8242.7509 | 0.21852
23.8741 | 31 | 8320.5838 | 0.21861
23.8605 | 31 | 8469.3774 | 0.21871
23.8469 | 31 | 8455.4933 | 0.2188
23.8333 | 31 | 8358.938 | 0.2189
23.9296 | 32 | 8229.7306 | 0.22442
23.9407 | 32 | 8217.0494 | 0.22434
23.9519 | 32 | 8250.8857 | 0.22426
23.963 | 32 | 8340.1363 | 0.22418
23.9741 | 32 | 8289.1881 | 0.2241
23.9852 | 32 | 8235.7513 | 0.22402
23.9963 | 32 | 8293.1724 | 0.22394
24.0074 | 32 | 8331.5035 | 0.22386
23.9012 | 32 | 8323.4236 | 0.22462
23.884 | 32 | 8278.068 | 0.22474
23.8667 | 32 | 8298.5856 | 0.22487
23.8494 | 32 | 8265.6041 | 0.22499
23.8321 | 32 | 8288.7855 | 0.22511
23.8148 | 32 | 8389.275 | 0.22524
23.8296 | 32.0667 | 8425.044 | 0.22556
23.8444 | 32.1333 | 8288.1619 | 0.22588
23.8593 | 32.2 | 8265.1763 | 0.2262
24.0321 | 33 | 8264.0209 | 0.23017
24.0309 | 33 | 8268.7639 | 0.23018
24.0296 | 33 | 8285.5257 | 0.23019
24.0284 | 33 | 8261.8138 | 0.2302
24.0272 | 33 | 8199.3704 | 0.23021
24.0259 | 33 | 8181.745 | 0.23022
24.0247 | 33 | 8114.1699 | 0.23022
24.0235 | 33 | 8181.463 | 0.23023
24.0222 | 33 | 8346.6185 | 0.23024
23.8852 | 33.8 | 8125.2154 | 0.23667
23.8741 | 33.8667 | 8154.905 | 0.23721
23.863 | 33.9333 | 8078.5572 | 0.23775
23.8519 | 34 | 8057.2727 | 0.2383
23.8679 | 34 | 8156.43 | 0.23818
23.884 | 34 | 8133.7343 | 0.23806
23.9 | 34 | 8049.2424 | 0.23794
23.916 | 34 | 8096.4913 | 0.23783
23.9321 | 34 | 8194.4157 | 0.23771
23.9481 | 34 | 8205.4582 | 0.23759
24.0185 | 34 | 8278.745 | 0.23706
24.0062 | 34 | 8348.7634 | 0.23716
23.9938 | 34 | 8367.8702 | 0.23725
23.9815 | 34 | 8248.8377 | 0.23734
23.9691 | 34 | 8221.6461 | 0.23743
23.9568 | 34 | 8210.8983 | 0.23752
23.9444 | 34 | 8219.3808 | 0.23762
23.9321 | 34 | 8152.2068 | 0.23771
23.9198 | 34 | 8151.1101 | 0.2378
23.9074 | 34 | 8116.5286 | 0.23789
23.9123 | 34 | 8173.7598 | 0.23785
23.9877 | 34.0667 | 8341.0911 | 0.23776
23.9938 | 34.1333 | 8377.3463 | 0.23818
24 | 34.2 | 8415.9455 | 0.2386
24.0062 | 34.2667 | 8372.1549 | 0.23902
24.0123 | 34.3333 | 8395.9239 | 0.23944
24.0185 | 34.4 | 8356.2671 | 0.23987
24.0247 | 34.4667 | 8319.4823 | 0.24029
24.0309 | 34.5333 | 8329.52 | 0.24072
24.037 | 34.6 | 8326.3481 | 0.24115
24.0432 | 34.6667 | 8250.0146 | 0.24158
23.9741 | 35 | 7986.937 | 0.2445
23.963 | 35 | 8013.4352 | 0.24458
23.9519 | 35 | 8019.4819 | 0.24467
23.9407 | 35 | 8121.6114 | 0.24475
23.9296 | 35 | 8241.6452 | 0.24483
23.9185 | 35 | 8260.3411 | 0.24492
23.9074 | 35 | 8238.0747 | 0.245
23.9185 | 35 | 8234.1418 | 0.24492
23.9296 | 35 | 8065.4713 | 0.24483
23.9407 | 35 | 7987.1887 | 0.24475
23.9519 | 35 | 8089.986 | 0.24467
24.063 | 35 | 8289.7806 | 0.24383
24.0593 | 35 | 8333.7962 | 0.24385
24.0556 | 35 | 8353.2683 | 0.24388
24.0519 | 35 | 8270.6497 | 0.24391
24.0481 | 35 | 8196.4541 | 0.24394
24.0444 | 35 | 8198.5158 | 0.24397
24.0407 | 35 | 8209.3889 | 0.244
24.037 | 35 | 8345.1114 | 0.24402
24.0333 | 35 | 8435.3207 | 0.24405
24.0296 | 35 | 8350.4981 | 0.24408
24.0259 | 35 | 8429.4211 | 0.24411
24.0222 | 35 | 8457.2617 | 0.24414
23.9444 | 35 | 8375.4075 | 0.24472
23.9383 | 35 | 8531.1102 | 0.24477
23.9321 | 35 | 8459.5765 | 0.24482
23.9259 | 35 | 8344.8492 | 0.24486
23.9395 | 35 | 8377.9498 | 0.24476
23.9531 | 35 | 8399.1607 | 0.24466
23.9667 | 35 | 8326.8902 | 0.24456
23.9802 | 35 | 8267.1764 | 0.24445
23.9938 | 35 | 8370.6386 | 0.24435
24.0074 | 35 | 8345.9065 | 0.24425
24.021 | 35 | 8302.6578 | 0.24414
24.0346 | 35 | 8350.1397 | 0.24404
24.063 | 35.4 | 8410.7855 | 0.24675
24.0519 | 35.4667 | 8359.364 | 0.24733
24.0407 | 35.5333 | 8279.8966 | 0.2479
24.0296 | 35.6 | 8100.3421 | 0.24848
24.0185 | 35.6667 | 7882.8325 | 0.24906
24.0074 | 35.7333 | 8249.9152 | 0.24965
23.9963 | 35.8 | 8223.1346 | 0.25023
23.9852 | 35.8667 | 8241.0192 | 0.25082
23.9741 | 35.9333 | 8240.741 | 0.2514
23.963 | 36 | 8257.2162 | 0.25199
23.9691 | 36 | 8305.6667 | 0.25194
23.9753 | 36 | 8316.8193 | 0.2519
24.0556 | 36 | 8120.5429 | 0.25128
24.0568 | 36 | 8375.3568 | 0.25127
24.058 | 36 | 8459.0536 | 0.25126
24.0593 | 36 | 8391.315 | 0.25125
24.0605 | 36 | 8331.5317 | 0.25124
24.0617 | 36 | 8313.5379 | 0.25123
24.063 | 36 | 8352.1988 | 0.25122
24.0642 | 36 | 8399.6866 | 0.25121
24.0654 | 36 | 8385.2097 | 0.2512
24.0667 | 36 | 8304.8467 | 0.25119
24.0679 | 36 | 8363.4189 | 0.25119
24.0691 | 36 | 8412.0425 | 0.25118
24.0704 | 36 | 8321.8505 | 0.25117
24.0716 | 36 | 8203.0508 | 0.25116
24.0123 | 36 | 7617.3851 | 0.25161
24.0062 | 36 | 8541.4693 | 0.25166
24 | 36 | 8400.9433 | 0.25171
23.9938 | 36 | 8288.2759 | 0.25176
23.9877 | 36 | 8412.014 | 0.2518
23.9815 | 36 | 8377.2787 | 0.25185
23.9938 | 36 | 8360.5021 | 0.25176
24.0062 | 36 | 8336.1 | 0.25166
24.0185 | 36 | 8351.4339 | 0.25157
24.0309 | 36 | 8266.3069 | 0.25147
24.0432 | 36 | 8273.8087 | 0.25138
24.0556 | 36 | 8274.2888 | 0.25128
24.0679 | 36 | 8435.411 | 0.25119
24.0802 | 36 | 8444.0573 | 0.25109
24.0926 | 36 | 8360.1483 | 0.25099
24.1049 | 36 | 8281.0943 | 0.2509
24.1173 | 36 | 8392.6374 | 0.2508
24.0481 | 36 | 8428.7723 | 0.25134
24.0333 | 36 | 8406.256 | 0.25145
24.0185 | 36 | 8417.8844 | 0.25157
24.0037 | 36 | 8346.8621 | 0.25168
23.9889 | 36 | 8319.8602 | 0.25179
23.9741 | 36 | 8392.1303 | 0.25191
23.9593 | 36 | 8446.4182 | 0.25202
23.9444 | 36 | 8410.6963 | 0.25213
23.963 | 36 | 8404.5095 | 0.25199
23.9815 | 36 | 8446.6984 | 0.25185
24 | 36 | 8389.4221 | 0.25171
24.0185 | 36 | 8344.9412 | 0.25157
24.037 | 36 | 8329.1205 | 0.25142
24.0556 | 36 | 8170.8851 | 0.25128
24.0741 | 36 | 8302.5571 | 0.25114
24.0926 | 36 | 8454.5727 | 0.25099
24.1111 | 36 | 8349.0466 | 0.25085
24.1296 | 36 | 8493.4994 | 0.25071
24.1481 | 36 | 8504.5597 | 0.25056
24.0926 | 36 | 8060.8055 | 0.25099
24.0741 | 36 | 8196.0417 | 0.25114
24.0556 | 36 | 8212.9364 | 0.25128
24.037 | 36 | 8217.0252 | 0.25142
24.0185 | 36 | 8226.6155 | 0.25157
24 | 36 | 8193.4276 | 0.25171
23.9815 | 36 | 8269.0793 | 0.25185
23.963 | 36 | 8278.7117 | 0.25199
23.9444 | 36 | 8414.0014 | 0.25213
23.958 | 36 | 8413.6319 | 0.25203
23.9716 | 36 | 8384.5539 | 0.25193
23.9852 | 36 | 8406.4839 | 0.25182
23.9988 | 36 | 8384.2066 | 0.25172
24.0123 | 36 | 8427.7565 | 0.25161
24.0259 | 36 | 8387.5853 | 0.25151
24.0395 | 36 | 8421.0377 | 0.2514
24.0531 | 36 | 8293.8902 | 0.2513
24.0667 | 36 | 8447.8964 | 0.25119
24.0802 | 36 | 8493.7075 | 0.25109
24.0938 | 36 | 8427.8011 | 0.25098
24.1074 | 36 | 8409.0109 | 0.25088
24.121 | 36 | 8409.7483 | 0.25077
24.0481 | 36 | 8491.1055 | 0.25134
24.037 | 36 | 8501.1413 | 0.25142
24.0259 | 36 | 8513.426 | 0.25151
24.0148 | 36 | 8457.6721 | 0.25159
24.0037 | 36 | 8390.4361 | 0.25168
23.9926 | 36 | 8380.9742 | 0.25176
23.9815 | 36 | 8343.8593 | 0.25185
23.9963 | 36 | 8480.6347 | 0.25174
24.0111 | 36 | 8520.5677 | 0.25162
24.0259 | 36 | 8442.1892 | 0.25151
24.0407 | 36 | 8398.749 | 0.25139
24.0556 | 36 | 8507.2291 | 0.25128
24.0704 | 36 | 8382.8328 | 0.25117
24.0852 | 36 | 8274.7918 | 0.25105
24.1 | 36 | 8198.803 | 0.25094
24.1148 | 36 | 8357.8427 | 0.25082
24.1296 | 36 | 8331.3582 | 0.25071
24.1235 | 36 | 7449.4935 | 0.25076
24.1074 | 36 | 8271.694 | 0.25088
24.0914 | 36 | 8397.811 | 0.251
24.0753 | 36 | 8470.9141 | 0.25113
24.0593 | 36 | 8407.9649 | 0.25125
24.0432 | 36 | 8367.0955 | 0.25138
24.0272 | 36 | 8416.1328 | 0.2515
24.0111 | 36 | 8445.3227 | 0.25162
23.9951 | 36 | 8380.6118 | 0.25175
23.979 | 36 | 8385.4502 | 0.25187
23.963 | 36 | 8448.1617 | 0.25199
23.979 | 36 | 8475.0471 | 0.25187
23.9951 | 36 | 8401.2675 | 0.25175
24.0111 | 36 | 8371.6674 | 0.25162
24.0272 | 36 | 8395.1254 | 0.2515
24.0432 | 36 | 8411.7829 | 0.25138
24.0593 | 36 | 8435.4274 | 0.25125
24.1963 | 36 | 8379.6739 | 0.25019
24.1889 | 36 | 8430.2209 | 0.25025
24.1815 | 36 | 8443.1915 | 0.2503
24.1741 | 36 | 8411.2224 | 0.25036
24.1667 | 36 | 8397.838 | 0.25042
24.1593 | 36 | 8392.3791 | 0.25048
24.1519 | 36 | 8266.781 | 0.25053
24.1444 | 36 | 8190.525 | 0.25059
24.137 | 36 | 8130.9285 | 0.25065
24.1296 | 36 | 8152.5974 | 0.25071
24.1222 | 36 | 8206.0269 | 0.25076
24.1148 | 36 | 8165.409 | 0.25082
24.1074 | 36 | 8354.5359 | 0.25088
24.1 | 36 | 8190.6336 | 0.25094
24.0926 | 36 | 8095.0029 | 0.25099
24.0889 | 36 | 8147.0623 | 0.25102
24.0852 | 36 | 8214.844 | 0.25105
24.0519 | 36 | 8063.5803 | 0.25131
24.0481 | 36 | 8233.8154 | 0.25134
24.0444 | 36 | 8306.3457 | 0.25137
24.0407 | 36 | 8315.9442 | 0.25139
24.037 | 36 | 8356.4317 | 0.25142
24.042 | 36 | 8293.2529 | 0.25139
24.0469 | 36 | 8253.3302 | 0.25135
24.0519 | 36 | 8177.4507 | 0.25131
24.0568 | 36 | 8181.6748 | 0.25127
24.0617 | 36 | 8181.4559 | 0.25123
24.0667 | 36 | 8076.1396 | 0.25119
24.0716 | 36 | 8030.8474 | 0.25116
24.0765 | 36 | 8128.4361 | 0.25112
24.0815 | 36 | 8181.3812 | 0.25108
24.0864 | 36 | 8376.8822 | 0.25104
24.0914 | 36 | 8398.6078 | 0.251
24.0963 | 36 | 8420.5398 | 0.25097
24.1012 | 36 | 8348.1623 | 0.25093
24.1062 | 36 | 8304.9262 | 0.25089
24.1111 | 36 | 8233.5066 | 0.25085
24.0556 | 36 | 8195.824 | 0.25128
24.0494 | 36 | 8152.8919 | 0.25133
24.0432 | 36 | 8105.0042 | 0.25138
24.037 | 36 | 8073.9729 | 0.25142
24.0309 | 36 | 8039.9716 | 0.25147
24.0247 | 36 | 8027.3211 | 0.25152
24.0185 | 36 | 8018.3862 | 0.25157
24.016 | 35.9333 | 8059.9289 | 0.25108
24.0136 | 35.8667 | 8032.6218 | 0.2506
24.0111 | 35.8 | 8080.5319 | 0.25012
24.0086 | 35.7333 | 8087.2577 | 0.24964
24.0062 | 35.6667 | 8127.0784 | 0.24916
24.0037 | 35.6 | 8129.4781 | 0.24868
23.984 | 35.0667 | 7414.1819 | 0.24491
23.9815 | 35 | 8296.878 | 0.24444
23.9914 | 35 | 8300.0917 | 0.24437
24.0012 | 35 | 8412.1264 | 0.24429
24.0111 | 35 | 8332.5326 | 0.24422
24.021 | 35 | 8364.9842 | 0.24414
24.0309 | 35 | 8388.9903 | 0.24407
24.0407 | 35 | 8364.3784 | 0.244
24.0506 | 35 | 8370.023 | 0.24392
24.0605 | 35 | 8389.4114 | 0.24385
24.0704 | 35 | 8363.5527 | 0.24377
24.0802 | 35 | 8395.9498 | 0.24369
24.0901 | 35 | 8356.2621 | 0.24362
24.0605 | 35 | 8336.9874 | 0.24385
24.0506 | 35 | 8262.3375 | 0.24392
24.0407 | 35 | 8184.6616 | 0.244
24.0309 | 35 | 8247.8422 | 0.24407
24.021 | 35 | 8264.5656 | 0.24414
24.0111 | 35 | 8247.0903 | 0.24422
24.0012 | 35 | 8245.6604 | 0.24429
23.9914 | 35 | 8235.9809 | 0.24437
23.9815 | 35 | 8164.4683 | 0.24444
23.979 | 34.9333 | 8217.7157 | 0.24398
23.9765 | 34.8667 | 8192.9612 | 0.24352
23.9741 | 34.8 | 8236.9146 | 0.24305
23.9716 | 34.7333 | 8270.8915 | 0.24259
23.9444 | 34 | 8287.2076 | 0.23762
23.9519 | 33.9333 | 8330.6835 | 0.2371
23.9593 | 33.8667 | 8376.6239 | 0.23658
23.9667 | 33.8 | 8364.9621 | 0.23607
23.9741 | 33.7333 | 8366.2175 | 0.23555
23.9815 | 33.6667 | 8332.469 | 0.23504
23.9889 | 33.6 | 8306.4106 | 0.23453
23.9963 | 33.5333 | 8336.7355 | 0.23402
24.0037 | 33.4667 | 8335.0234 | 0.23351
24.0185 | 33 | 8308.8652 | 0.23027
24.0123 | 33 | 8392.9117 | 0.23032
24.0062 | 33 | 8360.2251 | 0.23036
24 | 33 | 8331.9647 | 0.23041
23.9938 | 33 | 8336.0441 | 0.23045
23.9877 | 33 | 8297.6782 | 0.2305
23.9815 | 33 | 8281.8115 | 0.23054
23.9753 | 33 | 8304.6936 | 0.23059
23.9691 | 33 | 8284.2085 | 0.23063
23.8827 | 32.1333 | 8217.8896 | 0.2256
23.8765 | 32.0667 | 8323.9468 | 0.22522
23.8704 | 32 | 8340.8475 | 0.22484
23.8815 | 32 | 8351.4237 | 0.22476
23.8926 | 32 | 8337.828 | 0.22468
23.9037 | 32 | 8346.1161 | 0.2246
23.9148 | 32 | 8354.4129 | 0.22452
23.9259 | 32 | 8350.1691 | 0.22444
23.937 | 32 | 8371.9245 | 0.22436
23.958 | 31.4667 | 8340.6187 | 0.22087
23.9481 | 31.4 | 8332.6736 | 0.22053
23.9383 | 31.3333 | 8325.3423 | 0.22019
23.9284 | 31.2667 | 8362.7483 | 0.21985
23.9185 | 31.2 | 8358.3917 | 0.21951
23.9086 | 31.1333 | 8355.7275 | 0.21918
23.8988 | 31.0667 | 8366.2635 | 0.21884
23.9 | 30 | 8433.5976 | 0.21253
23.9111 | 30 | 8566.0068 | 0.21245
23.9222 | 30 | 8541.0122 | 0.21238
23.9333 | 30 | 8554.1561 | 0.2123
23.9444 | 30 | 8566.9201 | 0.21222
23.9556 | 30 | 8556.5208 | 0.21215
23.9667 | 30 | 8541.7159 | 0.21207
23.9778 | 30 | 8540.2688 | 0.21199
23.8519 | 30 | 8418.4942 | 0.21286
23.8333 | 30 | 8445.4703 | 0.21299
23.8148 | 30 | 8444.2694 | 0.21312
23.7963 | 30 | 8464.4157 | 0.21324
23.7778 | 30 | 8423.698 | 0.21337
23.7926 | 29.9333 | 8480.1332 | 0.21289
23.8074 | 29.8667 | 8491.3353 | 0.2124
23.9136 | 29 | 8565.4463 | 0.20684
23.9012 | 29 | 8604.5818 | 0.20693
23.8889 | 29 | 8584.1118 | 0.20701
23.8765 | 29 | 8579.4361 | 0.2071
23.8642 | 29 | 8567.0455 | 0.20718
23.8519 | 29 | 8532.4748 | 0.20726
23.8395 | 29 | 8540.2163 | 0.20735
23.8272 | 29 | 8529.4754 | 0.20743
23.8951 | 28.6667 | 8524.1867 | 0.20517
23.8926 | 28.6 | 8586.6171 | 0.20483
23.8901 | 28.5333 | 8609.4267 | 0.2045
23.8877 | 28.4667 | 8602.2963 | 0.20416
23.8852 | 28.4 | 8597.5404 | 0.20383
23.8827 | 28.3333 | 8615.1551 | 0.20349
23.8802 | 28.2667 | 8635.6434 | 0.20316
23.8889 | 28 | 8581.9989 | 0.20172
23.8951 | 28 | 8605.732 | 0.20168
23.9012 | 28 | 8605.2576 | 0.20164
23.9074 | 28 | 8624.2122 | 0.2016
23.9136 | 28 | 8618.8648 | 0.20156
23.9198 | 28 | 8614.5914 | 0.20151
23.8259 | 27.9333 | 8506.3393 | 0.2018
23.837 | 27.8667 | 8534.5277 | 0.20138
23.8481 | 27.8 | 8531.6714 | 0.20097
23.8593 | 27.7333 | 8567.7997 | 0.20056
23.8704 | 27.6667 | 8589.2754 | 0.20015
23.8815 | 27.6 | 8597.4263 | 0.19974
23.8296 | 27 | 8566.9648 | 0.19712
23.837 | 27 | 8595.1942 | 0.19707
23.8444 | 27 | 8436.6588 | 0.19702
23.8519 | 27 | 8408.7746 | 0.19697
23.8593 | 27 | 8387.8182 | 0.19693
23.8667 | 27 | 8367.3609 | 0.19688
23.8469 | 26.7333 | 8037.2208 | 0.19573
23.8457 | 26.6667 | 8182.1106 | 0.19542
23.8444 | 26.6 | 8217.0374 | 0.19511
23.8432 | 26.5333 | 8217.4537 | 0.1948
23.842 | 26.4667 | 8191.337 | 0.1945
23.8407 | 26.4 | 8173.4073 | 0.1942
23.8111 | 26 | 8267.6071 | 0.19255
23.7901 | 26 | 8325.7909 | 0.19268
23.7691 | 26 | 8321.8428 | 0.19281
23.7481 | 26 | 8344.2581 | 0.19295
23.7272 | 26 | 8450.6441 | 0.19308
23.7469 | 26 | 7790.7679 | 0.19295
23.7531 | 26 | 8233.2146 | 0.19292
23.7593 | 26 | 8240.3302 | 0.19288
23.7654 | 26 | 8227.8305 | 0.19284
23.7716 | 26 | 8222.3288 | 0.1928
23.7778 | 26 | 8236.5397 | 0.19276
23.6926 | 26 | 8382.0384 | 0.1933
23.6667 | 26 | 8419.1616 | 0.19346
23.6815 | 26 | 8355.3014 | 0.19337
23.6963 | 26 | 8365.5458 | 0.19327
23.7111 | 26 | 8466.0496 | 0.19318
23.7049 | 25 | 8503.9474 | 0.18882
23.6765 | 25 | 8541.1964 | 0.18899
23.6481 | 25 | 8539.0169 | 0.18917
23.663 | 25 | 8544.374 | 0.18908
23.6778 | 25 | 8584.4013 | 0.18899
23.7296 | 25 | 8611.7341 | 0.18867
23.7333 | 25 | 8622.9446 | 0.18864
23.737 | 25 | 8618.5182 | 0.18862
23.7407 | 25 | 8611.5284 | 0.1886
23.7444 | 25 | 8624.6002 | 0.18857
23.7864 | 25 | 8617.5536 | 0.18831
23.7667 | 25 | 8598.915 | 0.18843
23.7469 | 25 | 8582.345 | 0.18856
23.7272 | 25 | 8587.5378 | 0.18868
23.7074 | 25 | 8572.0788 | 0.1888
23.6667 | 24 | 8317.1222 | 0.18495
23.6753 | 24 | 8562.4007 | 0.1849
23.684 | 24 | 8545.7118 | 0.18485
23.6926 | 24 | 8544.8891 | 0.18479
23.7012 | 24 | 8536.8509 | 0.18474
23.6605 | 24 | 8412.3857 | 0.18499
23.6296 | 24 | 8412.0197 | 0.18518
23.642 | 24 | 8413.1532 | 0.1851
23.6543 | 24 | 8426.9928 | 0.18503
23.8 | 24.6 | 8408.1496 | 0.18656
23.7778 | 24.6667 | 8373.4349 | 0.18697
23.7556 | 24.7333 | 8357.5791 | 0.18738
23.7333 | 24.8 | 8341.9094 | 0.1878
23.7111 | 24.8667 | 8276.1281 | 0.18822
23.6852 | 25 | 8520.9399 | 0.18894
23.7074 | 25.0667 | 8534.0827 | 0.18909
23.7296 | 25.1333 | 8527.7978 | 0.18923
23.7519 | 25.2 | 8518.4116 | 0.18938
23.7741 | 25.2667 | 8511.1197 | 0.18953
23.7938 | 26.8667 | 8310.7693 | 0.19671
23.7765 | 26.9333 | 8320.2453 | 0.19714
23.7593 | 27 | 8370.9537 | 0.19758
23.7741 | 27 | 8340.6665 | 0.19748
23.7889 | 27 | 8317.3642 | 0.19738
23.9025 | 27.5333 | 8346.4074 | 0.19927
23.8926 | 27.6 | 8343.3269 | 0.19966
23.8827 | 27.6667 | 8365.8568 | 0.20007
23.8728 | 27.7333 | 8320.3117 | 0.20047
23.863 | 27.8 | 8331.1445 | 0.20087
23.8531 | 27.8667 | 8156.9703 | 0.20128
23.8741 | 29 | 8309.9686 | 0.20711
23.8852 | 29 | 8258.089 | 0.20704
23.8963 | 29 | 8255.6203 | 0.20696
23.9074 | 29 | 8309.0612 | 0.20689
23.9185 | 29 | 8325.2316 | 0.20681
23.9296 | 29 | 8307.9604 | 0.20674
23.9407 | 29 | 8341.4073 | 0.20666
23.8827 | 29.6667 | 8249.0679 | 0.21075
23.8691 | 29.7333 | 8226.5196 | 0.21122
23.8556 | 29.8 | 8259.9928 | 0.21169
23.842 | 29.8667 | 8251.1553 | 0.21217
23.8284 | 29.9333 | 8178.7354 | 0.21264
23.8148 | 30 | 8185.4131 | 0.21312
23.8235 | 30.0667 | 8293.9781 | 0.21344
23.8321 | 30.1333 | 8123.2826 | 0.21377
23.9593 | 31 | 8188.1883 | 0.21801
23.9642 | 31 | 8114.1846 | 0.21798
23.9691 | 31 | 8073.1943 | 0.21794
23.9741 | 31 | 8093.0737 | 0.21791
23.979 | 31 | 8115.4846 | 0.21787
23.984 | 31 | 8189.1649 | 0.21784
23.9889 | 31 | 8215.1195 | 0.2178
23.9938 | 31 | 8187.2028 | 0.21777
23.8963 | 31.7333 | 8119.9714 | 0.22297
23.8852 | 31.8 | 8182.6518 | 0.22347
23.8741 | 31.8667 | 8151.1634 | 0.22397
23.863 | 31.9333 | 8095.1123 | 0.22447
23.8519 | 32 | 8137.6412 | 0.22497
23.8605 | 32 | 8134.0855 | 0.22491
23.8691 | 32 | 8147.9486 | 0.22485
23.8778 | 32 | 8090.4205 | 0.22479
23.9926 | 32 | 8153.3987 | 0.22397
23.9963 | 32 | 8159.5796 | 0.22394
24 | 32 | 8166.1346 | 0.22391
24.0037 | 32 | 8163.8327 | 0.22389
24.0074 | 32 | 8164.8809 | 0.22386
24.0111 | 32 | 8137.039 | 0.22383
24.0148 | 32 | 8247.4059 | 0.22381
24.0185 | 32 | 8305.8137 | 0.22378
24.0222 | 32 | 8268.2218 | 0.22375
23.9259 | 32.6667 | 8120.5975 | 0.22875
23.9148 | 32.7333 | 8254.1139 | 0.22926
23.9037 | 32.8 | 8227.9123 | 0.22978
23.8926 | 32.8667 | 8125.5738 | 0.2303
23.8815 | 32.9333 | 8153.0373 | 0.23083
23.8704 | 33 | 8178.9569 | 0.23135
23.879 | 33 | 8207.5446 | 0.23129
23.8877 | 33 | 8187.7838 | 0.23122
23.8963 | 33 | 8272.7746 | 0.23116
23.9049 | 33 | 7987.0489 | 0.2311
24.0111 | 33.2 | 8328.5392 | 0.23166
24.0148 | 33.2667 | 8236.6838 | 0.23208
24.0185 | 33.3333 | 8170.4201 | 0.2325
24.0222 | 33.4 | 8156.5861 | 0.23292
24.0259 | 33.4667 | 8261.2497 | 0.23335
24.0296 | 33.5333 | 8216.1269 | 0.23377
24.0333 | 33.6 | 8204.1433 | 0.2342
24.037 | 33.6667 | 8158.4883 | 0.23463
24.0407 | 33.7333 | 8124.3001 | 0.23506
23.9444 | 34 | 8128.5477 | 0.23762
23.9333 | 34 | 8109.1175 | 0.2377
23.9222 | 34 | 8126.5022 | 0.23778
23.9111 | 34 | 8069.2543 | 0.23786
23.9 | 34 | 7972.9638 | 0.23794
23.8889 | 34 | 8079.3815 | 0.23803
23.9 | 34 | 8080.8325 | 0.23794
23.9111 | 34 | 8044.8004 | 0.23786
23.9222 | 34 | 7999.3536 | 0.23778
23.9333 | 34 | 8068.4496 | 0.2377
24.0444 | 34 | 8055.0009 | 0.23687
24.0407 | 34 | 7947.3343 | 0.2369
24.037 | 34 | 8023.2941 | 0.23693
24.0333 | 34 | 8080.3158 | 0.23695
24.0296 | 34 | 8173.1219 | 0.23698
24.0259 | 34 | 8255.0773 | 0.23701
24.0222 | 34 | 8270.7795 | 0.23704
24.0185 | 34 | 8249.5687 | 0.23706
24.0148 | 34 | 8196.8003 | 0.23709
24.0111 | 34 | 8076.2166 | 0.23712
24.0074 | 34 | 8065.5084 | 0.23715
23.9259 | 34 | 8139.2851 | 0.23775
23.9198 | 34 | 8400.2713 | 0.2378
23.9136 | 34 | 8309.7366 | 0.23784
23.9074 | 34 | 8216.1548 | 0.23789
23.921 | 34.0667 | 8170.8556 | 0.23825
23.9346 | 34.1333 | 8103.2393 | 0.23862
23.9481 | 34.2 | 8275.699 | 0.23898
23.9617 | 34.2667 | 8321.1425 | 0.23935
23.9753 | 34.3333 | 8177.0934 | 0.23972
23.9889 | 34.4 | 8214.4956 | 0.24009
24.0025 | 34.4667 | 8096.1435 | 0.24046
24.016 | 34.5333 | 7742.4798 | 0.24083
24.016 | 35 | 8232.449 | 0.24418
24.0025 | 35 | 8096.6279 | 0.24428
23.9889 | 35 | 8167.8368 | 0.24439
23.9753 | 35 | 8087.8588 | 0.24449
23.9617 | 35 | 8097.6248 | 0.24459
23.9481 | 35 | 8142.4643 | 0.24469
23.9346 | 35 | 8008.959 | 0.2448
23.921 | 35 | 7908.7119 | 0.2449
23.9074 | 35 | 7919.0959 | 0.245
23.9123 | 35 | 7903.7603 | 0.24496
23.9173 | 35 | 8009.4772 | 0.24493
23.9815 | 35 | 8147.6273 | 0.24444
23.9852 | 35 | 8288.8259 | 0.24442
23.9889 | 35 | 8240.8765 | 0.24439
23.9926 | 35 | 8288.6771 | 0.24436
23.9963 | 35 | 8314.9335 | 0.24433
24 | 35 | 8344.539 | 0.2443
24.0037 | 35 | 8349.4528 | 0.24428
24.0074 | 35 | 8336.6946 | 0.24425
24.0111 | 35 | 8323.5926 | 0.24422
24.0148 | 35 | 8304.2086 | 0.24419
24.0185 | 35 | 8317.995 | 0.24416
24.0222 | 35 | 8243.3776 | 0.24414
24.0259 | 35 | 7751.304 | 0.24411
23.9383 | 35 | 8246.4198 | 0.24477
23.9284 | 35 | 8321.112 | 0.24484
23.9185 | 35 | 8381.5385 | 0.24492
23.9086 | 35 | 8307.7082 | 0.24499
23.8988 | 35 | 8311.1829 | 0.24507
23.8889 | 35 | 8242.1818 | 0.24514
23.9025 | 35 | 8138.2736 | 0.24504
23.916 | 35 | 8175 | 0.24494
23.9296 | 35 | 8371.2569 | 0.24483
23.9432 | 35 | 8489.024 | 0.24473
23.9568 | 35 | 8495.0917 | 0.24463
23.9704 | 35 | 8439.8258 | 0.24453
24.0778 | 35 | 8501.0277 | 0.24371
24.0741 | 35 | 8535.807 | 0.24374
24.0704 | 35 | 8450.0414 | 0.24377
24.0667 | 35 | 8502.7984 | 0.2438
24.063 | 35 | 8528.5435 | 0.24383
24.0593 | 35 | 8492.6342 | 0.24385
24.0556 | 35 | 8445.1841 | 0.24388
24.0519 | 35 | 8352.0319 | 0.24391
24.0481 | 35 | 8438.7279 | 0.24394
24.0444 | 35 | 8437.0727 | 0.24397
24.0407 | 35 | 8585.0796 | 0.244
24.037 | 35 | 8106.063 | 0.24402
23.9556 | 35 | 8353.3359 | 0.24464
23.9481 | 35 | 8455.2352 | 0.24469
23.9407 | 35 | 8309.2857 | 0.24475
23.9333 | 35 | 8279.0056 | 0.24481
23.9259 | 35 | 7993.0178 | 0.24486
23.9395 | 35.0667 | 8208.4845 | 0.24524
23.9531 | 35.1333 | 8280.6853 | 0.24563
23.9667 | 35.2 | 8212.8637 | 0.24601
23.9802 | 35.2667 | 8412.1323 | 0.2464
23.9938 | 35.3333 | 8385.6478 | 0.24678
24.0074 | 35.4 | 8479.5055 | 0.24717
24.021 | 35.4667 | 8451.1785 | 0.24756
24.0346 | 35.5333 | 8414.3019 | 0.24795
24.1 | 36 | 8270.9991 | 0.25094
24.0926 | 36 | 8176.014 | 0.25099
24.0852 | 36 | 8278.5095 | 0.25105
24.0778 | 36 | 8343.5918 | 0.25111
24.0704 | 36 | 8304.7304 | 0.25117
24.063 | 36 | 8330.2396 | 0.25122
24.0556 | 36 | 8371.1925 | 0.25128
24.0481 | 36 | 8354.1051 | 0.25134
24.0407 | 36 | 8370.0425 | 0.25139
24.0333 | 36 | 8317.9023 | 0.25145
24.0259 | 36 | 8356.0423 | 0.25151
24.0185 | 36 | 8278.2256 | 0.25157
24.016 | 36 | 8273.4276 | 0.25158
24.0136 | 36 | 8389.1241 | 0.2516
23.9864 | 36 | 8323.8015 | 0.25181
23.984 | 36 | 8267.252 | 0.25183
23.9815 | 36 | 8280.5941 | 0.25185
23.9889 | 36 | 8304.967 | 0.25179
23.9963 | 36 | 8266.8527 | 0.25174
24.0037 | 36 | 8306.8642 | 0.25168
24.0111 | 36 | 8458.3714 | 0.25162
24.0185 | 36 | 8437.6937 | 0.25157
24.0259 | 36 | 8322.18 | 0.25151
24.0333 | 36 | 8340.5044 | 0.25145
24.0407 | 36 | 8315.4139 | 0.25139
24.0481 | 36 | 8338.986 | 0.25134
24.0556 | 36 | 8373.1824 | 0.25128
24.063 | 36 | 8327.9176 | 0.25122
24.0704 | 36 | 7783.694 | 0.25117
24.0531 | 36 | 8443.8441 | 0.2513
24.0481 | 36 | 8452.512 | 0.25134
24.0432 | 36 | 8519.5897 | 0.25138
24.0383 | 36 | 8508.2908 | 0.25141
24.0333 | 36 | 8467.7655 | 0.25145
24.0284 | 36 | 8508.8998 | 0.25149
24.0235 | 36 | 8449.1718 | 0.25153
24.0185 | 36 | 8443.2588 | 0.25157
24.0198 | 36 | 8450.9316 | 0.25156
24.021 | 36 | 8428.7895 | 0.25155
24.0222 | 36 | 8404.1941 | 0.25154
24.0235 | 36 | 8422.7334 | 0.25153
24.0346 | 36 | 8501.4928 | 0.25144
24.0358 | 36 | 8464.7599 | 0.25143
24.037 | 36 | 8479.8624 | 0.25142
24.0481 | 36 | 8397.3405 | 0.25134
24.0593 | 36 | 8441.7955 | 0.25125
24.0704 | 36 | 8473.0785 | 0.25117
24.0815 | 36 | 8537.3763 | 0.25108
24.0926 | 36 | 8485.6491 | 0.25099
24.1037 | 36 | 8306.4189 | 0.25091
24.1148 | 36 | 8461.5018 | 0.25082
24.1259 | 36 | 8560.8582 | 0.25074
24.137 | 36 | 8547.3127 | 0.25065
24.1481 | 36 | 8412.1015 | 0.25056
24.1593 | 36 | 8462.3788 | 0.25048
24.1704 | 36 | 8507.9676 | 0.25039
24.0914 | 36 | 8525.1663 | 0.251
24.0753 | 36 | 8392.4017 | 0.25113
24.0593 | 36 | 8285.9758 | 0.25125
24.0432 | 36 | 8001.6396 | 0.25138
24.0272 | 36 | 8206.7881 | 0.2515
24.0111 | 36 | 8381.4042 | 0.25162
23.9951 | 36 | 8424.4391 | 0.25175
23.979 | 36 | 8377.5096 | 0.25187
23.963 | 36 | 8337.3776 | 0.25199
23.9753 | 36 | 8480.1796 | 0.2519
23.9877 | 36 | 8490.647 | 0.2518
24 | 36 | 8470.0049 | 0.25171
24.0123 | 36 | 8350.3228 | 0.25161
24.0247 | 36 | 8341.9439 | 0.25152
24.037 | 36 | 8452.7501 | 0.25142
24.0494 | 36 | 8415.5633 | 0.25133
24.1383 | 36 | 8482.7392 | 0.25064
24.1333 | 36 | 8487.9576 | 0.25068
24.1284 | 36 | 8486.7932 | 0.25072
24.1235 | 36 | 8462.3002 | 0.25076
24.1185 | 36 | 8364.3817 | 0.25079
24.1136 | 36 | 8400.4478 | 0.25083
24.1086 | 36 | 8391.0616 | 0.25087
24.1037 | 36 | 8448.5027 | 0.25091
24.0988 | 36 | 8462.1592 | 0.25095
24.0938 | 36 | 8449.914 | 0.25098
24.0889 | 36 | 8345.5169 | 0.25102
24.084 | 36 | 8333.2943 | 0.25106
24.079 | 36 | 8218.1286 | 0.2511
24.0741 | 36 | 8170.4249 | 0.25114
24.0716 | 36 | 8219.9062 | 0.25116
24.0691 | 36 | 8235.4728 | 0.25118
24.0667 | 36 | 8241.9473 | 0.25119
24.0444 | 36 | 8338.437 | 0.25137
24.042 | 36 | 8202.8869 | 0.25139
24.0395 | 36 | 8218.7737 | 0.2514
24.037 | 36 | 8210.1312 | 0.25142
24.0432 | 36 | 8143.8571 | 0.25138
24.0494 | 36 | 8061.0465 | 0.25133
24.0556 | 36 | 8088.308 | 0.25128
24.0617 | 36 | 8141.5858 | 0.25123
24.0679 | 36 | 8120.0394 | 0.25119
24.0741 | 36 | 8061.0559 | 0.25114
24.0802 | 36 | 8034.9739 | 0.25109
24.0864 | 36 | 8028.0695 | 0.25104
24.0926 | 36 | 8042.8768 | 0.25099
24.0988 | 36 | 8048.9902 | 0.25095
24.1049 | 36 | 8106.1233 | 0.2509
24.0519 | 36 | 7866.6116 | 0.25131
24.0407 | 36 | 7902.9812 | 0.25139
24.0296 | 36 | 7864.1073 | 0.25148
24.0185 | 36 | 7885.2864 | 0.25157
24.0074 | 36 | 7914.7984 | 0.25165
23.9963 | 36 | 7950.715 | 0.25174
23.9852 | 36 | 7933.3975 | 0.25182
23.9741 | 36 | 7911.5951 | 0.25191
23.963 | 36 | 7885.7755 | 0.25199
23.9691 | 36 | 7865.1595 | 0.25194
23.9753 | 36 | 7851.5501 | 0.2519
23.9815 | 36 | 7851.5687 | 0.25185
23.9877 | 36 | 7907.121 | 0.2518
23.9938 | 36 | 7954.2212 | 0.25176
24.0568 | 36 | 7989.7836 | 0.25127
24.058 | 36 | 7978.5446 | 0.25126
24.0593 | 36 | 7998.1504 | 0.25125
24.0605 | 36 | 8009.1338 | 0.25124
24.0617 | 36 | 7986.683 | 0.25123
24.063 | 36 | 7968.6091 | 0.25122
24.0642 | 36 | 7997.5058 | 0.25121
24.0654 | 36 | 7988.7859 | 0.2512
24.0667 | 36 | 7981.9896 | 0.25119
24.0679 | 36 | 7974.9273 | 0.25119
24.0691 | 36 | 8017.9623 | 0.25118
24.0704 | 36 | 8033.7278 | 0.25117
24.0716 | 36 | 8029.3212 | 0.25116
24.0728 | 36 | 8027.6351 | 0.25115
24.0123 | 36 | 7978.058 | 0.25161
24.0062 | 36 | 7944.6996 | 0.25166
24 | 36 | 7934.0661 | 0.25171
23.9938 | 36 | 7911.3886 | 0.25176
23.9877 | 36 | 7889.4485 | 0.2518
23.9815 | 36 | 7903.3853 | 0.25185
23.9815 | 36 | 7896.7014 | 0.25185
23.9815 | 36 | 7899.6794 | 0.25185
23.9815 | 36 | 7907.4883 | 0.25185
23.9815 | 36 | 7920.7237 | 0.25185
23.9815 | 36 | 7819.8038 | 0.25185
23.9864 | 35.9333 | 7896.7905 | 0.25131
23.9914 | 35.8667 | 7896.9684 | 0.25077
23.9963 | 35.8 | 7915.3524 | 0.25023
24.0012 | 35.7333 | 7944.05 | 0.24969
24.0062 | 35.6667 | 7952.491 | 0.24916
24.0111 | 35.6 | 7962.599 | 0.24862
24.016 | 35.5333 | 7981.0354 | 0.24809
24.021 | 35.4667 | 7992.3019 | 0.24756
24.0259 | 35.4 | 8005.3253 | 0.24703
24.0556 | 35 | 8017.7927 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8015.8792 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8036.0392 | 0.24388
24.0556 | 35 | 8028.8636 | 0.24388
24.0556 | 35 | 7997.9744 | 0.24388
24.0556 | 35 | 7972.4156 | 0.24388
24.0556 | 35 | 7973.7824 | 0.24388
24.0556 | 35 | 7982.5298 | 0.24388
23.9815 | 34.3333 | 7975.2649 | 0.23967
23.9741 | 34.2667 | 8024.5986 | 0.23926
23.9667 | 34.2 | 8053.129 | 0.23885
23.9593 | 34.1333 | 8086.0514 | 0.23844
23.9519 | 34.0667 | 8070.1023 | 0.23802
23.9444 | 34 | 8058.3362 | 0.23762
23.9395 | 34 | 8055.1328 | 0.23765
23.9346 | 34 | 8054.2448 | 0.23769
23.8704 | 34 | 8009.1836 | 0.23816
23.8778 | 33.9333 | 8038.1453 | 0.23764
23.8852 | 33.8667 | 8055.8689 | 0.23713
23.8926 | 33.8 | 8080.2423 | 0.23661
23.9 | 33.7333 | 8092.2487 | 0.2361
23.9074 | 33.6667 | 8085.6522 | 0.23559
23.9148 | 33.6 | 8097.7661 | 0.23508
23.9877 | 33 | 8109.678 | 0.2305
23.9889 | 33 | 8135.5937 | 0.23049
23.9901 | 33 | 8136.9973 | 0.23048
23.9914 | 33 | 8088.4304 | 0.23047
23.9926 | 33 | 8076.8149 | 0.23046
23.9938 | 33 | 8060.2805 | 0.23045
23.9951 | 33 | 8090.0328 | 0.23044
23.8222 | 32.2 | 7949.0887 | 0.22646
23.8074 | 32.1333 | 7877.3572 | 0.22614
23.7926 | 32.0667 | 7876.6096 | 0.22582
23.7778 | 32 | 7947.0015 | 0.2255
23.7901 | 32 | 8063.1306 | 0.22541
23.8025 | 32 | 8142.5173 | 0.22532
23.8148 | 32 | 8148.1945 | 0.22524
23.963 | 31.6 | 7962.0912 | 0.22166
23.963 | 31.5333 | 7987.094 | 0.22125
23.963 | 31.4667 | 7974.2555 | 0.22084
23.963 | 31.4 | 8034.1337 | 0.22043
23.963 | 31.3333 | 8053.8104 | 0.22002
23.963 | 31.2667 | 7980.6937 | 0.21961
23.8346 | 31 | 7663.9306 | 0.21889
23.8247 | 31 | 7736.7234 | 0.21896
23.8148 | 31 | 7823.474 | 0.21902
23.8222 | 31 | 7841.4551 | 0.21897
23.8296 | 31 | 7802.5001 | 0.21892
23.837 | 31 | 7849.5 | 0.21887
23.9383 | 31 | 7696.9761 | 0.21816
23.9407 | 31 | 7881.492 | 0.21814
23.9432 | 31 | 7906.1899 | 0.21812
23.9457 | 31 | 7924.473 | 0.21811
23.9481 | 31 | 7866.7966 | 0.21809
23.9506 | 31 | 7763.7132 | 0.21807
23.8074 | 30.0667 | 7840.475 | 0.21355
23.7963 | 30 | 7887.4546 | 0.21324
23.8099 | 30 | 8092.5512 | 0.21315
23.8235 | 30 | 8174.7817 | 0.21306
23.837 | 30 | 8188.611 | 0.21296
23.8506 | 30 | 8168.8684 | 0.21287
23.8444 | 30 | 7756.3541 | 0.21291
23.8272 | 30 | 7770.3407 | 0.21303
23.8099 | 30 | 7776.8904 | 0.21315
23.7926 | 30 | 7856.3524 | 0.21327
23.7753 | 30 | 8059.0617 | 0.21339
23.758 | 30 | 8144.9293 | 0.21351
23.9074 | 29.6 | 7917.2328 | 0.21021
23.9074 | 29.5333 | 8003.2358 | 0.20983
23.9074 | 29.4667 | 8078.5928 | 0.20946
23.9074 | 29.4 | 8156.1588 | 0.20909
23.9074 | 29.3333 | 8182.9217 | 0.20872
23.8444 | 29 | 8014.3679 | 0.20731
23.8543 | 29 | 7991.2143 | 0.20725
23.8642 | 29 | 7985.5048 | 0.20718
23.8741 | 29 | 7975.7705 | 0.20711
23.884 | 29 | 7979.7168 | 0.20705
23.7741 | 29 | 7759.638 | 0.20779
23.7889 | 29 | 7922.2467 | 0.20769
23.8037 | 29 | 7936.7259 | 0.20759
23.8185 | 29 | 7931.0625 | 0.20749
23.8333 | 29 | 7922.1041 | 0.20739
23.6852 | 28 | 8131.2229 | 0.20306
23.7037 | 28 | 8272.8949 | 0.20294
23.7222 | 28 | 8268.8048 | 0.20282
23.7407 | 28 | 8264.8832 | 0.2027
23.7593 | 28 | 8267.6299 | 0.20258
23.7815 | 28 | 8022.8268 | 0.20243
23.7926 | 28 | 8240.7803 | 0.20236
23.8037 | 28 | 8245.2537 | 0.20229
23.8148 | 28 | 8184.7855 | 0.20221
23.8259 | 28 | 8139.0352 | 0.20214
23.821 | 28 | 8096.9117 | 0.20217
23.8222 | 28 | 8086.1095 | 0.20216
23.8235 | 28 | 8066.4025 | 0.20216
23.8247 | 28 | 8082.3939 | 0.20215
23.8111 | 28 | 8326.2833 | 0.20224
23.7963 | 28 | 8285.0216 | 0.20234
23.7815 | 28 | 8238.5363 | 0.20243
23.7667 | 28 | 8239.0081 | 0.20253
23.7 | 27.1333 | 8314.433 | 0.19861
23.6741 | 27.0667 | 8483.1143 | 0.19845
23.6481 | 27 | 8471.669 | 0.19829
23.6716 | 27 | 8465.2184 | 0.19814
23.7605 | 27 | 8313.3372 | 0.19757
23.7704 | 27 | 8435.9391 | 0.1975
23.7802 | 27 | 8447.2813 | 0.19744
23.7901 | 27 | 8450.1895 | 0.19738
23.8 | 27 | 8460.62 | 0.19731
23.8173 | 27 | 8383.4556 | 0.1972
23.8037 | 27 | 8394.9972 | 0.19729
23.7901 | 27 | 8365.0729 | 0.19738
23.7765 | 27 | 8382.0242 | 0.19746
23.6407 | 27 | 8209.9048 | 0.19834
23.6111 | 27 | 8191.511 | 0.19853
23.6333 | 26.9333 | 8263.1012 | 0.19806
23.6556 | 26.8667 | 8308.1481 | 0.1976
23.8259 | 26 | 8565.2499 | 0.19245
23.8247 | 26 | 8568.3628 | 0.19246
23.8235 | 26 | 8561.2574 | 0.19247
23.8222 | 26 | 8549.7364 | 0.19248
23.6864 | 26 | 8506.0391 | 0.19334
23.658 | 26 | 8495.9483 | 0.19352
23.6296 | 26 | 8479.0149 | 0.19369
23.6531 | 26 | 8491.1424 | 0.19355
23.7963 | 26 | 8191.8316 | 0.19264
23.7926 | 26 | 8262.6287 | 0.19266
23.7889 | 26 | 8249.5947 | 0.19269
23.7852 | 26 | 8250.2289 | 0.19271
23.6914 | 26 | 8283.7561 | 0.19331
23.7037 | 26 | 8258.0266 | 0.19323
23.716 | 26 | 8246.0004 | 0.19315
23.7284 | 26 | 8221.9696 | 0.19307
23.7963 | 27 | 8248.1906 | 0.19734
23.7778 | 27 | 8231.4441 | 0.19746
23.7593 | 27 | 8241.3834 | 0.19758
23.7407 | 27 | 8244.5754 | 0.1977
23.8481 | 27.6 | 8236.724 | 0.19996
23.8333 | 27.6667 | 8246.2795 | 0.20039
23.8185 | 27.7333 | 8233.576 | 0.20083
23.8037 | 27.8 | 8204.7204 | 0.20126
23.7889 | 27.8667 | 8175.7659 | 0.2017
23.8951 | 28.2667 | 7734.057 | 0.20306
23.9012 | 28.3333 | 8224.2536 | 0.20337
23.9074 | 28.4 | 8197.5589 | 0.20368
23.9136 | 28.4667 | 8200.8814 | 0.20399
23.9198 | 28.5333 | 8243.0584 | 0.2043
23.9259 | 28.6 | 8245.7142 | 0.20461
23.8074 | 29.9333 | 8033.948 | 0.21278
23.7963 | 30 | 8046.3495 | 0.21324
23.8111 | 30 | 8009.751 | 0.21314
23.8259 | 30 | 8026.5555 | 0.21304
23.8407 | 30 | 8051.2083 | 0.21294
23.8556 | 30 | 8106.1166 | 0.21284
23.9407 | 30.4667 | 8045.5606 | 0.21496
23.9296 | 30.5333 | 8075.9532 | 0.21543
23.9185 | 30.6 | 8089.8709 | 0.2159
23.9074 | 30.6667 | 8079.9497 | 0.21638
23.8963 | 30.7333 | 8076.551 | 0.21685
23.8852 | 30.8 | 8092.439 | 0.21733
23.8741 | 30.8667 | 8039.6413 | 0.21781
23.8654 | 32 | 7901.9695 | 0.22488
23.879 | 32 | 7970.5455 | 0.22478
23.8926 | 32 | 7943.791 | 0.22468
23.9062 | 32 | 7903.7339 | 0.22459
23.9198 | 32 | 7935.3649 | 0.22449
23.9333 | 32 | 8027.1158 | 0.22439
23.9469 | 32 | 7992.7027 | 0.22429
23.9605 | 32 | 7979.7479 | 0.2242
23.9333 | 32.6 | 8023.018 | 0.22826
23.9198 | 32.6667 | 7980.5303 | 0.22879
23.9062 | 32.7333 | 7960.2844 | 0.22933
23.8926 | 32.8 | 7955.3819 | 0.22986
23.879 | 32.8667 | 7930.4873 | 0.2304
23.8654 | 32.9333 | 7865.7504 | 0.23094
23.8519 | 33 | 7882.4821 | 0.23148
23.8556 | 33 | 7885.5543 | 0.23146
23.9173 | 33 | 7860.935 | 0.23101
23.9272 | 33 | 7933.3127 | 0.23094
23.937 | 33 | 7968.0533 | 0.23087
23.9469 | 33 | 7960.861 | 0.23079
23.9568 | 33 | 8003.6545 | 0.23072
23.9667 | 33 | 7984.4781 | 0.23065
23.9765 | 33 | 8034.1768 | 0.23058
23.9864 | 33 | 8018.7622 | 0.23051
23.9963 | 33 | 7951.2641 | 0.23043
23.9444 | 33 | 7979.0146 | 0.23081
23.9321 | 33 | 8035.312 | 0.2309
23.9198 | 33 | 8018.6225 | 0.23099
23.9074 | 33 | 7993.4387 | 0.23108
23.8951 | 33 | 7956.3097 | 0.23117
23.8827 | 33 | 8034.523 | 0.23126
23.8704 | 33 | 8050.796 | 0.23135
23.8765 | 33.0667 | 8009.1424 | 0.23175
23.8827 | 33.1333 | 7979.8666 | 0.23215
23.9778 | 34 | 7731.9458 | 0.23737
23.9852 | 34 | 7810.5712 | 0.23731
23.9926 | 34 | 7811.1898 | 0.23726
24 | 34 | 7810.264 | 0.2372
24.0074 | 34 | 7820.3729 | 0.23715
24.0148 | 34 | 7778.8903 | 0.23709
24.0222 | 34 | 7852.2097 | 0.23704
24.0296 | 34 | 7850.8753 | 0.23698
24.037 | 34 | 7846.7276 | 0.23693
23.963 | 34 | 7946.9124 | 0.23748
23.9519 | 34 | 8000.774 | 0.23756
23.9407 | 34 | 8006.0687 | 0.23764
23.9296 | 34 | 7974.4149 | 0.23772
23.9185 | 34 | 7992.1954 | 0.23781
23.9074 | 34 | 7945.4404 | 0.23789
23.9148 | 34 | 7966.679 | 0.23783
23.9222 | 34 | 7925.2654 | 0.23778
23.9296 | 34 | 8121.6439 | 0.23772
23.937 | 34 | 8152.2679 | 0.23767
24.0185 | 34.1333 | 7871.9826 | 0.23799
24.0185 | 34.2 | 7992.9441 | 0.23846
24.0185 | 34.2667 | 8030.029 | 0.23893
24.0185 | 34.3333 | 8044.158 | 0.2394
24.0185 | 34.4 | 7997.8059 | 0.23987
24.0185 | 34.4667 | 8040.0765 | 0.24034
24.0185 | 34.5333 | 7979.7053 | 0.24081
24.0185 | 34.6 | 7955.1688 | 0.24129
24.0185 | 34.6667 | 8004.1721 | 0.24176
24.0185 | 34.7333 | 7880.9328 | 0.24224
24.0185 | 34.8 | 7894.9185 | 0.24272
23.937 | 35 | 7782.8985 | 0.24478
23.9296 | 35 | 7855.7372 | 0.24483
23.9222 | 35 | 7824.0749 | 0.24489
23.9148 | 35 | 7884.6258 | 0.24495
23.9074 | 35 | 7921.0687 | 0.245
23.9198 | 35 | 7876.0194 | 0.24491
23.9321 | 35 | 7921.0752 | 0.24482
23.9444 | 35 | 8054.9764 | 0.24472
23.9568 | 35 | 8045.364 | 0.24463
23.9691 | 35 | 7888.5301 | 0.24454
23.9815 | 35 | 7947.581 | 0.24444
24.0778 | 35 | 7549.8432 | 0.24371
24.0728 | 35 | 7995.5151 | 0.24375
24.0679 | 35 | 7932.4131 | 0.24379
24.063 | 35 | 8015.5417 | 0.24383
24.058 | 35 | 8067.5487 | 0.24386
24.0531 | 35 | 8094.53 | 0.2439
24.0481 | 35 | 7982.261 | 0.24394
24.0432 | 35 | 7976.0483 | 0.24398
24.0383 | 35 | 8042.2382 | 0.24401
24.0333 | 35 | 7987.8736 | 0.24405
24.0284 | 35 | 8077.1215 | 0.24409
24.0235 | 35 | 8140.6045 | 0.24413
23.9296 | 35 | 8027.146 | 0.24483
23.9222 | 35 | 7998.9157 | 0.24489
23.9148 | 35 | 7991.4524 | 0.24495
23.9074 | 35 | 8049.5037 | 0.245
23.921 | 35 | 8067.4169 | 0.2449
23.9346 | 35 | 8125.5864 | 0.2448
23.9481 | 35 | 8078.507 | 0.24469
23.9617 | 35 | 8058.2396 | 0.24459
23.9753 | 35 | 8112.1952 | 0.24449
23.9889 | 35 | 8099.7072 | 0.24439
24.0025 | 35 | 8073.9768 | 0.24428
24.016 | 35 | 7959.9065 | 0.24418
24.0741 | 35 | 7660.1537 | 0.24374
24.0667 | 35 | 8075.9426 | 0.2438
24.0593 | 35 | 8074.8303 | 0.24385
24.0519 | 35 | 8139.5908 | 0.24391
24.0444 | 35 | 8090.3727 | 0.24397
24.037 | 35 | 8165.2787 | 0.24402
24.0296 | 35 | 8165.3123 | 0.24408
24.0222 | 35 | 8104.725 | 0.24414
24.0148 | 35 | 8106.959 | 0.24419
24.0074 | 35 | 8096.8422 | 0.24425
24 | 35 | 8098.3289 | 0.2443
23.9963 | 35 | 8073.1172 | 0.24433
23.9519 | 35 | 8113.0787 | 0.24467
23.9481 | 35 | 8005.4227 | 0.24469
23.9444 | 35 | 8004.5792 | 0.24472
23.9568 | 35 | 7977.915 | 0.24463
23.9691 | 35 | 8025.8648 | 0.24454
23.9815 | 35 | 8002.8767 | 0.24444
23.9938 | 35 | 8132.2512 | 0.24435
24.0062 | 35 | 8134.4709 | 0.24426
24.0185 | 35 | 8147.276 | 0.24416
24.0309 | 35 | 8041.4123 | 0.24407
24.0432 | 35 | 8149.1525 | 0.24398
24.0864 | 35 | 8326.1544 | 0.24365
24.0778 | 35 | 8167.0292 | 0.24371
24.0691 | 35 | 8165.0324 | 0.24378
24.0605 | 35 | 8179.9889 | 0.24385
24.0519 | 35 | 8125.6512 | 0.24391
24.0432 | 35 | 8083.4358 | 0.24398
24.0346 | 35 | 8163.1499 | 0.24404
24.0259 | 35 | 8074.4543 | 0.24411
24.0173 | 35 | 8153.4486 | 0.24417
24.0086 | 35 | 8115.0305 | 0.24424
24 | 35 | 8138.5111 | 0.2443
23.9963 | 35 | 8046.2411 | 0.24433
23.9926 | 35 | 8221.7675 | 0.24436
23.9519 | 35 | 7912.9424 | 0.24467
23.9481 | 35 | 8038.389 | 0.24469
23.9444 | 35 | 8041.4237 | 0.24472
23.9617 | 35 | 8087.4719 | 0.24459
23.979 | 35 | 8208.9792 | 0.24446
23.9963 | 35 | 8172.0265 | 0.24433
24.0136 | 35 | 8074.0937 | 0.2442
24.0309 | 35 | 8176.3463 | 0.24407
24.0481 | 35 | 8164.8888 | 0.24394
24.0654 | 35 | 8207.4297 | 0.24381
24.0827 | 35 | 8138.1941 | 0.24368
24.1 | 35 | 8135.4078 | 0.24354
24.1148 | 35 | 8195.1889 | 0.24343
24.1 | 35 | 8316.6889 | 0.24354
24.0852 | 35 | 8260.2356 | 0.24366
24.0704 | 35 | 8201.1729 | 0.24377
24.0556 | 35 | 8146.1331 | 0.24388
24.0407 | 35 | 8188.965 | 0.244
24.0259 | 35 | 8289.0457 | 0.24411
24.0111 | 35 | 8298.2056 | 0.24422
23.9963 | 35 | 8292.4231 | 0.24433
23.9815 | 35 | 8323.6735 | 0.24444
23.9852 | 34.9333 | 8277.2913 | 0.24393
23.9889 | 34.8667 | 8220.4654 | 0.24342
23.9926 | 34.8 | 8207.9513 | 0.24291
23.9963 | 34.7333 | 8223.2518 | 0.24241
24.037 | 34 | 8565.5853 | 0.23693
24.0432 | 34 | 8517.5082 | 0.23688
24.0494 | 34 | 8418.3227 | 0.23683
24.0556 | 34 | 8425.4532 | 0.23679
24.0617 | 34 | 8400.6961 | 0.23674
24.0679 | 34 | 8429.6559 | 0.2367
24.0741 | 34 | 8424.7522 | 0.23665
24.0802 | 34 | 8433.1609 | 0.2366
24.0864 | 34 | 8406.5576 | 0.23656
24.0926 | 34 | 8431.387 | 0.23651
24.0988 | 34 | 8408.0169 | 0.23646
24.1049 | 34 | 8350.0952 | 0.23642
24.1111 | 34 | 8329.1696 | 0.23637
24.1173 | 34 | 8325.4445 | 0.23633
24.0519 | 34 | 8401.8064 | 0.23682
24.0432 | 34 | 8442.7167 | 0.23688
24.0346 | 34 | 8449.9136 | 0.23695
24.0259 | 34 | 8372.5127 | 0.23701
24.0173 | 34 | 8403.2792 | 0.23707
24.0086 | 34 | 8441.1995 | 0.23714
24 | 34 | 8509.5249 | 0.2372
24.0037 | 33.9333 | 8510.9499 | 0.23671
24.0074 | 33.8667 | 8577.5227 | 0.23622
24.0111 | 33.8 | 8539.3303 | 0.23574
24.0148 | 33.7333 | 8589.0619 | 0.23525
24.0185 | 33.6667 | 8638.948 | 0.23477
24.0556 | 33 | 8674.7131 | 0.23
24.063 | 33 | 8792.7407 | 0.22994
24.0704 | 33 | 8749.2984 | 0.22989
24.0778 | 33 | 8759.4261 | 0.22983
24.0852 | 33 | 8797.1951 | 0.22978
24.0926 | 33 | 8768.3095 | 0.22973
24.1 | 33 | 8819.9618 | 0.22967
24.1074 | 33 | 8736.414 | 0.22962
24.1148 | 33 | 8713.378 | 0.22956
24.1222 | 33 | 8821.8468 | 0.22951
24.1296 | 33 | 8804.9971 | 0.22945
24.137 | 33 | 8802.2357 | 0.2294
24.1444 | 33 | 8846.7837 | 0.22934
24.1519 | 33 | 8732.4556 | 0.22929
24.1593 | 33 | 8725.0256 | 0.22923
24.0679 | 33 | 8699.0208 | 0.22991
24.0556 | 33 | 8746.3803 | 0.23
24.0432 | 33 | 8735.3229 | 0.23009
24.0309 | 33 | 8755.3407 | 0.23018
24.0185 | 33 | 8769.4836 | 0.23027
24.0062 | 33 | 8720.7468 | 0.23036
23.9938 | 33 | 8751.4614 | 0.23045
23.9815 | 33 | 8735.5985 | 0.23054
23.9951 | 32.9333 | 8768.565 | 0.23
24.0086 | 32.8667 | 8837.5132 | 0.22946
24.0222 | 32.8 | 8842.953 | 0.22892
24.0358 | 32.7333 | 8835.5187 | 0.22838
24.0494 | 32.6667 | 8853.5221 | 0.22785
24.063 | 32.6 | 8957.7788 | 0.22731
24.0765 | 32.5333 | 8912.544 | 0.22678
24.1728 | 32 | 8964.5885 | 0.22266
24.1667 | 32 | 9002.5101 | 0.2227
24.1605 | 32 | 9030.4659 | 0.22275
24.1543 | 32 | 9004.4748 | 0.22279
24.1481 | 32 | 9027.9333 | 0.22284
24.142 | 32 | 9003.0769 | 0.22288
24.1358 | 32 | 8967.9891 | 0.22293
24.1296 | 32 | 8996.0033 | 0.22297
24.1235 | 32 | 9024.0818 | 0.22302
24.1173 | 32 | 9077.7034 | 0.22306
24.1111 | 32 | 9019.998 | 0.22311
24.1049 | 32 | 8988.308 | 0.22315
24.0988 | 32 | 8973.8809 | 0.2232
24.0926 | 32 | 8975.9599 | 0.22324
24.0309 | 32 | 8899.5994 | 0.22369
24.0247 | 32 | 8921.738 | 0.22373
24.0185 | 32 | 8935.0059 | 0.22378
24.0123 | 32 | 8918.3351 | 0.22382
24.0062 | 32 | 8941.1297 | 0.22387
24 | 32 | 8911.5893 | 0.22391
24.0086 | 32 | 8909.6021 | 0.22385
24.0173 | 32 | 8936.4375 | 0.22379
24.0259 | 32 | 8926.2654 | 0.22373
24.0346 | 32 | 8951.634 | 0.22366
24.0432 | 32 | 8956.4463 | 0.2236
24.0519 | 32 | 8957.9826 | 0.22354
24.1321 | 32 | 8989.3289 | 0.22296
24.1346 | 32 | 8987.7373 | 0.22294
24.137 | 32 | 8954.9683 | 0.22292
24.1395 | 32 | 8986.8716 | 0.2229
24.142 | 32 | 8976.7552 | 0.22288
24.1444 | 32 | 8963.4216 | 0.22287
24.1469 | 32 | 8953.3768 | 0.22285
24.1494 | 32 | 8967.1156 | 0.22283
24.1519 | 32 | 8979.0614 | 0.22281
24.1543 | 32 | 8970.3625 | 0.22279
24.1568 | 32 | 8966.3007 | 0.22277
24.1593 | 32 | 8980.1204 | 0.22276
24.1617 | 32 | 8990.7998 | 0.22274
24.0802 | 32 | 8600.9374 | 0.22333
24.0679 | 32 | 8878.2745 | 0.22342
24.0556 | 32 | 8847.2806 | 0.22351
24.0432 | 32 | 8856.4167 | 0.2236
24.0309 | 32 | 8869.6473 | 0.22369
24.0185 | 32 | 8847.7174 | 0.22378
24.0062 | 32 | 8853.2059 | 0.22387
23.9938 | 32 | 8896.2012 | 0.22396
23.9815 | 32 | 8899.2933 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8867.1571 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8870.0582 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8886.052 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8834.1281 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8845.956 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8743.6704 | 0.22405
23.9877 | 32 | 8753.3656 | 0.224
23.9938 | 32 | 8813.2983 | 0.22396
24 | 32 | 8817.8027 | 0.22391
24.0062 | 32 | 8812.9292 | 0.22387
24.0123 | 32 | 8804.4806 | 0.22382
24.0185 | 32 | 8805.1903 | 0.22378
24.0247 | 32 | 8799.1224 | 0.22373
24.0309 | 32 | 8788.5826 | 0.22369
24.037 | 32 | 8798.4588 | 0.22365
24.0432 | 32 | 8810.0543 | 0.2236
24.0494 | 32 | 8797.3512 | 0.22356
24.0556 | 32 | 8812.7559 | 0.22351
24.0247 | 32 | 8722.618 | 0.22373
24.0185 | 32 | 8733.6912 | 0.22378
24.0123 | 32 | 8714.8266 | 0.22382
24.0062 | 32 | 8710.7113 | 0.22387
24 | 32 | 8702.5047 | 0.22391
23.9938 | 32 | 8700.3302 | 0.22396
23.9877 | 32 | 8643.4704 | 0.224
23.9815 | 32 | 8636.1776 | 0.22405
23.9753 | 32 | 8634.541 | 0.22409
23.9691 | 32 | 8633.8727 | 0.22413
23.9012 | 32 | 8565.0156 | 0.22462
23.8951 | 32 | 8550.798 | 0.22467
23.8889 | 32 | 8521.3079 | 0.22471
23.8951 | 32 | 8547.3855 | 0.22467
23.9012 | 32 | 8560.8604 | 0.22462
23.9074 | 32 | 8548.2926 | 0.22458
23.9136 | 32 | 8547.1519 | 0.22453
23.9198 | 32 | 8522.6995 | 0.22449
23.9259 | 32 | 8538.9314 | 0.22444
23.9963 | 32 | 8373.9979 | 0.22394
24 | 32 | 8453.7468 | 0.22391
24.0037 | 32 | 8410.7591 | 0.22389
24.0074 | 32 | 8418.8352 | 0.22386
24.0111 | 32 | 8414.7021 | 0.22383
24.0148 | 32 | 8403.7171 | 0.22381
24.0185 | 32 | 8436.9699 | 0.22378
24.0222 | 32 | 8423.8255 | 0.22375
23.963 | 32 | 8310.6955 | 0.22418
23.9556 | 32 | 8317.4951 | 0.22423
23.9481 | 32 | 8286.989 | 0.22429
23.9407 | 32 | 8311.1037 | 0.22434
23.9333 | 32 | 8287.6723 | 0.22439
23.9259 | 32 | 8252.8177 | 0.22444
23.9222 | 31.9333 | 8286.1573 | 0.22405
23.8704 | 31 | 8262.3474 | 0.21864
23.8741 | 31 | 8407.8776 | 0.21861
23.8778 | 31 | 8405.9787 | 0.21858
23.8815 | 31 | 8389.5145 | 0.21856
23.8852 | 31 | 8398.2146 | 0.21853
23.8889 | 31 | 8370.9152 | 0.21851
23.9444 | 30.6667 | 8288.2248 | 0.21612
23.9481 | 30.6 | 8438.096 | 0.2157
23.9519 | 30.5333 | 8473.2199 | 0.21528
23.9556 | 30.4667 | 8471.89 | 0.21486
23.9593 | 30.4 | 8493.1944 | 0.21444
23.963 | 30.3333 | 8528.076 | 0.21402
23.9667 | 30.2667 | 8510.9175 | 0.21361
23.8778 | 30 | 8387.004 | 0.21268
23.8691 | 30 | 8452.4221 | 0.21274
23.8605 | 30 | 8448.4143 | 0.2128
23.8519 | 30 | 8433.7622 | 0.21286
23.8531 | 29.9333 | 8472.4322 | 0.21247
23.8543 | 29.8667 | 8455.4725 | 0.21208
23.8963 | 29 | 8577.3379 | 0.20696
23.9049 | 29 | 8606.1917 | 0.2069
23.9136 | 29 | 8603.0752 | 0.20684
23.9222 | 29 | 8602.2963 | 0.20679
23.9309 | 29 | 8595.8755 | 0.20673
23.9395 | 29 | 8560.2596 | 0.20667
23.8506 | 29 | 8584.7998 | 0.20727
23.837 | 29 | 8555.8459 | 0.20736
23.8235 | 29 | 8563.2355 | 0.20745
23.8099 | 29 | 8514.4914 | 0.20755
23.7963 | 29 | 8485.8621 | 0.20764
23.9 | 28.7333 | 8607.5288 | 0.2055
23.9074 | 28.6667 | 8613.4667 | 0.20509
23.9148 | 28.6 | 8629.2206 | 0.20468
23.9222 | 28.5333 | 8644.4868 | 0.20428
23.9296 | 28.4667 | 8668.5816 | 0.20388
23.8333 | 28 | 8495.8871 | 0.20209
23.821 | 28 | 8588.0783 | 0.20217
23.8086 | 28 | 8573.4024 | 0.20225
23.7963 | 28 | 8576.2053 | 0.20234
23.8025 | 28 | 8698.6332 | 0.20229
23.9136 | 28 | 8572.8891 | 0.20156
23.9185 | 28 | 8661.7105 | 0.20152
23.9235 | 28 | 8704.0746 | 0.20149
23.9284 | 28 | 8701.8614 | 0.20146
23.9333 | 28 | 8706.2678 | 0.20142
23.7593 | 27 | 8793.9976 | 0.19758
23.7765 | 27 | 8807.5021 | 0.19746
23.7938 | 27 | 8826.0976 | 0.19735
23.8111 | 27 | 8855.3697 | 0.19724
23.8284 | 27 | 8870.7333 | 0.19713
23.8457 | 27 | 8566.8582 | 0.19702
23.8284 | 27 | 8603.4784 | 0.19713
23.8111 | 27 | 8653.0781 | 0.19724
23.7938 | 27 | 8674.7607 | 0.19735
23.7765 | 27 | 8683.9354 | 0.19746
23.8852 | 27 | 8514.2247 | 0.19676
23.8741 | 27 | 8651.0497 | 0.19683
23.863 | 27 | 8633.4705 | 0.1969
23.8519 | 27 | 8627.4151 | 0.19697
23.8407 | 27 | 8623.7359 | 0.19705
23.8296 | 27 | 8644.4136 | 0.19712
23.8778 | 27 | 8559.4677 | 0.19681
23.8728 | 27 | 8561.3659 | 0.19684
23.8679 | 27 | 8566.9891 | 0.19687
23.863 | 27 | 8552.2966 | 0.1969
23.858 | 27 | 8569.2613 | 0.19693
23.8642 | 27 | 8510.9154 | 0.19689
23.863 | 27 | 8515.9841 | 0.1969
23.8617 | 27 | 8521.9835 | 0.19691
23.8605 | 27 | 8543.8944 | 0.19692
23.8593 | 27 | 8574.5207 | 0.19693
23.8642 | 27 | 8495.8481 | 0.19689
23.863 | 27 | 8568.8868 | 0.1969
23.8617 | 27 | 8552.0311 | 0.19691
23.8605 | 27 | 8566.6618 | 0.19692
23.8593 | 27 | 8570.2044 | 0.19693
23.8407 | 27 | 8258.7642 | 0.19705
23.8358 | 27 | 8327.2695 | 0.19708
23.8309 | 27 | 8318.1321 | 0.19711
23.8259 | 27 | 8303.334 | 0.19714
23.821 | 27 | 7984.7517 | 0.19718
23.8049 | 26.4667 | 8337.0647 | 0.19474
23.7852 | 26.4 | 8510.7497 | 0.19455
23.7654 | 26.3333 | 8529.6988 | 0.19437
23.7457 | 26.2667 | 8539.3796 | 0.19419
23.7259 | 26.2 | 8550.0748 | 0.194
23.658 | 26 | 8283.907 | 0.19352
23.6296 | 26 | 8311.8267 | 0.19369
23.6506 | 26 | 8348.7338 | 0.19356
23.6716 | 26 | 8358.6479 | 0.19343
23.8222 | 26 | 8428.509 | 0.19248
23.8173 | 26 | 8427.5613 | 0.19251
23.8123 | 26 | 8353.123 | 0.19254
23.8074 | 26 | 8410.6961 | 0.19257
23.6963 | 26 | 8169.9695 | 0.19327
23.6679 | 26 | 8223.7593 | 0.19345
23.6395 | 26 | 8271.7909 | 0.19363
23.6111 | 26 | 8295.7636 | 0.19381
23.8111 | 26 | 8190.3964 | 0.19255
23.8012 | 26 | 8226.1381 | 0.19261
23.7914 | 26 | 8212.5527 | 0.19267
23.7815 | 26 | 8178.1384 | 0.19274
23.7864 | 26 | 8082.1723 | 0.1927
23.784 | 26 | 8251.0169 | 0.19272
23.7815 | 26 | 8245.5884 | 0.19274
23.779 | 26 | 8247.7701 | 0.19275
23.7531 | 26 | 8120.9894 | 0.19292
23.7481 | 26 | 8212.2703 | 0.19295
23.7432 | 26 | 8205.8428 | 0.19298
23.7383 | 26 | 8204.9446 | 0.19301
23.7963 | 26 | 8229.8125 | 0.19264
23.7901 | 26 | 8240.5028 | 0.19268
23.784 | 26 | 8255.0815 | 0.19272
23.7778 | 26 | 8268.6178 | 0.19276
23.7259 | 27 | 8153.2965 | 0.19779
23.7 | 27 | 8190.1219 | 0.19796
23.6741 | 27 | 8186.861 | 0.19812
23.6481 | 27 | 8193.2893 | 0.19829
23.821 | 28 | 8189.2425 | 0.20217
23.8049 | 28 | 8200.022 | 0.20228
23.7889 | 28 | 8185.8443 | 0.20238
23.7728 | 28 | 8199.8377 | 0.20249
23.9074 | 29.3333 | 8119.2789 | 0.20872
23.9074 | 29.4 | 8093.5056 | 0.20909
23.9074 | 29.4667 | 8115.3542 | 0.20946
23.9074 | 29.5333 | 8089.5748 | 0.20983
23.9074 | 29.6 | 8095.7085 | 0.21021
23.9074 | 29.6667 | 8077.7873 | 0.21058
23.7778 | 30 | 8097.8169 | 0.21337
23.7951 | 30.0667 | 8075.8597 | 0.21364
23.8123 | 30.1333 | 8104.8033 | 0.2139
23.8296 | 30.2 | 8145.3916 | 0.21417
23.8469 | 30.2667 | 8110.9211 | 0.21444
23.8642 | 30.3333 | 8116.7127 | 0.21471
23.9284 | 31 | 7980.9947 | 0.21823
23.9148 | 31 | 8080.4057 | 0.21832
23.9012 | 31 | 8093.1273 | 0.21842
23.8877 | 31 | 8069.3076 | 0.21852
23.8741 | 31 | 8071.8918 | 0.21861
23.8605 | 31 | 8063.8855 | 0.21871
23.8469 | 31 | 8055.2811 | 0.2188
23.8333 | 31 | 8084.2254 | 0.2189
23.9111 | 31.1333 | 8126.7256 | 0.21916
23.9222 | 31.2 | 8128.0915 | 0.21949
23.9333 | 31.2667 | 8143.8186 | 0.21982
23.9444 | 31.3333 | 8156.5055 | 0.22015
23.9556 | 31.4 | 8157.0189 | 0.22048
23.9667 | 31.4667 | 8116.505 | 0.22081
23.9778 | 31.5333 | 8110.5148 | 0.22115
23.9333 | 32 | 8045.536 | 0.22439
23.9198 | 32 | 8111.7657 | 0.22449
23.9062 | 32 | 8060.0958 | 0.22459
23.8926 | 32 | 8109.5803 | 0.22468
23.879 | 32 | 8084.9538 | 0.22478
23.8654 | 32 | 8095.3349 | 0.22488
23.8519 | 32 | 8069.4848 | 0.22497
23.858 | 32 | 8153.5305 | 0.22493
23.8642 | 32 | 8066.3373 | 0.22489
23.9593 | 32.1333 | 8015.6898 | 0.22505
23.9667 | 32.2 | 8021.4987 | 0.22543
23.9741 | 32.2667 | 7964.654 | 0.2258
23.9815 | 32.3333 | 8035.7315 | 0.22618
23.9889 | 32.4 | 8099.3946 | 0.22655
23.9963 | 32.4667 | 8150.9053 | 0.22693
24.0037 | 32.5333 | 8087.6008 | 0.22731
24.0111 | 32.6 | 8044.4481 | 0.22769
24.0185 | 32.6667 | 7970.8514 | 0.22807
23.9444 | 33 | 7882.2547 | 0.23081
23.9333 | 33 | 7869.3859 | 0.23089
23.9222 | 33 | 7823.1917 | 0.23097
23.9111 | 33 | 7923.5349 | 0.23105
23.9 | 33 | 8016.9604 | 0.23113
23.8889 | 33 | 7974.7358 | 0.23122
23.8951 | 33 | 8039.2931 | 0.23117
23.9012 | 33 | 7913.9366 | 0.23113
23.9914 | 33.1333 | 8013.4121 | 0.23136
23.9963 | 33.2 | 8046.3314 | 0.23177
24.0012 | 33.2667 | 7853.5468 | 0.23218
24.0062 | 33.3333 | 7782.6452 | 0.23259
24.0111 | 33.4 | 7877.2562 | 0.23301
24.016 | 33.4667 | 7916.5809 | 0.23342
24.021 | 33.5333 | 7971.6887 | 0.23384
24.0259 | 33.6 | 7918.2712 | 0.23426
24.0309 | 33.6667 | 7924.7299 | 0.23467
23.9198 | 34 | 7784.9728 | 0.2378
23.9062 | 34 | 7853.6403 | 0.2379
23.8926 | 34 | 7941.2316 | 0.238
23.879 | 34 | 7900.0249 | 0.2381
23.8654 | 34 | 7811.977 | 0.2382
23.8519 | 34 | 7955.9991 | 0.2383
23.8617 | 34 | 7955.275 | 0.23823
23.8716 | 34 | 7849.088 | 0.23815
23.8815 | 34 | 7890.4777 | 0.23808
23.8914 | 34 | 7903.3241 | 0.23801
24 | 34 | 7911.3027 | 0.2372
24 | 34 | 7968.8484 | 0.2372
24 | 34 | 7874.9766 | 0.2372
24 | 34 | 7964.4218 | 0.2372
24 | 34 | 7867.0368 | 0.2372
24 | 34 | 7899.7795 | 0.2372
24 | 34 | 7925.777 | 0.2372
24 | 34 | 7911.5135 | 0.2372
24 | 34 | 7822.7006 | 0.2372
24 | 34 | 7831.7646 | 0.2372
23.8963 | 34 | 7872.3165 | 0.23797
23.8877 | 34 | 7870.6297 | 0.23803
23.879 | 34 | 7819.596 | 0.2381
23.8704 | 34 | 7851.028 | 0.23816
23.884 | 34 | 7868.5373 | 0.23806
23.8975 | 34 | 7885.0147 | 0.23796
23.9111 | 34 | 7887.6362 | 0.23786
23.9247 | 34 | 7849.2564 | 0.23776
23.9383 | 34 | 7837.2862 | 0.23766
24.0432 | 34 | 7984.3988 | 0.23688
24.037 | 34 | 7996.0705 | 0.23693
24.0309 | 34 | 7939.3058 | 0.23697
24.0247 | 34 | 7993.3147 | 0.23702
24.0185 | 34 | 7965.61 | 0.23706
24.0123 | 34 | 7935.808 | 0.23711
24.0062 | 34 | 7982.6907 | 0.23716
24 | 34 | 8113.5207 | 0.2372
23.9938 | 34 | 8062.073 | 0.23725
23.9877 | 34 | 8027.7134 | 0.23729
23.8691 | 34 | 7893.5549 | 0.23817
23.8605 | 34 | 7830.7246 | 0.23823
23.8519 | 34 | 7795.5558 | 0.2383
23.8654 | 34.0667 | 7752.0637 | 0.23866
23.879 | 34.1333 | 7763.4765 | 0.23903
23.8926 | 34.2 | 7795.7072 | 0.2394
23.9062 | 34.2667 | 7758.0153 | 0.23976
23.9198 | 34.3333 | 7720.6839 | 0.24013
23.9333 | 34.4 | 7712.9558 | 0.2405
24.0432 | 35 | 7793.7901 | 0.24398
24.0407 | 35 | 7910.9538 | 0.244
24.0383 | 35 | 7827.6328 | 0.24401
24.0358 | 35 | 7788.7861 | 0.24403
24.0333 | 35 | 7903.8748 | 0.24405
24.0309 | 35 | 7900.8788 | 0.24407
24.0284 | 35 | 7882.52 | 0.24409
24.0259 | 35 | 7995.5955 | 0.24411
24.0235 | 35 | 7966.9237 | 0.24413
23.937 | 35 | 7569.2356 | 0.24478
23.9296 | 35 | 7694.6075 | 0.24483
23.9222 | 35 | 7698.44 | 0.24489
23.9148 | 35 | 7738.2664 | 0.24495
23.9074 | 35 | 7790.5248 | 0.245
23.9148 | 35 | 7771.8794 | 0.24495
23.9222 | 35 | 7851.5703 | 0.24489
23.9296 | 35 | 7847.8407 | 0.24483
23.937 | 35 | 7752.3266 | 0.24478
24.0296 | 35 | 7913.1401 | 0.24408
24.0333 | 35 | 7818.0322 | 0.24405
24.037 | 35 | 7803.9741 | 0.24402
24.0407 | 35 | 7815.0502 | 0.244
24.0444 | 35 | 7782.1342 | 0.24397
24.0481 | 35 | 7780.7078 | 0.24394
24.0519 | 35 | 7816.59 | 0.24391
24.0556 | 35 | 7815.7146 | 0.24388
24.0593 | 35 | 7808.2778 | 0.24385
23.9852 | 35 | 7845.0459 | 0.24442
23.9753 | 35 | 7948.9301 | 0.24449
23.9654 | 35 | 7838.5628 | 0.24456
23.9556 | 35 | 7790.3971 | 0.24464
23.9457 | 35 | 7703.5778 | 0.24471
23.9358 | 35 | 7735.8281 | 0.24479
23.9259 | 35 | 7757.6468 | 0.24486
23.9296 | 35 | 7812.6467 | 0.24483
23.9333 | 35 | 7812.8541 | 0.24481
23.937 | 35 | 7812.7895 | 0.24478
23.9815 | 35 | 7806.1031 | 0.24444
23.9914 | 35 | 7910.5848 | 0.24437
24.0012 | 35 | 7817.9657 | 0.24429
24.0111 | 35 | 7844.2423 | 0.24422
24.021 | 35 | 8016.4887 | 0.24414
24.0309 | 35 | 7907.1611 | 0.24407
24.0407 | 35 | 7932.1291 | 0.244
24.0506 | 35 | 8046.9664 | 0.24392
24.0605 | 35 | 8038.779 | 0.24385
24.0704 | 35 | 7932.8189 | 0.24377
24.0926 | 35 | 7871.3452 | 0.2436
24.0852 | 35 | 7851.8068 | 0.24366
24.0778 | 35 | 7923.027 | 0.24371
24.0704 | 35 | 7932.3403 | 0.24377
24.063 | 35 | 8019.2329 | 0.24383
24.0556 | 35 | 8026.0617 | 0.24388
24.0481 | 35 | 7909.8385 | 0.24394
24.0407 | 35 | 7892.5792 | 0.244
24.0333 | 35 | 7855.1828 | 0.24405
24.0259 | 35 | 7829.3435 | 0.24411
24.0185 | 35 | 7812.8005 | 0.24416
23.9296 | 35.8 | 7705.0052 | 0.25074
23.9222 | 35.8667 | 7653.098 | 0.2513
23.9148 | 35.9333 | 7578.9438 | 0.25186
23.9074 | 36 | 7584.0456 | 0.25242
23.921 | 36 | 7540.9836 | 0.25231
23.9346 | 36 | 7546.3286 | 0.25221
23.9481 | 36 | 7580.5054 | 0.25211
23.9617 | 36 | 7561.4072 | 0.252
23.9753 | 36 | 7598.4706 | 0.2519
23.9889 | 36 | 7653.5062 | 0.25179
24.0914 | 35.7333 | 7794.6315 | 0.249
24.0864 | 35.6667 | 7776.9717 | 0.24854
24.0815 | 35.6 | 7792.4619 | 0.24809
24.0765 | 35.5333 | 7845.6605 | 0.24763
24.0716 | 35.4667 | 7847.7695 | 0.24717
24.0667 | 35.4 | 7768.0397 | 0.24672
24.0617 | 35.3333 | 7753.6912 | 0.24627
24.0568 | 35.2667 | 7779.7955 | 0.24582
24.0519 | 35.2 | 7907.9803 | 0.24537
24.0469 | 35.1333 | 7994.0637 | 0.24492
24.042 | 35.0667 | 7993.2943 | 0.24447
23.9827 | 35 | 7996.4996 | 0.24443
23.9778 | 35 | 8017.7783 | 0.24447
23.9728 | 35 | 8035.7791 | 0.24451
23.9679 | 35 | 8031.6932 | 0.24455
23.963 | 35 | 7989.04 | 0.24458
23.9617 | 35 | 7963.6604 | 0.24459
23.9605 | 35 | 7994.2923 | 0.2446
23.9593 | 35 | 7996.6456 | 0.24461
23.958 | 35 | 7947.831 | 0.24462
23.9444 | 35 | 7881.9232 | 0.24472
23.9556 | 35 | 7915.3432 | 0.24464
23.9667 | 35 | 7928.4796 | 0.24456
23.9778 | 35 | 7942.8547 | 0.24447
23.9889 | 35 | 7879.0194 | 0.24439
24 | 35 | 7966.9349 | 0.2443
24.0111 | 35 | 8018.1978 | 0.24422
24.0222 | 35 | 7985.5289 | 0.24414
24.0333 | 35 | 8042.1655 | 0.24405
24.0444 | 35 | 8052.9359 | 0.24397
24.1049 | 35 | 7953.9876 | 0.24351
24.1037 | 35 | 7978.2507 | 0.24352
24.1025 | 35 | 7963.8439 | 0.24353
24.1012 | 35 | 7943.8949 | 0.24354
24.1 | 35 | 7899.7218 | 0.24354
24.0988 | 35 | 7860.274 | 0.24355
24.0975 | 35 | 7919.5032 | 0.24356
24.0963 | 35 | 7947.7993 | 0.24357
24.0951 | 35 | 7920.4652 | 0.24358
24.0938 | 35 | 7949.1696 | 0.24359
24.0062 | 35 | 7992.5438 | 0.24426
23.9975 | 35 | 7965.0985 | 0.24432
23.9889 | 35 | 7951.65 | 0.24439
23.9802 | 35 | 7978.8452 | 0.24445
23.9716 | 35 | 7974.9459 | 0.24452
23.963 | 35 | 7917.8303 | 0.24458
23.9667 | 35 | 7952.8776 | 0.24456
23.9704 | 35 | 7966.4632 | 0.24453
23.9741 | 35 | 7951.2177 | 0.2445
23.9778 | 35 | 7931.9468 | 0.24447
23.9815 | 35 | 7886.217 | 0.24444
24.0185 | 35 | 7871.1631 | 0.24416
24.0235 | 35 | 7898.5847 | 0.24413
24.0284 | 35 | 7902.3899 | 0.24409
24.0333 | 35 | 7889.3287 | 0.24405
24.0383 | 35 | 7906.4535 | 0.24401
24.0432 | 35 | 7885.1925 | 0.24398
24.0481 | 35 | 7863.9937 | 0.24394
24.0531 | 35 | 7895.8158 | 0.2439
24.058 | 35 | 7918.08 | 0.24386
24.063 | 35 | 7905.5591 | 0.24383
24.0679 | 35 | 7912.3137 | 0.24379
24.0728 | 35 | 7913.2591 | 0.24375
24.0235 | 34.5333 | 7914.5529 | 0.24078
24.0136 | 34.4667 | 8011.7264 | 0.24038
24.0037 | 34.4 | 7997.4389 | 0.23998
23.9938 | 34.3333 | 7988.4923 | 0.23958
23.984 | 34.2667 | 7994.7383 | 0.23919
23.9741 | 34.2 | 8014.9262 | 0.23879
23.9642 | 34.1333 | 8032.2763 | 0.2384
23.9543 | 34.0667 | 8051.6063 | 0.23801
23.9444 | 34 | 8086.8136 | 0.23762
23.9444 | 34 | 8069.0678 | 0.23762
23.9444 | 34 | 8045.7107 | 0.23762
23.9444 | 34 | 8067.0337 | 0.23762
23.9444 | 34 | 8064.5086 | 0.23762
23.9481 | 34 | 8046.3591 | 0.23759
23.9519 | 34 | 8040.6235 | 0.23756
23.9556 | 34 | 8037.8339 | 0.23753
23.9593 | 34 | 8034.6931 | 0.23751
23.963 | 34 | 8026.3584 | 0.23748
23.9667 | 34 | 8037.6753 | 0.23745
23.9704 | 34 | 8044.2216 | 0.23742
24.0099 | 34 | 7899.9797 | 0.23713
24.0123 | 34 | 8001.6 | 0.23711
24.0148 | 34 | 7968.9708 | 0.23709
24.0173 | 34 | 7976.4788 | 0.23707
24.0198 | 34 | 7950.5922 | 0.23706
24.0222 | 34 | 7934.9674 | 0.23704
24.0247 | 34 | 7935.7947 | 0.23702
24.0272 | 34 | 7922.9795 | 0.237
24.0296 | 34 | 7933.0193 | 0.23698
23.963 | 33.3333 | 8020.1935 | 0.23291
23.9556 | 33.2667 | 7988.9497 | 0.23251
23.9481 | 33.2 | 7999.7777 | 0.23212
23.9407 | 33.1333 | 8015.42 | 0.23173
23.9333 | 33.0667 | 8034.6761 | 0.23134
23.9259 | 33 | 8030.5736 | 0.23095
23.9198 | 33 | 8014.2212 | 0.23099
23.8333 | 33 | 7887.1407 | 0.23162
23.8407 | 33 | 7881.7647 | 0.23156
23.8481 | 33 | 7877.0353 | 0.23151
23.8556 | 33 | 7866.2562 | 0.23146
23.863 | 33 | 7884.2111 | 0.2314
23.8704 | 33 | 7889.4242 | 0.23135
23.9519 | 32.6 | 7790.579 | 0.22812
23.9531 | 32.5333 | 7864.0988 | 0.22768
23.9543 | 32.4667 | 7863.6324 | 0.22724
23.9556 | 32.4 | 7878.3287 | 0.2268
23.9568 | 32.3333 | 7913.7248 | 0.22636
23.958 | 32.2667 | 7946.1119 | 0.22592
23.8346 | 32 | 7890.1937 | 0.2251
23.8247 | 32 | 7847.3229 | 0.22517
23.8148 | 32 | 7841.2572 | 0.22524
23.821 | 31.9333 | 7857.9285 | 0.22477
23.8272 | 31.8667 | 7880.638 | 0.2243
23.9259 | 31 | 8062.9873 | 0.21825
23.9296 | 31 | 8045.6973 | 0.21822
23.9333 | 31 | 8044.0622 | 0.21819
23.937 | 31 | 8029.8222 | 0.21817
23.9407 | 31 | 8013.9746 | 0.21814
23.9444 | 31 | 8014.3993 | 0.21812
23.7728 | 30.0667 | 8026.4608 | 0.21379
23.7593 | 30 | 8051.8843 | 0.2135
23.7753 | 30 | 8028.3664 | 0.21339
23.7914 | 30 | 8061.8766 | 0.21328
23.8074 | 30 | 8033.3482 | 0.21317
23.8235 | 30 | 8052.9055 | 0.21306
23.8395 | 30 | 8069.3586 | 0.21295
23.8235 | 30 | 8033.1143 | 0.21306
23.8074 | 30 | 7998.0864 | 0.21317
23.7914 | 30 | 8018.6622 | 0.21328
23.7753 | 30 | 8016.8849 | 0.21339
23.9099 | 30 | 7986.0314 | 0.21246
23.9049 | 30 | 7945.6893 | 0.2125
23.9 | 30 | 7931.7882 | 0.21253
23.8951 | 30 | 7939.6111 | 0.21256
23.8901 | 30 | 7960.6807 | 0.2126
23.8679 | 29.7333 | 7952.7911 | 0.21123
23.8765 | 29.6667 | 7846.6247 | 0.21079
23.8852 | 29.6 | 7851.8375 | 0.21036
23.8938 | 29.5333 | 7860.035 | 0.20992
23.7926 | 29 | 7949.0393 | 0.20766
23.8074 | 29 | 8035.5608 | 0.20756
23.8222 | 29 | 8015.5656 | 0.20746
23.837 | 29 | 8049.0054 | 0.20736
23.8519 | 29 | 8055.9467 | 0.20726
23.6852 | 29 | 8093.3658 | 0.20838
23.7062 | 28.9333 | 8025.333 | 0.20788
23.7272 | 28.8667 | 8019.6046 | 0.20738
23.7481 | 28.8 | 8051.5789 | 0.20687
23.7222 | 28 | 8110.0453 | 0.20282
23.7407 | 28 | 8059.6548 | 0.2027
23.7593 | 28 | 8048.2918 | 0.20258
23.7778 | 28 | 8085.0822 | 0.20246
23.7654 | 28 | 7999.2168 | 0.20254
23.7778 | 28 | 8051.0009 | 0.20246
23.7901 | 28 | 8054.9823 | 0.20238
23.8025 | 28 | 8014.1517 | 0.20229
23.8395 | 27 | 8093.4142 | 0.19706
23.837 | 27 | 8180.2007 | 0.19707
23.8346 | 27 | 8191.4569 | 0.19709
23.8321 | 27 | 8201.6967 | 0.1971
23.7901 | 27 | 8096.4658 | 0.19738
23.7691 | 27 | 8128.6126 | 0.19751
23.7481 | 27 | 8110.6378 | 0.19765
23.7272 | 27 | 8106.6875 | 0.19778
23.7395 | 27 | 8194.8427 | 0.1977
23.7481 | 27 | 8325.4137 | 0.19765
23.7568 | 27 | 8322.2831 | 0.19759
23.7654 | 27 | 8311.4749 | 0.19754
23.7346 | 27 | 7756.3224 | 0.19774
23.7062 | 27 | 8182.5008 | 0.19792
23.6778 | 27 | 8157.8911 | 0.1981
23.6494 | 27 | 8128.3045 | 0.19828
23.621 | 27 | 8129.0254 | 0.19846
23.737 | 26 | 8204.0942 | 0.19302
23.7099 | 26 | 8292.4754 | 0.19319
23.6827 | 26 | 8280.9064 | 0.19336
23.6556 | 26 | 8253.0155 | 0.19353
23.6284 | 26 | 8240.4234 | 0.1937
23.6432 | 25.0667 | 8140.096 | 0.18948
23.6111 | 25 | 8269.9498 | 0.1894
23.6259 | 25 | 8254.2016 | 0.18931
23.6407 | 25 | 8263.9886 | 0.18921
23.7667 | 24 | 8296.021 | 0.18434
23.7444 | 24 | 8407.7254 | 0.18448
23.7222 | 24 | 8396.6823 | 0.18461
23.7 | 24 | 8378.2723 | 0.18475
23.7481 | 24 | 8258.5848 | 0.18446
23.7259 | 24 | 8335.5891 | 0.18459
23.7037 | 24 | 8285.7313 | 0.18473
23.6815 | 24 | 8220.5437 | 0.18486
23.7185 | 24 | 8358.5574 | 0.18464
23.6889 | 24 | 8426.7975 | 0.18482
23.6593 | 24 | 8375.469 | 0.185
23.6296 | 24 | 8385.2883 | 0.18518
23.6519 | 24.0667 | 8408.0934 | 0.18531
23.7926 | 25.2 | 8510.953 | 0.18913
23.8037 | 25.2667 | 8541.4004 | 0.18934
23.8148 | 25.3333 | 8543.5934 | 0.18956
23.8259 | 25.4 | 8522.811 | 0.18978
23.7222 | 26 | 8590.8193 | 0.19311
23.7407 | 26.0667 | 8561.6515 | 0.1933
23.7593 | 26.1333 | 8520.8741 | 0.19349
23.7778 | 26.2 | 8524.8017 | 0.19367
23.7963 | 26.2667 | 8521.2051 | 0.19386
23.8099 | 27.7333 | 8424.3907 | 0.20088
23.7926 | 27.8 | 8365.8109 | 0.20134
23.7753 | 27.8667 | 8367.2333 | 0.20179
23.758 | 27.9333 | 8360.5141 | 0.20224
23.7407 | 28 | 8391.342 | 0.2027
23.9383 | 29 | 8296.3755 | 0.20668
23.937 | 29 | 8317.165 | 0.20669
23.9358 | 29 | 8316.7459 | 0.20669
23.9346 | 29 | 8363.1738 | 0.2067
23.9333 | 29 | 8379.7655 | 0.20671
23.9321 | 29 | 8362.2516 | 0.20672
23.9309 | 29 | 8371.9087 | 0.20673
23.8049 | 29.9333 | 8174.6785 | 0.2128
23.7963 | 30 | 8276.5243 | 0.21324
23.8123 | 30 | 8240.9878 | 0.21313
23.8284 | 30 | 8219.817 | 0.21302
23.8444 | 30 | 8275.0309 | 0.21291
23.8605 | 30 | 8256.453 | 0.2128
23.8765 | 30 | 8273.2027 | 0.21269
23.8926 | 30 | 8123.8443 | 0.21258
23.9481 | 30 | 8333.1919 | 0.2122
23.937 | 30 | 8287.7695 | 0.21227
23.9259 | 30 | 8287.9836 | 0.21235
23.9148 | 30 | 8360.931 | 0.21243
23.9037 | 30 | 8438.8482 | 0.21251
23.8926 | 30 | 8366.0254 | 0.21258
23.8815 | 30 | 8406.5853 | 0.21266
23.8704 | 30 | 8224.6987 | 0.21274
23.8889 | 31 | 8235.2976 | 0.21851
23.9012 | 31 | 8297.8553 | 0.21842
23.9136 | 31 | 8253.138 | 0.21833
23.9259 | 31 | 8343.4809 | 0.21825
23.9383 | 31 | 8349.099 | 0.21816
23.9506 | 31 | 8371.3866 | 0.21807
23.963 | 31 | 8430.6248 | 0.21799
23.9753 | 31 | 8404.4766 | 0.2179
23.9877 | 31 | 8369.9706 | 0.21781
23.9457 | 31 | 8263.6796 | 0.21811
23.9296 | 31 | 8267.8735 | 0.21822
23.9136 | 31 | 8349.3976 | 0.21833
23.8975 | 31 | 8280.1582 | 0.21845
23.8815 | 31 | 8170.8088 | 0.21856
23.8654 | 31 | 8372.0902 | 0.21867
23.8494 | 31 | 8430.1835 | 0.21878
23.8333 | 31 | 8374.3944 | 0.2189
23.842 | 31.0667 | 8412.3374 | 0.21924
23.8506 | 31.1333 | 8399.339 | 0.21958
23.9728 | 32 | 8077.0572 | 0.22411
23.9778 | 32 | 8150.1144 | 0.22407
23.9827 | 32 | 8054.1013 | 0.22404
23.9877 | 32 | 8195.6311 | 0.224
23.9926 | 32 | 8279.013 | 0.22397
23.9975 | 32 | 8312.4809 | 0.22393
24.0025 | 32 | 8419.5809 | 0.22389
24.0074 | 32 | 8437.6715 | 0.22386
24.0123 | 32 | 8297.9804 | 0.22382
23.9136 | 32 | 8227.0058 | 0.22453
23.9012 | 32 | 8342.7153 | 0.22462
23.8889 | 32 | 8346.8603 | 0.22471
23.8765 | 32 | 8288.06 | 0.2248
23.8642 | 32 | 8294.8983 | 0.22489
23.8519 | 32 | 8320.2556 | 0.22497
23.8691 | 32 | 8273.5137 | 0.22485
23.8864 | 32 | 8335.823 | 0.22473
23.9037 | 32 | 8394.4976 | 0.2246
23.921 | 32 | 8395.4807 | 0.22448
23.9383 | 32 | 8296.6308 | 0.22436
24.0741 | 32.3333 | 8296.0534 | 0.2255
24.0667 | 32.4 | 8209.1942 | 0.22599
24.0593 | 32.4667 | 8194.775 | 0.22647
24.0519 | 32.5333 | 8287.2128 | 0.22696
24.0444 | 32.6 | 8293.3221 | 0.22745
24.037 | 32.6667 | 8284.4367 | 0.22794
24.0296 | 32.7333 | 8281.8123 | 0.22843
24.0222 | 32.8 | 8418.7155 | 0.22892
24.0148 | 32.8667 | 8306.7369 | 0.22941
24.0074 | 32.9333 | 8381.2036 | 0.22991
23.9198 | 33 | 8308.7487 | 0.23099
23.9136 | 33 | 8216.745 | 0.23104
23.9074 | 33 | 8244.1442 | 0.23108
23.9198 | 33 | 8179.8839 | 0.23099
23.9321 | 33 | 8172.5999 | 0.2309
23.9444 | 33 | 8204.0176 | 0.23081
23.9568 | 33 | 8146.3228 | 0.23072
23.9691 | 33 | 8245.7634 | 0.23063
23.9815 | 33 | 8253.8338 | 0.23054
23.9938 | 33 | 8217.2192 | 0.23045
24.0235 | 33 | 8169.2291 | 0.23023
24.0136 | 33 | 8126.5678 | 0.23031
24.0037 | 33 | 8305.5272 | 0.23038
23.9938 | 33 | 8390.1409 | 0.23045
23.984 | 33 | 8396.4761 | 0.23052
23.9741 | 33 | 8351.1317 | 0.2306
23.9642 | 33 | 8277.2777 | 0.23067
23.9543 | 33 | 8231.5701 | 0.23074
23.9444 | 33 | 8154.1213 | 0.23081
23.9444 | 33 | 7857.0537 | 0.23081
23.9444 | 33 | 8237.306 | 0.23081
23.9444 | 33 | 8322.1515 | 0.23081
23.9543 | 33.0667 | 8213.9571 | 0.23118
23.9642 | 33.1333 | 8087.9327 | 0.23156
23.9741 | 33.2 | 8077.6827 | 0.23193
23.984 | 33.2667 | 8056.0191 | 0.23231
23.9938 | 33.3333 | 8030.017 | 0.23268
24.0037 | 33.4 | 7971.4505 | 0.23306
24.0136 | 33.4667 | 8088.3837 | 0.23344
24.0235 | 33.5333 | 8222.4332 | 0.23382
24.0407 | 34 | 8031.1252 | 0.2369
24.0333 | 34 | 8019.0523 | 0.23695
24.0259 | 34 | 8159.5115 | 0.23701
24.0185 | 34 | 8174.8354 | 0.23706
24.0111 | 34 | 8334.0325 | 0.23712
24.0037 | 34 | 8277.2124 | 0.23718
23.9963 | 34 | 8391.4914 | 0.23723
23.9889 | 34 | 8227.0809 | 0.23729
23.9815 | 34 | 8451.5703 | 0.23734
23.9778 | 34 | 8418.4326 | 0.23737
23.9333 | 34 | 8177.061 | 0.2377
23.9296 | 34 | 8365.0625 | 0.23772
23.9259 | 34 | 8384.989 | 0.23775
23.9383 | 34 | 8284.492 | 0.23766
23.9506 | 34 | 8193.1815 | 0.23757
23.963 | 34 | 8301.9629 | 0.23748
23.9753 | 34 | 8255.8101 | 0.23739
23.9877 | 34 | 8156.386 | 0.23729
24 | 34 | 8143.6636 | 0.2372
24.0123 | 34 | 8120.4614 | 0.23711
24.0247 | 34 | 8092.6739 | 0.23702
24.0765 | 34 | 8447.3153 | 0.23663
24.0716 | 34 | 8532.4032 | 0.23667
24.0667 | 34 | 8584.6536 | 0.23671
24.0617 | 34 | 8491.3713 | 0.23674
24.0568 | 34 | 8540.0231 | 0.23678
24.0519 | 34 | 8507.5847 | 0.23682
24.0469 | 34 | 8492.608 | 0.23685
24.042 | 34 | 8590.3471 | 0.23689
24.037 | 34 | 8441.426 | 0.23693
24.0309 | 34.0667 | 8210.4041 | 0.23744
23.963 | 34.8 | 8048.5942 | 0.24314
23.9568 | 34.8667 | 7961.493 | 0.24366
23.9506 | 34.9333 | 7983.5838 | 0.24419
23.9444 | 35 | 7938.7904 | 0.24472
23.9531 | 35 | 7965.6973 | 0.24466
23.9617 | 35 | 8059.4661 | 0.24459
23.9704 | 35 | 8002.1102 | 0.24453
23.979 | 35 | 8053.7403 | 0.24446
23.9877 | 35 | 8200.1907 | 0.2444
23.9963 | 35 | 8036.623 | 0.24433
24.0049 | 35 | 7978.8649 | 0.24427
24.0691 | 35 | 7980.1658 | 0.24378
24.0679 | 35 | 8040.3617 | 0.24379
24.0667 | 35 | 8032.3273 | 0.2438
24.0654 | 35 | 7899.81 | 0.24381
24.0642 | 35 | 7904.8379 | 0.24382
24.063 | 35 | 8126.0712 | 0.24383
24.0617 | 35 | 8053.7155 | 0.24384
24.0605 | 35 | 7991.6179 | 0.24385
24.0593 | 35 | 8028.2178 | 0.24385
24.058 | 35 | 8002.8951 | 0.24386
23.9815 | 35 | 8387.3556 | 0.24444
23.9741 | 35 | 8318.4991 | 0.2445
23.9667 | 35 | 8140.7017 | 0.24456
23.9593 | 35 | 8025.3306 | 0.24461
23.9519 | 35 | 8092.0296 | 0.24467
23.9444 | 35 | 8361.5142 | 0.24472
23.958 | 35 | 8247.5474 | 0.24462
23.9716 | 35 | 8196.4021 | 0.24452
23.9852 | 35 | 8160.6288 | 0.24442
23.9988 | 35 | 8132.0606 | 0.24431
24.0123 | 35 | 8104.7008 | 0.24421
24.1407 | 35 | 8049.0602 | 0.24323
24.1333 | 35 | 8301.6153 | 0.24329
24.1259 | 35 | 8343.86 | 0.24335
24.1185 | 35 | 8347.4672 | 0.2434
24.1111 | 35 | 8290.7627 | 0.24346
24.1037 | 35 | 8143.8797 | 0.24352
24.0963 | 35 | 8119.685 | 0.24357
24.0889 | 35 | 8145.3736 | 0.24363
24.0815 | 35 | 8227.6135 | 0.24369
24.0741 | 35 | 8156.5122 | 0.24374
24.0667 | 35 | 8275.4929 | 0.2438
24.0593 | 35 | 8243.8519 | 0.24385
24.0519 | 35 | 8333.3092 | 0.24391
24.0444 | 35 | 8303.653 | 0.24397
23.9827 | 35 | 8088.8899 | 0.24443
23.9778 | 35 | 8097.2695 | 0.24447
23.9728 | 35 | 8155.1341 | 0.24451
23.9679 | 35 | 8109.8653 | 0.24455
23.963 | 35 | 8095.1389 | 0.24458
23.9679 | 35 | 8125.1317 | 0.24455
23.9728 | 35 | 8108.4418 | 0.24451
23.9778 | 35 | 8218.688 | 0.24447
23.9827 | 35 | 8063.2525 | 0.24443
23.9877 | 35 | 8027.0433 | 0.2444
23.9926 | 35 | 7607.372 | 0.24436
24.042 | 35 | 8347.5536 | 0.24399
24.0469 | 35 | 8281.2667 | 0.24395
24.0519 | 35 | 8308.71 | 0.24391
24.0568 | 35 | 8259.2098 | 0.24387
24.0617 | 35 | 8338.6068 | 0.24384
24.0667 | 35 | 8349.3245 | 0.2438
24.0716 | 35 | 8388.8994 | 0.24376
24.0765 | 35 | 8367.5572 | 0.24372
24.0815 | 35 | 8344.9095 | 0.24369
24.0864 | 35 | 8380.6045 | 0.24365
24.0914 | 35 | 8194.0983 | 0.24361
24.0963 | 35 | 8145.071 | 0.24357
24.042 | 35 | 8090.0931 | 0.24399
24.0333 | 35 | 8042.7801 | 0.24405
24.0247 | 35 | 7984.2972 | 0.24412
24.016 | 35 | 8030.687 | 0.24418
24.0074 | 35 | 8083.3313 | 0.24425
23.9988 | 35 | 8059.9536 | 0.24431
23.9901 | 35 | 8095.3104 | 0.24438
23.9815 | 35 | 8246.355 | 0.24444
23.984 | 35 | 8293.5557 | 0.24442
23.9864 | 35 | 8303.9397 | 0.24441
23.9889 | 35 | 8304.164 | 0.24439
23.9914 | 35 | 7845.7238 | 0.24437
24.016 | 35 | 8013.2137 | 0.24418
24.0185 | 35 | 8013.4176 | 0.24416
24.0259 | 35 | 8157.4096 | 0.24411
24.0333 | 35 | 8150.6127 | 0.24405
24.0407 | 35 | 8114.1684 | 0.244
24.0481 | 35 | 8060.491 | 0.24394
24.0556 | 35 | 8022.5764 | 0.24388
24.063 | 35 | 8037.962 | 0.24383
24.0704 | 35 | 8038.7931 | 0.24377
24.0778 | 35 | 8053.6448 | 0.24371
24.0852 | 35 | 8036.4924 | 0.24366
24.0926 | 35 | 7975.4773 | 0.2436
24.0432 | 35 | 8137.1978 | 0.24398
24.0309 | 35 | 8144.1834 | 0.24407
24.0185 | 35 | 8148.7777 | 0.24416
24.0062 | 35 | 8106.1537 | 0.24426
23.9938 | 35 | 8096.0326 | 0.24435
23.9815 | 35 | 8085.7861 | 0.24444
23.9691 | 35 | 8076.7774 | 0.24454
23.9568 | 35 | 8097.7561 | 0.24463
23.9444 | 35 | 8041.1513 | 0.24472
23.9444 | 35 | 8040.1978 | 0.24472
23.9444 | 35 | 8018.2001 | 0.24472
23.9444 | 35 | 7595.6125 | 0.24472
23.9444 | 35 | 8124.7153 | 0.24472
23.9444 | 35 | 8045.4418 | 0.24472
23.9543 | 35 | 8000.4713 | 0.24465
23.9642 | 35 | 7975.5103 | 0.24457
23.9741 | 35 | 8079.1663 | 0.2445
23.984 | 35 | 8114.6322 | 0.24442
23.9938 | 35 | 8091.1899 | 0.24435
24.0037 | 35 | 8043.3776 | 0.24428
24.0136 | 35 | 8082.4201 | 0.2442
24.0235 | 35 | 8085.3735 | 0.24413
24.0333 | 35 | 8045.9215 | 0.24405
24.0704 | 35 | 8082.2767 | 0.24377
24.0667 | 35 | 8055.1604 | 0.2438
24.063 | 35 | 8046.9165 | 0.24383
24.0593 | 35 | 8028.2861 | 0.24385
24.0556 | 35 | 8012.8723 | 0.24388
24.0519 | 35 | 7993.2257 | 0.24391
24.0481 | 35 | 8061.7209 | 0.24394
24.0444 | 35 | 8069.0583 | 0.24397
24.0407 | 35 | 8068.4707 | 0.244
24.037 | 35 | 7713.8187 | 0.24402
23.9877 | 34.3333 | 8115.4866 | 0.23963
23.9827 | 34.2667 | 8203.8126 | 0.2392
23.9778 | 34.2 | 8189.6638 | 0.23876
23.9728 | 34.1333 | 8194.1618 | 0.23833
23.9679 | 34.0667 | 8209.4214 | 0.23791
23.963 | 34 | 8205.2522 | 0.23748
23.9605 | 34 | 8232.0585 | 0.2375
23.958 | 34 | 8216.5477 | 0.23751
23.9556 | 34 | 8216.546 | 0.23753
23.9284 | 34 | 8159.1894 | 0.23773
23.9259 | 34 | 8160.8762 | 0.23775
23.9321 | 34 | 8175.2043 | 0.23771
23.9383 | 34 | 8169.3419 | 0.23766
23.9444 | 34 | 8128.7581 | 0.23762
23.9506 | 34 | 8150.2467 | 0.23757
23.9568 | 34 | 8105.6457 | 0.23752
23.963 | 34 | 8092.7505 | 0.23748
23.9691 | 34 | 8132.568 | 0.23743
24.0185 | 33.7333 | 8099.8929 | 0.23522
24.0185 | 33.6667 | 8120.418 | 0.23477
24.0185 | 33.6 | 8149.2986 | 0.23431
24.0185 | 33.5333 | 8138.7616 | 0.23386
24.0185 | 33.4667 | 8171.695 | 0.2334
24.0185 | 33.4 | 8174.302 | 0.23295
24.0185 | 33.3333 | 8205.1152 | 0.2325
24.0185 | 33.2667 | 8208.1329 | 0.23205
24.0185 | 33.2 | 8221.2609 | 0.2316
23.9235 | 33 | 8154.6434 | 0.23096
23.9148 | 33 | 8127.4643 | 0.23103
23.9062 | 33 | 8129.4389 | 0.23109
23.8975 | 33 | 8114.9027 | 0.23115
23.8889 | 33 | 8105.2777 | 0.23122
23.8864 | 33 | 8101.2625 | 0.23123
23.8519 | 33 | 7919.7057 | 0.23148
23.8605 | 32.9333 | 7997.5202 | 0.23098
23.8691 | 32.8667 | 8024.2823 | 0.23047
23.8778 | 32.8 | 8018.4261 | 0.22997
23.8864 | 32.7333 | 8034.5015 | 0.22947
23.8951 | 32.6667 | 8044.1911 | 0.22897
23.9037 | 32.6 | 8079.4047 | 0.22847
23.9815 | 32 | 8116.418 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8103.7717 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8106.1522 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8094.1011 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8071.5611 | 0.22405
23.9815 | 32 | 8080.9342 | 0.22405
23.821 | 31.1333 | 8137.9929 | 0.21979
23.8086 | 31.0667 | 8203.7683 | 0.21947
23.7963 | 31 | 8216.3084 | 0.21915
23.8086 | 31 | 8227.9008 | 0.21907
23.821 | 31 | 8239.7343 | 0.21898
23.8333 | 31 | 8246.0226 | 0.2189
23.8457 | 31 | 8242.6459 | 0.21881
23.9556 | 31 | 8153.0377 | 0.21804
23.9519 | 31 | 8140.1371 | 0.21806
23.9481 | 31 | 8125.9408 | 0.21809
23.9444 | 31 | 8123.1336 | 0.21812
23.9407 | 31 | 8136.0664 | 0.21814
23.937 | 31 | 8139.3708 | 0.21817
23.8333 | 30 | 8226.1329 | 0.21299
23.8457 | 30 | 8276.3782 | 0.21291
23.858 | 30 | 8290.7999 | 0.21282
23.8704 | 30 | 8287.2177 | 0.21274
23.8827 | 30 | 8286.066 | 0.21265
23.8951 | 30 | 8299.4226 | 0.21256
23.9074 | 30 | 7749.9164 | 0.21248
23.858 | 30 | 8164.7938 | 0.21282
23.842 | 30 | 8229.2865 | 0.21293
23.8259 | 30 | 8213.6872 | 0.21304
23.8099 | 30 | 8210.8556 | 0.21315
23.7938 | 30 | 8200.2962 | 0.21326
23.7778 | 30 | 8187.6451 | 0.21337
23.9198 | 29 | 8248.5236 | 0.2068
23.9185 | 29 | 8404.934 | 0.20681
23.9173 | 29 | 8393.5526 | 0.20682
23.916 | 29 | 8395.7905 | 0.20683
23.9148 | 29 | 8398.9953 | 0.20684
23.9136 | 29 | 8400.9912 | 0.20684
23.8111 | 29 | 8163.8924 | 0.20754
23.8259 | 29 | 8309.6298 | 0.20744
23.8407 | 29 | 8294.1826 | 0.20734
23.8556 | 29 | 8296.3386 | 0.20724
23.8704 | 29 | 8291.7436 | 0.20714
23.8852 | 29 | 8301.7204 | 0.20704
23.7617 | 28.1333 | 8365.5198 | 0.20325
23.742 | 28.0667 | 8384.0073 | 0.20304
23.7222 | 28 | 8398.8857 | 0.20282
23.7432 | 28 | 8395.3029 | 0.20268
23.7642 | 28 | 8398.3097 | 0.20255
23.779 | 28 | 8353.0466 | 0.20245
23.7556 | 28 | 8353.4222 | 0.2026
23.7321 | 28 | 8347.8112 | 0.20276
23.7086 | 28 | 8348.4656 | 0.20291
23.6852 | 28 | 8344.6193 | 0.20306
23.821 | 27 | 8467.5695 | 0.19718
23.8012 | 27 | 8532.8492 | 0.1973
23.7815 | 27 | 8513.4689 | 0.19743
23.7617 | 27 | 8506.7788 | 0.19756
23.742 | 27 | 8469.5043 | 0.19769
23.821 | 27 | 8430.9693 | 0.19718
23.8049 | 27 | 8420.514 | 0.19728
23.7889 | 27 | 8398.6776 | 0.19738
23.7728 | 27 | 8394.5095 | 0.19749
23.8272 | 26.3333 | 8491.1609 | 0.19397
23.8099 | 26.2667 | 8486.5842 | 0.19378
23.7926 | 26.2 | 8493.4101 | 0.19358
23.7753 | 26.1333 | 8491.3339 | 0.19338
23.7654 | 26 | 8279.2555 | 0.19284
23.7407 | 26 | 8436.4457 | 0.19299
23.716 | 26 | 8411.2431 | 0.19315
23.6914 | 26 | 8404.7215 | 0.19331
23.6667 | 26 | 8399.1749 | 0.19346
23.6852 | 26 | 8194.4225 | 0.19334
23.7 | 26 | 8351.7232 | 0.19325
23.7148 | 26 | 8355.5084 | 0.19316
23.7296 | 26 | 8360.8571 | 0.19306
23.7444 | 26 | 8366.0445 | 0.19297
23.8259 | 26 | 8220.9217 | 0.19245
23.8185 | 26 | 8268.1656 | 0.1925
23.8111 | 26 | 8263.6254 | 0.19255
23.8037 | 26 | 8261.4255 | 0.19259
23.658 | 25 | 8213.2927 | 0.18911
23.6296 | 25 | 8375.4726 | 0.18928
23.6469 | 25 | 8377.6249 | 0.18918
23.6642 | 25 | 8400.5035 | 0.18907
23.6815 | 25 | 8425.2686 | 0.18896
23.7247 | 25 | 8338.8219 | 0.1887
23.6963 | 25 | 8352.3188 | 0.18887
23.6679 | 25 | 8339.365 | 0.18905
23.6395 | 25 | 8341.9599 | 0.18922
23.7284 | 25 | 8352.8236 | 0.18867
23.7012 | 25 | 8347.3163 | 0.18884
23.6741 | 25 | 8350.5694 | 0.18901
23.6469 | 25 | 8348.111 | 0.18918
23.6247 | 24 | 8454.4032 | 0.18521
23.5901 | 24 | 8518.543 | 0.18541
23.5556 | 24 | 8502.6622 | 0.18562
23.5753 | 24 | 8497.6609 | 0.1855
23.763 | 24 | 8549.2968 | 0.18437
23.7593 | 24 | 8536.2254 | 0.18439
23.7556 | 24 | 8534.2742 | 0.18441
23.7519 | 24 | 8536.0288 | 0.18443
23.7346 | 24.6667 | 8307.2681 | 0.18724
23.7062 | 24.7333 | 8438.2077 | 0.18769
23.6778 | 24.8 | 8407.8533 | 0.18814
23.6494 | 24.8667 | 8406.3975 | 0.1886
23.621 | 24.9333 | 8390.6983 | 0.18905
23.6667 | 25 | 8501.0631 | 0.18905
23.6877 | 25.0667 | 8567.0549 | 0.18921
23.7086 | 25.1333 | 8563.4624 | 0.18936
23.7296 | 25.2 | 8557.7319 | 0.18952
23.7506 | 25.2667 | 8547.4084 | 0.18968
23.7247 | 26.8667 | 8381.247 | 0.19715
23.7049 | 26.9333 | 8352.6875 | 0.1976
23.6852 | 27 | 8346.1619 | 0.19805
23.7037 | 27 | 8386.458 | 0.19793
23.9111 | 27.4 | 8493.885 | 0.19854
23.9025 | 27.4667 | 8452.3453 | 0.19893
23.8938 | 27.5333 | 8438.333 | 0.19932
23.8852 | 27.6 | 8462.2857 | 0.19971
23.8765 | 27.6667 | 8424.0335 | 0.20011
23.8679 | 27.7333 | 8457.0263 | 0.2005
23.863 | 28.0667 | 7780.6487 | 0.20224
23.8741 | 28.1333 | 8576.7161 | 0.20251
23.8852 | 28.2 | 8632.3661 | 0.20278
23.8963 | 28.2667 | 8595.5616 | 0.20305
23.9074 | 28.3333 | 8546.8421 | 0.20333
23.9185 | 28.4 | 8585.47 | 0.2036
23.9296 | 28.4667 | 8518.9824 | 0.20388
23.8827 | 29 | 8484.0932 | 0.20705
23.8691 | 29 | 8412.7405 | 0.20715
23.8556 | 29 | 8461.2054 | 0.20724
23.842 | 29 | 8407.7817 | 0.20733
23.8284 | 29 | 8512.2207 | 0.20742
23.8148 | 29 | 8508.1453 | 0.20751
23.821 | 29 | 8532.9864 | 0.20747
23.9198 | 29.1333 | 8508.1398 | 0.20753
23.9259 | 29.2 | 8531.8471 | 0.20785
23.9321 | 29.2667 | 8551.3471 | 0.20818
23.9383 | 29.3333 | 8513.5032 | 0.20851
23.9444 | 29.4 | 8439.415 | 0.20883
23.9506 | 29.4667 | 8455.3123 | 0.20916
23.9568 | 29.5333 | 8427.0352 | 0.20949
23.963 | 29.6 | 8391.2519 | 0.20982
23.837 | 30 | 8265.3061 | 0.21296
23.8235 | 30 | 8357.4396 | 0.21306
23.8099 | 30 | 8318.604 | 0.21315
23.7963 | 30 | 8329.2808 | 0.21324
23.8123 | 30.0667 | 8284.6938 | 0.21352
23.8284 | 30.1333 | 8342.9323 | 0.21379
23.8444 | 30.2 | 8400.1279 | 0.21407
23.8605 | 30.2667 | 8459.1607 | 0.21435
23.9938 | 31 | 8395.6828 | 0.21777
23.9877 | 31 | 8485.5911 | 0.21781
23.9815 | 31 | 8465.8343 | 0.21785
23.9753 | 31 | 8436.4488 | 0.2179
23.9691 | 31 | 8516.2032 | 0.21794
23.963 | 31 | 8414.1864 | 0.21799
23.9568 | 31 | 8385.5197 | 0.21803
23.8642 | 31.8667 | 8330.5712 | 0.22404
23.858 | 31.9333 | 8386.786 | 0.22451
23.8519 | 32 | 8343.0732 | 0.22497
23.8654 | 32 | 8327.7589 | 0.22488
23.879 | 32 | 8320.2954 | 0.22478
23.8926 | 32 | 8269.5836 | 0.22468
23.9062 | 32 | 8279.24 | 0.22459
23.9198 | 32 | 8327.8864 | 0.22449
23.9333 | 32 | 8403.3927 | 0.22439
24.0037 | 32 | 8286.4398 | 0.22389
23.9951 | 32 | 8497.6525 | 0.22395
23.9864 | 32 | 8458.6867 | 0.22401
23.9778 | 32 | 8561.7371 | 0.22407
23.9691 | 32 | 8513.2607 | 0.22413
23.9605 | 32 | 8426.3052 | 0.2242
23.9519 | 32 | 8356.1213 | 0.22426
23.9432 | 32 | 8570.9865 | 0.22432
23.9346 | 32 | 8611.182 | 0.22438
23.9086 | 32.9333 | 8307.7811 | 0.23063
23.9074 | 33 | 8232.0273 | 0.23108
23.9198 | 33 | 8242.1517 | 0.23099
23.9321 | 33 | 8399.1033 | 0.2309
23.9444 | 33 | 8318.9743 | 0.23081
23.9568 | 33 | 8344.0357 | 0.23072
23.9691 | 33 | 8425.9209 | 0.23063
23.9815 | 33 | 8292.1495 | 0.23054
23.9938 | 33 | 8132.5302 | 0.23045
24.0062 | 33 | 8220.1549 | 0.23036
23.9938 | 33 | 8311.4547 | 0.23045
23.9815 | 33 | 8385.842 | 0.23054
23.9691 | 33 | 8273.2242 | 0.23063
23.9568 | 33 | 8338.329 | 0.23072
23.9444 | 33 | 8325.4009 | 0.23081
23.9321 | 33 | 8404.9499 | 0.2309
23.9198 | 33 | 8358.7505 | 0.23099
23.9074 | 33 | 8269.7485 | 0.23108
23.9099 | 33 | 8250.194 | 0.23106
23.9444 | 33 | 8214.2713 | 0.23081
23.9531 | 33.0667 | 8120.5688 | 0.23119
23.9617 | 33.1333 | 8206.4857 | 0.23157
23.9704 | 33.2 | 8239.7696 | 0.23196
23.979 | 33.2667 | 8178.2144 | 0.23234
23.9877 | 33.3333 | 8419.177 | 0.23273
23.9963 | 33.4 | 8188.6452 | 0.23312
24.0049 | 33.4667 | 8342.3435 | 0.2335
24.0136 | 33.5333 | 8250.7904 | 0.23389
24.0222 | 33.6 | 8396.4649 | 0.23428
23.963 | 34 | 8104.12 | 0.23748
23.9506 | 34 | 8181.3253 | 0.23757
23.9383 | 34 | 8258.6148 | 0.23766
23.9259 | 34 | 8171.5315 | 0.23775
23.9136 | 34 | 8276.2412 | 0.23784
23.9012 | 34 | 8346.9711 | 0.23793
23.8889 | 34 | 8393.9134 | 0.23803
23.8975 | 34 | 8333.896 | 0.23796
23.9062 | 34 | 8309.6478 | 0.2379
24.0198 | 34 | 8369.6217 | 0.23706
24.021 | 34 | 8297.9495 | 0.23705
24.0222 | 34 | 8277.178 | 0.23704
24.0235 | 34 | 8203.9497 | 0.23703
24.0247 | 34 | 8432.8015 | 0.23702
24.0259 | 34 | 8447.8964 | 0.23701
24.0272 | 34 | 8569.1807 | 0.237
24.0284 | 34 | 8557.7692 | 0.23699
24.0296 | 34 | 8547.4118 | 0.23698
24.0309 | 34 | 8405.1116 | 0.23697
24.0321 | 34 | 8295.0839 | 0.23696
23.9506 | 34 | 8530.4161 | 0.23757
23.942 | 34 | 8512.1975 | 0.23763
23.9333 | 34 | 8472.6749 | 0.2377
23.9247 | 34 | 8254.0039 | 0.23776
23.916 | 34 | 8211.5618 | 0.23783
23.9074 | 34 | 8417.8595 | 0.23789
23.921 | 34.0667 | 8617.5791 | 0.23825
23.9346 | 34.1333 | 8616.0521 | 0.23862
23.9481 | 34.2 | 8615.9577 | 0.23898
23.9617 | 34.2667 | 8571.1925 | 0.23935
23.9753 | 34.3333 | 8460.9657 | 0.23972
23.9889 | 34.4 | 8446.2839 | 0.24009
24.0889 | 35 | 7763.3722 | 0.24363
24.0815 | 35 | 8388.3398 | 0.24369
24.0741 | 35 | 8370.0578 | 0.24374
24.0667 | 35 | 8418.7125 | 0.2438
24.0593 | 35 | 8375.2827 | 0.24385
24.0519 | 35 | 8393.5088 | 0.24391
24.0444 | 35 | 8395.1271 | 0.24397
24.037 | 35 | 8503.5663 | 0.24402
24.0296 | 35 | 8455.1772 | 0.24408
24.0222 | 35 | 8341.3424 | 0.24414
24.0148 | 35 | 8312.8084 | 0.24419
24.0074 | 35 | 8477.8765 | 0.24425
24 | 35 | 8463.5167 | 0.2443
23.9407 | 35 | 8327.7399 | 0.24475
23.9358 | 35 | 8279.7014 | 0.24479
23.9309 | 35 | 8153.5949 | 0.24482
23.9259 | 35 | 8016.7727 | 0.24486
23.942 | 35 | 8045.9889 | 0.24474
23.958 | 35 | 8257.086 | 0.24462
23.9741 | 35 | 8467.5111 | 0.2445
23.9901 | 35 | 8520.6759 | 0.24438
24.0062 | 35 | 8543.262 | 0.24426
24.0222 | 35 | 8459.4463 | 0.24414
24.0383 | 35 | 8330.4734 | 0.24401
24.0543 | 35 | 8303.6084 | 0.24389
24.1111 | 35 | 8550.8332 | 0.24346
24.1 | 35 | 8606.5059 | 0.24354
24.0889 | 35 | 8608.3725 | 0.24363
24.0778 | 35 | 8647.1692 | 0.24371
24.0667 | 35 | 8552.2929 | 0.2438
24.0556 | 35 | 8484.4106 | 0.24388
24.0444 | 35 | 8494.7991 | 0.24397
24.0333 | 35 | 8506.0026 | 0.24405
24.0222 | 35 | 8555.9092 | 0.24414
24.0111 | 35 | 8439.3354 | 0.24422
24 | 35 | 8465.6998 | 0.2443
23.9988 | 35 | 8562.4515 | 0.24431
23.9975 | 35 | 8595.3456 | 0.24432
23.984 | 35 | 8483.7983 | 0.24442
23.9827 | 35 | 8473.4517 | 0.24443
23.9815 | 35 | 8431.2649 | 0.24444
23.9938 | 35.0667 | 8518.6165 | 0.24483
24.0062 | 35.1333 | 8469.2477 | 0.24523
24.0185 | 35.2 | 8450.9425 | 0.24562
24.0309 | 35.2667 | 8369.3161 | 0.24601
24.0432 | 35.3333 | 8414.1282 | 0.24641
24.0556 | 35.4 | 8518.3216 | 0.24681
24.0679 | 35.4667 | 8528.631 | 0.2472
24.0802 | 35.5333 | 8516.8595 | 0.2476
24.0926 | 35.6 | 8427.4688 | 0.248
24.1173 | 36 | 8279.2018 | 0.2508
24.1074 | 36 | 8323.711 | 0.25088
24.0975 | 36 | 8311.9436 | 0.25096
24.0877 | 36 | 8231.934 | 0.25103
24.0778 | 36 | 8245.4936 | 0.25111
24.0679 | 36 | 8176.7704 | 0.25119
24.058 | 36 | 8367.7807 | 0.25126
24.0481 | 36 | 8346.3466 | 0.25134
24.0383 | 36 | 8274.7447 | 0.25141
24.0284 | 36 | 8237.1855 | 0.25149
24.0185 | 36 | 8219.9903 | 0.25157
24.016 | 36 | 8363.7219 | 0.25158
24.0136 | 36 | 8279.5602 | 0.2516
24.0111 | 36 | 8270.1264 | 0.25162
23.9864 | 36 | 7963.9431 | 0.25181
23.984 | 36 | 8387.5708 | 0.25183
23.9815 | 36 | 8365.433 | 0.25185
23.9963 | 36 | 8329.6168 | 0.25174
24.0111 | 36 | 8364.845 | 0.25162
24.0259 | 36 | 8401.1038 | 0.25151
24.0407 | 36 | 8417.7762 | 0.25139
24.0556 | 36 | 8414.902 | 0.25128
24.0704 | 36 | 8288.9374 | 0.25117
24.0852 | 36 | 8324.6487 | 0.25105
24.1 | 36 | 8373.6145 | 0.25094
24.1148 | 36 | 8376.0495 | 0.25082
24.1296 | 36 | 8392.0531 | 0.25071
24.1173 | 35.6667 | 8397.5049 | 0.24831
24.1 | 35.6 | 8443.3868 | 0.24794
24.0827 | 35.5333 | 8307.6819 | 0.24758
24.0654 | 35.4667 | 8350.3379 | 0.24722
24.0481 | 35.4 | 8406.6586 | 0.24686
24.0309 | 35.3333 | 8482.3828 | 0.2465
24.0136 | 35.2667 | 8469.1218 | 0.24615
23.9963 | 35.2 | 8464.3356 | 0.24579
23.979 | 35.1333 | 8520.7575 | 0.24543
23.9617 | 35.0667 | 8587.1731 | 0.24508
23.9444 | 35 | 8615.4754 | 0.24472
23.9543 | 35 | 8613.5968 | 0.24465
23.9642 | 35 | 8559.5878 | 0.24457
23.9741 | 35 | 8619.9997 | 0.2445
23.984 | 35 | 8557.3042 | 0.24442
23.9938 | 35 | 8548.8664 | 0.24435
24.0037 | 35 | 8555.0267 | 0.24428
24.0975 | 35 | 8399.5975 | 0.24356
24.1 | 35 | 8540.6726 | 0.24354
24.1025 | 35 | 8555.4996 | 0.24353
24.1049 | 35 | 8569.3024 | 0.24351
24.1074 | 35 | 8566.748 | 0.24349
24.1099 | 35 | 8575.7622 | 0.24347
24.1123 | 35 | 8606.4799 | 0.24345
24.1148 | 35 | 8572.2971 | 0.24343
24.1173 | 35 | 8531.2621 | 0.24341
24.1198 | 35 | 8532.2652 | 0.24339
24.1222 | 35 | 8439.312 | 0.24337
24.1247 | 35 | 8420.2418 | 0.24336
24.1272 | 35 | 8486.7153 | 0.24334
24.0346 | 35 | 8182.887 | 0.24404
24.021 | 35 | 8571.1461 | 0.24414
24.0074 | 35 | 8560.9207 | 0.24425
23.9938 | 35 | 8551.3901 | 0.24435
23.9802 | 35 | 8477.6466 | 0.24445
23.9667 | 35 | 8500.7433 | 0.24456
23.9531 | 35 | 8441.1241 | 0.24466
23.9395 | 35 | 8371.7532 | 0.24476
23.9259 | 35 | 8448.9896 | 0.24486
23.9444 | 35 | 8486.0771 | 0.24472
23.963 | 35 | 8405.3267 | 0.24458
23.9815 | 35 | 8394.1739 | 0.24444
24 | 35 | 8431.6574 | 0.2443
24.0185 | 35 | 8535.8136 | 0.24416
24.037 | 35 | 8624.1833 | 0.24402
24.0556 | 35 | 8570.8594 | 0.24388
24.0741 | 35 | 8527.3964 | 0.24374
24.0926 | 35 | 8515.9105 | 0.2436
24.1494 | 35 | 8456.9368 | 0.24317
24.1358 | 35 | 8343.0232 | 0.24327
24.1222 | 35 | 8225.9923 | 0.24337
24.1086 | 35 | 8225.6393 | 0.24348
24.0951 | 35 | 8242.0542 | 0.24358
24.0815 | 35 | 8299.4958 | 0.24369
24.0679 | 35 | 8416.3703 | 0.24379
24.0543 | 35 | 8480.121 | 0.24389
24.0407 | 35 | 8418.2729 | 0.244
24.0272 | 35 | 8532.0937 | 0.2441
24.0136 | 35 | 8498.5395 | 0.2442
24 | 35 | 8449.6678 | 0.2443
24.0037 | 35 | 8382.3391 | 0.24428
24.0074 | 35 | 8383.9827 | 0.24425
24.0111 | 35 | 8388.3567 | 0.24422
24.0481 | 35 | 8328.0445 | 0.24394
24.0519 | 35 | 8349.0937 | 0.24391
24.0556 | 35 | 8398.372 | 0.24388
24.058 | 35 | 8455.06 | 0.24386
24.0605 | 35 | 8449.4222 | 0.24385
24.063 | 35 | 8399.0114 | 0.24383
24.0654 | 35 | 8444.5019 | 0.24381
24.0679 | 35 | 8437.2217 | 0.24379
24.0704 | 35 | 8428.573 | 0.24377
24.0728 | 35 | 8392.9148 | 0.24375
24.0753 | 35 | 8337.6942 | 0.24373
24.0778 | 35 | 8344.9703 | 0.24371
24.0802 | 35 | 8361.754 | 0.24369
24.0827 | 35 | 8401.5902 | 0.24368
24.0852 | 35 | 8395.3297 | 0.24366
24.0877 | 35 | 8381.5436 | 0.24364
24.0432 | 35 | 8259.4775 | 0.24398
24.037 | 35 | 8246.282 | 0.24402
24.0309 | 35 | 8264.0261 | 0.24407
24.0247 | 35 | 8280.4671 | 0.24412
24.0185 | 35 | 8272.7384 | 0.24416
24.0123 | 35 | 8283.2356 | 0.24421
24.0062 | 35 | 8260.7724 | 0.24426
24 | 35 | 8273.6572 | 0.2443
23.9963 | 35 | 8205.11 | 0.24433
23.9926 | 35 | 8247.822 | 0.24436
23.9889 | 35 | 8225.3275 | 0.24439
23.9519 | 35 | 7853.3375 | 0.24467
23.9481 | 35 | 8228.6261 | 0.24469
23.9444 | 35 | 8204.1931 | 0.24472
23.9494 | 34.9333 | 8145.0316 | 0.2442
23.9543 | 34.8667 | 8206.0139 | 0.24368
23.9593 | 34.8 | 8234.3091 | 0.24317
23.9642 | 34.7333 | 8234.5156 | 0.24265
23.9691 | 34.6667 | 8252.3649 | 0.24213
23.9741 | 34.6 | 8250.859 | 0.24162
23.979 | 34.5333 | 8272.8699 | 0.24111
24.0148 | 34 | 8264.4251 | 0.23709
24.0136 | 34 | 8293.4871 | 0.2371
24.0123 | 34 | 8308.9808 | 0.23711
24.0111 | 34 | 8293.6873 | 0.23712
24.0099 | 34 | 8288.3051 | 0.23713
24.0086 | 34 | 8284.9617 | 0.23714
24.0074 | 34 | 8260.9563 | 0.23715
24.0062 | 34 | 8242.7857 | 0.23716
24.0049 | 34 | 8259.1916 | 0.23717
24.0037 | 34 | 8252.4066 | 0.23718
24.0025 | 34 | 8267.8974 | 0.23718
23.9383 | 33.3333 | 8236.196 | 0.23309
23.9321 | 33.2667 | 8263.4039 | 0.23269
23.9259 | 33.2 | 8269.1372 | 0.23228
23.9198 | 33.1333 | 8293.4625 | 0.23188
23.9136 | 33.0667 | 8288.668 | 0.23148
23.9074 | 33 | 8297.5165 | 0.23108
23.9062 | 33 | 8280.4623 | 0.23109
23.8889 | 33 | 8133.9666 | 0.23122
23.8951 | 33 | 8160.8482 | 0.23117
23.9012 | 33 | 8151.3973 | 0.23113
23.9074 | 33 | 8134.154 | 0.23108
23.9136 | 33 | 8131.9098 | 0.23104
23.9198 | 33 | 8144.7455 | 0.23099
23.9259 | 33 | 8133.6277 | 0.23095
23.9815 | 32.6667 | 8076.9768 | 0.22834
23.9815 | 32.6 | 8168.6198 | 0.22791
23.9815 | 32.5333 | 8187.8087 | 0.22747
23.9815 | 32.4667 | 8182.5038 | 0.22704
23.9815 | 32.4 | 8199.121 | 0.22661
23.9815 | 32.3333 | 8231.5219 | 0.22618
23.9815 | 32.2667 | 8256.2449 | 0.22575
23.8864 | 32 | 8095.1605 | 0.22473
23.8778 | 32 | 8172.9425 | 0.22479
23.8691 | 32 | 8177.5979 | 0.22485
23.8605 | 32 | 8201.8158 | 0.22491
23.8519 | 32 | 8187.499 | 0.22497
23.8531 | 31.9333 | 8226.1875 | 0.22454
23.8543 | 31.8667 | 8233.2195 | 0.22411
23.8877 | 31 | 8074.6467 | 0.21852
23.8963 | 31 | 8375.7305 | 0.21845
23.9049 | 31 | 8361.5747 | 0.21839
23.9136 | 31 | 8371.9931 | 0.21833
23.9222 | 31 | 8374.0198 | 0.21827
23.9309 | 31 | 8371.8486 | 0.21821
23.9395 | 31 | 8395.1192 | 0.21815
23.9136 | 31 | 8267.4892 | 0.21833
23.9049 | 31 | 8243.6685 | 0.21839
23.8963 | 31 | 8243.4376 | 0.21845
23.8877 | 31 | 8226.8863 | 0.21852
23.879 | 31 | 8205.2371 | 0.21858
23.8704 | 31 | 8215.466 | 0.21864
23.8877 | 30 | 8353.3966 | 0.21262
23.8963 | 30 | 8328.8457 | 0.21256
23.9049 | 30 | 8318.3224 | 0.2125
23.9136 | 30 | 8344.7471 | 0.21244
23.9222 | 30 | 8352.9035 | 0.21238
23.9309 | 30 | 8352.9025 | 0.21232
23.9 | 30 | 8093.255 | 0.21253
23.8889 | 30 | 8278.0833 | 0.21261
23.8778 | 30 | 8273.2986 | 0.21268
23.8667 | 30 | 8261.1569 | 0.21276
23.8556 | 30 | 8268.0557 | 0.21284
23.8444 | 30 | 8259.923 | 0.21291
23.8877 | 29.8667 | 8165.3508 | 0.21185
23.8963 | 29.8 | 8250.1123 | 0.21141
23.9049 | 29.7333 | 8259.4897 | 0.21098
23.9136 | 29.6667 | 8288.561 | 0.21054
23.9222 | 29.6 | 8314.523 | 0.2101
23.9309 | 29.5333 | 8316.2118 | 0.20967
23.8642 | 29 | 8183.803 | 0.20718
23.8506 | 29 | 8352.4153 | 0.20727
23.837 | 29 | 8332.9679 | 0.20736
23.8235 | 29 | 8326.5573 | 0.20745
23.8099 | 29 | 8310.6814 | 0.20755
23.7963 | 29 | 8307.9078 | 0.20764
23.9259 | 28.6667 | 8301.356 | 0.20496
23.9259 | 28.6 | 8400.8879 | 0.20461
23.9259 | 28.5333 | 8415.1961 | 0.20426
23.9259 | 28.4667 | 8442.4127 | 0.2039
23.9259 | 28.4 | 8465.5735 | 0.20355
23.9259 | 28.3333 | 8461.2812 | 0.2032
23.7778 | 28 | 8330.5661 | 0.20246
23.7938 | 28 | 8453.9434 | 0.20235
23.8099 | 28 | 8455.5752 | 0.20225
23.8259 | 28 | 8453.3404 | 0.20214
23.842 | 28 | 8458.5346 | 0.20203
23.858 | 28 | 8455.4874 | 0.20193
23.7815 | 27.2 | 8510.8267 | 0.19841
23.7617 | 27.1333 | 8535.0729 | 0.19821
23.742 | 27.0667 | 8539.5535 | 0.19801
23.7222 | 27 | 8544.5146 | 0.19782
23.7395 | 27 | 8538.2018 | 0.1977
23.8704 | 27 | 8542.4611 | 0.19685
23.858 | 27 | 8529.9081 | 0.19693
23.8457 | 27 | 8526.5905 | 0.19702
23.8333 | 27 | 8524.802 | 0.1971
23.821 | 27 | 8413.3878 | 0.19718
23.8827 | 27 | 8400.7901 | 0.19677
23.8778 | 27 | 8501.7119 | 0.19681
23.8728 | 27 | 8492.9509 | 0.19684
23.8679 | 27 | 8491.982 | 0.19687
23.863 | 27 | 8477.6402 | 0.1969
23.858 | 27 | 8349.8144 | 0.19693
23.8802 | 27 | 8306.3454 | 0.19679
23.8827 | 27 | 8446.2739 | 0.19677
23.8852 | 27 | 8433.3297 | 0.19676
23.8877 | 27 | 8453.5913 | 0.19674
23.8901 | 27 | 8451.8291 | 0.19672
23.8185 | 27 | 8335.6204 | 0.19719
23.8259 | 27 | 8408.1645 | 0.19714
23.8333 | 27 | 8416.4789 | 0.1971
23.8407 | 27 | 8430.5504 | 0.19705
23.8481 | 27 | 8416.9653 | 0.197
23.8111 | 27 | 8231.764 | 0.19724
23.816 | 27 | 8387.5091 | 0.19721
23.821 | 27 | 8367.7432 | 0.19718
23.8259 | 27 | 8329.8798 | 0.19714
23.8309 | 27 | 8342.9065 | 0.19711
23.8469 | 27 | 8168.2376 | 0.19701
23.8457 | 27 | 8323.645 | 0.19702
23.8444 | 27 | 8306.3019 | 0.19702
23.8432 | 27 | 8291.6671 | 0.19703
23.842 | 27 | 8283.0391 | 0.19704
23.8444 | 26.4667 | 8345.7482 | 0.19448
23.8296 | 26.4 | 8353.5617 | 0.19427
23.8148 | 26.3333 | 8356.6266 | 0.19405
23.8 | 26.2667 | 8386.4825 | 0.19384
23.7148 | 26 | 8349.8135 | 0.19316
23.6864 | 26 | 8358.111 | 0.19334
23.658 | 26 | 8356.4247 | 0.19352
23.6296 | 26 | 8344.2662 | 0.19369
23.8148 | 26 | 8363.589 | 0.19252
23.8148 | 26 | 8349.4781 | 0.19252
23.8148 | 26 | 8346.0153 | 0.19252
23.8148 | 26 | 8357.4425 | 0.19252
23.7185 | 25 | 8440.1848 | 0.18873
23.6889 | 25 | 8510.8568 | 0.18892
23.6593 | 25 | 8502.623 | 0.1891
23.6296 | 25 | 8488.7951 | 0.18928
23.6506 | 25 | 8106.5459 | 0.18915
23.7951 | 25 | 8282.3673 | 0.18826
23.779 | 25 | 8478.6411 | 0.18836
23.763 | 25 | 8467.2401 | 0.18846
23.7469 | 25 | 8467.084 | 0.18856
23.7309 | 25 | 8034.6705 | 0.18866
23.8049 | 25.2667 | 8361.032 | 0.18934
23.8025 | 25.3333 | 8385.2355 | 0.18964
23.8 | 25.4 | 8365.6036 | 0.18995
23.7975 | 25.4667 | 8367.9623 | 0.19025
23.6926 | 26 | 8218.388 | 0.1933
23.6667 | 26 | 8275.5499 | 0.19346
23.6877 | 26 | 8289.9113 | 0.19333
23.7086 | 26 | 8294.5563 | 0.1932
23.7753 | 27 | 8319.2289 | 0.19747
23.7914 | 27 | 8341.9366 | 0.19737
23.8074 | 27 | 8339.075 | 0.19726
23.8235 | 27 | 8341.0359 | 0.19716
23.8395 | 27 | 7806.5234 | 0.19706
23.7926 | 27 | 8490.8189 | 0.19736
23.7753 | 27 | 8504.9934 | 0.19747
23.758 | 27 | 8507.182 | 0.19758
23.7407 | 27 | 8550.9386 | 0.1977
23.7519 | 27.0667 | 7973.219 | 0.19795
23.9222 | 28 | 8501.8138 | 0.2015
23.9259 | 28 | 8488.2995 | 0.20147
23.9296 | 28 | 8494.2247 | 0.20145
23.9333 | 28 | 8541.9377 | 0.20142
23.937 | 28 | 8520.2317 | 0.2014
23.9407 | 28 | 8545.5311 | 0.20137
23.8025 | 28.8667 | 8458.2274 | 0.20687
23.7901 | 28.9333 | 8448.9376 | 0.20732
23.7778 | 29 | 8442.5969 | 0.20776
23.7951 | 29 | 8469.5502 | 0.20765
23.8123 | 29 | 8464.257 | 0.20753
23.8296 | 29 | 8423.8505 | 0.20741
23.8469 | 29 | 8447.646 | 0.2073
23.9778 | 29.4 | 8446.2897 | 0.2086
23.9679 | 29.4667 | 8498.2335 | 0.20904
23.958 | 29.5333 | 8424.9905 | 0.20948
23.9481 | 29.6 | 8477.1211 | 0.20993
23.9383 | 29.6667 | 8499.1061 | 0.21037
23.9284 | 29.7333 | 8436.0313 | 0.21081
23.9185 | 29.8 | 8374.5061 | 0.21126
23.9086 | 29.8667 | 8383.8786 | 0.21171
23.8543 | 30 | 8480.6344 | 0.21285
23.8519 | 30 | 8570.1569 | 0.21286
23.8642 | 30 | 8565.5884 | 0.21278
23.8765 | 30 | 8551.2251 | 0.21269
23.8889 | 30 | 8579.2641 | 0.21261
23.9012 | 30 | 8578.7051 | 0.21252
23.9136 | 30 | 8532.1752 | 0.21244
23.9259 | 30 | 8565.9031 | 0.21235
23.9383 | 30 | 8537.9472 | 0.21227
23.9481 | 30.5333 | 8388.9056 | 0.2153
23.937 | 30.6 | 8454.2082 | 0.21577
23.9259 | 30.6667 | 8387.7609 | 0.21625
23.9148 | 30.7333 | 8400.6818 | 0.21672
23.9037 | 30.8 | 8414.1041 | 0.2172
23.8926 | 30.8667 | 8371.7481 | 0.21768
23.8815 | 30.9333 | 8311.0341 | 0.21816
23.8704 | 31 | 8309.0002 | 0.21864
23.9346 | 31 | 8412.5714 | 0.21819
23.9432 | 31 | 8347.5282 | 0.21812
23.9519 | 31 | 8300.0294 | 0.21806
23.9605 | 31 | 8309.6917 | 0.218
23.9691 | 31 | 8341.1562 | 0.21794
23.9778 | 31 | 8266.4656 | 0.21788
23.9864 | 31 | 8335.0495 | 0.21782
23.9951 | 31 | 8316.3444 | 0.21776
23.9568 | 31.5333 | 8406.5891 | 0.22129
23.9444 | 31.6 | 8346.4465 | 0.2218
23.9321 | 31.6667 | 8333.6801 | 0.2223
23.9198 | 31.7333 | 8176.3971 | 0.22281
23.9074 | 31.8 | 8148.1439 | 0.22331
23.8951 | 31.8667 | 8282.2985 | 0.22382
23.8827 | 31.9333 | 8367.945 | 0.22433
23.8704 | 32 | 8315.9411 | 0.22484
23.8778 | 32 | 8299.2835 | 0.22479
23.9877 | 32.0667 | 8416.4719 | 0.22442
23.9938 | 32.1333 | 8290.8766 | 0.22481
24 | 32.2 | 8299.4758 | 0.22519
24.0062 | 32.2667 | 8328.3196 | 0.22557
24.0123 | 32.3333 | 8341.8991 | 0.22595
24.0185 | 32.4 | 8380.497 | 0.22634
24.0247 | 32.4667 | 8341.2912 | 0.22673
24.0309 | 32.5333 | 8315.0897 | 0.22711
24.037 | 32.6 | 8403.5836 | 0.2275
23.9654 | 33 | 8081.8573 | 0.23066
23.9519 | 33 | 8284.447 | 0.23076
23.9383 | 33 | 8289.9917 | 0.23086
23.9247 | 33 | 8293.804 | 0.23096
23.9111 | 33 | 8254.4817 | 0.23105
23.8975 | 33 | 8313.04 | 0.23115
23.884 | 33 | 8352.7419 | 0.23125
23.8704 | 33 | 8299.1212 | 0.23135
23.8765 | 33 | 8301.8782 | 0.23131
23.8827 | 33 | 7557.9317 | 0.23126
23.9691 | 33 | 8429.9677 | 0.23063
23.9753 | 33 | 8318.8604 | 0.23059
23.9815 | 33 | 8214.4338 | 0.23054
23.9877 | 33 | 8329.2767 | 0.2305
23.9938 | 33 | 8407.4982 | 0.23045
24 | 33 | 8448.2088 | 0.23041
24.0062 | 33 | 8440.8957 | 0.23036
24.0123 | 33 | 8503.7018 | 0.23032
24.0185 | 33 | 8440.3774 | 0.23027
24.0247 | 33 | 7646.3663 | 0.23022
23.9667 | 33 | 8460.3081 | 0.23065
23.9556 | 33 | 8530.6524 | 0.23073
23.9444 | 33 | 8484.5493 | 0.23081
23.9333 | 33 | 8476.8111 | 0.23089
23.9222 | 33 | 8441.7331 | 0.23097
23.9111 | 33 | 8457.3921 | 0.23105
23.9 | 33 | 8455.593 | 0.23113
23.8889 | 33 | 8388.7072 | 0.23122
23.8963 | 33.0667 | 8386.9314 | 0.23161
23.9037 | 33.1333 | 8353.2933 | 0.232
24.0049 | 34 | 8204.5182 | 0.23717
24.0099 | 34 | 8271.3664 | 0.23713
24.0148 | 34 | 8316.0927 | 0.23709
24.0198 | 34 | 8433.1792 | 0.23706
24.0247 | 34 | 8209.1906 | 0.23702
24.0296 | 34 | 8186.0624 | 0.23698
24.0346 | 34 | 8143.373 | 0.23695
24.0395 | 34 | 8097.2941 | 0.23691
24.0444 | 34 | 8255.4612 | 0.23687
24.0494 | 34 | 7583.6333 | 0.23683
23.9852 | 34 | 8231.6747 | 0.23731
23.9741 | 34 | 8417.7382 | 0.2374
23.963 | 34 | 8486.8923 | 0.23748
23.9519 | 34 | 8425.6485 | 0.23756
23.9407 | 34 | 8442.9291 | 0.23764
23.9296 | 34 | 8473.8017 | 0.23772
23.9185 | 34 | 8332.8077 | 0.23781
23.9074 | 34 | 8249.5037 | 0.23789
23.9148 | 34 | 8369.9709 | 0.23783
23.9222 | 34 | 8409.1168 | 0.23778
23.9296 | 34 | 8448.0717 | 0.23772
24.0222 | 34 | 8682.4587 | 0.23704
24.0259 | 34 | 8708.4342 | 0.23701
24.0296 | 34 | 8564.5017 | 0.23698
24.0333 | 34 | 8593.2836 | 0.23695
24.037 | 34 | 8537.7286 | 0.23693
24.0407 | 34 | 8561.0976 | 0.2369
24.0444 | 34 | 8556.3276 | 0.23687
24.0481 | 34 | 8623.8971 | 0.23684
24.0519 | 34 | 8652.5636 | 0.23682
24.0556 | 34 | 8522.4455 | 0.23679
24.0593 | 34 | 8638.6783 | 0.23676
24.063 | 34 | 7712.9774 | 0.23673
23.963 | 34 | 8585.6383 | 0.23748
23.9519 | 34 | 8602.586 | 0.23756
23.9407 | 34 | 8631.7981 | 0.23764
23.9296 | 34 | 8649.2146 | 0.23772
23.9185 | 34 | 8657.7211 | 0.23781
23.9074 | 34 | 8687.0326 | 0.23789
23.9185 | 34 | 8638.658 | 0.23781
23.9296 | 34 | 8590.8137 | 0.23772
23.9407 | 34 | 8684.2578 | 0.23764
23.9519 | 34 | 8701.9993 | 0.23756
23.963 | 34 | 8696.3854 | 0.23748
24.0716 | 34 | 8606.5576 | 0.23667
24.0704 | 34 | 8586.3633 | 0.23668
24.0691 | 34 | 8542.3698 | 0.23669
24.0679 | 34 | 8471.7633 | 0.2367
24.0667 | 34 | 8364.9008 | 0.23671
24.0654 | 34 | 8453.1479 | 0.23671
24.0642 | 34 | 8490.9075 | 0.23672
24.063 | 34 | 8585.1271 | 0.23673
24.0617 | 34 | 8539.525 | 0.23674
24.0605 | 34 | 8618.8112 | 0.23675
24.0593 | 34 | 8702.3854 | 0.23676
24.058 | 34 | 8673.3262 | 0.23677
24.0568 | 34 | 7667.5507 | 0.23678
23.9568 | 34 | 7484.0236 | 0.23752
23.9469 | 34 | 8773.7524 | 0.2376
23.937 | 34 | 8528.7002 | 0.23767
23.9272 | 34 | 8576.6239 | 0.23774
23.9173 | 34 | 8802.8095 | 0.23782
23.9074 | 34 | 8816.785 | 0.23789
23.921 | 34 | 8743.4749 | 0.23779
23.9346 | 34 | 8671.3695 | 0.23769
23.9481 | 34 | 8753.1855 | 0.23759
23.9617 | 34 | 8801.1085 | 0.23749
23.9753 | 34 | 8869.2264 | 0.23739
23.9889 | 34 | 8870.1881 | 0.23729
24.0852 | 34.2 | 8541.4043 | 0.23796
24.0765 | 34.2667 | 8447.7039 | 0.23849
24.0679 | 34.3333 | 8460.2166 | 0.23903
24.0593 | 34.4 | 8516.3831 | 0.23956
24.0506 | 34.4667 | 8492.003 | 0.2401
24.042 | 34.5333 | 8418.5753 | 0.24064
24.0333 | 34.6 | 8478.0395 | 0.24118
24.0247 | 34.6667 | 8441.9659 | 0.24172
24.016 | 34.7333 | 8341.6785 | 0.24226
24.0074 | 34.8 | 8279.1321 | 0.2428
23.9988 | 34.8667 | 8296.4692 | 0.24335
23.9901 | 34.9333 | 8309.5114 | 0.2439
23.9815 | 35 | 8334.5145 | 0.24444
23.9864 | 35 | 8292.0742 | 0.24441
24.0506 | 35 | 8455.2285 | 0.24392
24.0556 | 35 | 8430.0812 | 0.24388
24.0568 | 35 | 8441.4083 | 0.24387
24.058 | 35 | 8410.978 | 0.24386
24.0593 | 35 | 8519.221 | 0.24385
24.0605 | 35 | 8457.6925 | 0.24385
24.0617 | 35 | 8448.722 | 0.24384
24.063 | 35 | 8410.0849 | 0.24383
24.0642 | 35 | 8432.898 | 0.24382
24.0654 | 35 | 8356.4543 | 0.24381
24.0667 | 35 | 8501.021 | 0.2438
24.0679 | 35 | 8535.1206 | 0.24379
24.0691 | 35 | 8468.859 | 0.24378
24.0247 | 35 | 8426.9817 | 0.24412
24.0185 | 35 | 8326.9371 | 0.24416
24.0123 | 35 | 8276.8886 | 0.24421
24.0062 | 35 | 8331.1901 | 0.24426
24 | 35 | 8319.9112 | 0.2443
23.9938 | 35 | 8317.2998 | 0.24435
23.9877 | 35 | 8233.2653 | 0.2444
23.9815 | 35 | 8283.7188 | 0.24444
23.9778 | 35.0667 | 8247.2072 | 0.24496
23.9741 | 35.1333 | 8211.0729 | 0.24547
23.9333 | 35.8667 | 7911.6341 | 0.25121
23.9296 | 35.9333 | 7939.4523 | 0.25174
23.9259 | 36 | 7893.1819 | 0.25227
23.937 | 36 | 7904.9562 | 0.25219
23.9481 | 36 | 7942.2594 | 0.25211
23.9593 | 36 | 7935.4138 | 0.25202
23.9704 | 36 | 7936.3062 | 0.25194
23.9815 | 36 | 7901.9294 | 0.25185
23.9926 | 36 | 7893.5481 | 0.25176
24.0037 | 36 | 7883.3757 | 0.25168
24.063 | 36 | 7836.9865 | 0.25122
24.0556 | 36 | 7841.4391 | 0.25128
24.0481 | 36 | 7809.8171 | 0.25134
24.0407 | 36 | 7791.8014 | 0.25139
24.0333 | 36 | 7792.4202 | 0.25145
24.0259 | 36 | 7819.9441 | 0.25151
24.0185 | 36 | 7811.0181 | 0.25157
24.0111 | 36 | 7775.6026 | 0.25162
24.0037 | 36 | 7802.0553 | 0.25168
23.9963 | 36 | 7785.5289 | 0.25174
23.9889 | 36 | 7785.4267 | 0.25179
23.9074 | 36 | 7694.3794 | 0.25242
23.9012 | 36 | 7714.6662 | 0.25246
23.8951 | 36 | 7717.8511 | 0.25251
23.8889 | 36 | 7718.1979 | 0.25256
23.8975 | 36 | 7727.7987 | 0.25249
23.9062 | 36 | 7729.4168 | 0.25243
23.9148 | 36 | 7725.0272 | 0.25236
23.9235 | 36 | 7723.4774 | 0.25229
23.9321 | 36 | 7731.047 | 0.25223
23.9407 | 36 | 7747.4788 | 0.25216
24.0185 | 36 | 7681.0321 | 0.25157
24.0185 | 36 | 7675.6657 | 0.25157
24.0185 | 36 | 7673.3469 | 0.25157
24.0185 | 36 | 7679.3096 | 0.25157
24.0185 | 36 | 7658.7715 | 0.25157
24.0185 | 36 | 7671.0281 | 0.25157
24.0185 | 36 | 7654.3989 | 0.25157
24.0185 | 36 | 7660.2953 | 0.25157
23.9321 | 36 | 7551.3152 | 0.25223
23.9235 | 36 | 7564.2053 | 0.25229
23.9148 | 36 | 7558.4658 | 0.25236
23.9062 | 36 | 7558.6731 | 0.25243
23.8975 | 36 | 7557.0996 | 0.25249
23.8889 | 36 | 7554.4064 | 0.25256
23.8938 | 35.9333 | 7558.3365 | 0.25202
23.8988 | 35.8667 | 7576.0928 | 0.25148
23.9037 | 35.8 | 7563.729 | 0.25094
23.9728 | 35 | 7821.2672 | 0.24451
23.9827 | 35 | 7846.9023 | 0.24443
23.9926 | 35 | 7837.2247 | 0.24436
24.0025 | 35 | 7864.2489 | 0.24428
24.0123 | 35 | 7894.0216 | 0.24421
24.0222 | 35 | 7869.3365 | 0.24414
24.0321 | 35 | 7857.9547 | 0.24406
24.042 | 35 | 7928.7448 | 0.24399
24.0617 | 35 | 7919.4721 | 0.24384
24.0519 | 35 | 7910.2719 | 0.24391
24.042 | 35 | 7860.7764 | 0.24399
24.0321 | 35 | 7885.1337 | 0.24406
24.0222 | 35 | 7869.8826 | 0.24414
24.0123 | 35 | 7840.7205 | 0.24421
24.0025 | 35 | 7853.8785 | 0.24428
23.9926 | 35 | 7887.0829 | 0.24436
23.9827 | 35 | 7885.4949 | 0.24443
23.9728 | 35 | 7867.0733 | 0.24451
23.963 | 35 | 7820.3174 | 0.24458
23.8827 | 34.1333 | 7881.5879 | 0.239
23.8765 | 34.0667 | 7933.6277 | 0.23858
23.8704 | 34 | 7940.9528 | 0.23816
23.8765 | 34 | 7955.6967 | 0.23812
23.8827 | 34 | 8007.7609 | 0.23807
23.8889 | 34 | 8005.93 | 0.23803
23.8951 | 34 | 8014.1141 | 0.23798
23.9741 | 33.8 | 8030.5504 | 0.23601
23.9778 | 33.7333 | 8044.5778 | 0.23553
23.9815 | 33.6667 | 8046.7734 | 0.23504
23.9852 | 33.6 | 8081.6868 | 0.23456
23.9889 | 33.5333 | 8114.8446 | 0.23408
23.9926 | 33.4667 | 8116.7683 | 0.23359
24.0037 | 33 | 8121.6994 | 0.23038
24.0012 | 33 | 8147.7549 | 0.2304
23.9988 | 33 | 8142.2692 | 0.23041
23.9963 | 33 | 8115.0138 | 0.23043
23.9938 | 33 | 8111.1229 | 0.23045
23.9914 | 33 | 8111.644 | 0.23047
23.9889 | 33 | 8105.3679 | 0.23049
23.9864 | 33 | 8108.2757 | 0.23051
23.8778 | 32.2 | 8003.2037 | 0.22607
23.8691 | 32.1333 | 8128.9203 | 0.2257
23.8605 | 32.0667 | 8137.3257 | 0.22534
23.8519 | 32 | 8151.2724 | 0.22497
23.8568 | 32 | 8146.7659 | 0.22494
23.8617 | 32 | 8148.7798 | 0.2249
23.8667 | 32 | 8138.1949 | 0.22487
23.9407 | 31.7333 | 8081.9623 | 0.22266
23.9444 | 31.6667 | 8136.3464 | 0.22221
23.9481 | 31.6 | 8141.7465 | 0.22177
23.9519 | 31.5333 | 8145.1588 | 0.22133
23.9556 | 31.4667 | 8161.9637 | 0.22089
23.9593 | 31.4 | 8175.2303 | 0.22045
23.8185 | 30.2 | 8321.2488 | 0.21425
23.8049 | 30.1333 | 8320.135 | 0.21395
23.7914 | 30.0667 | 8334.5793 | 0.21366
23.7778 | 30 | 8345.1178 | 0.21337
23.7889 | 30 | 8350.2758 | 0.21329
23.8 | 30 | 8362.2411 | 0.21322
23.937 | 29.6 | 8429.9851 | 0.21
23.9358 | 29.5333 | 8415.1874 | 0.20964
23.9346 | 29.4667 | 8420.1152 | 0.20927
23.9333 | 29.4 | 8451.9721 | 0.20891
23.9321 | 29.3333 | 8461.9882 | 0.20855
23.7877 | 29 | 8262.0916 | 0.2077
23.7778 | 29 | 8398.155 | 0.20776
23.7938 | 29 | 8393.2842 | 0.20765
23.8099 | 29 | 8392.4302 | 0.20755
23.8259 | 29 | 8396.8848 | 0.20744
23.842 | 29 | 8394.357 | 0.20733
23.8741 | 29 | 8301.5191 | 0.20711
23.858 | 29 | 8295.881 | 0.20722
23.842 | 29 | 8286.4773 | 0.20733
23.8259 | 29 | 8276.9293 | 0.20744
23.8099 | 29 | 8294.3798 | 0.20755
23.7938 | 29 | 8292.0743 | 0.20765
23.9012 | 29 | 8321.07 | 0.20693
23.9037 | 29 | 8298.546 | 0.20691
23.9062 | 29 | 8292.8548 | 0.20689
23.9086 | 29 | 8302.3891 | 0.20688
23.9111 | 29 | 8291.8634 | 0.20686
23.8111 | 28 | 8367.3242 | 0.20224
23.8259 | 28 | 8416.1547 | 0.20214
23.8407 | 28 | 8415.6261 | 0.20204
23.8556 | 28 | 8430.1235 | 0.20194
23.8704 | 28 | 8427.5485 | 0.20184
23.7617 | 28 | 8291.1668 | 0.20256
23.742 | 28 | 8334.5306 | 0.20269
23.7222 | 28 | 8330.2707 | 0.20282
23.7432 | 28 | 8320.3096 | 0.20268
23.7642 | 28 | 8336.431 | 0.20255
23.7926 | 28 | 8308.8934 | 0.20236
23.7704 | 28 | 8324.5249 | 0.20251
23.7481 | 28 | 8330.2777 | 0.20265
23.7259 | 28 | 8318.941 | 0.2028
23.7037 | 28 | 8336.1308 | 0.20294
23.7901 | 27 | 8355.6999 | 0.19738
23.7654 | 27 | 8472.0362 | 0.19754
23.7407 | 27 | 8455.8429 | 0.1977
23.716 | 27 | 8444.7465 | 0.19785
23.6914 | 27 | 8440.7548 | 0.19801
23.6667 | 27 | 8438.1317 | 0.19817
23.737 | 27 | 8419.0802 | 0.19772
23.7136 | 27 | 8450.1329 | 0.19787
23.6901 | 27 | 8421.3955 | 0.19802
23.6667 | 27 | 8419.2088 | 0.19817
23.6914 | 27 | 8430.0653 | 0.19801
23.716 | 27 | 8424.277 | 0.19785
23.6914 | 27 | 8427.2036 | 0.19801
23.6667 | 27 | 8396.333 | 0.19817
23.6889 | 27 | 8422.1525 | 0.19803
23.7037 | 27 | 8352.6084 | 0.19793
23.721 | 27 | 8344.9189 | 0.19782
23.7383 | 27 | 8350.1265 | 0.19771
23.7556 | 27 | 8334.852 | 0.1976
23.8074 | 27 | 8209.7222 | 0.19726
23.8111 | 27 | 8331.3043 | 0.19724
23.8148 | 27 | 8325.6448 | 0.19722
23.8185 | 27 | 8329.704 | 0.19719
23.8222 | 27 | 8327.0867 | 0.19717
23.816 | 26 | 8459.5948 | 0.19252
23.8 | 26 | 8449.3886 | 0.19262
23.784 | 26 | 8446.1189 | 0.19272
23.7679 | 26 | 8434.0436 | 0.19282
23.6753 | 26 | 8435.3157 | 0.19341
23.6481 | 26 | 8405.4928 | 0.19358
23.6691 | 26 | 8414.8403 | 0.19345
23.6901 | 26 | 8436.8002 | 0.19331
23.8086 | 26 | 8337.817 | 0.19256
23.8037 | 26 | 8378.2516 | 0.19259
23.7988 | 26 | 8377.5749 | 0.19263
23.7938 | 26 | 8382.6952 | 0.19266
23.658 | 26 | 8251.696 | 0.19352
23.6296 | 26 | 8367.4127 | 0.19369
23.6469 | 25.9333 | 8383.7713 | 0.19328
23.6642 | 25.8667 | 8408.7788 | 0.19287
23.6815 | 25.8 | 8423.9582 | 0.19246
23.7296 | 25 | 8278.6924 | 0.18867
23.7 | 25 | 8379.3677 | 0.18885
23.6704 | 25 | 8347.0907 | 0.18903
23.6407 | 25 | 8325.8232 | 0.18921
23.7469 | 25 | 8376.484 | 0.18856
23.7198 | 25 | 8376.2367 | 0.18873
23.6926 | 25 | 8371.0697 | 0.18889
23.6654 | 25 | 8359.8501 | 0.18906
23.7247 | 25 | 8243.8719 | 0.1887
23.6963 | 25 | 8276.4296 | 0.18887
23.6679 | 25 | 8286.2918 | 0.18905
23.6395 | 25 | 8272.2006 | 0.18922
23.8519 | 26 | 8325.957 | 0.19229
23.8481 | 26 | 8347.6364 | 0.19231
23.8444 | 26 | 8350.8534 | 0.19233
23.8407 | 26 | 8356.5827 | 0.19236
23.837 | 26 | 8357.8059 | 0.19238
23.8556 | 26.2 | 8212.122 | 0.19318
23.863 | 26.2667 | 8485.6134 | 0.19344
23.8704 | 26.3333 | 8461.719 | 0.1937
23.8778 | 26.4 | 8468.0838 | 0.19396
23.8852 | 26.4667 | 8439.6249 | 0.19422
23.7519 | 27 | 8440.0209 | 0.19762
23.737 | 27 | 8432.9045 | 0.19772
23.7222 | 27 | 8419.4819 | 0.19782
23.7395 | 27.0667 | 8512.7751 | 0.19803
23.7568 | 27.1333 | 8435.2463 | 0.19824
23.9296 | 28.4 | 8218.8963 | 0.20353
23.921 | 28.4667 | 8355.8772 | 0.20394
23.9123 | 28.5333 | 8397.3947 | 0.20435
23.9037 | 28.6 | 8403.6859 | 0.20476
23.8951 | 28.6667 | 8361.8034 | 0.20517
23.8864 | 28.7333 | 8398.5053 | 0.20559
23.8778 | 28.8 | 8418.5769 | 0.206
23.8173 | 29 | 8266.4133 | 0.2075
23.8148 | 29 | 8495.0538 | 0.20751
23.8309 | 29.0667 | 8425.0712 | 0.20777
23.8469 | 29.1333 | 8374.3716 | 0.20803
23.863 | 29.2 | 8355.6874 | 0.20828
23.879 | 29.2667 | 8352.9161 | 0.20854
23.8951 | 29.3333 | 8369.5906 | 0.2088
23.9111 | 29.4 | 8428.5979 | 0.20906
23.9346 | 30 | 8122.3911 | 0.21229
23.9173 | 30 | 8268.7018 | 0.21241
23.9 | 30 | 8354.1582 | 0.21253
23.8827 | 30 | 8337.5591 | 0.21265
23.8654 | 30 | 8283.3082 | 0.21277
23.8481 | 30 | 8252.5337 | 0.21289
23.8309 | 30 | 8276.494 | 0.21301
23.8136 | 30 | 8230.3667 | 0.21313
23.9333 | 31 | 7933.4573 | 0.21819
23.9407 | 31 | 8147.6796 | 0.21814
23.9481 | 31 | 8235.3759 | 0.21809
23.9556 | 31 | 8298.0434 | 0.21804
23.963 | 31 | 8281.0733 | 0.21799
23.9704 | 31 | 8339.4253 | 0.21793
23.9778 | 31 | 8337.3761 | 0.21788
23.9852 | 31 | 8315.3573 | 0.21783
23.9926 | 31 | 8314.2988 | 0.21778
23.8765 | 31 | 8309.577 | 0.21859
23.8605 | 31 | 8325.1957 | 0.21871
23.8444 | 31 | 8366.8537 | 0.21882
23.8284 | 31 | 8356.3278 | 0.21893
23.8123 | 31 | 8373.5913 | 0.21904
23.7963 | 31 | 8359.1307 | 0.21915
23.8099 | 31.0667 | 8397.0605 | 0.21946
23.8235 | 31.1333 | 8282.5672 | 0.21977
24.0037 | 32 | 8046.5854 | 0.22389
24.0049 | 32 | 8287.6625 | 0.22388
24.0062 | 32 | 8331.9167 | 0.22387
24.0074 | 32 | 8243.3528 | 0.22386
24.0086 | 32 | 8198.6357 | 0.22385
24.0099 | 32 | 8309.9779 | 0.22384
24.0111 | 32 | 8207.4786 | 0.22383
24.0123 | 32 | 8227.0167 | 0.22382
24.0136 | 32 | 8285.9491 | 0.22381
23.9099 | 32 | 8126.5075 | 0.22456
23.9 | 32 | 8357.2271 | 0.22463
23.8901 | 32 | 8348.2259 | 0.2247
23.8802 | 32 | 8317.1361 | 0.22477
23.8704 | 32 | 8351.7441 | 0.22484
23.8815 | 32.0667 | 8362.6259 | 0.22519
23.8926 | 32.1333 | 8280.6165 | 0.22553
23.9037 | 32.2 | 8365.0573 | 0.22588
23.9148 | 32.2667 | 8452.8814 | 0.22623
23.9259 | 32.3333 | 8389.8941 | 0.22658
24.0222 | 33 | 8259.6813 | 0.23024
24.0185 | 33 | 8237.2102 | 0.23027
24.0148 | 33 | 8195.2771 | 0.2303
24.0111 | 33 | 8066.1583 | 0.23032
24.0074 | 33 | 8046.2513 | 0.23035
24.0037 | 33 | 8105.0601 | 0.23038
24 | 33 | 8211.5973 | 0.23041
23.9963 | 33 | 8309.1412 | 0.23043
23.9926 | 33 | 8257.1787 | 0.23046
23.9889 | 33 | 8240.4441 | 0.23049
23.9222 | 33 | 8267.0377 | 0.23097
23.9173 | 33 | 8364.2334 | 0.23101
23.9123 | 33 | 8319.436 | 0.23105
23.9074 | 33 | 8383.2728 | 0.23108
23.921 | 33.0667 | 8459.5509 | 0.23143
23.9346 | 33.1333 | 8403.2508 | 0.23177
23.9481 | 33.2 | 8357.996 | 0.23212
23.9617 | 33.2667 | 8435.867 | 0.23247
23.9753 | 33.3333 | 8411.5286 | 0.23282
23.9889 | 33.4 | 8319.1789 | 0.23317
24.0025 | 33.4667 | 8316.5699 | 0.23352
24.0556 | 34 | 8231.187 | 0.23679
24.0444 | 34 | 8247.44 | 0.23687
24.0333 | 34 | 8266.2165 | 0.23695
24.0222 | 34 | 8244.7639 | 0.23704
24.0111 | 34 | 8194.7219 | 0.23712
24 | 34 | 8206.5493 | 0.2372
23.9889 | 34 | 8261.0062 | 0.23729
23.9778 | 34 | 8335.4391 | 0.23737
23.9667 | 34 | 8200.1653 | 0.23745
23.9556 | 34 | 8241.8758 | 0.23753
23.9444 | 34 | 8301.2359 | 0.23762
23.9272 | 34 | 8331.261 | 0.23774
23.9259 | 34 | 8371.2492 | 0.23775
23.9383 | 34 | 8415.6312 | 0.23766
23.9506 | 34 | 8411.8543 | 0.23757
23.963 | 34 | 8363.5125 | 0.23748
23.9753 | 34 | 8340.412 | 0.23739
23.9877 | 34 | 8291.8716 | 0.23729
24 | 34 | 8270.9808 | 0.2372
24.0123 | 34 | 8175.6395 | 0.23711
24.0247 | 34 | 8223.2542 | 0.23702
24.0074 | 34 | 8377.6205 | 0.23715
23.9926 | 34 | 8347.8772 | 0.23726
23.9778 | 34 | 8332.9816 | 0.23737
23.963 | 34 | 8366.8812 | 0.23748
23.9481 | 34 | 8353.7542 | 0.23759
23.9333 | 34 | 8367.3589 | 0.2377
23.9185 | 34 | 8458.0493 | 0.23781
23.9037 | 34 | 8405.1235 | 0.23792
23.8889 | 34 | 8379.3491 | 0.23803
23.8975 | 34 | 8433.912 | 0.23796
23.9062 | 34 | 8434.351 | 0.2379
24.021 | 34 | 8648.3027 | 0.23705
24.0235 | 34 | 8611.0041 | 0.23703
24.0259 | 34 | 8596.9761 | 0.23701
24.0284 | 34 | 8518.3163 | 0.23699
24.0309 | 34 | 8497.035 | 0.23697
24.0333 | 34 | 8568.0326 | 0.23695
24.0358 | 34 | 8554.5601 | 0.23694
24.0383 | 34 | 8586.6712 | 0.23692
24.0407 | 34 | 8610.2746 | 0.2369
24.0432 | 34 | 8654.2859 | 0.23688
24.0457 | 34 | 8575.7295 | 0.23686
23.9667 | 34 | 8432.7752 | 0.23745
23.9568 | 34 | 8557.7408 | 0.23752
23.9469 | 34 | 8509.4392 | 0.2376
23.937 | 34 | 8409.2769 | 0.23767
23.9272 | 34 | 8368.416 | 0.23774
23.9173 | 34 | 8483.3049 | 0.23782
23.9074 | 34 | 8404.8983 | 0.23789
23.9148 | 34.0667 | 8449.8901 | 0.2383
23.9222 | 34.1333 | 8482.5361 | 0.23871
23.9296 | 34.2 | 8472.5105 | 0.23912
23.937 | 34.2667 | 8454.1973 | 0.23954
24.021 | 35 | 8244.9051 | 0.24414
24.0222 | 35 | 8278.1944 | 0.24414
24.0235 | 35 | 8413.9606 | 0.24413
24.0247 | 35 | 8424.3873 | 0.24412
24.0259 | 35 | 8444.1687 | 0.24411
24.0272 | 35 | 8379.9007 | 0.2441
24.0284 | 35 | 8302.7226 | 0.24409
24.0296 | 35 | 8332.0615 | 0.24408
24.0309 | 35 | 8204.7535 | 0.24407
24.0321 | 35 | 8131.2475 | 0.24406
24.0333 | 35 | 8207.2948 | 0.24405
23.9506 | 35 | 8205.6825 | 0.24468
23.942 | 35 | 8192.947 | 0.24474
23.9333 | 35 | 8318.4246 | 0.24481
23.9247 | 35 | 8405.4496 | 0.24487
23.916 | 35 | 8343.9559 | 0.24494
23.9074 | 35 | 8192.0204 | 0.245
23.9222 | 35 | 8140.8165 | 0.24489
23.937 | 35 | 8083.9875 | 0.24478
23.9519 | 35 | 8084.1958 | 0.24467
23.9667 | 35 | 8063.1459 | 0.24456
23.9815 | 35 | 8107.1271 | 0.24444
24.1148 | 35 | 8430.0942 | 0.24343
24.1074 | 35 | 8597.345 | 0.24349
24.1 | 35 | 8580.3642 | 0.24354
24.0926 | 35 | 8583.8495 | 0.2436
24.0852 | 35 | 8541.6418 | 0.24366
24.0778 | 35 | 8501.3013 | 0.24371
24.0704 | 35 | 8573.45 | 0.24377
24.063 | 35 | 8481.7889 | 0.24383
24.0556 | 35 | 8527.1225 | 0.24388
24.0481 | 35 | 8591.7718 | 0.24394
24.0407 | 35 | 8523.1248 | 0.244
24.0333 | 35 | 8487.1541 | 0.24405
24.0259 | 35 | 8290.8209 | 0.24411
23.937 | 35 | 8305.2082 | 0.24478
23.9296 | 35 | 8355.4639 | 0.24483
23.9222 | 35 | 8348.8696 | 0.24489
23.9148 | 35 | 8380.9276 | 0.24495
23.9074 | 35 | 8420.6592 | 0.245
23.921 | 35 | 8441.5852 | 0.2449
23.9346 | 35 | 8548.5224 | 0.2448
23.9481 | 35 | 8498.6226 | 0.24469
23.9617 | 35 | 8363.5095 | 0.24459
23.9753 | 35 | 8259.7132 | 0.24449
23.9889 | 35 | 8217.4847 | 0.24439
24.0025 | 35 | 8188.8018 | 0.24428
24.0679 | 35 | 8259.9507 | 0.24379
24.0593 | 35 | 8468.9178 | 0.24385
24.0506 | 35 | 8481.8082 | 0.24392
24.042 | 35 | 8440.0454 | 0.24399
24.0333 | 35 | 8468.8519 | 0.24405
24.0247 | 35 | 8545.2312 | 0.24412
24.016 | 35 | 8506.6979 | 0.24418
24.0074 | 35 | 8464.0245 | 0.24425
23.9988 | 35 | 8555.0839 | 0.24431
23.9901 | 35 | 8430.515 | 0.24438
23.9815 | 35 | 8500.2652 | 0.24444
23.9852 | 35 | 8361.5163 | 0.24442
24.0296 | 35 | 8502.771 | 0.24408
24.0333 | 35 | 8568.148 | 0.24405
24.037 | 35 | 8522.8951 | 0.24402
24.0444 | 35 | 8517.0016 | 0.24397
24.0519 | 35 | 8529.2142 | 0.24391
24.0593 | 35 | 8564.535 | 0.24385
24.0667 | 35 | 8394.5805 | 0.2438
24.0741 | 35 | 8291.3543 | 0.24374
24.0815 | 35 | 8294.9817 | 0.24369
24.0889 | 35 | 8305.1794 | 0.24363
24.0963 | 35 | 8249.1467 | 0.24357
24.1037 | 35 | 8352.2847 | 0.24352
24.1173 | 35 | 8627.8744 | 0.24341
24.1111 | 35 | 8634.283 | 0.24346
24.1049 | 35 | 8600.1708 | 0.24351
24.0988 | 35 | 8564.841 | 0.24355
24.0926 | 35 | 8512.2159 | 0.2436
24.0864 | 35 | 8554.0105 | 0.24365
24.0802 | 35 | 8652.0761 | 0.24369
24.0741 | 35 | 8600.3561 | 0.24374
24.0679 | 35 | 8602.6654 | 0.24379
24.0617 | 35 | 8530.9495 | 0.24384
24.0556 | 35 | 8450.4462 | 0.24388
24.0506 | 35 | 8580.0645 | 0.24392
24.0012 | 35 | 8489.8333 | 0.24429
23.9963 | 35 | 8523.8709 | 0.24433
23.9914 | 35 | 8546.2361 | 0.24437
23.9864 | 35 | 8542.5454 | 0.24441
23.9815 | 35 | 8364.8555 | 0.24444
23.9864 | 35 | 8398.5909 | 0.24441
23.9914 | 35 | 8314.9599 | 0.24437
23.9963 | 35 | 8280.1447 | 0.24433
24.0012 | 35 | 8245.7969 | 0.24429
24.0062 | 35 | 8204.4792 | 0.24426
24.0111 | 35 | 8195.2244 | 0.24422
24.0593 | 35 | 8465.5005 | 0.24385
24.063 | 35 | 8370.5075 | 0.24383
24.0667 | 35 | 8321.6376 | 0.2438
24.0704 | 35 | 8297.712 | 0.24377
24.0741 | 35 | 8346.3305 | 0.24374
24.0778 | 35 | 8409.9372 | 0.24371
24.0815 | 35 | 8424.9307 | 0.24369
24.0852 | 35 | 8419.6125 | 0.24366
24.0889 | 35 | 8347.5936 | 0.24363
24.0926 | 35 | 8281.3054 | 0.2436
24.0963 | 35 | 8423.0168 | 0.24357
24.1 | 35 | 8525.6856 | 0.24354
24.0519 | 35 | 8445.987 | 0.24391
24.042 | 35 | 8428.6376 | 0.24399
24.0321 | 35 | 8460.0594 | 0.24406
24.0222 | 35 | 8420.4652 | 0.24414
24.0123 | 35 | 8423.7566 | 0.24421
24.0025 | 35 | 8422.5453 | 0.24428
23.9926 | 35 | 8433.341 | 0.24436
23.9827 | 35 | 8413.4492 | 0.24443
23.9728 | 35 | 8270.263 | 0.24451
23.963 | 35 | 8192.1748 | 0.24458
23.9691 | 35 | 8230.0606 | 0.24454
23.9753 | 35 | 8363.5348 | 0.24449
23.9815 | 35 | 8408.4239 | 0.24444
23.9877 | 35 | 8417.5967 | 0.2444
23.9938 | 35 | 8078.6396 | 0.24435
24.0556 | 35 | 8338.7121 | 0.24388
24.058 | 35 | 8354.3207 | 0.24386
24.0605 | 35 | 8364.5323 | 0.24385
24.063 | 35 | 8367.3632 | 0.24383
24.0654 | 35 | 8395.7613 | 0.24381
24.0679 | 35 | 8415.2765 | 0.24379
24.0704 | 35 | 8379.9616 | 0.24377
24.0728 | 35 | 8461.8375 | 0.24375
24.0753 | 35 | 8433.9062 | 0.24373
24.0778 | 35 | 8408.1592 | 0.24371
24.0802 | 35 | 8406.1401 | 0.24369
24.0827 | 35 | 8365.2715 | 0.24368
24.0852 | 35 | 8366.1904 | 0.24366
24.0877 | 35 | 8390.2313 | 0.24364
24.0037 | 35 | 8313.769 | 0.24428
23.9926 | 35 | 8325.0306 | 0.24436
23.9815 | 35 | 8368.1283 | 0.24444
23.9704 | 35 | 8331.9305 | 0.24453
23.9593 | 35 | 8333.0302 | 0.24461
23.9481 | 35 | 8341.2836 | 0.24469
23.937 | 35 | 8374.1823 | 0.24478
23.9259 | 35 | 8339.6081 | 0.24486
23.9346 | 34.9333 | 8368.7608 | 0.24431
23.9432 | 34.8667 | 8401.9606 | 0.24377
23.9519 | 34.8 | 8438.1379 | 0.24322
23.9605 | 34.7333 | 8433.4267 | 0.24268
23.9691 | 34.6667 | 8430.6404 | 0.24213
23.9778 | 34.6 | 8413.5112 | 0.24159
23.9864 | 34.5333 | 8099.0187 | 0.24105
24.0605 | 34 | 8419.0941 | 0.23675
24.063 | 34 | 8498.6725 | 0.23673
24.0654 | 34 | 8514.2623 | 0.23671
24.0679 | 34 | 8540.628 | 0.2367
24.0704 | 34 | 8528.6195 | 0.23668
24.0728 | 34 | 8523.0178 | 0.23666
24.0753 | 34 | 8542.9817 | 0.23664
24.0778 | 34 | 8524.35 | 0.23662
24.0802 | 34 | 8502.5456 | 0.2366
24.0827 | 34 | 8526.9511 | 0.23659
24.0852 | 34 | 8511.8368 | 0.23657
24.058 | 34 | 8398.5166 | 0.23677
24.0531 | 34 | 8362.2279 | 0.23681
24.0481 | 34 | 8366.4137 | 0.23684
24.0432 | 34 | 8364.6887 | 0.23688
24.0383 | 34 | 8379.9186 | 0.23692
24.0333 | 34 | 8376.2939 | 0.23695
24.0284 | 34 | 8338.4925 | 0.23699
24.0235 | 34 | 8340.7127 | 0.23703
24.0185 | 34 | 8342.3 | 0.23706
24.0111 | 33.9333 | 8005.3063 | 0.23666
23.9296 | 33.2 | 8448.8536 | 0.23226
23.9222 | 33.1333 | 8434.203 | 0.23186
23.9148 | 33.0667 | 8425.9395 | 0.23147
23.9074 | 33 | 8452.8011 | 0.23108
23.9099 | 33 | 8416.5987 | 0.23106
23.9123 | 33 | 8425.6922 | 0.23105
23.9148 | 33 | 8451.3798 | 0.23103
23.9173 | 33 | 8448.5734 | 0.23101
23.9198 | 33 | 8444.9731 | 0.23099
23.9222 | 33 | 8009.7932 | 0.23097
23.9593 | 33 | 8255.0341 | 0.2307
23.9642 | 33 | 8286.8875 | 0.23067
23.9691 | 33 | 8271.9234 | 0.23063
23.9741 | 33 | 8262.6651 | 0.2306
23.979 | 33 | 8275.4523 | 0.23056
23.984 | 33 | 8276.6762 | 0.23052
23.9889 | 33 | 7843.8927 | 0.23049
23.9667 | 32.5333 | 8129.6035 | 0.22758
23.9593 | 32.4667 | 8297.8201 | 0.2272
23.9519 | 32.4 | 8280.8732 | 0.22682
23.9444 | 32.3333 | 8288.9241 | 0.22644
23.937 | 32.2667 | 8284.9408 | 0.22607
23.9296 | 32.2 | 8310.8819 | 0.22569
23.9222 | 32.1333 | 8332.2049 | 0.22532
23.9148 | 32.0667 | 8341.5515 | 0.22495
23.8728 | 32 | 8215.1047 | 0.22482
23.8704 | 32 | 8220.9852 | 0.22484
23.8778 | 32 | 8230.0332 | 0.22479
23.8852 | 32 | 8227.5177 | 0.22474
23.8926 | 32 | 8213.6529 | 0.22468
23.9 | 32 | 8217.1448 | 0.22463
23.9815 | 31.6667 | 8202.364 | 0.22195
23.9815 | 31.6 | 8218.199 | 0.22153
23.9815 | 31.5333 | 8226.5057 | 0.22112
23.9815 | 31.4667 | 8218.4065 | 0.22071
23.9815 | 31.4 | 8240.3378 | 0.22029
23.9815 | 31.3333 | 8261.8457 | 0.21988
23.9815 | 31.2667 | 7792.6678 | 0.21948
23.8333 | 31 | 8168.6645 | 0.2189
23.821 | 31 | 8160.2756 | 0.21898
23.8086 | 31 | 8142.6912 | 0.21907
23.7963 | 31 | 8135.9995 | 0.21915
23.8049 | 31 | 8125.6055 | 0.21909
23.8136 | 31 | 8129.0563 | 0.21903
23.8222 | 31 | 7644.8555 | 0.21897
23.9383 | 30.6667 | 8090.6466 | 0.21616
23.9407 | 30.6 | 8164.3762 | 0.21575
23.9432 | 30.5333 | 8180.287 | 0.21534
23.9457 | 30.4667 | 8191.7858 | 0.21493
23.9481 | 30.4 | 8204.1302 | 0.21452
23.9506 | 30.3333 | 8225.7318 | 0.21411
23.8185 | 30 | 8204.7683 | 0.21309
23.8074 | 30 | 8189.0941 | 0.21317
23.7963 | 30 | 8185.3923 | 0.21324
23.8049 | 30 | 8201.5007 | 0.21318
23.8136 | 30 | 8195.8018 | 0.21313
23.9185 | 30 | 8225.6419 | 0.2124
23.9173 | 30 | 8188.7469 | 0.21241
23.916 | 30 | 8196.813 | 0.21242
23.9148 | 30 | 8205.5061 | 0.21243
23.9136 | 30 | 8204.1564 | 0.21244
23.7963 | 29 | 8268.5764 | 0.20764
23.8086 | 29 | 8331.307 | 0.20755
23.821 | 29 | 8321.3106 | 0.20747
23.8333 | 29 | 8328.1866 | 0.20739
23.8457 | 29 | 8337.5644 | 0.2073
23.8593 | 29 | 8295.0892 | 0.20721
23.8457 | 29 | 8293.9089 | 0.2073
23.8321 | 29 | 8298.3595 | 0.2074
23.8185 | 29 | 8297.1882 | 0.20749
23.8049 | 29 | 8289.519 | 0.20758
23.9012 | 29 | 8225.5459 | 0.20693
23.9037 | 29 | 8203.0142 | 0.20691
23.9062 | 29 | 8206.7402 | 0.20689
23.9086 | 29 | 8205.9556 | 0.20688
23.9111 | 29 | 8192.9244 | 0.20686
23.8111 | 28 | 8367.1594 | 0.20224
23.8259 | 28 | 8386.1424 | 0.20214
23.8407 | 28 | 8386.1766 | 0.20204
23.8556 | 28 | 8399.8343 | 0.20194
23.8704 | 28 | 8409.7955 | 0.20184
23.7617 | 28 | 8366.2874 | 0.20256
23.742 | 28 | 8344.5622 | 0.20269
23.7222 | 28 | 8344.4045 | 0.20282
23.742 | 28 | 8347.8513 | 0.20269
23.7617 | 28 | 8357.6482 | 0.20256
23.8333 | 28 | 8239.3182 | 0.20209
23.8148 | 28 | 8297.7029 | 0.20221
23.7963 | 28 | 8290.7052 | 0.20234
23.7778 | 28 | 8277.6332 | 0.20246
23.7593 | 28 | 8275.8571 | 0.20258
23.8543 | 27.4667 | 8409.5987 | 0.19925
23.8407 | 27.4 | 8393.539 | 0.19901
23.8272 | 27.3333 | 8394.0835 | 0.19877
23.8136 | 27.2667 | 8400.2109 | 0.19853
23.8519 | 27 | 8330.592 | 0.19697
23.8457 | 27 | 8378.4631 | 0.19702
23.8395 | 27 | 8377.683 | 0.19706
23.8333 | 27 | 8395.4231 | 0.1971
23.8272 | 27 | 8389.4847 | 0.19714
23.8556 | 27 | 8324.1672 | 0.19695
23.8469 | 27 | 8398.8555 | 0.19701
23.8383 | 27 | 8391.2959 | 0.19706
23.8296 | 27 | 8379.0924 | 0.19712
23.821 | 27 | 8362.8406 | 0.19718
23.8531 | 27 | 8304.5323 | 0.19697
23.837 | 27 | 8311.0332 | 0.19707
23.821 | 27 | 8299.2764 | 0.19718
23.8049 | 27 | 8305.3647 | 0.19728
23.7383 | 27 | 8051.3748 | 0.19771
23.7111 | 27 | 8196.953 | 0.19789
23.684 | 27 | 8166.0013 | 0.19806
23.6568 | 27 | 8153.8724 | 0.19824
23.6296 | 27 | 8154.5523 | 0.19841
23.742 | 26.8667 | 8208.5187 | 0.19704
23.7519 | 26.8 | 8185.9741 | 0.19666
23.7617 | 26.7333 | 8198.3508 | 0.19628
23.7716 | 26.6667 | 8217.6919 | 0.1959
23.8136 | 26 | 8186.998 | 0.19253
23.7926 | 26 | 8341.6088 | 0.19266
23.7716 | 26 | 8319.8401 | 0.1928
23.7506 | 26 | 8309.7759 | 0.19293
23.7296 | 26 | 8294.1264 | 0.19306
23.7667 | 26 | 8180.1087 | 0.19283
23.7704 | 26 | 8344.0513 | 0.19281
23.7741 | 26 | 8348.1823 | 0.19278
23.7778 | 26 | 8348.3374 | 0.19276
23.6864 | 26 | 8140.098 | 0.19334
23.658 | 26 | 8189.5133 | 0.19352
23.6296 | 26 | 8177.4222 | 0.19369
23.6469 | 26 | 8178.3833 | 0.19359
23.716 | 26 | 8031.1417 | 0.19315
23.6852 | 26 | 8179.9406 | 0.19334
23.6543 | 26 | 8169.4975 | 0.19354
23.6235 | 26 | 8156.09 | 0.19373
23.5926 | 26 | 8129.8433 | 0.19393
23.8111 | 26 | 8189.3577 | 0.19255
23.7901 | 26 | 8235.2264 | 0.19268
23.7691 | 26 | 8236.3545 | 0.19281
23.7481 | 26 | 8237.8386 | 0.19295
23.8556 | 26 | 8307.6533 | 0.19226
23.8444 | 26 | 8359.1723 | 0.19233
23.8333 | 26 | 8411.0031 | 0.1924
23.8222 | 26 | 8422.1878 | 0.19248
23.8531 | 27 | 8358.2638 | 0.19697
23.863 | 27 | 8395.2813 | 0.1969
23.8728 | 27 | 8394.7312 | 0.19684
23.8827 | 27 | 8397.148 | 0.19677
23.8926 | 27 | 8423.7164 | 0.19671
23.9025 | 27 | 8409.6222 | 0.19664
23.8037 | 27.8 | 8443.8777 | 0.20126
23.7889 | 27.8667 | 8425.3943 | 0.2017
23.7741 | 27.9333 | 8438.7573 | 0.20214
23.7593 | 28 | 8426.2509 | 0.20258
23.7765 | 28.0667 | 8429.5001 | 0.20281
23.7938 | 28.1333 | 8425.8099 | 0.20304
23.9667 | 29 | 8468.257 | 0.20648
23.958 | 29 | 8440.4188 | 0.20654
23.9494 | 29 | 8411.1463 | 0.2066
23.9407 | 29 | 8379.8763 | 0.20666
23.9321 | 29 | 8439.8934 | 0.20672
23.9235 | 29 | 8424.1931 | 0.20678
23.9148 | 29 | 8392.3072 | 0.20684
23.8198 | 29.9333 | 8238.5182 | 0.2127
23.8148 | 30 | 8192.4515 | 0.21312
23.8296 | 30 | 8182.5878 | 0.21302
23.8444 | 30 | 8174.2075 | 0.21291
23.8593 | 30 | 8276.6423 | 0.21281
23.8741 | 30 | 8243.3932 | 0.21271
23.8889 | 30 | 8227.8342 | 0.21261
23.9481 | 30 | 8516.2759 | 0.2122
23.937 | 30 | 8503.3707 | 0.21227
23.9259 | 30 | 8498.9544 | 0.21235
23.9148 | 30 | 8511.4914 | 0.21243
23.9037 | 30 | 8525.5911 | 0.21251
23.8926 | 30 | 8565.9482 | 0.21258
23.8815 | 30 | 8534.7249 | 0.21266
23.8704 | 30 | 8536.9804 | 0.21274
23.9074 | 31 | 8368.0396 | 0.21838
23.9173 | 31 | 8335.125 | 0.21831
23.9272 | 31 | 8335.6417 | 0.21824
23.937 | 31 | 8384.8239 | 0.21817
23.9469 | 31 | 8418.9091 | 0.2181
23.9568 | 31 | 8483.9777 | 0.21803
23.9667 | 31 | 8473.1586 | 0.21796
23.9765 | 31 | 8439.0052 | 0.21789
23.9864 | 31 | 8515.9335 | 0.21782
23.937 | 31 | 8279.4769 | 0.21817
23.9222 | 31 | 8400.8212 | 0.21827
23.9074 | 31 | 8425.7381 | 0.21838
23.8926 | 31 | 8316.8338 | 0.21848
23.8778 | 31 | 8431.3693 | 0.21858
23.863 | 31 | 8421.6521 | 0.21869
23.8481 | 31 | 8416.6725 | 0.21879
23.8333 | 31 | 8462.2598 | 0.2189
23.8407 | 31.0667 | 8403.9482 | 0.21925
23.9568 | 32 | 8190.5697 | 0.22422
23.963 | 32 | 8250.104 | 0.22418
23.9691 | 32 | 8302.3756 | 0.22413
23.9753 | 32 | 8283.6408 | 0.22409
23.9815 | 32 | 8329.4696 | 0.22405
23.9877 | 32 | 8304.7078 | 0.224
23.9938 | 32 | 8369.5376 | 0.22396
24 | 32 | 8409.3843 | 0.22391
23.9136 | 32.6667 | 8249.9115 | 0.22883
23.9012 | 32.7333 | 8278.1191 | 0.22936
23.8889 | 32.8 | 8220.6695 | 0.22989
23.8765 | 32.8667 | 8173.4862 | 0.23042
23.8642 | 32.9333 | 8208.737 | 0.23095
23.8519 | 33 | 8189.5591 | 0.23148
23.8642 | 33 | 8152.3121 | 0.23139
23.8765 | 33 | 8183.4199 | 0.23131
23.8889 | 33 | 8256.3632 | 0.23122
24.0296 | 33 | 8291.8973 | 0.23019
24.0272 | 33 | 8315.3531 | 0.23021
24.0247 | 33 | 8349.0128 | 0.23022
24.0222 | 33 | 8305.4301 | 0.23024
24.0198 | 33 | 8339.0132 | 0.23026
24.0173 | 33 | 8386.7044 | 0.23028
24.0148 | 33 | 8401.3875 | 0.2303
24.0123 | 33 | 8421.4957 | 0.23032
24.0099 | 33 | 8400.1393 | 0.23033
24.0074 | 33 | 8379.6547 | 0.23035
23.9049 | 33.7333 | 8208.3634 | 0.23606
23.8963 | 33.8 | 8184.8698 | 0.23658
23.8877 | 33.8667 | 8268.0619 | 0.23711
23.879 | 33.9333 | 8192.33 | 0.23763
23.8704 | 34 | 8162.4407 | 0.23816
23.8827 | 34 | 8186.489 | 0.23807
23.8951 | 34 | 8204.4661 | 0.23798
23.9074 | 34 | 8155.2021 | 0.23789
23.9198 | 34 | 8300.4666 | 0.2378
23.9321 | 34 | 8260.6037 | 0.23771
24.0247 | 34 | 8311.7844 | 0.23702
24.0185 | 34 | 8274.5971 | 0.23706
24.0123 | 34 | 8300.8271 | 0.23711
24.0062 | 34 | 8304.4889 | 0.23716
24 | 34 | 8400.5465 | 0.2372
23.9938 | 34 | 8460.5296 | 0.23725
23.9877 | 34 | 8318.4209 | 0.23729
23.9815 | 34 | 8330.5066 | 0.23734
23.9753 | 34 | 8392.2965 | 0.23739
23.9037 | 34.8 | 8093.1781 | 0.24358
23.8988 | 34.8667 | 8014.0132 | 0.2441
23.8938 | 34.9333 | 7957.349 | 0.24462
23.8889 | 35 | 8032.5732 | 0.24514
23.9 | 35 | 8109.2981 | 0.24506
23.9111 | 35 | 8104.5722 | 0.24497
23.9222 | 35 | 7997.6226 | 0.24489
23.9333 | 35 | 8043.3087 | 0.24481
23.9444 | 35 | 8067.4395 | 0.24472
23.9556 | 35 | 8090.9082 | 0.24464
24.0432 | 35 | 8366.1135 | 0.24398
24.0407 | 35 | 8377.9716 | 0.244
24.0383 | 35 | 8160.5376 | 0.24401
24.0358 | 35 | 8268.5036 | 0.24403
24.0333 | 35 | 8260.494 | 0.24405
24.0309 | 35 | 8219.3668 | 0.24407
24.0284 | 35 | 8237.2409 | 0.24409
24.0259 | 35 | 8282.4229 | 0.24411
24.0235 | 35 | 8316.4017 | 0.24413
23.937 | 35 | 8117.0106 | 0.24478
23.9296 | 35 | 8135.8592 | 0.24483
23.9222 | 35 | 8266.0431 | 0.24489
23.9148 | 35 | 8254.9129 | 0.24495
23.9074 | 35 | 8163.1089 | 0.245
23.9198 | 35 | 8141.3572 | 0.24491
23.9321 | 35 | 8135.9311 | 0.24482
23.9444 | 35 | 8186.9627 | 0.24472
23.9568 | 35 | 8352.972 | 0.24463
23.9691 | 35 | 8341.2915 | 0.24454
23.9815 | 35 | 8273.8324 | 0.24444
24.0432 | 35 | 8311.1901 | 0.24398
24.0333 | 35 | 8343.8098 | 0.24405
24.0235 | 35 | 8414.7798 | 0.24413
24.0136 | 35 | 8436.6369 | 0.2442
24.0037 | 35 | 8428.6666 | 0.24428
23.9938 | 35 | 8270.4408 | 0.24435
23.984 | 35 | 8219.1633 | 0.24442
23.9741 | 35 | 7982.029 | 0.2445
23.9642 | 35 | 8155.7559 | 0.24457
23.9543 | 35 | 8157.5677 | 0.24465
23.9444 | 35 | 8287.3486 | 0.24472
23.979 | 35 | 8403.897 | 0.24446
23.9815 | 35 | 8439.7195 | 0.24444
23.9901 | 35.0667 | 8421.8741 | 0.24486
23.9988 | 35.1333 | 8475.1242 | 0.24528
24.0074 | 35.2 | 8456.4529 | 0.2457
24.016 | 35.2667 | 8404.7602 | 0.24613
24.0247 | 35.3333 | 8352.9348 | 0.24655
24.0333 | 35.4 | 8332.8301 | 0.24697
24.042 | 35.4667 | 8405.8565 | 0.2474
24.0506 | 35.5333 | 8384.7096 | 0.24783
24.0593 | 35.6 | 8437.7803 | 0.24826
24.037 | 36 | 8335.3517 | 0.25142
24.0247 | 36 | 8346.4498 | 0.25152
24.0123 | 36 | 8357.4766 | 0.25161
24 | 36 | 8290.3654 | 0.25171
23.9877 | 36 | 8312.3327 | 0.2518
23.9753 | 36 | 8229.2174 | 0.2519
23.963 | 36 | 8190.2167 | 0.25199
23.9506 | 36 | 8235.6111 | 0.25209
23.9383 | 36 | 8326.2465 | 0.25218
23.9259 | 36 | 8297.7673 | 0.25227
23.9346 | 36 | 8228.6338 | 0.25221
23.9432 | 36 | 8288.0964 | 0.25214
23.9519 | 36 | 8282.2678 | 0.25208
24.0556 | 36 | 8285.2328 | 0.25128
24.0593 | 36 | 8305.5445 | 0.25125
24.063 | 36 | 8454.2992 | 0.25122
24.0667 | 36 | 8444.579 | 0.25119
24.0704 | 36 | 8484.4256 | 0.25117
24.0741 | 36 | 8527.2016 | 0.25114
24.0778 | 36 | 8400.5393 | 0.25111
24.0815 | 36 | 8412.9141 | 0.25108
24.0852 | 36 | 8465.9875 | 0.25105
24.0889 | 36 | 8524.7169 | 0.25102
24.0926 | 36 | 8475.0911 | 0.25099
24.0963 | 36 | 8505.6112 | 0.25097
24.042 | 36 | 8432.0838 | 0.25139
24.0321 | 36 | 8418.0011 | 0.25146
24.0222 | 36 | 8419.1025 | 0.25154
24.0123 | 36 | 8460.8099 | 0.25161
24.0025 | 36 | 8414.3564 | 0.25169
23.9926 | 36 | 8421.4882 | 0.25176
23.9827 | 36 | 8352.0482 | 0.25184
23.9728 | 36 | 8424.035 | 0.25192
23.963 | 36 | 8398.3585 | 0.25199
23.9741 | 36 | 8372.017 | 0.25191
23.9852 | 36 | 8442.2235 | 0.25182
23.9963 | 36 | 8522.2788 | 0.25174
24.0074 | 36 | 8449.2026 | 0.25165
24.0185 | 36 | 8452.6003 | 0.25157
24.1272 | 36 | 8429.2354 | 0.25073
24.1247 | 36 | 8540.4578 | 0.25075
24.1222 | 36 | 8506.5076 | 0.25076
24.1198 | 36 | 8505.6588 | 0.25078
24.1173 | 36 | 8464.6062 | 0.2508
24.1148 | 36 | 8451.7339 | 0.25082
24.1123 | 36 | 8407.6355 | 0.25084
24.1099 | 36 | 8552.1614 | 0.25086
24.1074 | 36 | 8556.8241 | 0.25088
24.1049 | 36 | 8483.6328 | 0.2509
24.1025 | 36 | 8509.6219 | 0.25092
24.1 | 36 | 8599.3019 | 0.25094
24.0975 | 36 | 8622.29 | 0.25096
24.0951 | 36 | 8577.0741 | 0.25098
24.0235 | 36 | 8024.6326 | 0.25153
24.0148 | 36 | 8446.543 | 0.25159
24.0062 | 36 | 8421.4001 | 0.25166
23.9975 | 36 | 8374.8203 | 0.25173
23.9889 | 36 | 8356.3981 | 0.25179
23.9802 | 36 | 8456.5057 | 0.25186
23.9716 | 36 | 8476.843 | 0.25193
23.963 | 36 | 8499.2877 | 0.25199
23.9802 | 36 | 8512.6879 | 0.25186
23.9975 | 36 | 8511.4102 | 0.25173
24.0148 | 36 | 8457.6058 | 0.25159
24.0321 | 36 | 8460.8838 | 0.25146
24.0494 | 36 | 8454.4898 | 0.25133
24.0667 | 36 | 8505.2225 | 0.25119
24.084 | 36 | 8466.5951 | 0.25106
24.1975 | 36 | 8545.3447 | 0.25018
24.1852 | 36 | 8539.7267 | 0.25028
24.1728 | 36 | 8533.4506 | 0.25037
24.1605 | 36 | 8476.1448 | 0.25047
24.1481 | 36 | 8426.9347 | 0.25056
24.1358 | 36 | 8464.1378 | 0.25066
24.1235 | 36 | 8434.1187 | 0.25076
24.1111 | 36 | 8399.0763 | 0.25085
24.0988 | 36 | 8364.6617 | 0.25095
24.0864 | 36 | 8464.8488 | 0.25104
24.0741 | 36 | 8397.3922 | 0.25114
24.0617 | 36 | 8446.217 | 0.25123
24.0494 | 36 | 8452.6994 | 0.25133
24.037 | 36 | 8490.535 | 0.25142
24.0358 | 36 | 8458.33 | 0.25143
24.0346 | 36 | 8410.8822 | 0.25144
24.0235 | 36 | 8419.9504 | 0.25153
24.0222 | 36 | 8454.0211 | 0.25154
24.021 | 36 | 8487.4267 | 0.25155
24.0198 | 36 | 8429.929 | 0.25156
24.0185 | 36 | 8384.1622 | 0.25157
24.0284 | 36 | 8386.1645 | 0.25149
24.0383 | 36 | 8404.4115 | 0.25141
24.0481 | 36 | 8443.9577 | 0.25134
24.058 | 36 | 8437.8273 | 0.25126
24.0679 | 36 | 8412.5195 | 0.25119
24.0778 | 36 | 8395.9596 | 0.25111
24.0877 | 36 | 8373.7483 | 0.25103
24.0975 | 36 | 8397.948 | 0.25096
24.1074 | 36 | 8369.4169 | 0.25088
24.1173 | 36 | 8359.2779 | 0.2508
24.1272 | 36 | 8373.1982 | 0.25073
24.137 | 36 | 8348.4963 | 0.25065
24.1469 | 36 | 8409.4515 | 0.25057
24.1568 | 36 | 8431.1908 | 0.2505
24.0778 | 35.4667 | 8463.1257 | 0.24713
24.0667 | 35.4 | 8482.4789 | 0.24672
24.0556 | 35.3333 | 8497.8659 | 0.24631
24.0444 | 35.2667 | 8488.7989 | 0.24591
24.0333 | 35.2 | 8512.2497 | 0.24551
24.0222 | 35.1333 | 8543.8312 | 0.2451
24.0111 | 35.0667 | 8591.8245 | 0.2447
24 | 35 | 8554.3191 | 0.2443
24.0148 | 35 | 8544.7985 | 0.24419
24.0296 | 35 | 8568.6649 | 0.24408
24.0444 | 35 | 8606.0847 | 0.24397
24.0593 | 35 | 8578.9561 | 0.24385
24.0741 | 35 | 8617.314 | 0.24374
24.0889 | 35 | 8567.737 | 0.24363
24.1037 | 35 | 8543.3055 | 0.24352
24.1185 | 35 | 8546.725 | 0.2434
24.1333 | 35 | 8514.8724 | 0.24329
24.1481 | 35 | 8549.8874 | 0.24318
24.163 | 35 | 8450.2014 | 0.24306
24.1481 | 35 | 8527.9555 | 0.24318
24.1333 | 35 | 8451.2994 | 0.24329
24.1185 | 35 | 8445.3158 | 0.2434
24.1037 | 35 | 8433.0459 | 0.24352
24.0889 | 35 | 8418.1927 | 0.24363
24.0741 | 35 | 8424.6921 | 0.24374
24.0593 | 35 | 8403.4416 | 0.24385
24.0444 | 35 | 8455.1762 | 0.24397
24.0296 | 35 | 8429.9122 | 0.24408
24.0148 | 35 | 8455.183 | 0.24419
24 | 35 | 8441.7542 | 0.2443
24 | 34.9333 | 8445.0048 | 0.24382
24 | 34.8667 | 8451.9199 | 0.24334
24 | 34.8 | 8485.6487 | 0.24286
24 | 34.2 | 8084.0074 | 0.2386
24 | 34.1333 | 8646.4638 | 0.23813
24 | 34.0667 | 8679.9408 | 0.23767
24 | 34 | 8704.576 | 0.2372
24.0062 | 34 | 8739.6439 | 0.23716
24.0123 | 34 | 8691.8537 | 0.23711
24.0185 | 34 | 8666.4728 | 0.23706
24.0247 | 34 | 8653.3184 | 0.23702
24.0309 | 34 | 8697.4095 | 0.23697
24.037 | 34 | 8679.4039 | 0.23693
24.0432 | 34 | 8645.7021 | 0.23688
24.0494 | 34 | 8641.8261 | 0.23683
24.0556 | 34 | 8666.5263 | 0.23679
24.0617 | 34 | 8667.9346 | 0.23674
24.0864 | 34 | 8627.5047 | 0.23656
24.0852 | 34 | 8632.1693 | 0.23657
24.084 | 34 | 8611.1195 | 0.23658
24.0827 | 34 | 8624.9426 | 0.23659
24.0815 | 34 | 8617.2792 | 0.23659
24.0802 | 34 | 8602.854 | 0.2366
24.079 | 34 | 8620.1978 | 0.23661
24.0778 | 34 | 8609.859 | 0.23662
24.0765 | 34 | 8589.59 | 0.23663
24.0753 | 34 | 8577.5629 | 0.23664
24.0741 | 34 | 8570.8189 | 0.23665
24 | 34 | 8508.6818 | 0.2372
23.9926 | 34 | 8482.8217 | 0.23726
23.9852 | 34 | 8477.2014 | 0.23731
23.9778 | 34 | 8495.8089 | 0.23737
23.9704 | 34 | 8504.3005 | 0.23742
23.963 | 34 | 8482.9621 | 0.23748
23.9654 | 33.9333 | 8494.2073 | 0.237
23.9679 | 33.8667 | 8511.2971 | 0.23652
23.9704 | 33.8 | 8526.0763 | 0.23604
23.9728 | 33.7333 | 8533.4362 | 0.23556
24 | 33 | 8166.7489 | 0.23041
24.0025 | 33 | 8630.3052 | 0.23039
24.0049 | 33 | 8627.9443 | 0.23037
24.0074 | 33 | 8609.8824 | 0.23035
24.0099 | 33 | 8577.4909 | 0.23033
24.0123 | 33 | 8605.9529 | 0.23032
24.0148 | 33 | 8604.0241 | 0.2303
24.0173 | 33 | 8588.9951 | 0.23028
24.0198 | 33 | 8598.7184 | 0.23026
24.0222 | 33 | 8608.0091 | 0.23024
24.0247 | 33 | 8606.8767 | 0.23022
24.0272 | 33 | 8590.1062 | 0.23021
23.9593 | 32.4 | 8606.4322 | 0.22677
23.9506 | 32.3333 | 8590.6861 | 0.2264
23.942 | 32.2667 | 8575.2131 | 0.22603
23.9333 | 32.2 | 8587.0457 | 0.22567
23.9247 | 32.1333 | 8602.2011 | 0.2253
23.916 | 32.0667 | 8600.3193 | 0.22494
23.9074 | 32 | 8607.8861 | 0.22458
23.9074 | 32 | 8296.0406 | 0.22458
23.9074 | 32 | 8372.3322 | 0.22458
23.9111 | 31.9333 | 8377.0676 | 0.22413
23.9148 | 31.8667 | 8402.8563 | 0.22368
23.9185 | 31.8 | 8397.861 | 0.22323
23.9222 | 31.7333 | 8415.7594 | 0.22279
23.9259 | 31.6667 | 8433.1518 | 0.22234
23.9778 | 31 | 8437.2015 | 0.21788
23.9815 | 31 | 8472.8726 | 0.21785
23.9852 | 31 | 8474.1983 | 0.21783
23.9889 | 31 | 8480.7281 | 0.2178
23.9926 | 31 | 8479.4537 | 0.21778
23.9963 | 31 | 8480.1693 | 0.21775
24 | 31 | 8481.8806 | 0.21772
23.9074 | 30.3333 | 8448.9377 | 0.21441
23.8963 | 30.2667 | 8479.7761 | 0.2141
23.8852 | 30.2 | 8467.2378 | 0.21379
23.8741 | 30.1333 | 8491.3133 | 0.21348
23.863 | 30.0667 | 8500.4034 | 0.21317
23.8519 | 30 | 8516.5229 | 0.21286
23.8531 | 30 | 8527.9813 | 0.21285
23.8877 | 30 | 8374.2479 | 0.21262
23.8963 | 30 | 8416.2735 | 0.21256
23.9049 | 30 | 8412.8336 | 0.2125
23.9136 | 30 | 8416.2193 | 0.21244
23.9222 | 30 | 8422.8263 | 0.21238
23.9309 | 30 | 8423.316 | 0.21232
23.8889 | 30 | 8300.2681 | 0.21261
23.8765 | 30 | 8320.8458 | 0.21269
23.8642 | 30 | 8326.5283 | 0.21278
23.8519 | 30 | 8325.3199 | 0.21286
23.8395 | 30 | 8312.8459 | 0.21295
23.8272 | 30 | 8306.6444 | 0.21303
23.8148 | 30 | 8303.3452 | 0.21312
23.8901 | 29 | 8402.5784 | 0.207
23.9 | 29 | 8486.5645 | 0.20694
23.9099 | 29 | 8479.3264 | 0.20687
23.9198 | 29 | 8486.8345 | 0.2068
23.9296 | 29 | 8500.7188 | 0.20674
23.9395 | 29 | 8500.8246 | 0.20667
23.858 | 29 | 8391.9136 | 0.20722
23.842 | 29 | 8364.6137 | 0.20733
23.8259 | 29 | 8362.6577 | 0.20744
23.8099 | 29 | 8360.3892 | 0.20755
23.7938 | 29 | 8337.8234 | 0.20765
23.7778 | 29 | 8353.7933 | 0.20776
23.9185 | 29 | 8297.509 | 0.20681
23.9259 | 29 | 8295.9847 | 0.20676
23.9333 | 29 | 8305.0232 | 0.20671
23.9407 | 29 | 8309.0675 | 0.20666
23.9481 | 29 | 8308.0331 | 0.20661
23.8074 | 29 | 8237.9895 | 0.20756
23.7914 | 29 | 8225.5221 | 0.20767
23.7753 | 29 | 8228.2346 | 0.20778
23.7593 | 29 | 8234.5585 | 0.20789
23.7741 | 29 | 8238.3339 | 0.20779
23.8864 | 28.5333 | 8348.7477 | 0.20452
23.8728 | 28.4667 | 8343.7748 | 0.20426
23.8593 | 28.4 | 8366.1168 | 0.204
23.8457 | 28.3333 | 8370.5591 | 0.20374
23.8321 | 28.2667 | 8391.5161 | 0.20348
23.8185 | 28.2 | 8393.2935 | 0.20322
23.8938 | 28 | 8375.4048 | 0.20169
23.8951 | 28 | 8402.5218 | 0.20168
23.8963 | 28 | 8408.5672 | 0.20167
23.8975 | 28 | 8399.3236 | 0.20166
23.8988 | 28 | 8402.394 | 0.20165
23.7926 | 28 | 8205.2 | 0.20236
23.8074 | 28 | 8307.3114 | 0.20226
23.8222 | 28 | 8301.117 | 0.20216
23.837 | 28 | 8301.8507 | 0.20207
23.8519 | 28 | 8304.4064 | 0.20197
23.7753 | 28 | 8224.5328 | 0.20247
23.758 | 28 | 8319.4569 | 0.20259
23.7407 | 28 | 8305.9124 | 0.2027
23.7593 | 28 | 8309.5888 | 0.20258
23.7778 | 28 | 8298.1313 | 0.20246
23.8012 | 28 | 8071.745 | 0.2023
23.7815 | 28 | 8314.7756 | 0.20243
23.7617 | 28 | 8306.5529 | 0.20256
23.742 | 28 | 8301.8868 | 0.20269
23.7222 | 28 | 8297.5656 | 0.20282
23.8222 | 28 | 8226.9196 | 0.20216
23.8025 | 28 | 8249.2053 | 0.20229
23.7827 | 28 | 8233.5983 | 0.20242
23.763 | 28 | 8233.2436 | 0.20255
23.7432 | 28 | 8233.393 | 0.20268
23.7963 | 27 | 8415.5868 | 0.19734
23.7741 | 27 | 8394.174 | 0.19748
23.7519 | 27 | 8364.4565 | 0.19762
23.7296 | 27 | 8362.5218 | 0.19777
23.7074 | 27 | 8358.2452 | 0.19791
23.7654 | 27 | 8243.0486 | 0.19754
23.7407 | 27 | 8320.5339 | 0.1977
23.716 | 27 | 8294.468 | 0.19785
23.6914 | 27 | 8292.6168 | 0.19801
23.6667 | 27 | 8263.3676 | 0.19817
23.716 | 27 | 8279.1368 | 0.19785
23.6914 | 27 | 8259.3699 | 0.19801
23.6667 | 27 | 8259.3307 | 0.19817
23.6864 | 27 | 8273.3643 | 0.19805
23.7062 | 27 | 8222.5847 | 0.19792
23.7901 | 26.8667 | 8157.8589 | 0.19673
23.7963 | 26.8 | 8250.3751 | 0.19637
23.8025 | 26.7333 | 8262.4791 | 0.19601
23.8086 | 26.6667 | 8284.1077 | 0.19566
23.8148 | 26.6 | 8163.4115 | 0.1953
23.8136 | 26 | 8237.7258 | 0.19253
23.7975 | 26 | 8405.871 | 0.19263
23.7815 | 26 | 8377.1159 | 0.19274
23.7654 | 26 | 8370.6105 | 0.19284
23.7494 | 26 | 8251.4758 | 0.19294
23.6753 | 26 | 8323.4618 | 0.19341
23.6481 | 26 | 8325.5077 | 0.19358
23.6654 | 26 | 8348.0977 | 0.19347
23.6827 | 26 | 8365.1187 | 0.19336
23.7951 | 26 | 8277.5778 | 0.19265
23.779 | 26 | 8312.1017 | 0.19275
23.763 | 26 | 8320.1512 | 0.19285
23.7469 | 26 | 8340.2919 | 0.19295
23.7123 | 26 | 8269.5046 | 0.19317
23.721 | 26 | 8282.3719 | 0.19312
23.7296 | 26 | 8279.7961 | 0.19306
23.7383 | 26 | 8274.0258 | 0.19301
23.7778 | 26 | 8097.7654 | 0.19276
23.7519 | 26 | 8248.0851 | 0.19292
23.7259 | 26 | 8238.05 | 0.19309
23.7 | 26 | 8211.8364 | 0.19325
23.6741 | 26 | 7917.8674 | 0.19341
23.7556 | 26 | 8326.9364 | 0.1929
23.7321 | 26 | 8363.8649 | 0.19305
23.7086 | 26 | 8354.1673 | 0.1932
23.6852 | 26 | 8375.3599 | 0.19334
23.7049 | 26.0667 | 8374.2131 | 0.19352
23.8481 | 27 | 8453.0061 | 0.197
23.8333 | 27 | 8438.8877 | 0.1971
23.8185 | 27 | 8435.7767 | 0.19719
23.8037 | 27 | 8442.7277 | 0.19729
23.7889 | 27 | 8455.5886 | 0.19738
23.837 | 28 | 8309.7689 | 0.20207
23.8481 | 28 | 8308.016 | 0.20199
23.8593 | 28 | 8333.1738 | 0.20192
23.8704 | 28 | 8345.3893 | 0.20184
23.8815 | 28 | 8372.0725 | 0.20177
23.8926 | 28 | 8375.8067 | 0.2017
23.8185 | 28.7333 | 8298.4313 | 0.20604
23.8037 | 28.8 | 8281.9588 | 0.2065
23.7889 | 28.8667 | 8266.7096 | 0.20696
23.7741 | 28.9333 | 8314.7871 | 0.20742
23.7593 | 29 | 8266.7075 | 0.20789
23.7741 | 29.0667 | 8234.7181 | 0.20815
23.9667 | 30 | 8298.0846 | 0.21207
23.963 | 30 | 8318.1375 | 0.21209
23.9593 | 30 | 8269.5928 | 0.21212
23.9556 | 30 | 8224.9884 | 0.21215
23.9519 | 30 | 8249.3643 | 0.21217
23.9481 | 30 | 8234.9344 | 0.2122
23.9444 | 30 | 8125.4826 | 0.21222
23.9407 | 30 | 7795.1692 | 0.21225
23.837 | 30 | 8284.7146 | 0.21296
23.8296 | 30 | 8274.0523 | 0.21302
23.8222 | 30 | 8292.2607 | 0.21307
23.8148 | 30 | 8356.446 | 0.21312
23.8284 | 30.0667 | 8341.6861 | 0.21341
23.842 | 30.1333 | 8352.3517 | 0.2137
23.8556 | 30.2 | 8384.055 | 0.21399
23.8691 | 30.2667 | 8259.1441 | 0.21429
23.9877 | 31 | 8244.7088 | 0.21781
23.9815 | 31 | 8342.8162 | 0.21785
23.9753 | 31 | 8311.0077 | 0.2179
23.9691 | 31 | 8205.4928 | 0.21794
23.963 | 31 | 8182.5956 | 0.21799
23.9568 | 31 | 8208.8609 | 0.21803
23.9506 | 31 | 8257.5864 | 0.21807
23.9444 | 31 | 8318.3663 | 0.21812
23.8457 | 31 | 8270.1433 | 0.21881
23.8395 | 31 | 8207.1325 | 0.21885
23.8333 | 31 | 8223.4852 | 0.2189
23.8494 | 31.0667 | 8229.1734 | 0.21919
23.8654 | 31.1333 | 8283.0312 | 0.21948
23.8815 | 31.2 | 8366.8923 | 0.21977
23.8975 | 31.2667 | 8310.8409 | 0.22007
23.9136 | 31.3333 | 8268.594 | 0.22037
23.9296 | 31.4 | 8212.6036 | 0.22066
24 | 32 | 8267.439 | 0.22391
23.9877 | 32 | 8239.1576 | 0.224
23.9753 | 32 | 8131.1725 | 0.22409
23.963 | 32 | 8201.6309 | 0.22418
23.9506 | 32 | 8257.0996 | 0.22427
23.9383 | 32 | 8156.8976 | 0.22436
23.9259 | 32 | 8179.7484 | 0.22444
23.9136 | 32 | 8171.9285 | 0.22453
23.9012 | 32 | 8268.6647 | 0.22462
23.9235 | 32.9333 | 7906.2009 | 0.23052
23.9259 | 33 | 7969.8813 | 0.23095
23.9346 | 33 | 7954.9445 | 0.23088
23.9432 | 33 | 8081.9584 | 0.23082
23.9519 | 33 | 8141.9455 | 0.23076
23.9605 | 33 | 8060.4379 | 0.23069
23.9691 | 33 | 8108.387 | 0.23063
23.9778 | 33 | 8201.6867 | 0.23057
23.9864 | 33 | 8150.9356 | 0.23051
23.9951 | 33 | 8081.7155 | 0.23044
23.9864 | 33 | 8043.4905 | 0.23051
23.9765 | 33 | 8031.2856 | 0.23058
23.9667 | 33 | 8009.1909 | 0.23065
23.9568 | 33 | 8260.6019 | 0.23072
23.9469 | 33 | 8329.733 | 0.23079
23.937 | 33 | 8236.3911 | 0.23087
23.9272 | 33 | 8291.4903 | 0.23094
23.9173 | 33 | 8281.4085 | 0.23101
23.9074 | 33 | 8202.8889 | 0.23108
23.942 | 33 | 8263.3069 | 0.23083
23.9444 | 33 | 8266.9116 | 0.23081
23.9519 | 33.0667 | 8146.4919 | 0.2312
23.9593 | 33.1333 | 8208.6524 | 0.23159
23.9667 | 33.2 | 8208.7751 | 0.23199
23.9741 | 33.2667 | 8300.8742 | 0.23238
23.9815 | 33.3333 | 8237.8905 | 0.23277
23.9889 | 33.4 | 8229.9022 | 0.23317
23.9963 | 33.4667 | 8175.2313 | 0.23357
24.0037 | 33.5333 | 8087.6512 | 0.23397
24.0111 | 33.6 | 8192.9758 | 0.23437
23.9667 | 34 | 7994.8593 | 0.23745
23.9556 | 34 | 8162.6587 | 0.23753
23.9444 | 34 | 8230.1826 | 0.23762
23.9333 | 34 | 8165.9124 | 0.2377
23.9222 | 34 | 8185.4503 | 0.23778
23.9111 | 34 | 8268.3196 | 0.23786
23.9 | 34 | 8271.0735 | 0.23794
23.8889 | 34 | 8169.6378 | 0.23803
23.8938 | 34 | 8206.4633 | 0.23799
23.8988 | 34 | 8112.3222 | 0.23795
23.9704 | 34.0667 | 8275.4216 | 0.23789
23.9778 | 34.1333 | 8189.6902 | 0.2383
23.9852 | 34.2 | 8225.9092 | 0.23871
23.9926 | 34.2667 | 8229.2033 | 0.23912
24 | 34.3333 | 8171.4937 | 0.23954
24.0074 | 34.4 | 8154.5066 | 0.23995
24.0148 | 34.4667 | 8305.0587 | 0.24037
24.0222 | 34.5333 | 8319.7269 | 0.24079
24.0296 | 34.6 | 8203.017 | 0.2412
24.0049 | 35 | 8140.2326 | 0.24427
23.9963 | 35 | 8109.8842 | 0.24433
23.9877 | 35 | 8130.9044 | 0.2444
23.979 | 35 | 8301.9725 | 0.24446
23.9704 | 35 | 8240.3932 | 0.24453
23.9617 | 35 | 8162.2903 | 0.24459
23.9531 | 35 | 8267.9568 | 0.24466
23.9444 | 35 | 8229.3917 | 0.24472
23.9444 | 35 | 8277.5415 | 0.24472
23.9444 | 35 | 8053.6144 | 0.24472
23.9444 | 35 | 7970.3908 | 0.24472
23.9531 | 35 | 7804.5196 | 0.24466
23.9617 | 35 | 8040.7956 | 0.24459
23.9704 | 35 | 8261.9996 | 0.24453
23.979 | 35 | 8237.4771 | 0.24446
23.9877 | 35 | 8228.628 | 0.2444
23.9963 | 35 | 8084.6452 | 0.24433
24.0049 | 35 | 8081.9629 | 0.24427
24.0136 | 35 | 8304.5734 | 0.2442
24.037 | 35.4 | 8329.464 | 0.24695
24.0309 | 35.4667 | 8308.1542 | 0.24749
24.0247 | 35.5333 | 8275.1301 | 0.24803
24.0185 | 35.6 | 8195.6022 | 0.24857
24.0123 | 35.6667 | 8263.8982 | 0.24911
24.0062 | 35.7333 | 8126.5007 | 0.24966
24 | 35.8 | 8224.5989 | 0.2502
23.9938 | 35.8667 | 8254.3595 | 0.25075
23.9877 | 35.9333 | 8174.5124 | 0.2513
23.9815 | 36 | 8056.8497 | 0.25185
23.979 | 36 | 8178.1333 | 0.25187
23.9494 | 36 | 8058.4519 | 0.2521
23.9469 | 36 | 7945.0692 | 0.25211
23.9444 | 36 | 7918.4963 | 0.25213
23.9531 | 36 | 8002.2295 | 0.25207
23.9617 | 36 | 8130.5845 | 0.252
23.9704 | 36 | 8109.6314 | 0.25194
23.979 | 36 | 8166.1562 | 0.25187
23.9877 | 36 | 8216.8876 | 0.2518
23.9963 | 36 | 8231.6307 | 0.25174
24.0049 | 36 | 8160.2916 | 0.25167
24.0556 | 36 | 8249.2836 | 0.25128
24.0519 | 36 | 8191.1125 | 0.25131
24.0481 | 36 | 8289.451 | 0.25134
24.0444 | 36 | 8317.4186 | 0.25137
24.0407 | 36 | 8352.4738 | 0.25139
24.037 | 36 | 8313.6751 | 0.25142
24.0333 | 36 | 8240.0875 | 0.25145
24.0296 | 36 | 8371.8346 | 0.25148
24.0259 | 36 | 8317.0112 | 0.25151
24.0222 | 36 | 8292.1497 | 0.25154
24.0185 | 36 | 8293.066 | 0.25157
23.9506 | 36 | 8285.7924 | 0.25209
23.9444 | 36 | 8284.4403 | 0.25213
23.9383 | 36 | 8268.4176 | 0.25218
23.9321 | 36 | 8349.0735 | 0.25223
23.9259 | 36 | 8288.386 | 0.25227
23.9358 | 36 | 8324.038 | 0.2522
23.9457 | 36 | 8300.285 | 0.25212
23.9556 | 36 | 8262.2368 | 0.25205
23.9654 | 36 | 8287.8652 | 0.25197
23.9753 | 36 | 8304.3803 | 0.2519
23.9852 | 36 | 8326.7978 | 0.25182
23.9951 | 36 | 8398.818 | 0.25175
24.0049 | 36 | 8324.0643 | 0.25167
24.0691 | 36.2667 | 8365.6123 | 0.2532
24.0679 | 36.3333 | 8337.3373 | 0.25372
24.0667 | 36.4 | 8304.4129 | 0.25424
24.0654 | 36.4667 | 8228.9895 | 0.25476
24.0642 | 36.5333 | 8249.0844 | 0.25528
24.063 | 36.6 | 8179.3369 | 0.25581
24.0617 | 36.6667 | 8251.4442 | 0.25633
24.0605 | 36.7333 | 8296.7385 | 0.25686
24.0593 | 36.8 | 8232.2408 | 0.25739
24.058 | 36.8667 | 8223.2142 | 0.25792
24.0568 | 36.9333 | 8095.9117 | 0.25845
24.0556 | 37 | 7949.5898 | 0.25898
23.9741 | 37 | 8198.7853 | 0.25962
23.9667 | 37 | 8225.1432 | 0.25968
23.9593 | 37 | 8223.2563 | 0.25973
23.9519 | 37 | 8251.524 | 0.25979
23.9444 | 37 | 8242.3224 | 0.25985
23.9556 | 37 | 8250.3201 | 0.25976
23.9667 | 37 | 8221.0355 | 0.25968
23.9778 | 37 | 8235.2642 | 0.25959
23.9889 | 37 | 8215.7866 | 0.2595
24 | 37 | 8195.0135 | 0.25942
24.0111 | 37 | 8179.0491 | 0.25933
24.0222 | 37 | 7968.5998 | 0.25924
24.0333 | 37 | 7925.093 | 0.25916
24.0444 | 37 | 8001.4117 | 0.25907
24.0444 | 37 | 8234.8117 | 0.25907
24.0333 | 37 | 8170.248 | 0.25916
24.0222 | 37 | 8230.0667 | 0.25924
24.0111 | 37 | 8307.3288 | 0.25933
24 | 37 | 8293.1185 | 0.25942
23.9889 | 37 | 8266.0109 | 0.2595
23.9778 | 37 | 8181.5896 | 0.25959
23.9667 | 37 | 8239.6484 | 0.25968
23.9556 | 37 | 8156.0029 | 0.25976
23.9444 | 37 | 7979.797 | 0.25985
23.9543 | 37 | 7949.8798 | 0.25977
23.9642 | 37 | 8119.8611 | 0.25969
23.9741 | 37 | 8172.3361 | 0.25962
23.984 | 37 | 8219.7069 | 0.25954
23.9938 | 37 | 8276.5502 | 0.25946
24.0037 | 37 | 8279.7129 | 0.25939
24.0136 | 37 | 7461.3401 | 0.25931
24.0926 | 37 | 8218.3474 | 0.25869
24.0926 | 37 | 8291.8584 | 0.25869
24.0926 | 37 | 8180.9798 | 0.25869
24.0926 | 37 | 8226.8517 | 0.25869
24.0926 | 37 | 8211.3249 | 0.25869
24.0926 | 37 | 8184.2012 | 0.25869
24.0926 | 37 | 8207.3948 | 0.25869
24.0926 | 37 | 8120.0321 | 0.25869
24.0926 | 37 | 8244.8912 | 0.25869
24.0926 | 37 | 8271.8216 | 0.25869
24.0926 | 37 | 8249.2723 | 0.25869
24.0926 | 37 | 8282.0011 | 0.25869
24.0926 | 37 | 8278.1999 | 0.25869
24.0926 | 37 | 8213.1288 | 0.25869
24.037 | 37 | 8159.0046 | 0.25913
24.0309 | 37 | 8138.3868 | 0.25918
24.0247 | 37 | 8238.3299 | 0.25922
24.0185 | 37 | 8264.1186 | 0.25927
24.0123 | 37 | 8218.9437 | 0.25932
24.0062 | 37 | 8151.6813 | 0.25937
24 | 37 | 8155.8229 | 0.25942
24.0062 | 36.9333 | 8218.0616 | 0.25884
24.0123 | 36.8667 | 8257.2991 | 0.25827
24.0185 | 36.8 | 8250.5523 | 0.25771
24.0247 | 36.7333 | 8304.2033 | 0.25714
24.0309 | 36.6667 | 8340.5063 | 0.25657
24.037 | 36.6 | 8308.5662 | 0.25601
24.0926 | 36 | 8501.5857 | 0.25099
24.0951 | 36 | 8523.1511 | 0.25098
24.0975 | 36 | 8551.6933 | 0.25096
24.1 | 36 | 8483.2037 | 0.25094
24.1025 | 36 | 8505.1052 | 0.25092
24.1049 | 36 | 8432.6826 | 0.2509
24.1074 | 36 | 8486.4052 | 0.25088
24.1099 | 36 | 8512.1657 | 0.25086
24.1123 | 36 | 8399.8617 | 0.25084
24.1148 | 36 | 8421.8323 | 0.25082
24.1173 | 36 | 8498.6967 | 0.2508
24.1198 | 36 | 8495.1584 | 0.25078
24.1222 | 36 | 8463.9046 | 0.25076
24.1247 | 36 | 7644.9956 | 0.25075
24.0519 | 36 | 8417.4607 | 0.25131
24.0407 | 36 | 8373.6225 | 0.25139
24.0296 | 36 | 8328.6901 | 0.25148
24.0185 | 36 | 8398.6714 | 0.25157
24.0074 | 36 | 8399.7293 | 0.25165
23.9963 | 36 | 8354.2458 | 0.25174
23.9852 | 36 | 8355.3895 | 0.25182
23.9741 | 36 | 8356.7997 | 0.25191
23.963 | 36 | 8378.3843 | 0.25199
23.9753 | 36 | 8355.6579 | 0.2519
23.9877 | 36 | 8334.6385 | 0.2518
24 | 36 | 8306.3231 | 0.25171
24.0123 | 36 | 8324.5557 | 0.25161
24.0247 | 36 | 8394.6902 | 0.25152
24.037 | 36 | 8359.7461 | 0.25142
24.0494 | 36 | 8430.2851 | 0.25133
24.0617 | 36 | 8365.7471 | 0.25123
24.0741 | 36 | 8407.6124 | 0.25114
24.0864 | 36 | 8438.0273 | 0.25104
24.1235 | 36 | 8371.6408 | 0.25076
24.1173 | 36 | 8359.4773 | 0.2508
24.1111 | 36 | 8359.212 | 0.25085
24.1049 | 36 | 8371.9676 | 0.2509
24.0988 | 36 | 8362.6028 | 0.25095
24.0926 | 36 | 8368.515 | 0.25099
24.0864 | 36 | 8333.3304 | 0.25104
24.0802 | 36 | 8228.3974 | 0.25109
24.0741 | 36 | 8218.1411 | 0.25114
24.0679 | 36 | 8342.1199 | 0.25119
24.0617 | 36 | 8301.7958 | 0.25123
24.0556 | 36 | 8290.6053 | 0.25128
24.0494 | 36 | 8300.5741 | 0.25133
23.9938 | 36 | 8222.2726 | 0.25176
23.9877 | 36 | 8246.9376 | 0.2518
23.9815 | 36 | 8242.1453 | 0.25185
23.9753 | 36 | 8215.3228 | 0.2519
23.9691 | 36 | 8270.2753 | 0.25194
23.963 | 36 | 8281.0266 | 0.25199
23.9704 | 36 | 8241.2791 | 0.25194
23.9778 | 36 | 8237.4449 | 0.25188
23.9852 | 36 | 8259.6868 | 0.25182
23.9926 | 36 | 8286.8387 | 0.25176
24 | 36 | 8228.2564 | 0.25171
24.0074 | 36 | 8240.9115 | 0.25165
24.0148 | 36 | 8258.4755 | 0.25159
24.0765 | 35.8667 | 8256.208 | 0.25011
24.0778 | 35.8 | 8251.6864 | 0.24961
24.079 | 35.7333 | 8254.1933 | 0.2491
24.0802 | 35.6667 | 8246.072 | 0.24859
24.0815 | 35.6 | 8285.1676 | 0.24809
24.0827 | 35.5333 | 8302.0272 | 0.24758
24.084 | 35.4667 | 8318.7746 | 0.24708
24.0852 | 35.4 | 8306.5471 | 0.24658
24.0864 | 35.3333 | 8329.8492 | 0.24608
24.0877 | 35.2667 | 8339.5584 | 0.24558
24.0889 | 35.2 | 8376.7342 | 0.24508
24.0901 | 35.1333 | 8368.6315 | 0.24459
24.0333 | 35 | 8322.776 | 0.24405
24.0259 | 35 | 8292.1864 | 0.24411
24.0185 | 35 | 8302.0221 | 0.24416
24.0111 | 35 | 8303.5969 | 0.24422
24.0037 | 35 | 8288.8654 | 0.24428
23.9963 | 35 | 8272.7776 | 0.24433
23.9889 | 35 | 8282.7499 | 0.24439
23.9815 | 35 | 8266.6733 | 0.24444
23.9778 | 35 | 8254.4114 | 0.24447
23.9741 | 35 | 8228.8601 | 0.2445
23.9333 | 35 | 8099.6118 | 0.24481
23.9296 | 35 | 8161.3867 | 0.24483
23.9259 | 35 | 8139.9715 | 0.24486
23.9321 | 34.9333 | 8124.1271 | 0.24433
23.9383 | 34.8667 | 8126.0771 | 0.2438
23.9444 | 34.8 | 8141.9639 | 0.24328
23.9506 | 34.7333 | 8129.791 | 0.24275
23.9568 | 34.6667 | 8140.7741 | 0.24223
23.963 | 34.6 | 8160.0314 | 0.2417
23.9691 | 34.5333 | 8184.4375 | 0.24118
24.0136 | 34 | 8132.8669 | 0.2371
24.0123 | 34 | 8198.3434 | 0.23711
24.0111 | 34 | 8137.9996 | 0.23712
24.0099 | 34 | 8129.9527 | 0.23713
24.0086 | 34 | 8163.3731 | 0.23714
24.0074 | 34 | 8166.7815 | 0.23715
24.0062 | 34 | 8142.2194 | 0.23716
24.0049 | 34 | 8134.6656 | 0.23717
24.0037 | 34 | 8128.7287 | 0.23718
23.8914 | 33.2667 | 8151.9212 | 0.23298
23.8815 | 33.2 | 8154.4483 | 0.23261
23.8716 | 33.1333 | 8166.7759 | 0.23223
23.8617 | 33.0667 | 8169.615 | 0.23186
23.8519 | 33 | 8204.5349 | 0.23148
23.858 | 33 | 8184.8013 | 0.23144
23.8642 | 33 | 8175.5769 | 0.23139
23.9519 | 32.8667 | 8156.1478 | 0.22987
23.9556 | 32.8 | 8144.9236 | 0.22941
23.9593 | 32.7333 | 8170.8041 | 0.22894
23.963 | 32.6667 | 8180.1081 | 0.22848
23.9667 | 32.6 | 8198.0249 | 0.22801
23.9704 | 32.5333 | 8231.1253 | 0.22755
23.9741 | 32.4667 | 8087.5095 | 0.22709
23.9444 | 32 | 8152.0425 | 0.22431
23.9383 | 32 | 8142.8574 | 0.22436
23.9321 | 32 | 8127.5866 | 0.2244
23.9259 | 32 | 8134.4514 | 0.22444
23.9198 | 32 | 8126.0946 | 0.22449
23.9136 | 32 | 8124.7194 | 0.22453
23.821 | 32 | 8017.2246 | 0.22519
23.8148 | 32 | 8050.0012 | 0.22524
23.8272 | 31.9333 | 8065.8583 | 0.22473
23.8395 | 31.8667 | 8088.4255 | 0.22422
23.8519 | 31.8 | 8094.2801 | 0.22371
23.8642 | 31.7333 | 8093.4632 | 0.2232
23.8765 | 31.6667 | 8117.5119 | 0.2227
23.9556 | 31 | 8078.127 | 0.21804
23.9481 | 31 | 8181.1933 | 0.21809
23.9407 | 31 | 8187.7147 | 0.21814
23.9333 | 31 | 8189.8804 | 0.21819
23.9259 | 31 | 8188.6099 | 0.21825
23.9185 | 31 | 8183.982 | 0.2183
23.9111 | 31 | 8184.1665 | 0.21835
23.8333 | 31 | 8134.7061 | 0.2189
23.8432 | 31 | 8144.9632 | 0.21883
23.8531 | 31 | 8141.5152 | 0.21876
23.863 | 31 | 8153.2335 | 0.21869
23.8728 | 31 | 8156.6519 | 0.21862
23.9222 | 30.4667 | 8183.6875 | 0.21509
23.9148 | 30.4 | 8204.9506 | 0.21475
23.9074 | 30.3333 | 8226.4684 | 0.21441
23.9 | 30.2667 | 8230.1015 | 0.21407
23.8926 | 30.2 | 8248.2037 | 0.21374
23.8272 | 30 | 8195.9413 | 0.21303
23.8395 | 30 | 8192.7067 | 0.21295
23.8519 | 30 | 8191.5873 | 0.21286
23.8642 | 30 | 8158.7476 | 0.21278
23.8765 | 30 | 8164.3602 | 0.21269
23.8519 | 30 | 8038.9851 | 0.21286
23.837 | 30 | 8059.1684 | 0.21296
23.8222 | 30 | 8053.8371 | 0.21307
23.8074 | 30 | 8049.689 | 0.21317
23.7926 | 30 | 8054.2246 | 0.21327
23.9012 | 29 | 8231.1034 | 0.20693
23.8926 | 29 | 8266.5349 | 0.20699
23.884 | 29 | 8265.8049 | 0.20705
23.8753 | 29 | 8285.7593 | 0.2071
23.8667 | 29 | 8304.2561 | 0.20716
23.858 | 29 | 8307.2216 | 0.20722
23.8519 | 28.8 | 8277.009 | 0.20618
23.858 | 28.7333 | 8325.0092 | 0.20578
23.8642 | 28.6667 | 8328.1814 | 0.20538
23.8704 | 28.6 | 8343.748 | 0.20498
23.8765 | 28.5333 | 8369.826 | 0.20459
23.7914 | 28 | 8397.5881 | 0.20237
23.8049 | 28 | 8389.695 | 0.20228
23.8185 | 28 | 8381.8823 | 0.20219
23.8321 | 28 | 8383.0565 | 0.2021
23.8457 | 28 | 8401.5627 | 0.20201
23.7568 | 28 | 8247.5521 | 0.2026
23.7407 | 28 | 8366.0174 | 0.2027
23.7605 | 28 | 8359.8634 | 0.20257
23.7802 | 28 | 8366.8844 | 0.20244
23.8 | 28 | 8371.7005 | 0.20231
23.7704 | 28 | 8305.6777 | 0.20251
23.7481 | 28 | 8293.5975 | 0.20265
23.7259 | 28 | 8276.6165 | 0.2028
23.7037 | 28 | 8271.4988 | 0.20294
23.7247 | 28 | 8264.9451 | 0.20281
23.7519 | 28 | 8195.3977 | 0.20263
23.7296 | 28 | 8182.2642 | 0.20277
23.7074 | 28 | 8181.3181 | 0.20292
23.6852 | 28 | 8171.9323 | 0.20306
23.7407 | 28 | 8135.9577 | 0.2027
23.716 | 28 | 8163.7193 | 0.20286
23.6914 | 28 | 8138.0927 | 0.20302
23.6667 | 28 | 8141.3958 | 0.20319
23.716 | 27 | 8362.1102 | 0.19785
23.6914 | 27 | 8350.6095 | 0.19801
23.6667 | 27 | 8347.3015 | 0.19817
23.6864 | 27 | 8357.3518 | 0.19805
23.7062 | 27 | 8364.9835 | 0.19792
23.7741 | 27 | 8314.9255 | 0.19748
23.7815 | 27 | 8310.9522 | 0.19743
23.7889 | 27 | 8322.937 | 0.19738
23.7963 | 27 | 8310.6053 | 0.19734
23.8395 | 27 | 8098.7426 | 0.19706
23.8333 | 27 | 8221.8186 | 0.1971
23.8272 | 27 | 8213.7174 | 0.19714
23.821 | 27 | 8222.7795 | 0.19718
23.8148 | 27 | 8244.6844 | 0.19722
23.6852 | 26 | 8363.6365 | 0.19334
23.6543 | 26 | 8330.5331 | 0.19354
23.6235 | 26 | 8321.7824 | 0.19373
23.5926 | 26 | 8319.6069 | 0.19393
23.821 | 26 | 8243.2129 | 0.19248
23.8148 | 26 | 8353.1141 | 0.19252
23.8086 | 26 | 8345.9529 | 0.19256
23.8025 | 26 | 8334.5556 | 0.1926
23.6864 | 25.1333 | 7857.1526 | 0.1895
23.658 | 25.0667 | 8509.4897 | 0.18939
23.6296 | 25 | 8488.2668 | 0.18928
23.6469 | 25 | 8511.3624 | 0.18918
23.6642 | 25 | 8523.7382 | 0.18907
23.7296 | 25 | 8423.3933 | 0.18867
23.7 | 25 | 8408.8445 | 0.18885
23.6704 | 25 | 8379.6249 | 0.18903
23.6407 | 25 | 8388.0982 | 0.18921
23.7852 | 25.6 | 8305.5604 | 0.19092
23.7593 | 25.6667 | 8398.2326 | 0.19138
23.7333 | 25.7333 | 8373.0292 | 0.19184
23.7074 | 25.8 | 8358.2026 | 0.1923
23.6815 | 25.8667 | 8332.3227 | 0.19276
23.7556 | 26 | 8146.7049 | 0.1929
23.7321 | 26 | 8472.6457 | 0.19305
23.7086 | 26 | 8482.8787 | 0.1932
23.6852 | 26 | 8476.3022 | 0.19334
23.7037 | 26.0667 | 8485.7431 | 0.19353
23.9198 | 27 | 8512.9328 | 0.19653
23.9136 | 27 | 8551.9604 | 0.19657
23.9074 | 27 | 8536.551 | 0.19661
23.9012 | 27 | 8558.4399 | 0.19665
23.8951 | 27 | 8568.6275 | 0.19669
23.7778 | 28 | 8459.6469 | 0.20246
23.7951 | 28 | 8442.9996 | 0.20234
23.8123 | 28 | 8453.7032 | 0.20223
23.8296 | 28 | 8462.4479 | 0.20211
23.8469 | 28 | 8422.118 | 0.202
23.8642 | 28 | 8426.8254 | 0.20189
23.8988 | 28.5333 | 8399.2614 | 0.20444
23.8815 | 28.6 | 8405.5167 | 0.20491
23.8642 | 28.6667 | 8379.0624 | 0.20538
23.8469 | 28.7333 | 8325.3868 | 0.20585
23.8296 | 28.8 | 8294.5176 | 0.20633
23.8123 | 28.8667 | 8294.5995 | 0.20681
23.7951 | 28.9333 | 8323.6502 | 0.20728
23.9037 | 30 | 7773.5315 | 0.21251
23.9111 | 30 | 8139.4049 | 0.21245
23.9185 | 30 | 8120.7312 | 0.2124
23.9259 | 30 | 8124.8893 | 0.21235
23.9333 | 30 | 8171.208 | 0.2123
23.9407 | 30 | 8189.91 | 0.21225
23.9481 | 30 | 8152.6997 | 0.2122
23.8506 | 30.7333 | 8352.4156 | 0.21717
23.837 | 30.8 | 8213.4141 | 0.21766
23.8235 | 30.8667 | 8198.98 | 0.21816
23.8099 | 30.9333 | 8217.6382 | 0.21866
23.7963 | 31 | 8274.1826 | 0.21915
23.8123 | 31 | 8227.7288 | 0.21904
23.8284 | 31 | 8186.3342 | 0.21893
24.0185 | 31.3333 | 8321.7868 | 0.21962
24.0148 | 31.4 | 8356.2606 | 0.22006
24.0111 | 31.4667 | 8253.7309 | 0.22049
24.0074 | 31.5333 | 8308.0133 | 0.22093
24.0037 | 31.6 | 8291.3325 | 0.22137
24 | 31.6667 | 8285.7862 | 0.22182
23.9963 | 31.7333 | 8267.8369 | 0.22226
23.9926 | 31.8 | 8301.4705 | 0.2227
23.8778 | 32 | 8181.6174 | 0.22479
23.8691 | 32 | 8152.8407 | 0.22485
23.8605 | 32 | 8135.8639 | 0.22491
23.8519 | 32 | 8194.685 | 0.22497
23.8667 | 32 | 8299.9197 | 0.22487
23.8815 | 32 | 8344.8241 | 0.22476
23.8963 | 32 | 8249.265 | 0.22466
23.9111 | 32 | 8178.634 | 0.22455
23.9259 | 32 | 8221.8523 | 0.22444
24 | 32.4 | 8194.4862 | 0.22647
23.9877 | 32.4667 | 8148.1399 | 0.22699
23.9753 | 32.5333 | 8139.3142 | 0.22752
23.963 | 32.6 | 8172.5751 | 0.22804
23.9506 | 32.6667 | 8193.0168 | 0.22857
23.9383 | 32.7333 | 8160.5688 | 0.22909
23.9259 | 32.8 | 8163.2761 | 0.22962
23.9136 | 32.8667 | 8088.7966 | 0.23015
23.9012 | 32.9333 | 8102.3918 | 0.23068
23.9235 | 33 | 8137.9742 | 0.23096
23.9259 | 33 | 8115.3695 | 0.23095
23.9358 | 33.0667 | 8259.6668 | 0.23132
23.9457 | 33.1333 | 8236.3556 | 0.23169
23.9556 | 33.2 | 8220.0456 | 0.23207
23.9654 | 33.2667 | 8129.2495 | 0.23244
23.9753 | 33.3333 | 8211.0871 | 0.23282
23.9852 | 33.4 | 8165.117 | 0.2332
23.9951 | 33.4667 | 8116.0453 | 0.23358
24.0049 | 33.5333 | 8156.1415 | 0.23396
23.979 | 34 | 7823.8077 | 0.23736
23.9654 | 34 | 8072.7397 | 0.23746
23.9519 | 34 | 8122.0765 | 0.23756
23.9383 | 34 | 8070.7421 | 0.23766
23.9247 | 34 | 8037.0497 | 0.23776
23.9111 | 34 | 8015.0212 | 0.23786
23.8975 | 34 | 8071.8093 | 0.23796
23.884 | 34 | 8064.1446 | 0.23806
23.8704 | 34 | 8046.3432 | 0.23816
23.879 | 34 | 8016.2934 | 0.2381
24 | 34 | 7850.806 | 0.2372
24.0037 | 34.0667 | 8056.7529 | 0.23764
24.0074 | 34.1333 | 8043.1335 | 0.23808
24.0111 | 34.2 | 7967.8199 | 0.23852
24.0148 | 34.2667 | 7989.9691 | 0.23896
24.0185 | 34.3333 | 8074.512 | 0.2394
24.0222 | 34.4 | 8034.5895 | 0.23984
24.0259 | 34.4667 | 7986.7255 | 0.24028
24.0296 | 34.5333 | 7951.4578 | 0.24073
24.0333 | 34.6 | 7992.2256 | 0.24118
23.9568 | 35 | 7711.5939 | 0.24463
23.9444 | 35 | 7774.4545 | 0.24472
23.9321 | 35 | 7813.8515 | 0.24482
23.9198 | 35 | 7886.2954 | 0.24491
23.9074 | 35 | 7830.1845 | 0.245
23.8951 | 35 | 7902.1657 | 0.24509
23.8827 | 35 | 7840.5235 | 0.24519
23.8704 | 35 | 7809.916 | 0.24528
23.8827 | 35 | 7825.8407 | 0.24519
23.8951 | 35 | 7808.5959 | 0.24509
24.0531 | 35 | 7979.5928 | 0.2439
24.0506 | 35 | 8055.7807 | 0.24392
24.0481 | 35 | 8001.9381 | 0.24394
24.0457 | 35 | 7907.1131 | 0.24396
24.0432 | 35 | 7806.223 | 0.24398
24.0407 | 35 | 8024.0026 | 0.244
24.0383 | 35 | 8035.9544 | 0.24401
24.0358 | 35 | 7930.7754 | 0.24403
24.0333 | 35 | 7842.0025 | 0.24405
24.0309 | 35 | 7806.9849 | 0.24407
24.0284 | 35 | 7775.5234 | 0.24409
23.937 | 35 | 8063.0842 | 0.24478
23.9296 | 35 | 8118.7047 | 0.24483
23.9222 | 35 | 8045.059 | 0.24489
23.9148 | 35 | 7911.6386 | 0.24495
23.9074 | 35 | 7960.9325 | 0.245
23.9185 | 35 | 7918.3889 | 0.24492
23.9296 | 35 | 8105.7026 | 0.24483
23.9407 | 35 | 8130.9407 | 0.24475
23.9519 | 35 | 8175.6808 | 0.24467
23.963 | 35 | 8136.7744 | 0.24458
23.9741 | 35 | 7934.5169 | 0.2445
24.0543 | 35 | 8199.0539 | 0.24389
24.0494 | 35 | 8273.2255 | 0.24393
24.0444 | 35 | 8303.9945 | 0.24397
24.0395 | 35 | 8336.2574 | 0.244
24.0346 | 35 | 8268.8012 | 0.24404
24.0296 | 35 | 8245.8873 | 0.24408
24.0247 | 35 | 8055.916 | 0.24412
24.0198 | 35 | 8214.8951 | 0.24415
24.0148 | 35 | 8282.7773 | 0.24419
24.0099 | 35 | 8306.0773 | 0.24423
23.9321 | 35 | 8024.4865 | 0.24482
23.9259 | 35 | 8029.501 | 0.24486
23.9198 | 35 | 8086.983 | 0.24491
23.9136 | 35 | 8200.577 | 0.24495
23.9074 | 35 | 8144.4014 | 0.245
23.9198 | 35.0667 | 8136.2757 | 0.24539
23.9321 | 35.1333 | 8199.5444 | 0.24579
23.9444 | 35.2 | 8213.0183 | 0.24618
23.9568 | 35.2667 | 8178.4231 | 0.24658
23.9691 | 35.3333 | 8146.4007 | 0.24697
23.9815 | 35.4 | 8142.4744 | 0.24737
24.063 | 36 | 7862.3291 | 0.25122
24.0556 | 36 | 7973.0318 | 0.25128
24.0481 | 36 | 8025.3308 | 0.25134
24.0407 | 36 | 7985.6534 | 0.25139
24.0333 | 36 | 7957.9259 | 0.25145
24.0259 | 36 | 8033.058 | 0.25151
24.0185 | 36 | 7941.6666 | 0.25157
24.0111 | 36 | 7864.4923 | 0.25162
24.0037 | 36 | 7980.788 | 0.25168
23.9963 | 36 | 7986.1357 | 0.25174
23.9889 | 36 | 7866.7765 | 0.25179
23.9815 | 36 | 7889.2896 | 0.25185
23.9519 | 36 | 8155.4545 | 0.25208
23.9494 | 36 | 7963.316 | 0.2521
23.9469 | 36 | 8054.9399 | 0.25211
23.9444 | 36 | 8136.5027 | 0.25213
23.9519 | 36 | 8089.4032 | 0.25208
23.9593 | 36 | 7916.5 | 0.25202
23.9667 | 36 | 7836.06 | 0.25196
23.9741 | 36 | 7806.5297 | 0.25191
23.9815 | 36 | 7850.5761 | 0.25185
23.9889 | 36 | 7918.2076 | 0.25179
24.0605 | 36 | 8276.1403 | 0.25124
24.063 | 36 | 8370.1775 | 0.25122
24.0654 | 36 | 8241.3029 | 0.2512
24.0679 | 36 | 8193.6902 | 0.25119
24.0704 | 36 | 8340.5633 | 0.25117
24.0728 | 36 | 8286.9785 | 0.25115
24.0753 | 36 | 8315.4821 | 0.25113
24.0778 | 36 | 8350.5609 | 0.25111
24.0802 | 36 | 8306.0588 | 0.25109
24.0827 | 36 | 8219.7292 | 0.25107
24.0407 | 36 | 8258.3323 | 0.25139
24.0333 | 36 | 8360.6541 | 0.25145
24.0259 | 36 | 8300.1132 | 0.25151
24.0185 | 36 | 8206.0775 | 0.25157
24.0111 | 36 | 8007.1664 | 0.25162
24.0037 | 36 | 8086.4118 | 0.25168
23.9963 | 36 | 7988.7177 | 0.25174
23.9889 | 36 | 8014.3183 | 0.25179
23.9815 | 36 | 7943.0915 | 0.25185
23.9815 | 36 | 7973.1358 | 0.25185
23.9815 | 36 | 8209.7186 | 0.25185
23.9815 | 36 | 8132.6886 | 0.25185
23.9815 | 36 | 8392.9626 | 0.25185
23.9815 | 36 | 8351.4697 | 0.25185
23.9815 | 36 | 8450.0734 | 0.25185
23.9901 | 36 | 8307.5299 | 0.25178
23.9988 | 36 | 8319.8486 | 0.25172
24.0074 | 36 | 8304.6903 | 0.25165
24.016 | 36 | 8285.617 | 0.25158
24.0247 | 36 | 8309.872 | 0.25152
24.0333 | 36 | 8230.6092 | 0.25145
24.042 | 36 | 8368.6353 | 0.25139
24.0506 | 36 | 8303.74 | 0.25132
24.0963 | 36.2 | 8079.956 | 0.25248
24.0914 | 36.2667 | 8045.985 | 0.25303
24.0864 | 36.3333 | 8082.0491 | 0.25357
24.0815 | 36.4 | 8136.4734 | 0.25412
24.0765 | 36.4667 | 8073.2778 | 0.25467
24.0716 | 36.5333 | 8106.3694 | 0.25523
24.0667 | 36.6 | 8104.2169 | 0.25578
24.0617 | 36.6667 | 8075.046 | 0.25633
24.0568 | 36.7333 | 7927.0338 | 0.25689
24.0519 | 36.8 | 8016.3667 | 0.25745
24.0469 | 36.8667 | 8037.4411 | 0.25801
24.042 | 36.9333 | 8071.401 | 0.25857
24.037 | 37 | 7929.3872 | 0.25913
23.9877 | 37 | 7983.8295 | 0.25951
23.9827 | 37 | 7981.2986 | 0.25955
23.9778 | 37 | 7966.9554 | 0.25959
23.9728 | 37 | 8085.3712 | 0.25963
23.9679 | 37 | 8041.942 | 0.25967
23.963 | 37 | 8003.0183 | 0.2597
23.9753 | 37 | 8032.8122 | 0.25961
23.9877 | 37 | 8027.5012 | 0.25951
24 | 37 | 8040.6282 | 0.25942
24.0123 | 37 | 8039.4998 | 0.25932
24.0247 | 37 | 8066.6632 | 0.25922
24.037 | 37 | 8064.5206 | 0.25913
24.0494 | 37 | 7956.1498 | 0.25903
24.0617 | 37 | 7961.8232 | 0.25893
24.0741 | 37 | 7792.8763 | 0.25884
24.1136 | 37 | 8030.7032 | 0.25853
24.1049 | 37 | 8018.0228 | 0.25859
24.0963 | 37 | 7946.9733 | 0.25866
24.0877 | 37 | 7966.3399 | 0.25873
24.079 | 37 | 8005.2754 | 0.2588
24.0704 | 37 | 7981.8689 | 0.25887
24.0617 | 37 | 8018.337 | 0.25893
24.0531 | 37 | 8028.5972 | 0.259
24.0444 | 37 | 7988.0948 | 0.25907
24.0358 | 37 | 8023.5724 | 0.25914
24.0272 | 37 | 7991.6472 | 0.2592
24.0185 | 37 | 7971.8895 | 0.25927
24.0173 | 37 | 7998.8481 | 0.25928
24.016 | 37 | 7976.2464 | 0.25929
24.0148 | 37 | 8005.1955 | 0.2593
24.0037 | 37 | 8021.4116 | 0.25939
24.0025 | 37 | 8004.8583 | 0.2594
24.0012 | 37 | 8074.2076 | 0.25941
24 | 37 | 8014.3512 | 0.25942
24.0099 | 36.9333 | 8036.9306 | 0.25882
24.0198 | 36.8667 | 8030.5247 | 0.25822
24.0296 | 36.8 | 8079.6817 | 0.25762
24.0395 | 36.7333 | 8062.2961 | 0.25702
24.0494 | 36.6667 | 8029.4456 | 0.25643
24.0593 | 36.6 | 7827.2135 | 0.25584
24.0691 | 36.5333 | 8027.9251 | 0.25524
24.079 | 36.4667 | 8131.9394 | 0.25465
24.1259 | 36 | 8332.1317 | 0.25074
24.1148 | 36 | 8237.9039 | 0.25082
24.1037 | 36 | 8252.6144 | 0.25091
24.0926 | 36 | 8218.8436 | 0.25099
24.0815 | 36 | 8181.7131 | 0.25108
24.0704 | 36 | 8225.7654 | 0.25117
24.0593 | 36 | 8018.5814 | 0.25125
24.0481 | 36 | 8126.3238 | 0.25134
24.037 | 36 | 8130.9154 | 0.25142
24.0259 | 36 | 8244.184 | 0.25151
24.0148 | 36 | 8203.0291 | 0.25159
24.0037 | 36 | 8174.2219 | 0.25168
23.9926 | 36 | 8263.0069 | 0.25176
23.9815 | 36 | 8287.8736 | 0.25185
23.9852 | 36 | 8244.332 | 0.25182
23.9889 | 36 | 8197.7361 | 0.25179
23.9926 | 36 | 8210.0474 | 0.25176
23.9963 | 36 | 8233.021 | 0.25174
24 | 36 | 8083.247 | 0.25171
24.0333 | 36 | 8241.3468 | 0.25145
24.037 | 36 | 8172.5451 | 0.25142
24.0432 | 36 | 8199.4844 | 0.25138
24.0494 | 36 | 8165.6243 | 0.25133
24.0556 | 36 | 8186.7373 | 0.25128
24.0617 | 36 | 8173.7605 | 0.25123
24.0679 | 36 | 8221.0937 | 0.25119
24.0741 | 36 | 8191.3298 | 0.25114
24.0802 | 36 | 8208.4842 | 0.25109
24.0864 | 36 | 8205.9945 | 0.25104
24.0926 | 36 | 8178.4709 | 0.25099
24.0988 | 36 | 8198.1588 | 0.25095
24.1049 | 36 | 8212.0093 | 0.2509
24.063 | 36 | 8140.3023 | 0.25122
24.0519 | 36 | 8096.4747 | 0.25131
24.0407 | 36 | 8106.844 | 0.25139
24.0296 | 36 | 8081.023 | 0.25148
24.0185 | 36 | 8096.6295 | 0.25157
24.0074 | 36 | 8096.9952 | 0.25165
23.9963 | 36 | 8073.1977 | 0.25174
23.9852 | 36 | 8081.5183 | 0.25182
23.9741 | 36 | 8048.0875 | 0.25191
23.963 | 36 | 8016.4014 | 0.25199
23.9605 | 36 | 7972.2176 | 0.25201
23.958 | 36 | 7784.9356 | 0.25203
23.9309 | 36 | 7806.2824 | 0.25224
23.9284 | 36 | 7787.3978 | 0.25226
23.9259 | 36 | 7802.8702 | 0.25227
23.9309 | 35.9333 | 7803.9573 | 0.25173
23.9358 | 35.8667 | 7807.1947 | 0.25119
23.9407 | 35.8 | 7836.1347 | 0.25066
23.9457 | 35.7333 | 7850.0953 | 0.25012
23.9506 | 35.6667 | 7837.1599 | 0.24958
23.9556 | 35.6 | 7858.9237 | 0.24905
24.0037 | 35 | 7764.9351 | 0.24428
24.0049 | 35 | 7894.8036 | 0.24427
24.0062 | 35 | 7884.0514 | 0.24426
24.0074 | 35 | 7876.7785 | 0.24425
24.0086 | 35 | 7860.2928 | 0.24424
24.0099 | 35 | 7867.4858 | 0.24423
24.0111 | 35 | 7848.6782 | 0.24422
24.0123 | 35 | 7857.0316 | 0.24421
23.9691 | 35 | 7691.2862 | 0.24454
23.963 | 35 | 7745.9732 | 0.24458
23.9568 | 35 | 7718.3388 | 0.24463
23.9506 | 35 | 7707.132 | 0.24468
23.9444 | 35 | 7693.6146 | 0.24472
23.9383 | 35 | 7708.4292 | 0.24477
23.9321 | 35 | 7719.4946 | 0.24482
23.8617 | 34.1333 | 7686.7929 | 0.23916
23.8568 | 34.0667 | 7795.9364 | 0.23873
23.8519 | 34 | 7795.9055 | 0.2383
23.8617 | 34 | 7790.795 | 0.23823
23.8716 | 34 | 7789.0426 | 0.23815
23.8815 | 34 | 7793.2415 | 0.23808
23.8914 | 34 | 7800.106 | 0.23801
23.9012 | 34 | 7808.4478 | 0.23793
23.9815 | 33.6667 | 7862.0534 | 0.23504
23.9778 | 33.6 | 7881.6744 | 0.23461
23.9741 | 33.5333 | 7902.6762 | 0.23418
23.9704 | 33.4667 | 7917.5083 | 0.23376
23.9667 | 33.4 | 7921.4224 | 0.23333
23.963 | 33.3333 | 7930.4593 | 0.23291
23.9593 | 33.2667 | 7941.9227 | 0.23249
23.8407 | 33 | 7891.1214 | 0.23156
23.8321 | 33 | 7917.4182 | 0.23163
23.8235 | 33 | 7881.4783 | 0.23169
23.8148 | 33 | 7865.9835 | 0.23175
23.8235 | 32.9333 | 7855.6636 | 0.23125
23.8321 | 32.8667 | 7873.5642 | 0.23074
23.9481 | 32 | 7905.035 | 0.22429
23.9494 | 32 | 8039.8538 | 0.22428
23.9506 | 32 | 8039.5768 | 0.22427
23.9519 | 32 | 8017.3013 | 0.22426
23.9531 | 32 | 8014.8681 | 0.22425
23.9543 | 32 | 8017.7862 | 0.22424
23.9556 | 32 | 8011.4135 | 0.22423
23.8296 | 32 | 8014.1516 | 0.22513
23.8185 | 32 | 7986.6292 | 0.22521
23.8074 | 32 | 7979.5472 | 0.22529
23.7963 | 32 | 7981.5692 | 0.22537
23.8062 | 31.9333 | 7999.9754 | 0.22487
23.816 | 31.8667 | 8012.7659 | 0.22438
23.9383 | 31 | 8005.4663 | 0.21816
23.937 | 31 | 8139.9056 | 0.21817
23.9358 | 31 | 8122.3167 | 0.21818
23.9346 | 31 | 8129.8607 | 0.21819
23.9333 | 31 | 8118.7664 | 0.21819
23.9321 | 31 | 8144.5653 | 0.2182
23.8049 | 31 | 7934.9714 | 0.21909
23.7963 | 31 | 8063.2194 | 0.21915
23.8111 | 30.9333 | 8082.4307 | 0.21865
23.8259 | 30.8667 | 8108.401 | 0.21814
23.8407 | 30.8 | 8123.7169 | 0.21764
23.8556 | 30.7333 | 8157.8551 | 0.21714
23.8457 | 30 | 8141.0284 | 0.21291
23.8284 | 30 | 7986.8227 | 0.21302
23.8111 | 30 | 7960.4881 | 0.21314
23.7938 | 30 | 7946.1471 | 0.21326
23.7765 | 30 | 7962.1351 | 0.21338
23.9012 | 30 | 8079.6988 | 0.21252
23.8926 | 30 | 8238.31 | 0.21258
23.884 | 30 | 8231.2189 | 0.21264
23.8753 | 30 | 8229.6186 | 0.2127
23.8667 | 30 | 8227.2378 | 0.21276
23.858 | 30 | 8233.2396 | 0.21282
23.8667 | 29.8 | 8109.8603 | 0.21162
23.8716 | 29.7333 | 8128.8541 | 0.2112
23.8765 | 29.6667 | 8154.7463 | 0.21079
23.8815 | 29.6 | 8173.4758 | 0.21038
23.8864 | 29.5333 | 8174.761 | 0.20998
23.7778 | 29 | 8071.3386 | 0.20776
23.7914 | 29 | 8236.7579 | 0.20767
23.8049 | 29 | 8238.2936 | 0.20758
23.8185 | 29 | 8235.4175 | 0.20749
23.8321 | 29 | 8255.3662 | 0.2074
23.8457 | 29 | 8258.1322 | 0.2073
23.7395 | 29 | 8014.4401 | 0.20802
23.7222 | 29 | 8157.495 | 0.20813
23.7407 | 28.9333 | 8154.2376 | 0.20765
23.7593 | 28.8667 | 8165.0687 | 0.20716
23.7778 | 28.8 | 8185.8133 | 0.20668
23.7432 | 28 | 8178.6281 | 0.20268
23.7235 | 28 | 8240.4551 | 0.20281
23.7037 | 28 | 8243.6586 | 0.20294
23.7247 | 28 | 8242.6743 | 0.20281
23.7457 | 28 | 8243.0982 | 0.20267
23.7617 | 28 | 8124.9633 | 0.20256
23.742 | 28 | 8200.913 | 0.20269
23.7222 | 28 | 8194.4376 | 0.20282
23.7407 | 28 | 8197.6248 | 0.2027
23.7593 | 28 | 8190.4584 | 0.20258
23.7037 | 28 | 8161.6162 | 0.20294
23.7198 | 28 | 8177.5145 | 0.20284
23.7358 | 28 | 8185.9549 | 0.20273
23.7519 | 28 | 8181.2503 | 0.20263
23.7988 | 27 | 8207.7258 | 0.19732
23.8 | 27 | 8370.2387 | 0.19731
23.8012 | 27 | 8365.1724 | 0.1973
23.8025 | 27 | 8361.2039 | 0.1973
23.8037 | 27 | 8365.683 | 0.19729
23.8049 | 27 | 7730.801 | 0.19728
23.8235 | 27 | 8294.1196 | 0.19716
23.8037 | 27 | 8279.9371 | 0.19729
23.784 | 27 | 8297.5268 | 0.19742
23.7642 | 27 | 8294.94 | 0.19754
23.7185 | 27 | 8218.3884 | 0.19784
23.6926 | 27 | 8274.5991 | 0.19801
23.6667 | 27 | 8284.5613 | 0.19817
23.684 | 27 | 8281.454 | 0.19806
23.7012 | 27 | 8278.8563 | 0.19795
23.8333 | 26.6667 | 8341.9373 | 0.1955
23.8259 | 26.6 | 8368.1382 | 0.19523
23.8185 | 26.5333 | 8385.2125 | 0.19496
23.8111 | 26.4667 | 8397.0601 | 0.1947
23.7148 | 26 | 8499.0868 | 0.19316
23.6864 | 26 | 8480.6086 | 0.19334
23.658 | 26 | 8478.4648 | 0.19352
23.6296 | 26 | 8480.0475 | 0.19369
23.8148 | 26 | 8542.5286 | 0.19252
23.8111 | 26 | 8528.0635 | 0.19255
23.8074 | 26 | 8529.6138 | 0.19257
23.8037 | 26 | 8532.7217 | 0.19259
23.7383 | 26 | 8387.7507 | 0.19301
23.7111 | 26 | 8451.5555 | 0.19318
23.684 | 26 | 8452.8601 | 0.19335
23.6568 | 26 | 8447.4655 | 0.19352
23.8148 | 26 | 8400.6408 | 0.19252
23.8148 | 26 | 8476.9088 | 0.19252
23.8148 | 26 | 8469.1175 | 0.19252
23.8148 | 26 | 8482.9687 | 0.19252
23.7778 | 26 | 8451.5752 | 0.19276
23.7519 | 26 | 8429.5041 | 0.19292
23.7259 | 26 | 8403.0009 | 0.19309
23.7 | 26 | 8369.3169 | 0.19325
23.7247 | 26.9333 | 8284.7156 | 0.19748
23.7037 | 27 | 8329.8736 | 0.19793
23.7247 | 27 | 8337.1622 | 0.1978
23.7457 | 27 | 8349.4475 | 0.19766
23.7667 | 27.8 | 8237.2362 | 0.20151
23.7457 | 27.8667 | 8325.4247 | 0.20198
23.7247 | 27.9333 | 8297.1505 | 0.20246
23.7037 | 28 | 8220.0067 | 0.20294
23.7222 | 28.0667 | 8256.091 | 0.20317
23.8926 | 29 | 8189.0744 | 0.20699
23.8815 | 29 | 8146.0907 | 0.20706
23.8704 | 29 | 8156.7288 | 0.20714
23.8593 | 29 | 8178.8642 | 0.20721
23.8481 | 29 | 8201.2279 | 0.20729
23.8444 | 30 | 8043.0119 | 0.21291
23.8556 | 30 | 8063.2826 | 0.21284
23.8667 | 30 | 8049.6518 | 0.21276
23.8778 | 30 | 8106.3845 | 0.21268
23.8889 | 30 | 8119.1049 | 0.21261
23.9 | 30 | 8141.6401 | 0.21253
23.9012 | 30.6667 | 8094.1265 | 0.21642
23.8914 | 30.7333 | 8122.4486 | 0.21689
23.8815 | 30.8 | 8101.1368 | 0.21735
23.8716 | 30.8667 | 8125.8482 | 0.21782
23.8617 | 30.9333 | 8086.6476 | 0.21829
23.8519 | 31 | 8024.631 | 0.21877
23.9148 | 31.0667 | 8220.7777 | 0.21873
23.9222 | 31.1333 | 8180.526 | 0.21908
23.9296 | 31.2 | 8150.8408 | 0.21944
23.937 | 31.2667 | 8113.2448 | 0.21979
23.9444 | 31.3333 | 8079.436 | 0.22015
23.9519 | 31.4 | 8092.6304 | 0.22051
23.9593 | 31.4667 | 8072.1578 | 0.22086
23.9667 | 31.5333 | 8092.0141 | 0.22122
23.9296 | 32 | 8086.8425 | 0.22442
23.9198 | 32 | 8162.9932 | 0.22449
23.9099 | 32 | 8163.914 | 0.22456
23.9 | 32 | 8162.9816 | 0.22463
23.8901 | 32 | 8021.1237 | 0.2247
23.8802 | 32 | 7975.01 | 0.22477
23.8704 | 32 | 7954.7974 | 0.22484
23.8765 | 32.0667 | 8066.6448 | 0.22522
23.9691 | 33 | 8053.0317 | 0.23063
23.9753 | 33 | 7999.2406 | 0.23059
23.9815 | 33 | 7887.8836 | 0.23054
23.9877 | 33 | 8026.1625 | 0.2305
23.9938 | 33 | 8042.2001 | 0.23045
24 | 33 | 8036.3992 | 0.23041
24.0062 | 33 | 8012.5818 | 0.23036
24.0123 | 33 | 7926.8117 | 0.23032
23.9444 | 33.6 | 7856.2575 | 0.23486
23.9321 | 33.6667 | 7925.789 | 0.2354
23.9198 | 33.7333 | 7956.3821 | 0.23595
23.9074 | 33.8 | 7935.27 | 0.2365
23.8951 | 33.8667 | 7859.157 | 0.23705
23.8827 | 33.9333 | 7831.5387 | 0.23761
23.8704 | 34 | 7921.4982 | 0.23816
23.879 | 34 | 7925.7846 | 0.2381
23.8877 | 34 | 7871.3299 | 0.23803
24.0049 | 34 | 8049.9851 | 0.23717
24.0074 | 34 | 8026.714 | 0.23715
24.0099 | 34 | 8039.4255 | 0.23713
24.0123 | 34 | 7902.42 | 0.23711
24.0148 | 34 | 7875.5473 | 0.23709
24.0173 | 34 | 7921.9951 | 0.23707
24.0198 | 34 | 7938.3588 | 0.23706
24.0222 | 34 | 8028.6939 | 0.23704
24.0247 | 34 | 7878.6966 | 0.23702
23.9259 | 34.6 | 7742.3984 | 0.24198
23.9136 | 34.6667 | 7895.3387 | 0.24255
23.9012 | 34.7333 | 7952.158 | 0.24312
23.8889 | 34.8 | 7944.2383 | 0.24369
23.8765 | 34.8667 | 7940.7438 | 0.24427
23.8642 | 34.9333 | 7967.0342 | 0.24484
23.8519 | 35 | 7872.8146 | 0.24542
23.8642 | 35 | 7773.052 | 0.24532
23.8765 | 35 | 7867.2515 | 0.24523
24.0395 | 35 | 7837.9057 | 0.244
24.0407 | 35 | 7917.648 | 0.244
24.042 | 35 | 8052.5909 | 0.24399
24.0432 | 35 | 7954.2565 | 0.24398
24.0444 | 35 | 7971.2992 | 0.24397
24.0457 | 35 | 7878.2147 | 0.24396
24.0469 | 35 | 7896.6905 | 0.24395
24.0481 | 35 | 7865.2918 | 0.24394
24.0494 | 35 | 7854.3885 | 0.24393
23.9333 | 35 | 7874.9441 | 0.24481
23.9198 | 35 | 7921.6148 | 0.24491
23.9062 | 35 | 7901.7225 | 0.24501
23.8926 | 35 | 7763.1971 | 0.24511
23.879 | 35 | 7888.5744 | 0.24521
23.8654 | 35 | 7916.3578 | 0.24531
23.8519 | 35 | 7862.8995 | 0.24542
23.8654 | 35.0667 | 7805.6665 | 0.2458
23.879 | 35.1333 | 7780.4665 | 0.24618
23.8926 | 35.2 | 7808.2391 | 0.24657
24.0481 | 36 | 8010.4106 | 0.25134
24.0457 | 36 | 7897.0162 | 0.25136
24.0432 | 36 | 7905.4356 | 0.25138
24.0407 | 36 | 7779.7354 | 0.25139
24.0383 | 36 | 7722.7989 | 0.25141
24.0358 | 36 | 7749.8566 | 0.25143
24.0333 | 36 | 7731.4409 | 0.25145
24.0309 | 36 | 7682.8723 | 0.25147
24.0284 | 36 | 7585.0711 | 0.25149
24.0259 | 36 | 7699.3385 | 0.25151
23.937 | 36 | 7906.0136 | 0.25219
23.9296 | 36 | 8108.8693 | 0.25225
23.9222 | 36 | 7999.3783 | 0.2523
23.9148 | 36 | 8060.6596 | 0.25236
23.9074 | 36 | 7875.4959 | 0.25242
23.916 | 36 | 7889.3071 | 0.25235
23.9247 | 36 | 7797.4921 | 0.25228
23.9333 | 36 | 7946.8239 | 0.25222
23.942 | 36 | 7982.6136 | 0.25215
23.9506 | 36 | 7981.2007 | 0.25209
24.0444 | 36 | 8115.6544 | 0.25137
24.0469 | 36 | 8046.1797 | 0.25135
24.0494 | 36 | 8078.4872 | 0.25133
24.0519 | 36 | 8079.2316 | 0.25131
24.0543 | 36 | 7876.9572 | 0.25129
24.0568 | 36 | 7966.303 | 0.25127
24.0593 | 36 | 7930.9535 | 0.25125
24.0617 | 36 | 7892.4145 | 0.25123
24.0642 | 36 | 7922.1384 | 0.25121
23.9852 | 36 | 8111.9631 | 0.25182
23.9753 | 36 | 8090.2056 | 0.2519
23.9654 | 36 | 8006.9486 | 0.25197
23.9556 | 36 | 8019.6908 | 0.25205
23.9457 | 36 | 8053.3825 | 0.25212
23.9358 | 36 | 7942.7919 | 0.2522
23.9259 | 36 | 7999.2831 | 0.25227
23.9333 | 36.0667 | 7939.6513 | 0.25272
23.9407 | 36.1333 | 7869.1337 | 0.25317
23.9481 | 36.2 | 7798.1722 | 0.25362
24.037 | 37 | 8082.0152 | 0.25913
24.0395 | 37 | 8108.6683 | 0.25911
24.042 | 37 | 8072.6699 | 0.25909
24.0444 | 37 | 8062.6567 | 0.25907
24.0469 | 37 | 8036.429 | 0.25905
24.0494 | 37 | 7990.8305 | 0.25903
24.0519 | 37 | 8073.4695 | 0.25901
24.0543 | 37 | 7999.3591 | 0.25899
24.0568 | 37 | 8117.0859 | 0.25897
24.0593 | 37 | 8047.6664 | 0.25895
24.0617 | 37 | 8042.7319 | 0.25893
24.0642 | 37 | 7934.8026 | 0.25891
24.0309 | 37 | 7792.0957 | 0.25918
24.0247 | 37 | 7918.9784 | 0.25922
24.0185 | 37 | 7959.1615 | 0.25927
24.0123 | 37 | 7990.1398 | 0.25932
24.0062 | 37 | 8032.3526 | 0.25937
24 | 37 | 8043.0053 | 0.25942
23.9938 | 37 | 8071.3194 | 0.25946
23.9877 | 37 | 8108.5508 | 0.25951
23.9815 | 37 | 8133.2479 | 0.25956
23.9827 | 37 | 8111.909 | 0.25955
23.984 | 37 | 8018.9678 | 0.25954
23.9975 | 37 | 7962.4916 | 0.25944
23.9988 | 37 | 8246.4264 | 0.25943
24 | 37 | 8186.2116 | 0.25942
24.0074 | 37 | 8255.7014 | 0.25936
24.0148 | 37 | 8225.082 | 0.2593
24.0222 | 37 | 8200.4933 | 0.25924
24.0296 | 37 | 8132.6823 | 0.25918
24.037 | 37 | 8097.7733 | 0.25913
24.0444 | 37 | 7978.4448 | 0.25907
24.0519 | 37 | 8020.1255 | 0.25901
24.0593 | 37 | 8131.7229 | 0.25895
24.0765 | 37 | 8244.7426 | 0.25882
24.0679 | 37 | 8022.4101 | 0.25889
24.0593 | 37 | 7948.5493 | 0.25895
24.0506 | 37 | 8119.175 | 0.25902
24.042 | 37 | 8196.5016 | 0.25909
24.0333 | 37 | 8092.9457 | 0.25916
24.0247 | 37 | 8117.5845 | 0.25922
24.016 | 37 | 8164.645 | 0.25929
24.0074 | 37 | 8191.8901 | 0.25936
23.9988 | 37 | 8199.0139 | 0.25943
23.9901 | 37 | 8207.4202 | 0.25949
23.9815 | 37 | 8218.7773 | 0.25956
23.9827 | 37 | 8153.6479 | 0.25955
23.984 | 37 | 8195.5617 | 0.25954
23.9975 | 37 | 8229.3534 | 0.25944
23.9988 | 37 | 8138.6883 | 0.25943
24 | 37 | 8099.6068 | 0.25942
24.0074 | 37 | 8176.3388 | 0.25936
24.0148 | 37 | 8147.1801 | 0.2593
24.0222 | 37 | 8148.5471 | 0.25924
24.0296 | 37 | 8184.0614 | 0.25918
24.037 | 37 | 8182.2879 | 0.25913
24.0444 | 37 | 8197.1769 | 0.25907
24.0519 | 37 | 8201.3277 | 0.25901
24.0593 | 37 | 8131.4011 | 0.25895
24.0926 | 37 | 8246.5663 | 0.25869
24.0864 | 37 | 8206.1152 | 0.25874
24.0802 | 37 | 8183.4552 | 0.25879
24.0741 | 37 | 8183.6631 | 0.25884
24.0679 | 37 | 8204.5372 | 0.25889
24.0617 | 37 | 8178.2236 | 0.25893
24.0556 | 37 | 8135.5745 | 0.25898
24.0494 | 37 | 8168.4803 | 0.25903
24.0432 | 37 | 8078.5031 | 0.25908
24.037 | 37 | 8149.2924 | 0.25913
24.0309 | 37 | 8182.7583 | 0.25918
24.0247 | 37 | 8030.6582 | 0.25922
24.0185 | 37 | 8043.5004 | 0.25927
24.0185 | 37 | 8063.4924 | 0.25927
24.0185 | 37 | 8071.7848 | 0.25927
24.0185 | 37 | 8149.9526 | 0.25927
24.0185 | 37 | 8305.581 | 0.25927
24.0185 | 37 | 8358.3571 | 0.25927
24.0185 | 37 | 8392.9412 | 0.25927
24.0185 | 37 | 8225.0348 | 0.25927
24.0247 | 37 | 8294.3948 | 0.25922
24.0309 | 37 | 8202.7577 | 0.25918
24.037 | 37 | 8140.931 | 0.25913
24.0432 | 37 | 8220.8667 | 0.25908
24.0494 | 37 | 8285.9698 | 0.25903
24.0556 | 37 | 8303.4112 | 0.25898
24.0617 | 37 | 8330.2574 | 0.25893
24.0679 | 37 | 8284.431 | 0.25889
24.0741 | 37 | 8121.5905 | 0.25884
24.0802 | 37 | 8037.6475 | 0.25879
24.0864 | 37 | 7956.4437 | 0.25874
24.0926 | 37 | 8172.6044 | 0.25869
24.0988 | 37 | 8384.7227 | 0.25864
24.042 | 37 | 7576.764 | 0.25909
24.0321 | 37 | 8251.8092 | 0.25917
24.0222 | 37 | 8181.3349 | 0.25924
24.0123 | 37 | 8150.6239 | 0.25932
24.0025 | 37 | 8072.3225 | 0.2594
23.9926 | 37 | 8086.3719 | 0.25947
23.9827 | 37 | 8053.6673 | 0.25955
23.9728 | 37 | 8078.1172 | 0.25963
23.963 | 37 | 8100.9503 | 0.2597
23.9667 | 37 | 8052.9409 | 0.25968
23.9704 | 37 | 8118.6014 | 0.25965
23.9741 | 37 | 8097.3541 | 0.25962
23.9778 | 37 | 8051.6405 | 0.25959
24.0148 | 37 | 7491.1198 | 0.2593
24.0185 | 37 | 8061.1782 | 0.25927
24.0222 | 37 | 8018.3602 | 0.25924
24.0259 | 37 | 8022.9198 | 0.25921
24.0296 | 37 | 8045.6787 | 0.25918
24.0333 | 37 | 8052.4295 | 0.25916
24.037 | 37 | 8017.375 | 0.25913
24.0407 | 37 | 8007.7217 | 0.2591
24.0444 | 37 | 8031.6482 | 0.25907
24.0481 | 37 | 8009.5772 | 0.25904
24.0519 | 37 | 8027.5898 | 0.25901
24.0556 | 37 | 8027.0727 | 0.25898
24.0556 | 37 | 7405.9225 | 0.25898
24.0519 | 37 | 8026.5603 | 0.25901
24.0481 | 37 | 8030.552 | 0.25904
24.0444 | 37 | 8020.1326 | 0.25907
24.0407 | 37 | 8005.4703 | 0.2591
24.037 | 37 | 8026.9585 | 0.25913
24.0333 | 37 | 8000.4016 | 0.25916
24.0296 | 37 | 7985.3614 | 0.25918
24.0259 | 37 | 7989.421 | 0.25921
24.0222 | 37 | 7968.7284 | 0.25924
24.0185 | 37 | 8018.1731 | 0.25927
23.9506 | 37 | 7987.2986 | 0.2598
23.9444 | 37 | 7969.3422 | 0.25985
23.9383 | 37 | 7913.8139 | 0.2599
23.9321 | 37 | 7896.328 | 0.25994
23.9259 | 37 | 7904.2346 | 0.25999
23.9346 | 37 | 7916.1457 | 0.25992
23.9432 | 37 | 7913.9541 | 0.25986
23.9519 | 37 | 7922.5408 | 0.25979
23.9605 | 37 | 7912.0104 | 0.25972
23.9691 | 37 | 7881.578 | 0.25966
23.9778 | 37 | 7894.9184 | 0.25959
24.0519 | 37 | 7827.3409 | 0.25901
24.0506 | 37 | 7812.1852 | 0.25902
24.0494 | 37 | 7823.6685 | 0.25903
24.0481 | 37 | 7815.4629 | 0.25904
24.0469 | 37 | 7795.2911 | 0.25905
24.0457 | 37 | 7821.2493 | 0.25906
24.0444 | 37 | 7809.3135 | 0.25907
24.0432 | 37 | 7815.3268 | 0.25908
24.042 | 37 | 7792.585 | 0.25909
23.9815 | 36.4 | 7802.4164 | 0.2549
23.9753 | 36.3333 | 7790.109 | 0.25443
23.9691 | 36.2667 | 7774.8315 | 0.25397
23.963 | 36.2 | 7787.2702 | 0.25351
23.9568 | 36.1333 | 7797.8722 | 0.25305
23.9506 | 36.0667 | 7813.0277 | 0.25259
23.9444 | 36 | 7834.9427 | 0.25213
23.942 | 36 | 7851.4758 | 0.25215
23.9395 | 36 | 7851.0208 | 0.25217
23.9099 | 36 | 7653.7479 | 0.2524
23.9074 | 36 | 7729.9688 | 0.25242
23.9136 | 36 | 7717.8049 | 0.25237
23.9198 | 36 | 7707.6848 | 0.25232
23.9259 | 36 | 7703.1773 | 0.25227
23.9321 | 36 | 7707.3251 | 0.25223
23.9383 | 36 | 7693.3664 | 0.25218
23.9444 | 36 | 7701.8781 | 0.25213
23.9938 | 35.6667 | 7693.5181 | 0.24925
23.9926 | 35.6 | 7717.6898 | 0.24877
23.9914 | 35.5333 | 7729.6974 | 0.24828
23.9901 | 35.4667 | 7718.7078 | 0.2478
23.9889 | 35.4 | 7720.9098 | 0.24731
23.9877 | 35.3333 | 7752.1134 | 0.24683
23.9864 | 35.2667 | 7756.8766 | 0.24635
23.9852 | 35.2 | 7774.0891 | 0.24587
23.9 | 35 | 7629.5441 | 0.24506
23.8926 | 35 | 7635.2282 | 0.24511
23.8852 | 35 | 7625.8871 | 0.24517
23.8778 | 35 | 7627.018 | 0.24522
23.8704 | 35 | 7611.7734 | 0.24528
23.8753 | 34.9333 | 7628.3082 | 0.24476
23.8802 | 34.8667 | 7643.7774 | 0.24424
23.9543 | 33.8667 | 7794.0832 | 0.23662
23.9593 | 33.8 | 7803.4918 | 0.23612
23.9642 | 33.7333 | 7831.7792 | 0.23563
23.9691 | 33.6667 | 7861.2727 | 0.23513
23.9741 | 33.6 | 7861.578 | 0.23464
23.979 | 33.5333 | 7874.5785 | 0.23415
23.984 | 33.4667 | 7891.7231 | 0.23366
23.9074 | 33 | 7888.0645 | 0.23108
23.8951 | 33 | 7901.5162 | 0.23117
23.8827 | 33 | 7880.0795 | 0.23126
23.8704 | 33 | 7873.7913 | 0.23135
23.858 | 33 | 7869.5996 | 0.23144
23.8457 | 33 | 7869.8776 | 0.23153
23.8333 | 33 | 7875.9873 | 0.23162
23.9198 | 32 | 7999.1394 | 0.22449
23.9259 | 32 | 7993.1396 | 0.22444
23.9321 | 32 | 7987.5839 | 0.2244
23.9383 | 32 | 7992.1298 | 0.22436
23.9444 | 32 | 7998.9075 | 0.22431
23.9506 | 32 | 8006.952 | 0.22427
23.837 | 32 | 7901.027 | 0.22508
23.8222 | 32 | 7868.4726 | 0.22518
23.8074 | 32 | 7877.7518 | 0.22529
23.7926 | 32 | 7877.0447 | 0.22539
23.7778 | 32 | 7872.8694 | 0.2255
23.7889 | 31.9333 | 7884.3701 | 0.225
23.9383 | 31 | 8016.4675 | 0.21816
23.937 | 31 | 8059.463 | 0.21817
23.9358 | 31 | 8036.6063 | 0.21818
23.9346 | 31 | 8044.001 | 0.21819
23.9333 | 31 | 8016.6402 | 0.21819
23.7704 | 31 | 7795.426 | 0.21933
23.7593 | 31 | 7880.4221 | 0.21941
23.7765 | 30.9333 | 7850.5395 | 0.21889
23.7938 | 30.8667 | 7852.9003 | 0.21837
23.8111 | 30.8 | 7895.3872 | 0.21784
23.8284 | 30.7333 | 7908.8065 | 0.21733
23.8333 | 30 | 7976.5123 | 0.21299
23.8148 | 30 | 8067.0899 | 0.21312
23.7963 | 30 | 8086.2881 | 0.21324
23.7778 | 30 | 8057.6676 | 0.21337
23.7593 | 30 | 8078.7388 | 0.2135
23.8852 | 30 | 8032.3008 | 0.21263
23.8741 | 30 | 8050.1722 | 0.21271
23.863 | 30 | 8033.257 | 0.21279
23.8519 | 30 | 8027.9451 | 0.21286
23.8407 | 30 | 8007.6121 | 0.21294
23.8827 | 29 | 7911.5377 | 0.20705
23.8778 | 29 | 7923.0557 | 0.20709
23.8728 | 29 | 7940.5253 | 0.20712
23.8679 | 29 | 7911.9694 | 0.20715
23.863 | 29 | 7959.3609 | 0.20719
23.8691 | 28.7333 | 7832.0191 | 0.2057
23.8642 | 28.6667 | 8146.7299 | 0.20538
23.8593 | 28.6 | 8176.3667 | 0.20506
23.8543 | 28.5333 | 8162.9831 | 0.20474
23.8494 | 28.4667 | 8180.2452 | 0.20442
23.8481 | 28 | 8261.9745 | 0.20199
23.8383 | 28 | 8276.4518 | 0.20206
23.8284 | 28 | 8308.4034 | 0.20212
23.8185 | 28 | 8296.6481 | 0.20219
23.8321 | 28 | 8084.6041 | 0.2021
23.8111 | 28 | 8192.6942 | 0.20224
23.7901 | 28 | 8191.3623 | 0.20238
23.7691 | 28 | 8194.57 | 0.20251
23.7481 | 28 | 8176.2372 | 0.20265
23.7321 | 28 | 7945.6892 | 0.20276
23.7086 | 28 | 8188.3794 | 0.20291
23.6852 | 28 | 8167.172 | 0.20306
23.7037 | 28 | 8153.8143 | 0.20294
23.7222 | 28 | 8140.8604 | 0.20282
23.8074 | 27 | 8253.1496 | 0.19726
23.8111 | 27 | 8251.9593 | 0.19724
23.8148 | 27 | 8252.7129 | 0.19722
23.8185 | 27 | 8263.1022 | 0.19719
23.7938 | 27 | 8225.3105 | 0.19735
23.7704 | 27 | 8215.1843 | 0.1975
23.7469 | 27 | 8220.3504 | 0.19766
23.7235 | 27 | 8208.5034 | 0.19781
23.7506 | 27 | 8185.1668 | 0.19763
23.7556 | 27 | 8183.1145 | 0.1976
23.7605 | 27 | 8189.2449 | 0.19757
23.7654 | 27 | 8195.9686 | 0.19754
23.6963 | 27 | 8168.8495 | 0.19798
23.6679 | 27 | 8162.2662 | 0.19816
23.6395 | 27 | 8157.5648 | 0.19835
23.6111 | 27 | 8149.4511 | 0.19853
23.7938 | 26 | 8456.9205 | 0.19266
23.7704 | 26 | 8446.4859 | 0.19281
23.7469 | 26 | 8441.6109 | 0.19295
23.7235 | 26 | 8441.2469 | 0.1931
23.8296 | 26 | 8334.269 | 0.19243
23.8136 | 26 | 8369.9123 | 0.19253
23.7975 | 26 | 8357.6793 | 0.19263
23.7815 | 26 | 8368.5549 | 0.19274
23.7889 | 26 | 8155.0552 | 0.19269
23.7864 | 26 | 8263.3656 | 0.1927
23.784 | 26 | 8256.2923 | 0.19272
23.7815 | 26 | 8255.7924 | 0.19274
23.7617 | 26 | 8029.1027 | 0.19286
23.763 | 26 | 8077.2201 | 0.19285
23.7642 | 26 | 8058.1892 | 0.19285
23.7654 | 26 | 8031.0325 | 0.19284
23.7901 | 26 | 8287.9908 | 0.19268
23.7654 | 26 | 8355.7448 | 0.19284
23.7407 | 26 | 8363.5592 | 0.19299
23.716 | 26 | 8372.7584 | 0.19315
23.6914 | 26 | 8093.2982 | 0.19331
23.8642 | 26.5333 | 8466.1617 | 0.19467
23.8519 | 26.6 | 8454.5371 | 0.19506
23.8395 | 26.6667 | 8432.0676 | 0.19546
23.8272 | 26.7333 | 8429.4543 | 0.19585
23.8556 | 27.1333 | 8466.066 | 0.1976
23.8667 | 27.2 | 8448.7438 | 0.19785
23.8778 | 27.2667 | 8461.5377 | 0.19811
23.8889 | 27.3333 | 8429.5525 | 0.19836
23.9 | 27.4 | 8431.8397 | 0.19862
23.8395 | 28.6667 | 8300.8639 | 0.20555
23.8235 | 28.7333 | 8262.4699 | 0.20601
23.8074 | 28.8 | 8258.255 | 0.20648
23.7914 | 28.8667 | 8248.8474 | 0.20695
23.7753 | 28.9333 | 8268.3527 | 0.20742
23.7593 | 29 | 8253.5592 | 0.20789
23.9481 | 29.2 | 8263.4962 | 0.2077
23.9494 | 29.2667 | 8283.3744 | 0.20806
23.9506 | 29.3333 | 8281.0607 | 0.20842
23.9519 | 29.4 | 8310.2342 | 0.20878
23.9531 | 29.4667 | 8316.8611 | 0.20915
23.9543 | 29.5333 | 8329.9355 | 0.20951
23.9556 | 29.6 | 8303.2054 | 0.20987
23.9568 | 29.6667 | 7915.3439 | 0.21024
23.8407 | 30.7333 | 8077.4164 | 0.21724
23.8296 | 30.8 | 8135.7593 | 0.21772
23.8185 | 30.8667 | 8144.3723 | 0.21819
23.8074 | 30.9333 | 8168.4421 | 0.21867
23.7963 | 31 | 8121.5499 | 0.21915
23.8136 | 31.0667 | 8212.2714 | 0.21944
23.8309 | 31.1333 | 8212.5353 | 0.21972
23.8481 | 31.2 | 8187.1604 | 0.22001
24.016 | 32 | 8032.5092 | 0.2238
24.0062 | 32 | 8116.8347 | 0.22387
23.9963 | 32 | 8071.6094 | 0.22394
23.9864 | 32 | 8090.2513 | 0.22401
23.9765 | 32 | 8094.0082 | 0.22408
23.9667 | 32 | 8186.0977 | 0.22415
23.9568 | 32 | 8202.6856 | 0.22422
23.9469 | 32 | 8242.0775 | 0.22429
23.937 | 32 | 8204.0433 | 0.22436
23.8753 | 32.8667 | 7916.5466 | 0.23043
23.8728 | 32.9333 | 7933.9854 | 0.23089
23.8704 | 33 | 8002.0963 | 0.23135
23.884 | 33 | 7966.2217 | 0.23125
23.8975 | 33 | 8036.2391 | 0.23115
23.9111 | 33 | 8069.5323 | 0.23105
23.9247 | 33 | 8093.6212 | 0.23096
23.9383 | 33 | 8099.8305 | 0.23086
23.9519 | 33 | 7680.0613 | 0.23076
24 | 33 | 8214.4908 | 0.23041
23.9877 | 33 | 8177.2857 | 0.2305
23.9753 | 33 | 8148.57 | 0.23059
23.963 | 33 | 8266.6224 | 0.23068
23.9506 | 33 | 8203.3785 | 0.23077
23.9383 | 33 | 8173.1083 | 0.23086
23.9259 | 33 | 8122.2254 | 0.23095
23.9136 | 33 | 8147.059 | 0.23104
23.9012 | 33 | 8224.3733 | 0.23113
23.9235 | 33.9333 | 7977.1383 | 0.23731
23.9259 | 34 | 7908.6528 | 0.23775
23.937 | 34 | 7922.6779 | 0.23767
23.9481 | 34 | 7895.7481 | 0.23759
23.9593 | 34 | 7980.7294 | 0.23751
23.9704 | 34 | 7923.4105 | 0.23742
23.9815 | 34 | 8002.4266 | 0.23734
23.9926 | 34 | 8003.7369 | 0.23726
24.0037 | 34 | 7997.3912 | 0.23718
24.0185 | 34.4 | 7911.0915 | 0.23987
24.0062 | 34.4667 | 7962.3215 | 0.24043
23.9938 | 34.5333 | 7946.5963 | 0.241
23.9815 | 34.6 | 7960.4269 | 0.24157
23.9691 | 34.6667 | 8016.8899 | 0.24213
23.9568 | 34.7333 | 7918.0508 | 0.2427
23.9444 | 34.8 | 7872.8602 | 0.24328
23.9321 | 34.8667 | 8044.0884 | 0.24385
23.9198 | 34.9333 | 7987.3327 | 0.24442
23.9074 | 35 | 7888.0755 | 0.245
23.9593 | 35 | 7832.4392 | 0.24461
23.963 | 35 | 7923.6906 | 0.24458
23.9704 | 35 | 7933.6107 | 0.24453
23.9778 | 35 | 7845.5699 | 0.24447
23.9852 | 35 | 7950.5357 | 0.24442
23.9926 | 35 | 8036.5895 | 0.24436
24 | 35 | 8040.8184 | 0.2443
24.0074 | 35 | 7998.3765 | 0.24425
24.0148 | 35 | 7871.1467 | 0.24419
24.0222 | 35 | 8010.7198 | 0.24414
23.9877 | 35.4667 | 7731.0357 | 0.24782
23.9753 | 35.5333 | 7951.337 | 0.2484
23.963 | 35.6 | 7910.7029 | 0.24899
23.9506 | 35.6667 | 7834.8227 | 0.24958
23.9383 | 35.7333 | 7870.7781 | 0.25017
23.9259 | 35.8 | 7888.4403 | 0.25077
23.9136 | 35.8667 | 7888.7342 | 0.25136
23.9012 | 35.9333 | 7937.1375 | 0.25196
23.8889 | 36 | 7879.2838 | 0.25256
23.8963 | 36 | 7816.9499 | 0.2525
24 | 36 | 7778.6611 | 0.25171
24.0037 | 36 | 7926.2212 | 0.25168
24.0074 | 36 | 8040.7003 | 0.25165
24.0111 | 36 | 8108.3762 | 0.25162
24.0148 | 36 | 8080.6759 | 0.25159
24.0185 | 36 | 8127.9666 | 0.25157
24.0222 | 36 | 8061.3686 | 0.25154
24.0259 | 36 | 8094.7524 | 0.25151
24.0296 | 36 | 8127.2825 | 0.25148
24.0333 | 36 | 8086.4463 | 0.25145
23.9667 | 36 | 8060.8282 | 0.25196
23.9556 | 36 | 7989.4717 | 0.25205
23.9444 | 36 | 7925.7676 | 0.25213
23.9333 | 36 | 7966.3837 | 0.25222
23.9222 | 36 | 7869.9704 | 0.2523
23.9111 | 36 | 8034.0702 | 0.25239
23.9 | 36 | 7993.0895 | 0.25247
23.8889 | 36 | 7960.5196 | 0.25256
23.8963 | 36.0667 | 8001.2697 | 0.25301
23.9037 | 36.1333 | 7385.5098 | 0.25346
24 | 37 | 7636.4509 | 0.25942
24.0049 | 37 | 7656.8612 | 0.25938
24.0099 | 37 | 7594.5677 | 0.25934
24.0148 | 37 | 7660.1644 | 0.2593
24.0198 | 37 | 7694.5386 | 0.25926
24.0247 | 37 | 7748.2118 | 0.25922
24.0296 | 37 | 7728.7876 | 0.25918
24.0346 | 37 | 7715.5965 | 0.25915
24.0395 | 37 | 7706.0683 | 0.25911
24.0444 | 37 | 7779.2057 | 0.25907
23.9852 | 37 | 7910.1577 | 0.25953
23.9741 | 37 | 7877.3511 | 0.25962
23.963 | 37 | 7963.1652 | 0.2597
23.9519 | 37 | 8047.3209 | 0.25979
23.9407 | 37 | 7944.0265 | 0.25988
23.9296 | 37 | 7907.5433 | 0.25996
23.9185 | 37 | 7967.1584 | 0.26005
23.9074 | 37 | 7969.5866 | 0.26013
23.916 | 37 | 7900.7567 | 0.26007
23.9247 | 37 | 7904.7131 | 0.26
24.037 | 37 | 8065.9356 | 0.25913
24.042 | 37 | 8020.6284 | 0.25909
24.0469 | 37 | 8056.052 | 0.25905
24.0519 | 37 | 8087.5616 | 0.25901
24.0568 | 37 | 8037.7982 | 0.25897
24.0617 | 37 | 8132.8451 | 0.25893
24.0667 | 37 | 8059.2554 | 0.25889
24.0716 | 37 | 8027.8169 | 0.25886
24.0765 | 37 | 8001.2634 | 0.25882
24.0815 | 37 | 8071.1814 | 0.25878
24.0864 | 37 | 8088.4939 | 0.25874
24.0333 | 37.4667 | 7961.4259 | 0.26285
24.0222 | 37.5333 | 7868.071 | 0.26348
24.0111 | 37.6 | 7732.2628 | 0.2641
24 | 37.6667 | 7806.2014 | 0.26472
23.9889 | 37.7333 | 7968.563 | 0.26535
23.9778 | 37.8 | 8061.564 | 0.26598
23.9667 | 37.8667 | 7953.6618 | 0.2666
23.9556 | 37.9333 | 7994.5961 | 0.26723
23.9444 | 38 | 7957.3327 | 0.26787
23.9506 | 38 | 7894.1813 | 0.26782
23.9568 | 38 | 7937.6918 | 0.26777
23.963 | 38 | 7259.881 | 0.26772
24.0309 | 38 | 7831.8941 | 0.26718
24.037 | 38 | 7991.7396 | 0.26713
24.0395 | 38 | 7971.2362 | 0.26711
24.042 | 38 | 7996.3442 | 0.26709
24.0444 | 38 | 7838.0496 | 0.26708
24.0469 | 38 | 7950.6491 | 0.26706
24.0494 | 38 | 7990.1166 | 0.26704
24.0519 | 38 | 7865.4928 | 0.26702
24.0543 | 38 | 7821.9379 | 0.267
24.0568 | 38 | 7800.7256 | 0.26698
24.0593 | 38 | 7850.1208 | 0.26696
24.0617 | 38 | 7893.7168 | 0.26694
24.0642 | 38 | 8029.6697 | 0.26692
24.0667 | 38 | 7353.4745 | 0.2669
24.0247 | 38 | 8060.0354 | 0.26723
24.0185 | 38 | 8047.0242 | 0.26728
24.0123 | 38 | 7959.3917 | 0.26733
24.0062 | 38 | 7924.0898 | 0.26738
24 | 38 | 8077.8869 | 0.26743
23.9938 | 38 | 8130.1866 | 0.26748
23.9877 | 38 | 8056.6232 | 0.26753
23.9815 | 38 | 7920.6747 | 0.26757
23.984 | 38 | 8026.0906 | 0.26755
23.9864 | 38 | 8056.5163 | 0.26753
23.9889 | 38 | 8100.6529 | 0.26752
23.9914 | 38 | 8042.3646 | 0.2675
24.016 | 38 | 8114.4612 | 0.2673
24.0185 | 38 | 8098.4682 | 0.26728
24.0259 | 38 | 8104.4886 | 0.26722
24.0333 | 38 | 8140.3945 | 0.26716
24.0407 | 38 | 8050.1495 | 0.2671
24.0481 | 38 | 7930.3453 | 0.26705
24.0556 | 38 | 7849.5674 | 0.26699
24.063 | 38 | 8096.2462 | 0.26693
24.0704 | 38 | 8033.3953 | 0.26687
24.0778 | 38 | 8122.7481 | 0.26681
24.0852 | 38 | 8094.6788 | 0.26675
24.1099 | 38 | 7743.4449 | 0.26655
24.1049 | 38 | 7749.4897 | 0.26659
24.1 | 38 | 7733.593 | 0.26663
24.0951 | 38 | 7700.6393 | 0.26667
24.0901 | 38 | 7796.3614 | 0.26671
24.0852 | 38 | 8037.9468 | 0.26675
24.0802 | 38 | 8127.7821 | 0.26679
24.0753 | 38 | 8092.6054 | 0.26683
24.0704 | 38 | 8143.062 | 0.26687
24.0654 | 38 | 8057.8772 | 0.26691
24.0605 | 38 | 8016.3595 | 0.26695
24.0556 | 38 | 8060.0021 | 0.26699
24.0494 | 38 | 8142.0311 | 0.26704
24.0432 | 38 | 8111.7071 | 0.26709
23.9938 | 38 | 8043.8239 | 0.26748
23.9877 | 38 | 8099.859 | 0.26753
23.9815 | 38 | 8118.6885 | 0.26757
23.9753 | 38 | 8068.3223 | 0.26762
23.9691 | 38 | 8126.3793 | 0.26767
23.963 | 38 | 8080.7007 | 0.26772
23.9728 | 38 | 8115.622 | 0.26764
23.9827 | 38 | 8228.6154 | 0.26756
23.9926 | 38 | 8189.4569 | 0.26749
24.0025 | 38 | 8227.5625 | 0.26741
24.0123 | 38 | 8139.5062 | 0.26733
24.0222 | 38 | 8006.3741 | 0.26725
24.0321 | 38 | 7908.7856 | 0.26717
24.042 | 38 | 7894.6326 | 0.26709
24.0963 | 38 | 8016.3656 | 0.26666
24.0914 | 38 | 8041.2414 | 0.2667
24.0864 | 38 | 7994.0056 | 0.26674
24.0815 | 38 | 7970.4616 | 0.26678
24.0765 | 38 | 7940.4912 | 0.26682
24.0716 | 38 | 7847.2633 | 0.26686
24.0667 | 38 | 7926.1011 | 0.2669
24.0617 | 38 | 7917.0056 | 0.26694
24.0568 | 38 | 7869.3332 | 0.26698
24.0519 | 38 | 7906.3142 | 0.26702
24.0469 | 38 | 7929.4301 | 0.26706
24.042 | 38 | 8010.509 | 0.26709
24.037 | 38 | 8051.8217 | 0.26713
24.037 | 38 | 7303.883 | 0.26713
24.037 | 38 | 7963.3518 | 0.26713
24.037 | 38 | 8047.0177 | 0.26713
24.037 | 38 | 8033.7908 | 0.26713
24.037 | 38 | 8025.6801 | 0.26713
24.037 | 38 | 8031.108 | 0.26713
24.0444 | 38 | 7965.9786 | 0.26708
24.0519 | 38 | 8005.8711 | 0.26702
24.0593 | 38 | 8032.4843 | 0.26696
24.0667 | 38 | 7995.5407 | 0.2669
24.0741 | 38 | 8062.8265 | 0.26684
24.0815 | 38 | 7941.0992 | 0.26678
24.0889 | 38 | 7880.3689 | 0.26672
24.0963 | 38 | 7982.4276 | 0.26666
24.1037 | 38 | 8016.8291 | 0.2666
24.1111 | 38 | 7944.2604 | 0.26654
24.1185 | 38 | 7970.6028 | 0.26649
24.1259 | 38 | 8048.2542 | 0.26643
24.0889 | 38 | 8049.8338 | 0.26672
24.079 | 38 | 8046.086 | 0.2668
24.0691 | 38 | 8033.1621 | 0.26688
24.0593 | 38 | 8034.0451 | 0.26696
24.0494 | 38 | 8046.1639 | 0.26704
24.0395 | 38 | 8076.8089 | 0.26711
24.0296 | 38 | 8071.4463 | 0.26719
24.0198 | 38 | 8072.4493 | 0.26727
24.0099 | 38 | 8005.1909 | 0.26735
24 | 38 | 8013.3835 | 0.26743
24.0062 | 38 | 8014.6604 | 0.26738
24.0123 | 38 | 8061.8868 | 0.26733
24.0185 | 38 | 8060.1814 | 0.26728
24.0247 | 38 | 8049.8694 | 0.26723
24.0309 | 38 | 8029.5114 | 0.26718
24.037 | 38 | 8034.0404 | 0.26713
24.0864 | 38 | 8041.9297 | 0.26674
24.0926 | 38 | 8006.9164 | 0.26669
24.0938 | 38 | 7957.4023 | 0.26668
24.0951 | 38 | 7966.7583 | 0.26667
24.0963 | 38 | 7992.6152 | 0.26666
24.0975 | 38 | 7969.4716 | 0.26665
24.0988 | 38 | 7968.7032 | 0.26664
24.1 | 38 | 7974.5606 | 0.26663
24.1012 | 38 | 7949.7261 | 0.26662
24.1025 | 38 | 7888.1324 | 0.26661
24.1037 | 38 | 7954.5644 | 0.2666
24.1049 | 38 | 7933.4149 | 0.26659
24.1062 | 38 | 7917.8281 | 0.26658
24.1074 | 38 | 7932.0005 | 0.26657
24.1086 | 38 | 7931.1057 | 0.26656
24.0333 | 37.5333 | 7986.2932 | 0.26339
24.0222 | 37.4667 | 8011.0723 | 0.26294
24.0111 | 37.4 | 8045.4261 | 0.2625
24 | 37.3333 | 7996.8006 | 0.26205
23.9889 | 37.2667 | 8030.7974 | 0.26161
23.9778 | 37.2 | 8052.24 | 0.26117
23.9667 | 37.1333 | 8083.7575 | 0.26073
23.9556 | 37.0667 | 8069.8209 | 0.26029
23.9444 | 37 | 8084.7302 | 0.25985
23.9543 | 37 | 8057.1536 | 0.25977
23.9642 | 37 | 8097.5914 | 0.25969
23.9741 | 37 | 8051.5817 | 0.25962
23.984 | 37 | 8079.395 | 0.25954
23.9938 | 37 | 8095.2148 | 0.25946
24.0037 | 37 | 8109.7609 | 0.25939
24.0926 | 37 | 8038.661 | 0.25869
24.0914 | 37 | 8076.499 | 0.2587
24.0901 | 37 | 8086.826 | 0.25871
24.0889 | 37 | 8031.8309 | 0.25872
24.0877 | 37 | 8042.9319 | 0.25873
24.0864 | 37 | 8046.6888 | 0.25874
24.0852 | 37 | 8066.8705 | 0.25875
24.084 | 37 | 8057.2291 | 0.25876
24.0827 | 37 | 8079.4056 | 0.25877
24.0815 | 37 | 8055.853 | 0.25878
24.0802 | 37 | 8043.3794 | 0.25879
24.079 | 37 | 8025.4971 | 0.2588
24.0778 | 37 | 8060.1648 | 0.25881
24.0049 | 37 | 7918.2564 | 0.25938
23.9963 | 37 | 7921.1471 | 0.25944
23.9877 | 37 | 7870.4758 | 0.25951
23.979 | 37 | 7872.5456 | 0.25958
23.9704 | 37 | 7858.0549 | 0.25965
23.9617 | 37 | 7854.6751 | 0.25971
23.9531 | 37 | 7843.9846 | 0.25978
23.9444 | 37 | 7859.5343 | 0.25985
23.9457 | 36.9333 | 7843.0485 | 0.25931
23.9469 | 36.8667 | 7848.9949 | 0.25878
23.9481 | 36.8 | 7876.6729 | 0.25825
23.9617 | 36.0667 | 7907.0108 | 0.25251
23.963 | 36 | 7941.3328 | 0.25199
23.9679 | 36 | 7936.7692 | 0.25195
23.9728 | 36 | 7937.2989 | 0.25192
23.9778 | 36 | 7927.9038 | 0.25188
23.9827 | 36 | 7932.2718 | 0.25184
23.9877 | 36 | 7919.8956 | 0.2518
23.9926 | 36 | 7919.0349 | 0.25176
23.9975 | 36 | 7913.4073 | 0.25173
24.0123 | 36 | 7765.5624 | 0.25161
24.0074 | 36 | 7765.5838 | 0.25165
24.0025 | 36 | 7751.7659 | 0.25169
23.9975 | 36 | 7746.7584 | 0.25173
23.9926 | 36 | 7725.7989 | 0.25176
23.9877 | 36 | 7727.0858 | 0.2518
23.9827 | 36 | 7718.5121 | 0.25184
23.9778 | 36 | 7690.8846 | 0.25188
23.8951 | 35.2667 | 7560.2088 | 0.24704
23.8889 | 35.2 | 7698.8147 | 0.2466
23.8827 | 35.1333 | 7701.2464 | 0.24616
23.8765 | 35.0667 | 7712.1947 | 0.24572
23.8704 | 35 | 7706.5639 | 0.24528
23.8753 | 35 | 7701.4039 | 0.24524
23.8802 | 35 | 7705.8267 | 0.2452
23.8852 | 35 | 7709.2316 | 0.24517
23.9593 | 34.8 | 7670.0844 | 0.24317
23.9642 | 34.7333 | 7683.4461 | 0.24265
23.9691 | 34.6667 | 7707.902 | 0.24213
23.9741 | 34.6 | 7734.8311 | 0.24162
23.979 | 34.5333 | 7756.1612 | 0.24111
23.984 | 34.4667 | 7775.7353 | 0.2406
23.9296 | 33.4667 | 7685.6438 | 0.23406
23.9185 | 33.4 | 7823.0837 | 0.23369
23.9074 | 33.3333 | 7848.9154 | 0.23332
23.8963 | 33.2667 | 7871.2863 | 0.23295
23.8852 | 33.2 | 7876.1342 | 0.23258
23.8741 | 33.1333 | 7891.6544 | 0.23221
23.863 | 33.0667 | 7909.7742 | 0.23185
23.8704 | 33 | 7729.7814 | 0.23135
23.879 | 32.9333 | 7856.2463 | 0.23084
23.8877 | 32.8667 | 7882.6407 | 0.23034
23.8963 | 32.8 | 7887.4195 | 0.22984
23.9049 | 32.7333 | 7902.9981 | 0.22933
23.9136 | 32.6667 | 7912.6959 | 0.22883
23.9222 | 32.6 | 7925.3789 | 0.22834
23.921 | 32 | 7973.0227 | 0.22448
23.9111 | 32 | 7978.4564 | 0.22455
23.9012 | 32 | 7969.1974 | 0.22462
23.8914 | 32 | 7958.5372 | 0.22469
23.8815 | 32 | 7956.4134 | 0.22476
23.8716 | 32 | 7980.6831 | 0.22483
23.8272 | 31.9333 | 7867.171 | 0.22473
23.8395 | 31.8667 | 7878.434 | 0.22422
23.8519 | 31.8 | 7889.6228 | 0.22371
23.8642 | 31.7333 | 7934.6375 | 0.2232
23.8765 | 31.6667 | 7961.2447 | 0.2227
23.8889 | 31.6 | 7959.492 | 0.22219
23.8395 | 31 | 8025.884 | 0.21885
23.8235 | 31 | 8076.2004 | 0.21896
23.8074 | 31 | 8081.2818 | 0.21908
23.7914 | 31 | 8091.0784 | 0.21919
23.7753 | 31 | 8099.0471 | 0.2193
23.7593 | 31 | 8118.1801 | 0.21941
23.9198 | 30.6667 | 8174.5645 | 0.21629
23.9148 | 30.6 | 8234.4734 | 0.21593
23.9099 | 30.5333 | 8240.0279 | 0.21557
23.9049 | 30.4667 | 8242.8423 | 0.21521
23.9 | 30.4 | 8273.8542 | 0.21485
23.8951 | 30.3333 | 8298.7824 | 0.2145
23.8074 | 30 | 8197.7727 | 0.21317
23.8185 | 30 | 8187.4049 | 0.21309
23.8296 | 30 | 8165.9224 | 0.21302
23.8407 | 30 | 8183.0144 | 0.21294
23.8519 | 30 | 8168.3329 | 0.21286
23.7704 | 29.1333 | 8273.2356 | 0.20854
23.7556 | 29.0667 | 8332.1532 | 0.20828
23.7407 | 29 | 8351.7612 | 0.20801
23.7593 | 29 | 8360.9097 | 0.20789
23.7778 | 29 | 8384.4374 | 0.20776
23.7741 | 29 | 8270.6587 | 0.20779
23.7519 | 29 | 8237.1627 | 0.20794
23.7296 | 29 | 8259.8742 | 0.20808
23.7074 | 29 | 8248.7095 | 0.20823
23.6852 | 29 | 8258.6083 | 0.20838
23.8025 | 29 | 8193.3176 | 0.2076
23.779 | 29 | 8215.2601 | 0.20775
23.7556 | 29 | 8194.9376 | 0.20791
23.7321 | 29 | 8187.476 | 0.20807
23.7086 | 29 | 8181.8804 | 0.20822
23.8148 | 28 | 8270.5038 | 0.20221
23.7901 | 28 | 8401.2853 | 0.20238
23.7654 | 28 | 8392.5575 | 0.20254
23.7407 | 28 | 8384.3531 | 0.2027
23.716 | 28 | 8374.4526 | 0.20286
23.8086 | 28.6667 | 8131.0805 | 0.20575
23.784 | 28.7333 | 8247.9146 | 0.20628
23.7593 | 28.8 | 8207.6725 | 0.2068
23.7346 | 28.8667 | 8205.4439 | 0.20733
23.7099 | 28.9333 | 8182.165 | 0.20785
23.7469 | 29 | 8074.371 | 0.20797
23.7222 | 29 | 8119.4585 | 0.20813
23.6975 | 29 | 8094.6381 | 0.2083
23.6728 | 29 | 8102.6517 | 0.20846
23.6481 | 29 | 8101.1612 | 0.20863
23.7235 | 28.0667 | 8236.4032 | 0.20316
23.7037 | 28 | 8270.6775 | 0.20294
23.721 | 28 | 8277.8422 | 0.20283
23.7383 | 28 | 8296.2863 | 0.20272
23.7506 | 28 | 8276.7429 | 0.20264
23.7605 | 28 | 8264.9996 | 0.20257
23.7704 | 28 | 8253.3336 | 0.20251
23.7802 | 28 | 8262.9035 | 0.20244
23.8395 | 28 | 8269.1158 | 0.20205
23.8333 | 28 | 8260.1835 | 0.20209
23.8272 | 28 | 8259.1714 | 0.20213
23.821 | 28 | 8273.6592 | 0.20217
23.8235 | 28 | 8287.6019 | 0.20216
23.8037 | 28 | 8253.3281 | 0.20229
23.784 | 28 | 8245.8686 | 0.20242
23.7642 | 28 | 8257.0254 | 0.20255
23.7259 | 28 | 8238.5656 | 0.2028
23.7 | 28 | 8210.7314 | 0.20297
23.6741 | 28 | 8184.6841 | 0.20314
23.6481 | 28 | 8185.0943 | 0.20331
23.7667 | 27 | 8361.0022 | 0.19753
23.7741 | 27 | 8344.38 | 0.19748
23.7815 | 27 | 8341.0891 | 0.19743
23.7889 | 27 | 8343.5398 | 0.19738
23.7963 | 27 | 8346.7534 | 0.19734
23.7716 | 27 | 8332.1433 | 0.1975
23.7469 | 27 | 8309.1412 | 0.19766
23.7222 | 27 | 8305.8236 | 0.19782
23.7469 | 27 | 8186.2002 | 0.19766
23.7531 | 27 | 8187.6829 | 0.19762
23.7593 | 27 | 8199.3742 | 0.19758
23.7654 | 27 | 8220.8585 | 0.19754
23.7716 | 28 | 8118.1082 | 0.2025
23.7432 | 28 | 8063.3424 | 0.20268
23.7148 | 28 | 8028.9898 | 0.20287
23.6864 | 28 | 8028.9474 | 0.20306
23.7062 | 28 | 8138.2019 | 0.20293
23.6852 | 28 | 8147.638 | 0.20306
23.7 | 28 | 8136.6639 | 0.20297
23.7148 | 28 | 8152.5494 | 0.20287
23.7296 | 28 | 8161.1405 | 0.20277
23.8469 | 29 | 8075.152 | 0.2073
23.8457 | 29 | 8097.6599 | 0.2073
23.8444 | 29 | 8097.3342 | 0.20731
23.8432 | 29 | 8091.8636 | 0.20732
23.8642 | 30 | 7970.288 | 0.21278
23.8556 | 30 | 7999.1491 | 0.21284
23.8469 | 30 | 8016.4096 | 0.2129
23.8383 | 30 | 8036.0885 | 0.21296
23.8296 | 30 | 8037.1367 | 0.21302
23.8704 | 31 | 7871.211 | 0.21864
23.858 | 31 | 7902.7714 | 0.21872
23.8457 | 31 | 7886.0948 | 0.21881
23.8333 | 31 | 7901.1091 | 0.2189
23.821 | 31 | 7876.1573 | 0.21898
23.9074 | 32 | 7732.24 | 0.22458
23.9074 | 32 | 7727.1934 | 0.22458
23.9074 | 32 | 7751.016 | 0.22458
23.9074 | 32 | 7787.9002 | 0.22458
23.8556 | 32.9333 | 7639.4517 | 0.23101
23.8519 | 33 | 7698.6679 | 0.23148
23.8593 | 33 | 7838.1442 | 0.23143
23.8667 | 33 | 7845.0022 | 0.23138
23.8741 | 33 | 7712.0168 | 0.23132
23.8815 | 33 | 7707.3205 | 0.23127
23.963 | 33.3333 | 7708.4851 | 0.23291
23.963 | 33.4 | 7725.0929 | 0.23336
23.963 | 33.4667 | 7756.1336 | 0.23381
23.963 | 33.5333 | 7726.9639 | 0.23427
23.963 | 33.6 | 7742.3126 | 0.23472
23.963 | 33.6667 | 7631.6239 | 0.23518
23.8444 | 34 | 7657.9834 | 0.23835
23.8346 | 34 | 7673.1313 | 0.23843
23.8247 | 34 | 7734.5338 | 0.2385
23.8148 | 34 | 7803.6557 | 0.23857
23.8272 | 34.0667 | 7692.9254 | 0.23894
23.8395 | 34.1333 | 7735.6503 | 0.23932
23.8519 | 34.2 | 7634.6927 | 0.2397
23.9901 | 35 | 7474.9603 | 0.24438
23.9877 | 35 | 7587.9349 | 0.2444
23.9852 | 35 | 7607.9495 | 0.24442
23.9827 | 35 | 7576.8226 | 0.24443
23.9802 | 35 | 7433.1363 | 0.24445
23.9778 | 35 | 7482.3371 | 0.24447
23.9753 | 35 | 7649.7358 | 0.24449
23.8815 | 35.7333 | 7441.0531 | 0.25061
23.8741 | 35.8 | 7433.471 | 0.25116
23.8667 | 35.8667 | 7454.5498 | 0.25172
23.8593 | 35.9333 | 7494.3875 | 0.25228
23.8519 | 36 | 7397.16 | 0.25284
23.8642 | 36 | 7374.0512 | 0.25274
23.8765 | 36 | 7441.831 | 0.25265
23.8889 | 36 | 7501.415 | 0.25256
23.9012 | 36 | 7522.9548 | 0.25246
24.0173 | 36.2667 | 7412.4513 | 0.2536
24.0123 | 36.3333 | 7472.9379 | 0.25415
24.0074 | 36.4 | 7358.2091 | 0.2547
24.0025 | 36.4667 | 7350.0399 | 0.25525
23.9975 | 36.5333 | 7463.2493 | 0.2558
23.9926 | 36.6 | 7626.5104 | 0.25635
23.9877 | 36.6667 | 7589.7326 | 0.25691
23.9827 | 36.7333 | 7490.9275 | 0.25746
23.8889 | 37 | 7536.4319 | 0.26028
23.8827 | 37 | 7577.2429 | 0.26033
23.8765 | 37 | 7544.8115 | 0.26037
23.8704 | 37 | 7526.8564 | 0.26042
23.8827 | 37 | 7514.3729 | 0.26033
23.8951 | 37 | 7597.8878 | 0.26023
23.9074 | 37 | 7547.754 | 0.26013
23.9198 | 37 | 7442.915 | 0.26004
24.0259 | 37.2667 | 7608.883 | 0.26132
24.0185 | 37.3333 | 7570.8011 | 0.26191
24.0111 | 37.4 | 7504.15 | 0.2625
24.0037 | 37.4667 | 7437.6937 | 0.26309
23.9963 | 37.5333 | 7387.8029 | 0.26368
23.9889 | 37.6 | 7413.9643 | 0.26427
23.9815 | 37.6667 | 7350.8676 | 0.26487
23.9741 | 37.7333 | 7323.9262 | 0.26547
23.9667 | 37.8 | 7433.1868 | 0.26606
23.9148 | 38 | 7552.1171 | 0.2681
23.9123 | 38 | 7349.0485 | 0.26812
23.9099 | 38 | 7595.529 | 0.26814
23.9074 | 38 | 7540.5342 | 0.26816
23.9185 | 38 | 7481.3762 | 0.26807
23.9296 | 38 | 7471.8119 | 0.26798
23.9407 | 38 | 7459.1329 | 0.2679
23.9519 | 38 | 7404.0666 | 0.26781
23.963 | 38 | 7354.3827 | 0.26772
23.9741 | 38 | 7509.3644 | 0.26763
24.0543 | 38 | 7802.8365 | 0.267
24.0494 | 38 | 7808.306 | 0.26704
24.0444 | 38 | 7768.7808 | 0.26708
24.0395 | 38 | 7720.8443 | 0.26711
24.0346 | 38 | 7795.698 | 0.26715
24.0296 | 38 | 7784.6373 | 0.26719
24.0247 | 38 | 7776.3868 | 0.26723
24.0198 | 38 | 7849.7043 | 0.26727
24.0148 | 38 | 7809.6493 | 0.26731
24.0099 | 38 | 7721.3551 | 0.26735
23.9593 | 38 | 7552.4604 | 0.26775
23.9556 | 38 | 7524.5622 | 0.26778
23.9519 | 38 | 7523.4931 | 0.26781
23.9481 | 38 | 7507.8011 | 0.26784
23.9444 | 38 | 7553.4619 | 0.26787
23.9556 | 38.0667 | 7522.3155 | 0.26832
23.9667 | 38.1333 | 7509.971 | 0.26878
23.9778 | 38.2 | 7556.445 | 0.26924
23.9889 | 38.2667 | 7754.0068 | 0.2697
24 | 38.3333 | 7857.0924 | 0.27017
24.0111 | 38.4 | 7782.737 | 0.27063
24.0815 | 39 | 7673.096 | 0.27509
24.0741 | 39 | 7718.917 | 0.27515
24.0667 | 39 | 7670.5473 | 0.27521
24.0593 | 39 | 7755.8279 | 0.27527
24.0519 | 39 | 7720.7908 | 0.27533
24.0444 | 39 | 7678.2652 | 0.27539
24.037 | 39 | 7525.0291 | 0.27545
24.0296 | 39 | 7591.2153 | 0.2755
24.0222 | 39 | 7505.0199 | 0.27556
24.0148 | 39 | 7444.1386 | 0.27562
24.0074 | 39 | 7523.6629 | 0.27568
24 | 39 | 7396.4397 | 0.27574
23.9704 | 39 | 7812.1423 | 0.27598
23.9679 | 39 | 7845.9424 | 0.276
23.9654 | 39 | 7845.4408 | 0.27602
23.963 | 39 | 7748.2746 | 0.27604
23.9716 | 39 | 7707.4594 | 0.27597
23.9802 | 39 | 7872.6769 | 0.2759
23.9889 | 39 | 7762.5698 | 0.27583
23.9975 | 39 | 7751.2859 | 0.27576
24.0062 | 39 | 7694.2947 | 0.27569
24.0148 | 39 | 7795.0998 | 0.27562
24.0235 | 39 | 7763.3155 | 0.27555
24.0321 | 39 | 7659.2197 | 0.27548
24.0407 | 39 | 7589.9291 | 0.27542
24.0704 | 39 | 7813.7137 | 0.27518
24.0667 | 39 | 7795.1205 | 0.27521
24.063 | 39 | 7856.3419 | 0.27524
24.0593 | 39 | 7817.2836 | 0.27527
24.0556 | 39 | 7950.5334 | 0.2753
24.0519 | 39 | 7996.1614 | 0.27533
24.0481 | 39 | 7961.0963 | 0.27536
24.0444 | 39 | 7955.3918 | 0.27539
24.0407 | 39 | 7868.4781 | 0.27542
24.037 | 39 | 7955.2417 | 0.27545
24.0346 | 39 | 7927.5619 | 0.27547
24.0123 | 39 | 7776.1574 | 0.27564
24.0099 | 39 | 7944.4628 | 0.27566
24.0074 | 39 | 7960.2747 | 0.27568
24.0049 | 39 | 7926.756 | 0.2757
24.0025 | 39 | 7819.9199 | 0.27572
24 | 39 | 7883.85 | 0.27574
24.0062 | 39.0667 | 7960.7789 | 0.27626
24.0123 | 39.1333 | 8034.5552 | 0.27678
24.0185 | 39.2 | 7957.3379 | 0.27729
24.0247 | 39.2667 | 7848.7576 | 0.27781
24.0309 | 39.3333 | 7849.231 | 0.27833
24.037 | 39.4 | 7859.3505 | 0.27885
24.0432 | 39.4667 | 7797.8696 | 0.27938
24.0494 | 39.5333 | 7815.6002 | 0.2799
24.0556 | 39.6 | 7761.6134 | 0.28043
24.0617 | 39.6667 | 7705.5404 | 0.28095
24.0679 | 39.7333 | 7622.9992 | 0.28148
24.0741 | 39.8 | 7689.0737 | 0.28201
24.0136 | 40 | 7750.0634 | 0.28425
24.0037 | 40 | 7815.2783 | 0.28433
23.9938 | 40 | 7738.9968 | 0.28441
23.984 | 40 | 7714.0795 | 0.28449
23.9741 | 40 | 7700.8914 | 0.28457
23.9642 | 40 | 7619.1496 | 0.28465
23.9543 | 40 | 7626.0177 | 0.28473
23.9444 | 40 | 7511.8104 | 0.28481
23.958 | 39.9333 | 7712.7272 | 0.28412
23.9716 | 39.8667 | 7700.5408 | 0.28343
23.9852 | 39.8 | 7505.1033 | 0.28273
23.9988 | 39.7333 | 7499.243 | 0.28204
24.0123 | 39.6667 | 7475.0111 | 0.28136
24.0259 | 39.6 | 7512.2012 | 0.28067
24.0395 | 39.5333 | 7723.4153 | 0.27998
24.1235 | 39 | 7773.0317 | 0.27475
24.1111 | 39 | 7802.7658 | 0.27485
24.0988 | 39 | 7766.3471 | 0.27495
24.0864 | 39 | 7942.4668 | 0.27505
24.0741 | 39 | 7899.124 | 0.27515
24.0617 | 39 | 7934.5933 | 0.27525
24.0494 | 39 | 7769.4435 | 0.27535
24.037 | 39 | 7973.3336 | 0.27545
24.0247 | 39 | 8020.7829 | 0.27554
24.0123 | 39 | 8004.2294 | 0.27564
24 | 39 | 7993.4327 | 0.27574
23.9877 | 39 | 7915.9418 | 0.27584
23.9753 | 39 | 7888.5199 | 0.27594
23.963 | 39 | 8035.0688 | 0.27604
23.9765 | 39 | 8045.1219 | 0.27593
23.9901 | 39 | 8031.8623 | 0.27582
24.0037 | 39 | 8039.2088 | 0.27571
24.0173 | 39 | 7994.0738 | 0.2756
24.0309 | 39 | 7782.1762 | 0.27549
24.0444 | 39 | 8035.0982 | 0.27539
24.1667 | 39 | 8087.9457 | 0.2744
24.1543 | 39 | 7874.6025 | 0.2745
24.142 | 39 | 7846.4773 | 0.2746
24.1296 | 39 | 7847.7411 | 0.2747
24.1173 | 39 | 8022.2256 | 0.2748
24.1049 | 39 | 7897.1404 | 0.2749
24.0926 | 39 | 7936.4538 | 0.275
24.0802 | 39 | 7937.9972 | 0.2751
24.0679 | 39 | 8073.9917 | 0.2752
24.0556 | 39 | 8049.76 | 0.2753
24.0432 | 39 | 8040.1942 | 0.2754
24.0309 | 39 | 7996.8202 | 0.27549
24.0185 | 39 | 8052.0552 | 0.27559
24.0062 | 39 | 8001.9431 | 0.27569
23.9938 | 39 | 7985.47 | 0.27579
23.9815 | 39 | 7939.471 | 0.27589
23.9864 | 39 | 7839.2882 | 0.27585
23.9914 | 39 | 7757.9909 | 0.27581
23.9963 | 39 | 7741.398 | 0.27577
24.0012 | 39 | 7938.5339 | 0.27573
24.0062 | 39 | 7966.1546 | 0.27569
24.0506 | 39 | 7942.2409 | 0.27534
24.0556 | 39 | 7961.9757 | 0.2753
24.063 | 39 | 7909.0845 | 0.27524
24.0704 | 39 | 7887.4845 | 0.27518
24.0778 | 39 | 7967.4695 | 0.27512
24.0852 | 39 | 7935.6346 | 0.27506
24.0926 | 39 | 7916.9384 | 0.275
24.1 | 39 | 7868.3496 | 0.27494
24.1074 | 39 | 7881.8289 | 0.27488
24.1148 | 39 | 7850.3761 | 0.27482
24.1222 | 39 | 7760.6772 | 0.27476
24.1296 | 39 | 7955.921 | 0.2747
24.137 | 39 | 7933.0235 | 0.27464
24.1444 | 39 | 7969.724 | 0.27458
24.0926 | 39 | 7987.1817 | 0.275
24.0802 | 39 | 7986.9497 | 0.2751
24.0679 | 39 | 7933.6677 | 0.2752
24.0556 | 39 | 7927.5884 | 0.2753
24.0432 | 39 | 7909.3521 | 0.2754
24.0309 | 39 | 7898.6938 | 0.27549
24.0185 | 39 | 7876.979 | 0.27559
24.0062 | 39 | 7877.7109 | 0.27569
23.9938 | 39 | 7864.5458 | 0.27579
23.9815 | 39 | 7871.8115 | 0.27589
23.9926 | 39 | 7873.7508 | 0.2758
24.0037 | 39 | 7906.4017 | 0.27571
24.0148 | 39 | 7900.9807 | 0.27562
24.0259 | 39 | 7907.9586 | 0.27553
24.037 | 39 | 7906.5932 | 0.27545
24.0481 | 39 | 7909.1029 | 0.27536
24.0593 | 39 | 7928.812 | 0.27527
24.0704 | 39 | 7908.1379 | 0.27518
24.1383 | 39 | 7939.2605 | 0.27463
24.1333 | 39 | 7938.2841 | 0.27467
24.1284 | 39 | 7907.9438 | 0.27471
24.1235 | 39 | 7874.8223 | 0.27475
24.1185 | 39 | 7875.3734 | 0.27479
24.1136 | 39 | 7883.6266 | 0.27483
24.1086 | 39 | 7892.1204 | 0.27487
24.1037 | 39 | 7853.9903 | 0.27491
24.0988 | 39 | 7826.783 | 0.27495
24.0938 | 39 | 7826.3125 | 0.27499
24.0889 | 39 | 7833.4783 | 0.27503
24.084 | 39 | 7839.3094 | 0.27507
24.079 | 39 | 7848.3501 | 0.27511
23.9951 | 39 | 7719.3031 | 0.27578
23.9852 | 39 | 7780.4631 | 0.27586
23.9753 | 39 | 7783.2438 | 0.27594
23.9654 | 39 | 7762.8985 | 0.27602
23.9556 | 39 | 7739.0654 | 0.2761
23.9457 | 39 | 7692.9794 | 0.27618
23.9358 | 39 | 7707.5534 | 0.27626
23.9259 | 39 | 7696.9704 | 0.27634
23.9333 | 39 | 7706.2794 | 0.27628
23.9407 | 39 | 7710.4645 | 0.27622
23.9481 | 39 | 7732.1545 | 0.27616
23.9556 | 39 | 7703.5709 | 0.2761
23.963 | 39 | 7684.3949 | 0.27604
24.037 | 39 | 7566.1141 | 0.27545
24.0383 | 38.9333 | 7605.0006 | 0.27487
24.0395 | 38.8667 | 7602.6942 | 0.2743
24.0407 | 38.8 | 7599.0616 | 0.27373
24.042 | 38.7333 | 7624.7846 | 0.27316
24.0432 | 38.6667 | 7643.3009 | 0.27259
24.0444 | 38.6 | 7631.5278 | 0.27203
24.0457 | 38.5333 | 7628.3242 | 0.27146
24.0469 | 38.4667 | 7637.0658 | 0.2709
24.0481 | 38.4 | 7637.9138 | 0.27033
24.0494 | 38.3333 | 7672.5822 | 0.26977
24.0506 | 38.2667 | 7542.7401 | 0.26921
24.0111 | 38 | 7593.9597 | 0.26734
24.0037 | 38 | 7624.7678 | 0.2674
23.9963 | 38 | 7612.6282 | 0.26746
23.9889 | 38 | 7586.4147 | 0.26752
23.9815 | 38 | 7599.4552 | 0.26757
23.9741 | 38 | 7575.064 | 0.26763
23.9667 | 38 | 7556.6615 | 0.26769
23.9593 | 38 | 7523.2664 | 0.26775
23.9519 | 38 | 7515.4027 | 0.26781
23.9444 | 38 | 7379.8055 | 0.26787
23.9148 | 37.2 | 7608.0365 | 0.26166
23.9123 | 37.1333 | 7644.8801 | 0.26115
23.9099 | 37.0667 | 7616.6691 | 0.26064
23.9074 | 37 | 7608.2996 | 0.26013
23.9111 | 37 | 7596.8349 | 0.26011
23.9148 | 37 | 7612.7317 | 0.26008
23.9185 | 37 | 7564.2212 | 0.26005
23.9222 | 37 | 7558.5175 | 0.26002
23.9704 | 36.8667 | 7495.6593 | 0.2586
23.9741 | 36.8 | 7489.9861 | 0.25805
23.9778 | 36.7333 | 7471.4972 | 0.2575
23.9815 | 36.6667 | 7492.8439 | 0.25696
23.9852 | 36.6 | 7511.3805 | 0.25641
23.9889 | 36.5333 | 7522.6596 | 0.25587
23.9926 | 36.4667 | 7526.3081 | 0.25532
23.9963 | 36.4 | 7540.8551 | 0.25478
23.9494 | 36 | 7441.0934 | 0.2521
23.9407 | 36 | 7505.3061 | 0.25216
23.9321 | 36 | 7519.7299 | 0.25223
23.9235 | 36 | 7505.6756 | 0.25229
23.9148 | 36 | 7496.4511 | 0.25236
23.9062 | 36 | 7492.9111 | 0.25243
23.8975 | 36 | 7494.5231 | 0.25249
23.8543 | 35.0667 | 7616.0841 | 0.24588
23.8519 | 35 | 7606.804 | 0.24542
23.8617 | 34.9333 | 7651.7632 | 0.24486
23.8716 | 34.8667 | 7661.7482 | 0.2443
23.8815 | 34.8 | 7671.3915 | 0.24375
23.8914 | 34.7333 | 7673.4262 | 0.24319
23.9012 | 34.6667 | 7469.0852 | 0.24264
23.9877 | 34 | 7704.627 | 0.23729
23.9852 | 34 | 7788.4485 | 0.23731
23.9827 | 34 | 7799.855 | 0.23733
23.9802 | 34 | 7798.1989 | 0.23735
23.9778 | 34 | 7817.116 | 0.23737
23.9753 | 34 | 7818.0568 | 0.23739
23.9728 | 34 | 7820.6123 | 0.2374
23.8444 | 34 | 7672.8074 | 0.23835
23.8346 | 34 | 7657.2633 | 0.23843
23.8247 | 34 | 7651.584 | 0.2385
23.8148 | 34 | 7653.7345 | 0.23857
23.8247 | 33.9333 | 7678.4009 | 0.23803
23.8346 | 33.8667 | 7676.8159 | 0.2375
23.9531 | 33 | 7696.5402 | 0.23075
23.9506 | 33 | 7744.2568 | 0.23077
23.9481 | 33 | 7781.5668 | 0.23078
23.9457 | 33 | 7786.087 | 0.2308
23.9432 | 33 | 7795.3723 | 0.23082
23.9407 | 33 | 7799.4578 | 0.23084
23.9383 | 33 | 7515.4131 | 0.23086
23.7926 | 33 | 7484.1207 | 0.23191
23.7815 | 33 | 7623.7196 | 0.23199
23.7704 | 33 | 7617.0771 | 0.23207
23.7593 | 33 | 7621.9285 | 0.23215
23.7728 | 33 | 7625.6311 | 0.23205
23.7864 | 33 | 7610.0123 | 0.23196
23.9259 | 32.6 | 7606.3475 | 0.22831
23.9198 | 32.5333 | 7680.6505 | 0.22792
23.9136 | 32.4667 | 7675.2504 | 0.22753
23.9074 | 32.4 | 7688.3542 | 0.22714
23.9012 | 32.3333 | 7686.7611 | 0.22676
23.8951 | 32.2667 | 7701.6129 | 0.22637
23.8148 | 32 | 7536.1698 | 0.22524
23.8284 | 32 | 7677.0858 | 0.22514
23.842 | 32 | 7666.9704 | 0.22504
23.8556 | 32 | 7669.5941 | 0.22495
23.8691 | 32 | 7692.4598 | 0.22485
23.8333 | 31.3333 | 7811.3983 | 0.22093
23.8148 | 31.2667 | 7822.7507 | 0.22065
23.7963 | 31.2 | 7838.64 | 0.22037
23.7778 | 31.1333 | 7853.7065 | 0.22009
23.7593 | 31.0667 | 7867.0373 | 0.21982
23.8889 | 30.6 | 7956.0365 | 0.21611
23.8765 | 30.5333 | 7980.2382 | 0.2158
23.8642 | 30.4667 | 7987.5321 | 0.21549
23.8519 | 30.4 | 7998.2929 | 0.21519
23.8395 | 30.3333 | 7989.9647 | 0.21488
23.8272 | 30.2667 | 7600.3592 | 0.21458
23.8926 | 30 | 7986.7208 | 0.21258
23.8889 | 30 | 8065.3282 | 0.21261
23.8852 | 30 | 8079.4869 | 0.21263
23.8815 | 30 | 8077.7328 | 0.21266
23.8778 | 30 | 8084.1293 | 0.21268
23.8444 | 30 | 8142.0348 | 0.21291
23.8481 | 30 | 8157.5699 | 0.21289
23.8519 | 30 | 8182.4265 | 0.21286
23.8556 | 30 | 8198.2058 | 0.21284
23.8593 | 30 | 8200.9103 | 0.21281
23.8296 | 29 | 8074.8689 | 0.20741
23.837 | 29 | 8122.7891 | 0.20736
23.8444 | 29 | 8120.2464 | 0.20731
23.8519 | 29 | 8116.3369 | 0.20726
23.7877 | 29 | 8034.515 | 0.2077
23.7975 | 29 | 8088.136 | 0.20763
23.8074 | 29 | 8124.7708 | 0.20756
23.8173 | 29 | 8131.953 | 0.2075
23.7951 | 29 | 7902.8802 | 0.20765
23.8037 | 29 | 7896.6625 | 0.20759
23.8123 | 29 | 7904.8186 | 0.20753
23.821 | 29 | 7935.1528 | 0.20747
23.8407 | 28 | 8212.2018 | 0.20204
23.8432 | 28 | 8207.5878 | 0.20202
23.8457 | 28 | 8253.3013 | 0.20201
23.8481 | 28 | 8224.6793 | 0.20199
23.8519 | 28 | 8168.8232 | 0.20197
23.8444 | 28 | 8149.1795 | 0.20202
23.837 | 28 | 8175.9014 | 0.20207
23.8296 | 28 | 8176.3064 | 0.20211
23.8111 | 28 | 8197.062 | 0.20224
23.7901 | 28 | 8208.0804 | 0.20238
23.7691 | 28 | 8229.8762 | 0.20251
23.7481 | 28 | 8236.6856 | 0.20265
23.7407 | 27.2 | 8153.1196 | 0.19867
23.716 | 27.1333 | 8228.1729 | 0.1985
23.6914 | 27.0667 | 8234.003 | 0.19834
23.6667 | 27 | 8262.7789 | 0.19817
23.6852 | 27 | 8273.959 | 0.19805
23.7827 | 26.8667 | 8291.4729 | 0.19678
23.7852 | 26.8 | 8276.97 | 0.19644
23.7877 | 26.7333 | 8284.0306 | 0.19611
23.7901 | 26.6667 | 8308.1679 | 0.19578
23.8025 | 26 | 8325.2099 | 0.1926
23.7778 | 26 | 8397.8812 | 0.19276
23.7531 | 26 | 8401.3363 | 0.19292
23.7284 | 26 | 8396.2568 | 0.19307
23.7037 | 26 | 8402.5017 | 0.19323
23.8099 | 26 | 8174.7411 | 0.19255
23.8074 | 26 | 8317.9162 | 0.19257
23.8049 | 26 | 8309.1013 | 0.19259
23.8025 | 26 | 8343.9878 | 0.1926
23.8 | 26 | 8348.0651 | 0.19262
23.7716 | 26 | 8125.7684 | 0.1928
23.7432 | 26 | 8297.3039 | 0.19298
23.7148 | 26 | 8276.5575 | 0.19316
23.6864 | 26 | 8273.0264 | 0.19334
23.658 | 26 | 8266.1651 | 0.19352
23.8062 | 27 | 8183.9584 | 0.19727
23.8111 | 27 | 8239.9604 | 0.19724
23.816 | 27 | 8251.3584 | 0.19721
23.821 | 27 | 8260.394 | 0.19718
23.8259 | 27 | 8272.9839 | 0.19714
23.7778 | 27 | 8293.6519 | 0.19746
23.7926 | 27.0667 | 8411.6541 | 0.19768
23.8074 | 27.1333 | 8392.4978 | 0.19791
23.8222 | 27.2 | 8391.9337 | 0.19814
23.837 | 27.2667 | 8387.3808 | 0.19837
23.8444 | 28 | 8371.8514 | 0.20202
23.8272 | 28 | 8408.4971 | 0.20213
23.8099 | 28 | 8413.0526 | 0.20225
23.7926 | 28 | 8416.3754 | 0.20236
23.7753 | 28 | 8398.5474 | 0.20247
23.9012 | 29.1333 | 8340.7649 | 0.20766
23.9074 | 29.2 | 8335.38 | 0.20798
23.9136 | 29.2667 | 8348.3652 | 0.20831
23.9198 | 29.3333 | 8333.4606 | 0.20863
23.9259 | 29.4 | 8352.0529 | 0.20896
23.9321 | 29.4667 | 8357.8758 | 0.20929
23.858 | 30 | 8296.2036 | 0.21282
23.8457 | 30 | 8342.6832 | 0.21291
23.8333 | 30 | 8306.4966 | 0.21299
23.821 | 30 | 8297.6413 | 0.21307
23.8086 | 30 | 8364.5619 | 0.21316
23.7963 | 30 | 8360.3877 | 0.21324
23.9951 | 31 | 8227.5608 | 0.21776
23.9926 | 31 | 8217.5631 | 0.21778
23.9901 | 31 | 8271.8484 | 0.21779
23.9877 | 31 | 8294.2167 | 0.21781
23.9852 | 31 | 8280.3908 | 0.21783
23.9827 | 31 | 8268.0975 | 0.21785
23.9802 | 31 | 8315.4004 | 0.21786
23.9778 | 31 | 8314.9632 | 0.21788
23.9753 | 31 | 8306.3419 | 0.2179
23.8815 | 31.7333 | 8116.5892 | 0.22308
23.8741 | 31.8 | 8101.1069 | 0.22355
23.8667 | 31.8667 | 8114.6532 | 0.22402
23.8593 | 31.9333 | 8208.1212 | 0.2245
23.8519 | 32 | 8164.2369 | 0.22497
23.8654 | 32 | 8141.7308 | 0.22488
23.879 | 32 | 8166.6635 | 0.22478
23.8926 | 32 | 8149.1917 | 0.22468
23.9062 | 32 | 8144.1765 | 0.22459
24.0259 | 32.2667 | 8190.99 | 0.22543
24.0185 | 32.3333 | 8234.2905 | 0.22591
24.0111 | 32.4 | 8213.7478 | 0.22639
24.0037 | 32.4667 | 8233.9384 | 0.22688
23.9963 | 32.5333 | 8168.5921 | 0.22736
23.9889 | 32.6 | 8142.3881 | 0.22785
23.9815 | 32.6667 | 8114.1286 | 0.22834
23.9741 | 32.7333 | 8130.9503 | 0.22883
23.9667 | 32.8 | 8037.3258 | 0.22933
23.9 | 33 | 8101.2546 | 0.23113
23.8963 | 33 | 8112.7136 | 0.23116
23.8926 | 33 | 8128.5678 | 0.23119
23.8889 | 33 | 8117.3876 | 0.23122
23.9012 | 33.0667 | 8151.0822 | 0.23157
23.9136 | 33.1333 | 8156.6102 | 0.23193
23.9259 | 33.2 | 8150.8909 | 0.23228
23.9383 | 33.2667 | 8106.6808 | 0.23264
23.9506 | 33.3333 | 8042.0407 | 0.233
23.9802 | 34 | 7895.5938 | 0.23735
23.9568 | 34 | 8057.1593 | 0.23752
23.9333 | 34 | 8049.8685 | 0.2377
23.9099 | 34 | 8054.7217 | 0.23787
23.8864 | 34 | 8015.4702 | 0.23804
23.863 | 34 | 8001.3348 | 0.23822
23.8395 | 34 | 8014.498 | 0.23839
23.816 | 34 | 7986.225 | 0.23856
23.7926 | 34 | 7932.5925 | 0.23873
23.7691 | 34 | 7992.065 | 0.2389
23.7788 | 34.8 | 7808.0571 | 0.24451
23.7835 | 34.8667 | 7877.6342 | 0.24496
23.7882 | 34.9333 | 7860.801 | 0.24541
23.7929 | 35 | 7893.815 | 0.24585
23.7976 | 35 | 7842.3263 | 0.24582
23.8024 | 35 | 7882.9093 | 0.24578
23.8071 | 35 | 7841.1035 | 0.24575
23.8118 | 35 | 7851.1756 | 0.24571
23.8165 | 35 | 7880.3816 | 0.24568
23.8212 | 35 | 7858.0315 | 0.24564
23.8919 | 35.4 | 7890.5051 | 0.24805
23.8966 | 35.4667 | 7866.7887 | 0.2485
23.9013 | 35.5333 | 7791.7734 | 0.24896
23.9061 | 35.6 | 7866.2059 | 0.24942
23.9108 | 35.6667 | 7937.9897 | 0.24988
23.9155 | 35.7333 | 7913.6019 | 0.25035
23.9202 | 35.8 | 7836.6351 | 0.25081
23.9249 | 35.8667 | 7908.3557 | 0.25128
23.9296 | 35.9333 | 7900.5899 | 0.25174
23.9956 | 36 | 7929.7633 | 0.25174
24.0003 | 36 | 7983.6764 | 0.25171
24.0051 | 36 | 7897.6068 | 0.25167
24.0098 | 36 | 7994.5176 | 0.25163
24.0145 | 36 | 7880.2059 | 0.2516
24.0192 | 36 | 7898.5005 | 0.25156
24.0239 | 36 | 7874.9891 | 0.25152
24.0286 | 36 | 7917.2134 | 0.25149
24.0333 | 36 | 7920.6092 | 0.25145
24.038 | 36 | 7956.224 | 0.25142
24.104 | 36 | 8107.2272 | 0.25091
24.1088 | 36 | 8069.6749 | 0.25087
24.1135 | 36 | 8049.388 | 0.25083
24.1182 | 36 | 8001.849 | 0.2508
24.1229 | 36 | 7911.4268 | 0.25076
24.1276 | 36 | 7952.1992 | 0.25072
24.1323 | 36 | 7863.4065 | 0.25069
24.137 | 36 | 8088.04 | 0.25065
24.1418 | 36 | 8090.0859 | 0.25061
24.1465 | 36 | 8093.9952 | 0.25058
24.2077 | 36.8667 | 7905.1791 | 0.25674
24.2125 | 36.9333 | 7943.0777 | 0.25722
24.2172 | 37 | 7815.6213 | 0.25771
24.2219 | 37 | 7707.6371 | 0.25767
24.2266 | 37 | 7888.5338 | 0.25763
24.2313 | 37 | 8069.0306 | 0.2576
24.236 | 37 | 8022.1887 | 0.25756
24.2407 | 37 | 7999.2798 | 0.25752
24.2455 | 37 | 7991.4466 | 0.25748
24.2502 | 37 | 8027.8279 | 0.25745
24.3114 | 37 | 7994.2517 | 0.25696
24.3162 | 37 | 8008.0093 | 0.25692
24.3209 | 37 | 8056.6122 | 0.25688
24.3256 | 37 | 8015.4219 | 0.25684
24.3303 | 37 | 8052.0346 | 0.25681
24.335 | 37 | 8069.3156 | 0.25677
24.3397 | 37 | 8039.9255 | 0.25673
24.3444 | 37 | 8077.728 | 0.25669
24.3492 | 37 | 8147.3617 | 0.25666
24.3539 | 37 | 8144.1453 | 0.25662
24.3586 | 37 | 8185.4889 | 0.25658
24.4199 | 37 | 8192.3908 | 0.25609
24.4246 | 37 | 8163.0139 | 0.25605
24.4293 | 37 | 8035.9116 | 0.25601
24.434 | 37.0667 | 8002.3833 | 0.25649
24.4387 | 37.1333 | 7993.4575 | 0.25698
24.4434 | 37.2 | 8061.5595 | 0.25746
24.4481 | 37.2667 | 8251.158 | 0.25795
24.4529 | 37.3333 | 8226.2181 | 0.25844
24.4576 | 37.4 | 8275.5481 | 0.25893
24.4623 | 37.4667 | 8193.5257 | 0.25942
24.467 | 37.5333 | 8049.7656 | 0.25991
24.5236 | 38 | 8078.3324 | 0.2632
24.5283 | 38 | 8091.5591 | 0.26316
24.533 | 38 | 7981.019 | 0.26312
24.5377 | 38 | 8006.7798 | 0.26308
24.5424 | 38 | 8108.4553 | 0.26304
24.5471 | 38 | 8161.9997 | 0.263
24.5519 | 38 | 8173.286 | 0.26296
24.5566 | 38 | 8147.9371 | 0.26293
24.5613 | 38 | 8094.8124 | 0.26289
24.566 | 38 | 8131.6486 | 0.26285
24.5707 | 38 | 8153.2759 | 0.26281
24.5754 | 38 | 7990.4011 | 0.26277
24.6273 | 38 | 7922.5643 | 0.26234
24.632 | 38 | 7900.238 | 0.2623
24.6367 | 38 | 7888.3912 | 0.26226
24.6414 | 38 | 7819.5285 | 0.26222
24.6461 | 38 | 7802.8357 | 0.26218
24.6508 | 38 | 7820.1529 | 0.26214
24.6556 | 38 | 7987.1618 | 0.2621
24.6603 | 38 | 7936.654 | 0.26206
24.665 | 38 | 8050.8738 | 0.26203
24.6697 | 38 | 8200.4355 | 0.26199
24.6744 | 38 | 8074.3505 | 0.26195
24.6791 | 38 | 8207.3526 | 0.26191
24.6838 | 38 | 8281.9688 | 0.26187
24.7357 | 38 | 8134.2921 | 0.26143
24.7404 | 38 | 8074.7581 | 0.26139
24.7451 | 38 | 8095.6206 | 0.26136
24.7498 | 38 | 8111.8978 | 0.26132
24.7545 | 38 | 8059.5428 | 0.26128
24.7593 | 38 | 8017.6355 | 0.26124
24.764 | 38 | 8277.5953 | 0.2612
24.7687 | 38 | 8315.9291 | 0.26116
24.7734 | 38 | 8256.6817 | 0.26112
24.7781 | 38 | 8273.7668 | 0.26108
24.7828 | 38 | 8284.8559 | 0.26104
24.7875 | 38.0667 | 8328.8846 | 0.26154
24.7923 | 38.1333 | 8337.0872 | 0.26204
24.797 | 38.2 | 8326.8084 | 0.26254
24.8017 | 38.2667 | 8312.7272 | 0.26304
24.8064 | 38.3333 | 8224.6694 | 0.26355
24.8582 | 39 | 7378.4787 | 0.26862
24.863 | 39 | 8275.4864 | 0.26858
24.8677 | 39 | 8178.7946 | 0.26854
24.8724 | 39 | 8199.3945 | 0.2685
24.8771 | 39 | 8175.6733 | 0.26845
24.8818 | 39 | 8155.4226 | 0.26841
24.8865 | 39 | 8161.4356 | 0.26837
24.8912 | 39 | 8120.6185 | 0.26833
24.896 | 39 | 8061.0289 | 0.26829
24.9007 | 39 | 8101.5762 | 0.26825
24.9054 | 39 | 8118.0881 | 0.26821
24.9101 | 39 | 8070.5293 | 0.26817
24.9148 | 39 | 8090.5232 | 0.26813
24.9195 | 39 | 8087.7078 | 0.26809
24.9242 | 39 | 8059.8966 | 0.26805
24.929 | 39 | 8050.6092 | 0.26801
24.9337 | 39 | 8064.5186 | 0.26797
24.9808 | 39 | 7552.6777 | 0.26756
24.9855 | 39 | 8284.6165 | 0.26752
24.9902 | 39 | 8247.6848 | 0.26748
24.9949 | 39 | 8135.5224 | 0.26744
24.9997 | 39 | 8097.3733 | 0.2674
25.0044 | 39 | 8219.7975 | 0.26736
25.0091 | 39 | 8330.0393 | 0.26732
25.0138 | 39 | 8286.2915 | 0.26727
25.0185 | 39 | 8195.3187 | 0.26723
25.0232 | 39 | 8254.1478 | 0.26719
25.0279 | 39 | 8340.4454 | 0.26715
25.0327 | 39 | 8298.7956 | 0.26711
25.0374 | 39 | 8101.9932 | 0.26707
25.0421 | 39 | 8054.74 | 0.26703
25.0468 | 39 | 8208.7302 | 0.26699
25.0515 | 39 | 8138.6287 | 0.26695
25.0562 | 39 | 8036.0978 | 0.26691
25.1034 | 39 | 7427.2169 | 0.2665
25.1081 | 39 | 8153.0054 | 0.26645
25.1411 | 39 | 8044.3763 | 0.26617
25.1741 | 39 | 7965.3706 | 0.26588
25.1788 | 39 | 7865.1693 | 0.26583
25.1835 | 39 | 7849.6522 | 0.26579
25.1882 | 39 | 7960.8781 | 0.26575
25.1929 | 39 | 8039.5221 | 0.26571
25.1976 | 39 | 7864.68 | 0.26567
25.2024 | 39 | 7748.7635 | 0.26563
25.2354 | 39 | 7680.2422 | 0.26534
25.2401 | 39 | 7649.406 | 0.2653
25.2448 | 39 | 7812.4003 | 0.26525
25.2495 | 39 | 7904.0567 | 0.26521
25.2802 | 38.8667 | 7728.5356 | 0.26383
25.2889 | 38.4 | 8064.8339 | 0.25993
25.2519 | 38.0667 | 8047.6378 | 0.25756
25.2074 | 38.1333 | 8014.301 | 0.25848
25.163 | 38.2 | 8070.7411 | 0.25941
25.1185 | 38.2667 | 8093.9771 | 0.26033
25.0741 | 38.3333 | 8034.4747 | 0.26126
25.0296 | 38.4 | 8063.2841 | 0.26218
24.9852 | 38.4667 | 8096.0471 | 0.26311
24.9407 | 38.5333 | 8136.0042 | 0.26404
24.8963 | 38.6 | 8046.5856 | 0.26497
24.8519 | 38.6667 | 8020.9503 | 0.2659
24.8074 | 38.7333 | 8234.8859 | 0.26683
24.763 | 38.8 | 8212.3369 | 0.26776
24.7185 | 38.8667 | 8174.1651 | 0.26869
24.6741 | 38.9333 | 8226.1109 | 0.26963
24.6296 | 39 | 8152.2561 | 0.27056
24.6037 | 39 | 8204.9548 | 0.27078
24.5778 | 39 | 8184.3337 | 0.271
24.5519 | 39 | 8164.1275 | 0.27121
24.5259 | 39 | 8048.6695 | 0.27143
24.5 | 39 | 8121.7032 | 0.27165
24.4741 | 39 | 8161.5901 | 0.27186
24.4481 | 39 | 8154.1367 | 0.27208
24.4222 | 39 | 8125.2852 | 0.2723
24.3963 | 39 | 8009.3397 | 0.27251
24.3704 | 39 | 7899.5782 | 0.27273
24.3444 | 39 | 7974.2915 | 0.27294
24.3185 | 39 | 7986.6641 | 0.27315
24.2926 | 39 | 7910.687 | 0.27337
24.2667 | 39 | 7992.3819 | 0.27358
24.2407 | 39 | 7998.2966 | 0.27379
24.2247 | 39 | 7962.521 | 0.27392
24.2086 | 39 | 7962.1182 | 0.27405
24.1926 | 39 | 7915.523 | 0.27418
24.1765 | 39 | 7998.6329 | 0.27432
24.1605 | 39 | 8018.1467 | 0.27445
24.1444 | 39 | 8005.8402 | 0.27458
24.1284 | 39 | 8021.034 | 0.27471
24.1123 | 39 | 7988.4323 | 0.27484
24.0963 | 39 | 7986.2942 | 0.27497
24.0802 | 39 | 7964.2304 | 0.2751
24.0642 | 39 | 7978.1021 | 0.27523
24.0481 | 39 | 7888.9472 | 0.27536
24.0321 | 39 | 7753.9012 | 0.27548
24.016 | 39 | 7774.518 | 0.27561
24 | 39 | 7870.3713 | 0.27574
24.0148 | 39 | 7970.0362 | 0.27562
24.0296 | 39 | 7986.6711 | 0.2755
24.0444 | 39 | 7971.8535 | 0.27539
24.0593 | 39 | 8020.0571 | 0.27527
24.0741 | 39 | 7987.4406 | 0.27515
24.0889 | 39 | 8014.0667 | 0.27503
24.1037 | 39 | 7989.1269 | 0.27491
24.1185 | 39 | 7955.5567 | 0.27479
24.1333 | 39 | 7978.0899 | 0.27467
24.1481 | 39 | 7994.2726 | 0.27455
24.163 | 39 | 7972.2121 | 0.27443
24.1778 | 39 | 8024.2627 | 0.27431
24.2222 | 39 | 7986.3314 | 0.27394
24.2222 | 39 | 7998.3777 | 0.27394
24.2222 | 39 | 8008.4771 | 0.27394
24.2222 | 39 | 8023.0787 | 0.27394
24.2222 | 39 | 7984.2628 | 0.27394
24.2222 | 39 | 7945.1427 | 0.27394
24.2222 | 39 | 7946.9679 | 0.27394
24.2222 | 39 | 7926.2215 | 0.27394
24.2222 | 39 | 7905.1709 | 0.27394
24.2222 | 39 | 7987.974 | 0.27394
24.2222 | 39 | 7802.5949 | 0.27394
24.2049 | 38.9333 | 7689.3881 | 0.27352
24.084 | 38.4667 | 7571.1569 | 0.2706
24.0667 | 38.4 | 7573.0725 | 0.27019
24.0494 | 38.3333 | 7666.0335 | 0.26977
24.0321 | 38.2667 | 7737.9691 | 0.26936
24.0148 | 38.2 | 7794.0492 | 0.26895
23.9975 | 38.1333 | 7815.457 | 0.26854
23.9802 | 38.0667 | 7769.959 | 0.26813
23.963 | 38 | 7735.8132 | 0.26772
23.984 | 38 | 7773.5564 | 0.26755
24.0049 | 38 | 7862.4039 | 0.26739
24.0259 | 38 | 7859.1248 | 0.26722
24.0469 | 38 | 7862.0284 | 0.26706
24.0679 | 38 | 7902.2878 | 0.26689
24.0889 | 38 | 7865.1845 | 0.26672
24.1099 | 38 | 7875.1878 | 0.26655
24.1309 | 38 | 7870.071 | 0.26639
24.1519 | 38 | 7868.9003 | 0.26622
24.1728 | 38 | 7873.6877 | 0.26605
24.258 | 37.7333 | 7543.4934 | 0.26321
24.2531 | 37.6667 | 7898.4915 | 0.26271
24.2481 | 37.6 | 7902.6027 | 0.26222
24.2432 | 37.5333 | 7938.4046 | 0.26172
24.2383 | 37.4667 | 7910.5026 | 0.26123
24.2333 | 37.4 | 7915.824 | 0.26074
24.2037 | 37 | 7773.015 | 0.25782
24.1938 | 37 | 7843.5555 | 0.25789
24.184 | 37 | 7905.9793 | 0.25797
24.1741 | 37 | 8043.1591 | 0.25805
24.1642 | 37 | 8037.6926 | 0.25813
24.1543 | 37 | 8047.0129 | 0.25821
24.1444 | 37 | 8048.9087 | 0.25828
24.1346 | 37 | 8026.7434 | 0.25836
24.1247 | 37 | 8055.0244 | 0.25844
24.1148 | 37 | 8058.7916 | 0.25852
24.1049 | 37 | 8055.92 | 0.25859
24.0951 | 37 | 8056.0803 | 0.25867
24.0852 | 37 | 8036.5323 | 0.25875
24.0753 | 37 | 8042.884 | 0.25883
24.0654 | 37 | 8036.4234 | 0.2589
23.9691 | 36.3333 | 8078.7871 | 0.25448
23.9605 | 36.2667 | 8094.1424 | 0.25404
23.9519 | 36.2 | 8104.3878 | 0.2536
23.9432 | 36.1333 | 8114.9608 | 0.25315
23.9346 | 36.0667 | 8119.8614 | 0.25271
23.9259 | 36 | 8091.7088 | 0.25227
23.9321 | 36 | 8062.1633 | 0.25223
23.9383 | 36 | 8049.9232 | 0.25218
23.9444 | 36 | 8047.0659 | 0.25213
23.9506 | 36 | 8056.7701 | 0.25209
24.0222 | 35.9333 | 7950.5765 | 0.25103
24.0259 | 35.8667 | 7978.5079 | 0.2505
24.0296 | 35.8 | 8007.6465 | 0.24998
24.0333 | 35.7333 | 8005.7281 | 0.24945
24.037 | 35.6667 | 8009.2469 | 0.24892
24.0407 | 35.6 | 8016.7613 | 0.2484
24.0444 | 35.5333 | 8024.4639 | 0.24788
24.0481 | 35.4667 | 8019.5536 | 0.24735
24.0519 | 35.4 | 8004.4489 | 0.24683
23.9963 | 35 | 7949.2418 | 0.24433
23.9852 | 35 | 7984.767 | 0.24442
23.9741 | 35 | 7976.5075 | 0.2445
23.963 | 35 | 7961.0331 | 0.24458
23.9519 | 35 | 7944.0732 | 0.24467
23.9407 | 35 | 7931.0771 | 0.24475
23.9296 | 35 | 7935.8595 | 0.24483
23.9185 | 35 | 7941.3898 | 0.24492
23.9074 | 35 | 7947.2591 | 0.245
23.8901 | 35 | 7683.6059 | 0.24513
23.8889 | 35 | 7563.1804 | 0.24514
23.8975 | 34.9333 | 7561.1934 | 0.24459
23.9062 | 34.8667 | 7623.6222 | 0.24404
23.9148 | 34.8 | 7653.5002 | 0.2435
23.9235 | 34.7333 | 7674.0686 | 0.24295
23.9321 | 34.6667 | 7719.985 | 0.24241
23.9407 | 34.6 | 7774.3302 | 0.24187
24 | 34 | 7818.8361 | 0.2372
23.9963 | 34 | 7847.0136 | 0.23723
23.9926 | 34 | 7844.2059 | 0.23726
23.9889 | 34 | 7867.5982 | 0.23729
23.9852 | 34 | 7859.3816 | 0.23731
23.9815 | 34 | 7842.2489 | 0.23734
23.9778 | 34 | 7840.4974 | 0.23737
23.8543 | 34 | 7606.8762 | 0.23828
23.8444 | 34 | 7700.4275 | 0.23835
23.8346 | 34 | 7699.1353 | 0.23843
23.8247 | 34 | 7701.7592 | 0.2385
23.8148 | 34 | 7689.0142 | 0.23857
23.8247 | 33.9333 | 7698.286 | 0.23803
23.8346 | 33.8667 | 7698.5704 | 0.2375
23.9667 | 33 | 7890.974 | 0.23065
23.9679 | 33 | 7872.5665 | 0.23064
23.9691 | 33 | 7884.7981 | 0.23063
23.9704 | 33 | 7876.3619 | 0.23062
23.9716 | 33 | 7889.9678 | 0.23061
23.9728 | 33 | 7899.9611 | 0.2306
23.9741 | 33 | 7900.6315 | 0.2306
23.8457 | 33 | 7791.6295 | 0.23153
23.8333 | 33 | 7777.1894 | 0.23162
23.821 | 33 | 7803.1164 | 0.23171
23.8086 | 33 | 7817.3786 | 0.2318
23.7963 | 33 | 7802.955 | 0.23188
23.8062 | 33 | 7821.021 | 0.23181
23.816 | 33 | 7849.1687 | 0.23174
23.9494 | 33 | 7861.0237 | 0.23078
23.9506 | 33 | 7889.7862 | 0.23077
23.9519 | 33 | 7890.094 | 0.23076
23.9531 | 33 | 7910.048 | 0.23075
23.9543 | 33 | 7925.1642 | 0.23074
23.9556 | 33 | 7917.8167 | 0.23073
23.8 | 32.2 | 8027.315 | 0.22662
23.7864 | 32.1333 | 8018.4495 | 0.22629
23.7728 | 32.0667 | 8035.9279 | 0.22596
23.7593 | 32 | 8044.4832 | 0.22563
23.7753 | 32 | 8051.7752 | 0.22552
23.7914 | 32 | 8054.0523 | 0.2254
23.9333 | 32 | 8058.0142 | 0.22439
23.9222 | 32 | 8054.3417 | 0.22447
23.9111 | 32 | 8044.5143 | 0.22455
23.9 | 32 | 8044.9356 | 0.22463
23.8889 | 32 | 8030.3772 | 0.22471
23.8778 | 32 | 8055.3505 | 0.22479
23.8272 | 31 | 8173.9083 | 0.21894
23.8395 | 31 | 8144.3809 | 0.21885
23.8519 | 31 | 8148.9647 | 0.21877
23.8642 | 31 | 8165.5978 | 0.21868
23.8765 | 31 | 8159.984 | 0.21859
23.8889 | 31 | 8170.9975 | 0.21851
23.8235 | 31 | 8095.9905 | 0.21896
23.8074 | 31 | 8084.3248 | 0.21908
23.7914 | 31 | 8076.2509 | 0.21919
23.7753 | 31 | 8069.0273 | 0.2193
23.7593 | 31 | 8065.9189 | 0.21941
23.9074 | 30.6667 | 8123.2383 | 0.21638
23.9 | 30.6 | 8127.1514 | 0.21603
23.8926 | 30.5333 | 8145.8679 | 0.21569
23.8852 | 30.4667 | 8158.9489 | 0.21535
23.8778 | 30.4 | 8171.0181 | 0.21501
23.8704 | 30.3333 | 8188.67 | 0.21467
23.8235 | 30 | 8158.9801 | 0.21306
23.8321 | 30 | 8194.8195 | 0.213
23.8407 | 30 | 8184.8146 | 0.21294
23.8494 | 30 | 8200.0942 | 0.21288
23.858 | 30 | 8193.9263 | 0.21282
23.8667 | 30 | 8194.4936 | 0.21276
23.7358 | 30 | 7995.0825 | 0.21366
23.7198 | 30 | 8097.5838 | 0.21377
23.7037 | 30 | 8080.2903 | 0.21387
23.7247 | 29.9333 | 8106.2353 | 0.21335
23.7457 | 29.8667 | 8121.7614 | 0.21282
23.7667 | 29.8 | 8135.1911 | 0.2123
23.7605 | 29 | 8253.7273 | 0.20788
23.737 | 29 | 8257.9941 | 0.20803
23.7136 | 29 | 8244.3362 | 0.20819
23.6901 | 29 | 8233.3525 | 0.20835
23.6667 | 29 | 8233.8299 | 0.2085
23.842 | 29 | 8191.0577 | 0.20733
23.8222 | 29 | 8229.3386 | 0.20746
23.8025 | 29 | 8232.4962 | 0.2076
23.7827 | 29 | 8227.7969 | 0.20773
23.763 | 29 | 8223.5143 | 0.20786
23.7432 | 29 | 8215.0001 | 0.20799
23.8691 | 29 | 8141.6758 | 0.20715
23.8531 | 29 | 8170.5427 | 0.20725
23.837 | 29 | 8158.7164 | 0.20736
23.821 | 29 | 8153.0945 | 0.20747
23.8049 | 29 | 8153.1054 | 0.20758
23.8333 | 28 | 8330.7791 | 0.20209
23.821 | 28 | 8328.8103 | 0.20217
23.8086 | 28 | 8332.8626 | 0.20225
23.7963 | 28 | 8342.1051 | 0.20234
23.784 | 28 | 8320.5496 | 0.20242
23.8333 | 28 | 8280.3065 | 0.20209
23.821 | 28 | 8272.8348 | 0.20217
23.8086 | 28 | 8271.883 | 0.20225
23.7963 | 28 | 8271.3479 | 0.20234
23.784 | 28 | 8265.9592 | 0.20242
23.8519 | 28 | 8149.7607 | 0.20197
23.8395 | 28 | 8243.7919 | 0.20205
23.8272 | 28 | 8234.3525 | 0.20213
23.8148 | 28 | 8240.0903 | 0.20221
23.8025 | 28 | 8236.5175 | 0.20229
23.8444 | 27.6 | 8195.2152 | 0.19998
23.8309 | 27.5333 | 8310.9025 | 0.19974
23.8173 | 27.4667 | 8320.8124 | 0.19949
23.8037 | 27.4 | 8342.3309 | 0.19925
23.7901 | 27.3333 | 8340.1583 | 0.19901
23.8506 | 27 | 8299.792 | 0.19698
23.8346 | 27 | 8399.1481 | 0.19709
23.8185 | 27 | 8400.8699 | 0.19719
23.8025 | 27 | 8393.2201 | 0.1973
23.7864 | 27 | 8394.7039 | 0.1974
23.7852 | 27 | 8320.5741 | 0.19741
23.7593 | 27 | 8324.7268 | 0.19758
23.7333 | 27 | 8321.4736 | 0.19774
23.7074 | 27 | 8308.2225 | 0.19791
23.6815 | 27 | 8307.1283 | 0.19808
23.684 | 27 | 8264.54 | 0.19806
23.6568 | 27 | 8247.0278 | 0.19824
23.6296 | 27 | 8255.4384 | 0.19841
23.6494 | 27 | 8283.9747 | 0.19828
23.6691 | 27 | 8291.6148 | 0.19816
23.8185 | 27 | 8053.3235 | 0.19719
23.8136 | 27 | 8327.4187 | 0.19722
23.8086 | 27 | 8321.9241 | 0.19726
23.8037 | 27 | 8328.7658 | 0.19729
23.7988 | 27 | 8327.1595 | 0.19732
23.7889 | 27 | 8152.5418 | 0.19738
23.7593 | 27 | 8332.7406 | 0.19758
23.7296 | 27 | 8331.6774 | 0.19777
23.7 | 27 | 8328.7035 | 0.19796
23.6704 | 27 | 8334.9271 | 0.19815
23.6407 | 27 | 8328.3056 | 0.19834
23.7926 | 27 | 8511.3398 | 0.19736
23.7704 | 27 | 8517.372 | 0.1975
23.7481 | 27 | 8521.4695 | 0.19765
23.7259 | 27 | 8542.596 | 0.19779
23.7037 | 27 | 8538.7814 | 0.19793
23.8951 | 28 | 8463.0138 | 0.20168
23.8827 | 28 | 8503.6741 | 0.20176
23.8704 | 28 | 8509.9554 | 0.20184
23.858 | 28 | 8531.1751 | 0.20193
23.8457 | 28 | 8572.4304 | 0.20201
23.8333 | 28 | 8613.9039 | 0.20209
23.8593 | 29 | 8478.2342 | 0.20721
23.8667 | 29 | 8476.2625 | 0.20716
23.8741 | 29 | 8485.5573 | 0.20711
23.8815 | 29 | 8518.12 | 0.20706
23.8889 | 29 | 8494.9062 | 0.20701
23.8963 | 29 | 8507.5989 | 0.20696
23.9037 | 29 | 8486.9516 | 0.20691
23.8444 | 29.8 | 8408.9972 | 0.21177
23.8346 | 29.8667 | 8395.4159 | 0.21222
23.8247 | 29.9333 | 8351.114 | 0.21267
23.8148 | 30 | 8361.3728 | 0.21312
23.8321 | 30 | 8357.4968 | 0.213
23.8494 | 30 | 8425.8086 | 0.21288
23.8667 | 30 | 8422.7626 | 0.21276
23.9938 | 30 | 8520.5447 | 0.21188
23.9778 | 30 | 8604.6581 | 0.21199
23.9617 | 30 | 8582.9235 | 0.2121
23.9457 | 30 | 8477.3412 | 0.21221
23.9296 | 30 | 8471.8011 | 0.21233
23.9136 | 30 | 8534.9996 | 0.21244
23.8975 | 30 | 8534.4668 | 0.21255
23.8815 | 30 | 8549.459 | 0.21266
23.8654 | 30 | 8562.8756 | 0.21277
23.9444 | 31 | 8464.0841 | 0.21812
23.9519 | 31 | 8443.3363 | 0.21806
23.9593 | 31 | 8485.3443 | 0.21801
23.9667 | 31 | 8465.359 | 0.21796
23.9741 | 31 | 8390.9079 | 0.21791
23.9815 | 31 | 8400.8826 | 0.21785
23.9889 | 31 | 8406.3485 | 0.2178
23.9963 | 31 | 8500.4526 | 0.21775
24.0037 | 31 | 8500.3591 | 0.2177
23.9333 | 31.6 | 8415.1323 | 0.22188
23.9198 | 31.6667 | 8345.3752 | 0.22239
23.9062 | 31.7333 | 8287.4749 | 0.2229
23.8926 | 31.8 | 8288.1239 | 0.22342
23.879 | 31.8667 | 8310.0023 | 0.22393
23.8654 | 31.9333 | 8333.5827 | 0.22445
23.8519 | 32 | 8372.1878 | 0.22497
23.8667 | 32 | 8379.8927 | 0.22487
23.8815 | 32 | 8376.7838 | 0.22476
23.8963 | 32 | 8412.2547 | 0.22466
24.0519 | 32.2 | 8509.3625 | 0.22481
24.0444 | 32.2667 | 8448.7347 | 0.22529
24.037 | 32.3333 | 8448.1062 | 0.22577
24.0296 | 32.4 | 8349.309 | 0.22626
24.0222 | 32.4667 | 8348.8628 | 0.22674
24.0148 | 32.5333 | 8337.0706 | 0.22723
24.0074 | 32.6 | 8388.2197 | 0.22772
24 | 32.6667 | 8364.0923 | 0.22821
23.9926 | 32.7333 | 8370.9155 | 0.2287
23.9852 | 32.8 | 8364.9313 | 0.22919
23.9185 | 33 | 8307.56 | 0.231
23.9148 | 33 | 8353.3395 | 0.23103
23.9111 | 33 | 8407.5481 | 0.23105
23.9074 | 33 | 8472.6354 | 0.23108
23.921 | 33.0667 | 8458.1825 | 0.23143
23.9346 | 33.1333 | 8384.9139 | 0.23177
23.9481 | 33.2 | 8383.2702 | 0.23212
23.9617 | 33.2667 | 8314.7759 | 0.23247
23.9753 | 33.3333 | 8403.7973 | 0.23282
23.9889 | 33.4 | 8483.8656 | 0.23317
24.0025 | 33.4667 | 8304.08 | 0.23352
24.0222 | 34 | 8269.2327 | 0.23704
24.0074 | 34 | 8244.4405 | 0.23715
23.9926 | 34 | 8242.8579 | 0.23726
23.9778 | 34 | 8238.4729 | 0.23737
23.963 | 34 | 8251.2214 | 0.23748
23.9481 | 34 | 8230.5717 | 0.23759
23.9333 | 34 | 8326.13 | 0.2377
23.9185 | 34 | 8294.0508 | 0.23781
23.9037 | 34 | 8275.5261 | 0.23792
23.8889 | 34 | 8338.6672 | 0.23803
24.0272 | 34.9333 | 8283.5504 | 0.24362
24.037 | 35 | 8237.7445 | 0.24402
24.042 | 35 | 8261.6196 | 0.24399
24.0469 | 35 | 8192.1767 | 0.24395
24.0519 | 35 | 8132.2793 | 0.24391
24.0568 | 35 | 8119.4514 | 0.24387
24.0617 | 35 | 8157.1322 | 0.24384
24.0667 | 35 | 8189.151 | 0.2438
24.0716 | 35 | 8141.7306 | 0.24376
24.0765 | 35 | 8142.5751 | 0.24372
24.0815 | 35 | 8198.2724 | 0.24369
24.0864 | 35 | 8010.6034 | 0.24365
24.0025 | 35 | 8313.7242 | 0.24428
23.9889 | 35 | 8310.8474 | 0.24439
23.9753 | 35 | 8360.8081 | 0.24449
23.9617 | 35 | 8340.8868 | 0.24459
23.9481 | 35 | 8493.378 | 0.24469
23.9346 | 35 | 8504.9489 | 0.2448
23.921 | 35 | 8485.8212 | 0.2449
23.9074 | 35 | 8351.7479 | 0.245
23.921 | 35.0667 | 8362.2844 | 0.24538
23.9346 | 35.1333 | 8363.9376 | 0.24577
23.9481 | 35.2 | 8296.9619 | 0.24615
23.9617 | 35.2667 | 8241.1807 | 0.24654
23.9753 | 35.3333 | 8310.2067 | 0.24693
24.0889 | 36 | 8164.9889 | 0.25102
24.0815 | 36 | 8143.0801 | 0.25108
24.0741 | 36 | 8196.3072 | 0.25114
24.0667 | 36 | 8143.0864 | 0.25119
24.0593 | 36 | 8214.7325 | 0.25125
24.0519 | 36 | 8233.4906 | 0.25131
24.0444 | 36 | 8164.8522 | 0.25137
24.037 | 36 | 8281.591 | 0.25142
24.0296 | 36 | 8293.5647 | 0.25148
24.0222 | 36 | 8326.207 | 0.25154
24.0148 | 36 | 8247.3465 | 0.25159
24.0074 | 36 | 7945.7937 | 0.25165
23.9864 | 36 | 7967.782 | 0.25181
23.9852 | 36 | 8102.8959 | 0.25182
23.984 | 36 | 8164.4715 | 0.25183
23.9827 | 36 | 8238.8813 | 0.25184
23.9815 | 36 | 8254.8513 | 0.25185
23.9901 | 36 | 8187.1223 | 0.25178
23.9988 | 36 | 8168.4884 | 0.25172
24.0074 | 36 | 8196.3392 | 0.25165
24.016 | 36 | 8257.8596 | 0.25158
24.0247 | 36 | 8262.493 | 0.25152
24.0333 | 36 | 8243.7993 | 0.25145
24.042 | 36 | 8228.7437 | 0.25139
24.0506 | 36 | 8255.395 | 0.25132
24.037 | 36 | 8208.0762 | 0.25142
24.0247 | 36 | 8274.8844 | 0.25152
24.0123 | 36 | 8241.1604 | 0.25161
24 | 36 | 8205.4124 | 0.25171
23.9877 | 36 | 8345.2289 | 0.2518
23.9753 | 36 | 8335.8747 | 0.2519
23.963 | 36 | 8290.3523 | 0.25199
23.9506 | 36 | 8292.2716 | 0.25209
23.9383 | 36 | 8286.6585 | 0.25218
23.9259 | 36 | 8183.6721 | 0.25227
23.9346 | 36.0667 | 8168.7969 | 0.25271
24.0469 | 36.9333 | 8118.378 | 0.25853
24.0556 | 37 | 8057.7698 | 0.25898
24.058 | 37 | 8129.5529 | 0.25896
24.0605 | 37 | 8073.0689 | 0.25894
24.063 | 37 | 8035.5655 | 0.25892
24.0654 | 37 | 8004.4297 | 0.2589
24.0679 | 37 | 7945.864 | 0.25889
24.0704 | 37 | 8009.8113 | 0.25887
24.0728 | 37 | 8171.5096 | 0.25885
24.0753 | 37 | 8104.1218 | 0.25883
24.0778 | 37 | 8102.7318 | 0.25881
24.0802 | 37 | 8096.898 | 0.25879
24.0827 | 37 | 7793.9516 | 0.25877
23.9938 | 37 | 8127.4608 | 0.25946
23.9815 | 37 | 8198.615 | 0.25956
23.9691 | 37 | 8172.9249 | 0.25966
23.9568 | 37 | 8169.265 | 0.25975
23.9444 | 37 | 8220.7072 | 0.25985
23.9321 | 37 | 8212.2298 | 0.25994
23.9198 | 37 | 8262.6631 | 0.26004
23.9074 | 37 | 8185.6285 | 0.26013
23.9222 | 37 | 8235.7087 | 0.26002
23.937 | 37 | 8232.3565 | 0.25991
23.9519 | 37 | 8243.5688 | 0.25979
23.9667 | 37 | 8233.2302 | 0.25968
24.1272 | 37.0667 | 8303.0391 | 0.25894
24.1247 | 37.1333 | 8286.4513 | 0.25949
24.1222 | 37.2 | 8269.953 | 0.26003
24.1198 | 37.2667 | 8287.0587 | 0.26058
24.1173 | 37.3333 | 8272.0723 | 0.26113
24.1148 | 37.4 | 8264.3658 | 0.26168
24.1123 | 37.4667 | 8211.9038 | 0.26223
24.1099 | 37.5333 | 8291.0324 | 0.26278
24.1074 | 37.6 | 8165.9277 | 0.26334
24.1049 | 37.6667 | 8135.2204 | 0.26389
24.1025 | 37.7333 | 8146.2583 | 0.26445
24.1 | 37.8 | 8023.6897 | 0.26501
24.0148 | 38 | 8091.9679 | 0.26731
24.0062 | 38 | 8090.0217 | 0.26738
23.9975 | 38 | 8146.5941 | 0.26745
23.9889 | 38 | 8103.581 | 0.26752
23.9802 | 38 | 8059.2211 | 0.26758
23.9716 | 38 | 8088.9864 | 0.26765
23.963 | 38 | 8040.7336 | 0.26772
23.9753 | 38 | 8109.1136 | 0.26762
23.9877 | 38 | 8209.506 | 0.26753
24 | 38 | 8179.5343 | 0.26743
24.0123 | 38 | 8116.8127 | 0.26733
24.0247 | 38 | 8107.622 | 0.26723
24.1432 | 38 | 8277.5014 | 0.26629
24.1383 | 38 | 8256.7485 | 0.26633
24.1333 | 38 | 8200.2121 | 0.26637
24.1284 | 38 | 8244.6664 | 0.26641
24.1235 | 38 | 8138.7961 | 0.26645
24.1185 | 38 | 8097.9393 | 0.26649
24.1136 | 38 | 8073.1661 | 0.26652
24.1086 | 38 | 8030.4564 | 0.26656
24.1037 | 38 | 7971.8809 | 0.2666
24.0988 | 38 | 7960.4525 | 0.26664
24.0938 | 38 | 7930.8414 | 0.26668
24.0889 | 38 | 7887.8673 | 0.26672
24.084 | 38 | 7989.0428 | 0.26676
24.079 | 38 | 7606.744 | 0.2668
23.9963 | 38 | 7790.5385 | 0.26746
23.9877 | 38 | 7898.6319 | 0.26753
23.979 | 38 | 7886.5889 | 0.26759
23.9704 | 38 | 7889.6222 | 0.26766
23.9617 | 38 | 7948.433 | 0.26773
23.9531 | 38 | 8012.5053 | 0.2678
23.9444 | 38 | 8040.9566 | 0.26787
23.9568 | 38 | 8106.2451 | 0.26777
23.9691 | 38 | 8170.7746 | 0.26767
23.9815 | 38 | 8110.0304 | 0.26757
23.9938 | 38 | 8099.4051 | 0.26748
24.0062 | 38 | 8217.4314 | 0.26738
24.0185 | 38 | 8132.7019 | 0.26728
24.1272 | 37.9333 | 8195.7406 | 0.26587
24.1247 | 37.8667 | 8165.6835 | 0.26535
24.1222 | 37.8 | 8154.2218 | 0.26483
24.1198 | 37.7333 | 8065.5567 | 0.26431
24.1173 | 37.6667 | 8136.2228 | 0.2638
24.1148 | 37.6 | 8083.493 | 0.26328
24.1123 | 37.5333 | 8163.2079 | 0.26276
24.1099 | 37.4667 | 8304.3958 | 0.26225
24.1074 | 37.4 | 8243.0939 | 0.26174
24.1049 | 37.3333 | 8171.6213 | 0.26123
24.1025 | 37.2667 | 8123.0332 | 0.26072
24.1 | 37.2 | 8110.0187 | 0.26021
24.0975 | 37.1333 | 8138.0493 | 0.2597
24.0333 | 35.9333 | 8531.6205 | 0.25095
24.0259 | 35.8 | 8593.3937 | 0.25
24.0185 | 35.6667 | 8521.5561 | 0.24906
24.0111 | 35.5333 | 8601.8094 | 0.24813
24.0037 | 35.4 | 8761.3725 | 0.2472
23.9963 | 35.2667 | 8815.3664 | 0.24628
23.9889 | 35.1333 | 8851.1731 | 0.24536
23.9815 | 35 | 8829.5849 | 0.24444
23.9864 | 34.9333 | 8865.7707 | 0.24392
23.9914 | 34.8667 | 8882.3392 | 0.2434
23.9963 | 34.8 | 8923.4239 | 0.24289
24.0012 | 34.7333 | 8947.7842 | 0.24237
24.0062 | 34.6667 | 8919.6168 | 0.24186
24.0506 | 34.0667 | 9147.2183 | 0.23729
24.0556 | 34 | 9069.2768 | 0.23679
24.063 | 34 | 9065.8373 | 0.23673
24.0704 | 34 | 9048.3137 | 0.23668
24.0778 | 34 | 9035.1503 | 0.23662
24.0852 | 34 | 9131.8171 | 0.23657
24.0926 | 34 | 9099.5727 | 0.23651
24.1 | 34 | 9090.4337 | 0.23646
24.1074 | 34 | 9141.0775 | 0.2364
24.1148 | 34 | 9135.5431 | 0.23634
24.1222 | 34 | 9079.2221 | 0.23629
24.1296 | 34 | 9104.7867 | 0.23623
24.1272 | 34 | 8913.1019 | 0.23625
24.1173 | 34 | 9053.4651 | 0.23633
24.1074 | 34 | 9014.5969 | 0.2364
24.0975 | 34 | 9044.0505 | 0.23647
24.0877 | 34 | 9027.9018 | 0.23655
24.0778 | 34 | 9022.4718 | 0.23662
24.0679 | 34 | 9051.48 | 0.2367
24.058 | 34 | 9011.6996 | 0.23677
24.0481 | 34 | 9056.9532 | 0.23684
24.0383 | 34 | 8993.9858 | 0.23692
24.0284 | 34 | 8903.4922 | 0.23699
24.0185 | 34 | 9061.9341 | 0.23706
24.0185 | 33.9333 | 9147.7626 | 0.2366
24.0185 | 33.8667 | 9087.8461 | 0.23614
24.0185 | 33.8 | 9102.0375 | 0.23568
24.0185 | 33.2 | 9075.446 | 0.2316
24.0185 | 33.1333 | 9085.395 | 0.23116
24.0185 | 33.0667 | 9122.7804 | 0.23071
24.0185 | 33 | 9088.3121 | 0.23027
24.0284 | 33 | 9108.9843 | 0.2302
24.0383 | 33 | 9158.7867 | 0.23013
24.0481 | 33 | 9107.9212 | 0.23005
24.058 | 33 | 9118.9157 | 0.22998
24.0679 | 33 | 9254.97 | 0.22991
24.0778 | 33 | 9239.9171 | 0.22983
24.0877 | 33 | 9159.0643 | 0.22976
24.0975 | 33 | 9204.1304 | 0.22969
24.1074 | 33 | 9241.0255 | 0.22962
24.1173 | 33 | 8614.7434 | 0.22954
24.1321 | 33 | 9153.5858 | 0.22943
24.1235 | 33 | 9059.6741 | 0.2295
24.1148 | 33 | 9052.5039 | 0.22956
24.1062 | 33 | 9041.6378 | 0.22962
24.0975 | 33 | 9082.3713 | 0.22969
24.0889 | 33 | 9068.7502 | 0.22975
24.0802 | 33 | 9107.5717 | 0.22982
24.0716 | 33 | 9086.4148 | 0.22988
24.063 | 33 | 8999.9655 | 0.22994
24.0543 | 33 | 9004.0704 | 0.23001
24.0457 | 33 | 9045.265 | 0.23007
24.037 | 33 | 9074.1994 | 0.23013
24.0346 | 33 | 9073.7015 | 0.23015
24.0321 | 33 | 9033.9576 | 0.23017
24.0074 | 33 | 8986.8425 | 0.23035
24.0049 | 33 | 8956.9806 | 0.23037
24.0025 | 33 | 8916.8511 | 0.23039
24 | 33 | 8909.0623 | 0.23041
24.0062 | 33 | 8970.6448 | 0.23036
24.0123 | 33 | 8949.8292 | 0.23032
24.0185 | 33 | 8886.5925 | 0.23027
24.0247 | 33 | 8903.1089 | 0.23022
24.0309 | 33 | 8900.8792 | 0.23018
24.037 | 33 | 8912.4098 | 0.23013
24.0432 | 33 | 8921.8451 | 0.23009
24.0494 | 33 | 8923.6054 | 0.23004
24.0556 | 33 | 8300.9417 | 0.23
24.0827 | 33 | 8907.0297 | 0.2298
24.0802 | 33 | 8872.6738 | 0.22982
24.0778 | 33 | 8816.3511 | 0.22983
24.0753 | 33 | 8829.8649 | 0.22985
24.0728 | 33 | 8813.3599 | 0.22987
24.0704 | 33 | 8805.3399 | 0.22989
24.0679 | 33 | 8840.5272 | 0.22991
24.0654 | 33 | 8822.7209 | 0.22993
24.063 | 33 | 8826.1547 | 0.22994
24.0605 | 33 | 8810.7443 | 0.22996
24.058 | 33 | 8116.4364 | 0.22998
23.9778 | 33 | 8576.2682 | 0.23057
23.9691 | 33 | 8696.3377 | 0.23063
23.9605 | 33 | 8675.4645 | 0.23069
23.9519 | 33 | 8643.4094 | 0.23076
23.9432 | 33 | 8659.9683 | 0.23082
23.9346 | 33 | 8669.0848 | 0.23088
23.9259 | 33 | 8634.0321 | 0.23095
23.9309 | 33 | 8634.5819 | 0.23091
23.9358 | 33 | 8632.9668 | 0.23087
23.9407 | 33 | 8625.8646 | 0.23084
23.9457 | 33 | 8619.7717 | 0.2308
24.0025 | 33 | 8535.9715 | 0.23039
24.0049 | 33 | 8535.0501 | 0.23037
24.0074 | 33 | 8531.3793 | 0.23035
24.0099 | 33 | 8520.3274 | 0.23033
24.0123 | 33 | 8509.8528 | 0.23032
24.0148 | 33 | 8517.9036 | 0.2303
24.0173 | 33 | 8513.6518 | 0.23028
24.0198 | 33 | 8495.1403 | 0.23026
24.0222 | 33 | 7842.5857 | 0.23024
23.9852 | 32.5333 | 8468.1108 | 0.22745
23.9778 | 32.4667 | 8478.8801 | 0.22707
23.9704 | 32.4 | 8504.3451 | 0.22669
23.963 | 32.3333 | 8519.4661 | 0.22631
23.9556 | 32.2667 | 8529.6498 | 0.22594
23.9481 | 32.2 | 8534.7237 | 0.22556
23.9407 | 32.1333 | 8550.1307 | 0.22519
23.9333 | 32.0667 | 8533.5911 | 0.22482
23.8938 | 32 | 8467.2309 | 0.22467
23.8914 | 32 | 8456.108 | 0.22469
23.8889 | 32 | 8452.9232 | 0.22471
23.8975 | 32 | 8444.7834 | 0.22465
23.9062 | 32 | 8451.2603 | 0.22459
23.9148 | 32 | 8445.6429 | 0.22452
23.9235 | 32 | 8442.5488 | 0.22446
23.9321 | 32 | 8445.8422 | 0.2244
23.9877 | 32 | 8433.204 | 0.224
23.9815 | 32 | 8437.4088 | 0.22405
23.9753 | 32 | 8429.1922 | 0.22409
23.9691 | 32 | 8433.6211 | 0.22413
23.963 | 32 | 8419.091 | 0.22418
23.9568 | 32 | 8436.3068 | 0.22422
23.9506 | 32 | 8426.9859 | 0.22427
23.837 | 31.2 | 8312.015 | 0.22009
23.8296 | 31.1333 | 8483.68 | 0.21973
23.8222 | 31.0667 | 8499.7302 | 0.21938
23.8148 | 31 | 8518.6013 | 0.21902
23.8247 | 31 | 8506.3614 | 0.21896
23.8346 | 31 | 8512.9235 | 0.21889
23.8444 | 31 | 8505.7059 | 0.21882
23.8543 | 31 | 8518.4483 | 0.21875
23.9506 | 31 | 8430.1592 | 0.21807
23.9481 | 31 | 8496.2779 | 0.21809
23.9457 | 31 | 8481.3861 | 0.21811
23.9432 | 31 | 8469.8589 | 0.21812
23.9407 | 31 | 8467.1201 | 0.21814
23.9383 | 31 | 8477.2165 | 0.21816
23.9358 | 31 | 7696.2858 | 0.21818
23.8222 | 31 | 8202.9152 | 0.21897
23.8136 | 31 | 8343.0269 | 0.21903
23.8049 | 31 | 8319.967 | 0.21909
23.7963 | 31 | 8314.9455 | 0.21915
23.8086 | 31 | 8331.2175 | 0.21907
23.821 | 31 | 8333.7301 | 0.21898
23.8333 | 31 | 8341.7304 | 0.2189
23.937 | 31 | 8321.0351 | 0.21817
23.9296 | 31 | 8317.5939 | 0.21822
23.9222 | 31 | 8305.8328 | 0.21827
23.9148 | 31 | 8303.1629 | 0.21832
23.9074 | 31 | 8298.5877 | 0.21838
23.9 | 31 | 8295.6183 | 0.21843
23.8185 | 31 | 8238.6299 | 0.219
23.8148 | 31 | 8234.9954 | 0.21902
23.8259 | 31 | 8240.7262 | 0.21895
23.837 | 31 | 8247.8346 | 0.21887
23.8481 | 31 | 8247.0288 | 0.21879
23.8593 | 31 | 8239.9005 | 0.21871
23.8926 | 30.4667 | 8313.0166 | 0.2153
23.8815 | 30.4 | 8321.4649 | 0.21498
23.8704 | 30.3333 | 8333.6997 | 0.21467
23.8593 | 30.2667 | 8347.3272 | 0.21436
23.8481 | 30.2 | 8364.6892 | 0.21404
23.8272 | 30 | 8352.5686 | 0.21303
23.8395 | 30 | 8333.2734 | 0.21295
23.8519 | 30 | 8343.6415 | 0.21286
23.8642 | 30 | 8348.4604 | 0.21278
23.8765 | 30 | 8361.6715 | 0.21269
23.8889 | 30 | 8373.094 | 0.21261
23.8099 | 30 | 8221.5679 | 0.21315
23.7926 | 30 | 8260.3805 | 0.21327
23.7753 | 30 | 8256.1995 | 0.21339
23.758 | 30 | 8258.2756 | 0.21351
23.7407 | 30 | 8262.3072 | 0.21362
23.758 | 30 | 8265.7696 | 0.21351
23.9111 | 30 | 8155.173 | 0.21245
23.8963 | 30 | 8282.8972 | 0.21256
23.8815 | 30 | 8269.3544 | 0.21266
23.8667 | 30 | 8259.5119 | 0.21276
23.8519 | 30 | 8269.7285 | 0.21286
23.837 | 30 | 8259.5148 | 0.21296
23.8222 | 30 | 8257.8426 | 0.21307
23.9111 | 30 | 8181.0609 | 0.21245
23.9123 | 30 | 8233.403 | 0.21245
23.9136 | 30 | 8227.8497 | 0.21244
23.9148 | 30 | 8234.614 | 0.21243
23.916 | 30 | 8227.0989 | 0.21242
23.9173 | 30 | 8232.1375 | 0.21241
23.7778 | 30 | 8107.8152 | 0.21337
23.7901 | 29.9333 | 8180.1855 | 0.2129
23.8025 | 29.8667 | 8196.8015 | 0.21244
23.8148 | 29.8 | 8203.7634 | 0.21197
23.8272 | 29.7333 | 8221.1013 | 0.21151
23.8395 | 29.6667 | 8236.7215 | 0.21105
23.7543 | 29 | 8261.0639 | 0.20792
23.7383 | 29 | 8305.1106 | 0.20803
23.7222 | 29 | 8294.9867 | 0.20813
23.742 | 29 | 8280.3786 | 0.208
23.7617 | 29 | 8292.5414 | 0.20787
23.7815 | 29 | 8308.1796 | 0.20774
23.8012 | 29 | 8123.5469 | 0.2076
23.7815 | 29 | 8250.2538 | 0.20774
23.7617 | 29 | 8237.6993 | 0.20787
23.742 | 29 | 8223.2476 | 0.208
23.7222 | 29 | 8217.7126 | 0.20813
23.742 | 29 | 8233.8245 | 0.208
23.8407 | 29 | 8075.94 | 0.20734
23.821 | 29 | 8191.4131 | 0.20747
23.8012 | 29 | 8172.1971 | 0.2076
23.7815 | 29 | 8166.3336 | 0.20774
23.7617 | 29 | 8163.1333 | 0.20787
23.8704 | 29 | 8127.6821 | 0.20714
23.8519 | 29 | 8155.4177 | 0.20726
23.8333 | 29 | 8149.2949 | 0.20739
23.8148 | 29 | 8146.8024 | 0.20751
23.7963 | 29 | 8143.2779 | 0.20764
23.7778 | 29 | 8136.3168 | 0.20776
23.8444 | 28 | 8190.4303 | 0.20202
23.8222 | 28 | 8320.738 | 0.20216
23.8 | 28 | 8311.15 | 0.20231
23.7778 | 28 | 8294.9208 | 0.20246
23.7556 | 28 | 8298.0596 | 0.2026
23.7333 | 28 | 8292.3289 | 0.20275
23.8074 | 28 | 8215.5985 | 0.20226
23.784 | 28 | 8211.6158 | 0.20242
23.7605 | 28 | 8202.7992 | 0.20257
23.737 | 28 | 8223.7714 | 0.20273
23.7136 | 28 | 8215.3982 | 0.20288
23.7519 | 28 | 8065.3564 | 0.20263
23.7259 | 28 | 8195.3371 | 0.2028
23.7 | 28 | 8179.1994 | 0.20297
23.6741 | 28 | 8172.7053 | 0.20314
23.6481 | 28 | 8161.1568 | 0.20331
23.7235 | 27 | 8280.2062 | 0.19781
23.7037 | 27 | 8324.5688 | 0.19793
23.7198 | 27 | 8322.2582 | 0.19783
23.7358 | 27 | 8332.1743 | 0.19773
23.7519 | 27 | 8341.0113 | 0.19762
23.7852 | 27 | 8335.3489 | 0.19741
23.7889 | 27 | 8336.5315 | 0.19738
23.7926 | 27 | 8338.2215 | 0.19736
23.7963 | 27 | 8330.8752 | 0.19734
23.8 | 27 | 8343.2087 | 0.19731
23.8506 | 27 | 8264.3405 | 0.19698
23.8346 | 27 | 8265.874 | 0.19709
23.8185 | 27 | 8276.9635 | 0.19719
23.8025 | 27 | 8264.3107 | 0.1973
23.7519 | 27 | 8219.0625 | 0.19762
23.7259 | 27 | 8250.1158 | 0.19779
23.7 | 27 | 8230.0294 | 0.19796
23.6741 | 27 | 8230.9411 | 0.19812
23.6481 | 27 | 8222.6234 | 0.19829
23.7667 | 27 | 8269.3697 | 0.19753
23.7741 | 27 | 8274.7528 | 0.19748
23.7815 | 27 | 8282.9257 | 0.19743
23.7889 | 27 | 8278.0162 | 0.19738
23.7963 | 27 | 8272.6835 | 0.19734
23.8778 | 27 | 8351.3942 | 0.19681
23.8667 | 27 | 8344.5041 | 0.19688
23.8556 | 27 | 8336.5223 | 0.19695
23.8444 | 27 | 8343.6917 | 0.19702
23.8593 | 27 | 8500.9738 | 0.19693
23.8444 | 27 | 8486.1454 | 0.19702
23.8296 | 27 | 8496.1956 | 0.19712
23.8148 | 27 | 8491.3683 | 0.19722
23.8 | 27 | 8486.8052 | 0.19731
23.8951 | 28 | 8414.4219 | 0.20168
23.8889 | 28 | 8462.9398 | 0.20172
23.8827 | 28 | 8437.6722 | 0.20176
23.8765 | 28 | 8454.2884 | 0.2018
23.8704 | 28 | 8491.4592 | 0.20184
23.8642 | 28 | 8528.5335 | 0.20189
23.863 | 28.0667 | 7721.4772 | 0.20224
23.8741 | 28.1333 | 8560.1735 | 0.20251
23.8852 | 28.2 | 8606.5581 | 0.20278
23.8963 | 28.2667 | 8613.3731 | 0.20305
23.9074 | 28.3333 | 8628.7301 | 0.20333
23.9185 | 28.4 | 8656.6056 | 0.2036
23.8457 | 29 | 8461.9385 | 0.2073
23.8284 | 29 | 8544.8435 | 0.20742
23.8111 | 29 | 8560.5269 | 0.20754
23.7938 | 29 | 8569.8599 | 0.20765
23.7765 | 29 | 8572.0511 | 0.20777
23.7593 | 29 | 8572.3236 | 0.20789
23.7815 | 29 | 8620.0322 | 0.20774
23.8037 | 29 | 8616.84 | 0.20759
24.0185 | 29 | 8728.0816 | 0.20613
24 | 29 | 8724.4843 | 0.20625
23.9815 | 29 | 8677.0499 | 0.20638
23.963 | 29 | 8725.5629 | 0.20651
23.9444 | 29 | 8679.4949 | 0.20663
23.9259 | 29 | 8756.3398 | 0.20676
23.9074 | 29 | 8800.1515 | 0.20689
23.8889 | 29 | 8855.9153 | 0.20701
23.8704 | 29 | 8830.0327 | 0.20714
23.8519 | 29 | 8726.1096 | 0.20726
23.9074 | 30 | 8541.6783 | 0.21248
23.9173 | 30 | 8481.3394 | 0.21241
23.9272 | 30 | 8524.2562 | 0.21234
23.937 | 30 | 8585.3399 | 0.21227
23.9469 | 30 | 8610.9656 | 0.21221
23.9568 | 30 | 8620.8972 | 0.21214
23.9667 | 30 | 8681.8433 | 0.21207
23.9765 | 30 | 8685.0484 | 0.212
23.9864 | 30 | 8700.133 | 0.21193
23.9222 | 30 | 8675.9136 | 0.21238
23.9074 | 30 | 8721.6171 | 0.21248
23.8926 | 30 | 8735.373 | 0.21258
23.8778 | 30 | 8724.7504 | 0.21268
23.863 | 30 | 8768.1103 | 0.21279
23.8481 | 30 | 8831.3979 | 0.21289
23.8333 | 30 | 8782.106 | 0.21299
23.8494 | 30 | 8816.0917 | 0.21288
23.8654 | 30 | 8867.0392 | 0.21277
23.8815 | 30 | 8920.6328 | 0.21266
24.0346 | 30.2667 | 8786.6277 | 0.21313
24.0247 | 30.3333 | 8708.3484 | 0.21359
24.0148 | 30.4 | 8677.5306 | 0.21405
24.0049 | 30.4667 | 8663.9573 | 0.21451
23.9951 | 30.5333 | 8691.7847 | 0.21497
23.9852 | 30.6 | 8672.8622 | 0.21544
23.9753 | 30.6667 | 8648.1735 | 0.2159
23.9654 | 30.7333 | 8623.9955 | 0.21637
23.9556 | 30.8 | 8579.2649 | 0.21683
23.9099 | 31 | 8675.4624 | 0.21836
23.9086 | 31 | 8632.8341 | 0.21837
23.9074 | 31 | 8639.2073 | 0.21838
23.9198 | 31 | 8655.6997 | 0.21829
23.9321 | 31 | 8640.5107 | 0.2182
23.9444 | 31 | 8574.2702 | 0.21812
23.9568 | 31 | 8617.9051 | 0.21803
23.9691 | 31 | 8612.7888 | 0.21794
23.9815 | 31 | 8666.9628 | 0.21785
23.9938 | 31 | 8669.9059 | 0.21777
23.9716 | 31 | 8695.388 | 0.21792
23.9543 | 31 | 8688.5313 | 0.21805
23.937 | 31 | 8715.2268 | 0.21817
23.9198 | 31 | 8679.8266 | 0.21829
23.9025 | 31 | 8624.9385 | 0.21841
23.8852 | 31 | 8607.7944 | 0.21853
23.8679 | 31 | 8608.8181 | 0.21865
23.8506 | 31 | 8582.3466 | 0.21877
23.8333 | 31 | 8629.0822 | 0.2189
24.0025 | 32 | 8515.8315 | 0.22389
24.0049 | 32 | 8617.2335 | 0.22388
24.0074 | 32 | 8532.9695 | 0.22386
24.0099 | 32 | 8491.2075 | 0.22384
24.0123 | 32 | 8526.2852 | 0.22382
24.0148 | 32 | 8497.474 | 0.22381
24.0173 | 32 | 8500.1614 | 0.22379
24.0198 | 32 | 8504.339 | 0.22377
24.0222 | 32 | 8547.1017 | 0.22375
23.937 | 32 | 8746.7602 | 0.22436
23.9259 | 32 | 8878.2134 | 0.22444
23.9148 | 32 | 8823.9988 | 0.22452
23.9037 | 32 | 8925.2107 | 0.2246
23.8926 | 32 | 8854.1855 | 0.22468
23.8815 | 32 | 8800.0462 | 0.22476
23.8704 | 32 | 8787.9778 | 0.22484
23.8852 | 32 | 8721.9504 | 0.22474
23.9 | 32 | 8799.5843 | 0.22463
23.9148 | 32 | 8699.2906 | 0.22452
24.0852 | 32 | 9114.4923 | 0.2233
24.0815 | 32 | 8955.9252 | 0.22332
24.0778 | 32 | 8836.7221 | 0.22335
24.0741 | 32 | 8835.6592 | 0.22338
24.0704 | 32 | 8878.9113 | 0.2234
24.0667 | 32 | 8960.4948 | 0.22343
24.063 | 32 | 8920.8578 | 0.22346
24.0593 | 32 | 8995.9293 | 0.22348
24.0556 | 32 | 8983.8882 | 0.22351
24.0519 | 32 | 8881.8583 | 0.22354
24.0481 | 32 | 8868.269 | 0.22356
23.963 | 32.6667 | 8872.8109 | 0.22848
23.9556 | 32.7333 | 8765.1235 | 0.22897
23.9481 | 32.8 | 8695.9759 | 0.22946
23.9407 | 32.8667 | 8721.4374 | 0.22995
23.9333 | 32.9333 | 8678.0292 | 0.23045
23.9259 | 33 | 8707.137 | 0.23095
23.9383 | 33 | 8688.724 | 0.23086
23.9506 | 33 | 8762.8179 | 0.23077
23.963 | 33 | 8813.1305 | 0.23068
23.9753 | 33 | 8777.835 | 0.23059
23.9877 | 33 | 8923.2127 | 0.2305
24 | 33 | 8914.1982 | 0.23041
24.0852 | 33 | 8703.7723 | 0.22978
24.0765 | 33 | 8817.2347 | 0.22984
24.0679 | 33 | 8809.5727 | 0.22991
24.0593 | 33 | 8765.8252 | 0.22997
24.0506 | 33 | 8751.8095 | 0.23003
24.042 | 33 | 8636.9042 | 0.2301
24.0333 | 33 | 8547.2639 | 0.23016
24.0247 | 33 | 8414.3837 | 0.23022
24.016 | 33 | 8736.2261 | 0.23029
24.0074 | 33 | 8825.1331 | 0.23035
23.9988 | 33 | 8886.2894 | 0.23041
23.9679 | 33 | 8850.0614 | 0.23064
23.9667 | 33 | 8817.0541 | 0.23065
23.9654 | 33 | 8904.6461 | 0.23066
23.9642 | 33 | 8777.7814 | 0.23067
23.963 | 33 | 8776.4992 | 0.23068
23.9765 | 33 | 8880.6025 | 0.23058
23.9901 | 33 | 8986.3186 | 0.23048
24.0037 | 33 | 8870.6835 | 0.23038
24.0173 | 33 | 8747.4984 | 0.23028
24.0309 | 33 | 8887.3391 | 0.23018
24.0444 | 33 | 8853.7425 | 0.23008
24.058 | 33 | 8873.2419 | 0.22998
24.1173 | 33 | 8912.5096 | 0.22954
24.1049 | 33 | 8970.3686 | 0.22963
24.0926 | 33 | 9031.8855 | 0.22973
24.0802 | 33 | 8938.7411 | 0.22982
24.0679 | 33 | 8797.3214 | 0.22991
24.0556 | 33 | 8973.5562 | 0.23
24.0432 | 33 | 9092.4314 | 0.23009
24.0309 | 33 | 8969.2317 | 0.23018
24.0185 | 33 | 8900.9235 | 0.23027
24.0062 | 33 | 8936.8572 | 0.23036
23.9938 | 33 | 8949.6235 | 0.23045
23.9815 | 33 | 8997.5905 | 0.23054
23.9815 | 33 | 8996.1446 | 0.23054
23.9815 | 33 | 8013.0961 | 0.23054
23.9815 | 33 | 8479.5345 | 0.23054
23.9815 | 33 | 8441.0743 | 0.23054
23.9815 | 33 | 8517.7055 | 0.23054
23.9901 | 33 | 8369.485 | 0.23048
23.9988 | 33 | 8446.1413 | 0.23041
24.0074 | 33 | 8479.7914 | 0.23035
24.016 | 33 | 8429.6538 | 0.23029
24.0247 | 33 | 8332.5796 | 0.23022
24.0333 | 33 | 8281.2911 | 0.23016
24.042 | 33 | 8382.23 | 0.2301
24.0506 | 33 | 8358.8247 | 0.23003
24.0222 | 33.4 | 7937.5592 | 0.23292
24.0074 | 33.4667 | 7975.6626 | 0.23349
23.9926 | 33.5333 | 7947.0946 | 0.23405
23.9778 | 33.6 | 7917.123 | 0.23461
23.963 | 33.6667 | 7888.3099 | 0.23518
23.9481 | 33.7333 | 7866.9395 | 0.23574
23.9333 | 33.8 | 7840.9689 | 0.23631
23.9185 | 33.8667 | 7826.8956 | 0.23688
23.9037 | 33.9333 | 7826.8803 | 0.23745
23.8889 | 34 | 7787.7462 | 0.23803
23.9259 | 34 | 7535.4352 | 0.23775
23.9346 | 34 | 7470.8478 | 0.23769
23.9432 | 34 | 7462.5485 | 0.23762
23.7926 | 33.0667 | 7473.2922 | 0.23236
23.7778 | 33 | 7486.0742 | 0.23202
23.7914 | 33 | 7489.5115 | 0.23192
23.8049 | 33 | 7493.1712 | 0.23182
23.9519 | 33 | 7522.609 | 0.23076
23.9444 | 33 | 7535.0741 | 0.23081
23.937 | 33 | 7511.5829 | 0.23087
23.9296 | 33 | 7495.3214 | 0.23092
23.8358 | 32.0667 | 7676.907 | 0.22551
23.8333 | 32 | 7673.6167 | 0.2251
23.8457 | 31.9333 | 7685.0647 | 0.22459
23.858 | 31.8667 | 7710.7956 | 0.22408
23.8704 | 31.8 | 7741.2902 | 0.22358
23.8827 | 31.7333 | 7766.195 | 0.22307
23.9 | 30.4667 | 7959.9863 | 0.21525
23.8852 | 30.4 | 8057.6006 | 0.21496
23.8704 | 30.3333 | 8074.5405 | 0.21467
23.8556 | 30.2667 | 8090.2452 | 0.21438
23.8407 | 30.2 | 8096.6134 | 0.2141
23.8259 | 30.1333 | 8102.1042 | 0.21381
23.9148 | 28.8667 | 8332.1382 | 0.20611
23.9185 | 28.8 | 8431.0693 | 0.20573
23.9222 | 28.7333 | 8450.1229 | 0.20535
23.9259 | 28.6667 | 8479.1103 | 0.20496
23.9296 | 28.6 | 8501.386 | 0.20458
23.9333 | 28.5333 | 8520.4216 | 0.20421
23.937 | 28.4667 | 8534.3179 | 0.20383
23.7852 | 27.2 | 8639.5584 | 0.19838
23.7704 | 27.1333 | 8671.9781 | 0.19815
23.7556 | 27.0667 | 8678.6629 | 0.19792
23.7407 | 27 | 8705.8906 | 0.1977
23.758 | 27 | 8738.0542 | 0.19758
23.7753 | 27 | 8726.5435 | 0.19747
23.8716 | 27 | 8686.6632 | 0.19685
23.8556 | 27 | 8775.3802 | 0.19695
23.8395 | 27 | 8743.8239 | 0.19706
23.8235 | 27 | 8746.8827 | 0.19716
23.8074 | 27 | 8745.9746 | 0.19726
23.7914 | 27 | 8822.5948 | 0.19737
23.9247 | 26 | 8972.3105 | 0.19182
23.9198 | 26 | 9064.9047 | 0.19185
23.9148 | 26 | 9044.639 | 0.19188
23.9099 | 26 | 9042.0102 | 0.19191
23.9049 | 26 | 9035.1283 | 0.19195
23.9 | 26 | 9024.0823 | 0.19198
23.8222 | 26 | 8638.5788 | 0.19248
23.8296 | 26 | 8908.8551 | 0.19243
23.837 | 26 | 8907.4097 | 0.19238
23.8444 | 26 | 8908.9981 | 0.19233
23.8519 | 26 | 8914.1427 | 0.19229
23.8593 | 26 | 8906.2868 | 0.19224
23.7877 | 26 | 8664.2468 | 0.1927
23.7778 | 26 | 8854.4964 | 0.19276
23.7914 | 26 | 8838.1391 | 0.19267
23.8049 | 26 | 8846.3504 | 0.19259
23.8185 | 26 | 8852.4965 | 0.1925
23.8321 | 26 | 8840.81 | 0.19241
23.7728 | 26 | 8748.9692 | 0.19279
23.7568 | 26 | 8822.6288 | 0.19289
23.7407 | 26 | 8811.6733 | 0.19299
23.7593 | 26 | 8824.6417 | 0.19288
23.7778 | 26 | 8835.215 | 0.19276
23.7963 | 26 | 8834.9966 | 0.19264
23.7667 | 26 | 8719.1859 | 0.19283
23.7457 | 26 | 8784.2537 | 0.19296
23.7247 | 26 | 8782.6111 | 0.1931
23.7037 | 26 | 8769.7705 | 0.19323
23.7222 | 26 | 8782.2462 | 0.19311
23.7407 | 26 | 8793.1062 | 0.19299
23.7222 | 26 | 8736.7629 | 0.19311
23.7037 | 26 | 8751.1397 | 0.19323
23.7198 | 26 | 8748.9153 | 0.19313
23.7358 | 26 | 8751.3587 | 0.19303
23.7519 | 26 | 8746.7281 | 0.19292
23.8012 | 26 | 8594.1536 | 0.19261
23.8062 | 26 | 8632.5132 | 0.19258
23.8111 | 26 | 8635.1371 | 0.19255
23.816 | 26 | 8644.0824 | 0.19252
23.821 | 26 | 8629.6528 | 0.19248
23.8543 | 26 | 8459.3544 | 0.19227
23.8457 | 26 | 8617.1516 | 0.19233
23.837 | 26 | 8628.4494 | 0.19238
23.8284 | 26 | 8614.1066 | 0.19244
23.8198 | 26 | 8619.6885 | 0.19249
23.8111 | 26 | 8503.827 | 0.19255
23.7926 | 25 | 8764.764 | 0.18827
23.7654 | 25 | 8779.8748 | 0.18844
23.7383 | 25 | 8782.6978 | 0.18861
23.7111 | 25 | 8766.6443 | 0.18878
23.684 | 25 | 8740.7621 | 0.18895
23.7407 | 25 | 8702.3751 | 0.1886
23.7494 | 25 | 8783.5298 | 0.18854
23.758 | 25 | 8807.1699 | 0.18849
23.7667 | 25 | 8816.8509 | 0.18843
23.7753 | 25 | 8818.1347 | 0.18838
23.7963 | 25 | 8743.0885 | 0.18825
23.7716 | 25 | 8727.7062 | 0.1884
23.7469 | 25 | 8714.4885 | 0.18856
23.7222 | 25 | 8719.9455 | 0.18871
23.7037 | 25 | 8619.6711 | 0.18883
23.7148 | 25 | 8615.3101 | 0.18876
23.7259 | 25 | 8623.5806 | 0.18869
23.737 | 25 | 8625.4988 | 0.18862
23.7481 | 25 | 8374.8805 | 0.18855
23.7346 | 25 | 8539.8003 | 0.18863
23.7025 | 25 | 8539.181 | 0.18883
23.6704 | 25 | 8539.5626 | 0.18903
23.6383 | 25 | 8525.7047 | 0.18923
23.6062 | 25 | 8519.4721 | 0.18943
23.8173 | 25 | 8294.6041 | 0.18812
23.7938 | 25 | 8423.5835 | 0.18827
23.7704 | 25 | 8415.0014 | 0.18841
23.7469 | 25 | 8407.4206 | 0.18856
23.7235 | 25 | 8410.6424 | 0.1887
23.7926 | 25 | 8414.6515 | 0.18827
23.7667 | 25 | 8453.7718 | 0.18843
23.7407 | 25 | 8440.1745 | 0.1886
23.7148 | 25 | 8427.1493 | 0.18876
23.6889 | 25 | 8065.0714 | 0.18892
23.7346 | 24.2667 | 8304.7916 | 0.1856
23.7037 | 24.2 | 8485.9365 | 0.18552
23.6728 | 24.1333 | 8468.3317 | 0.18544
23.642 | 24.0667 | 8470.2112 | 0.18537
23.6111 | 24 | 8039.6884 | 0.18529
23.7037 | 24 | 8366.7517 | 0.18473
23.7111 | 24 | 8458.6756 | 0.18468
23.7185 | 24 | 8454.5113 | 0.18464
23.7259 | 24 | 8461.0911 | 0.18459
23.8 | 24 | 8482.7144 | 0.18414
23.779 | 24 | 8466.842 | 0.18427
23.758 | 24 | 8459.6816 | 0.1844
23.737 | 24 | 8462.3892 | 0.18452
23.716 | 24 | 7928.9627 | 0.18465
23.7667 | 25 | 8300.7568 | 0.18843
23.7704 | 25 | 8293.282 | 0.18841
23.7741 | 25 | 8303.3229 | 0.18839
23.7778 | 25 | 8314.9592 | 0.18837
23.7654 | 25 | 8469.6119 | 0.18844
23.7383 | 25 | 8466.9692 | 0.18861
23.7111 | 25 | 8450.5797 | 0.18878
23.684 | 25 | 8449.765 | 0.18895
23.6568 | 25 | 7988.232 | 0.18912
23.8148 | 26.6667 | 8405.7577 | 0.19562
23.7926 | 26.7333 | 8396.8118 | 0.19608
23.7704 | 26.8 | 8390.9016 | 0.19654
23.7481 | 26.8667 | 8380.3072 | 0.197
23.7259 | 26.9333 | 8378.7349 | 0.19747
23.9111 | 27.4 | 8535.1855 | 0.19854
23.8963 | 27.4667 | 8568.4672 | 0.19897
23.8815 | 27.5333 | 8586.1643 | 0.1994
23.8667 | 27.6 | 8531.3305 | 0.19984
23.8519 | 27.6667 | 8577.2034 | 0.20027
23.837 | 27.7333 | 8569.9192 | 0.2007
23.8222 | 27.8 | 8586.7177 | 0.20114
23.9259 | 28.1333 | 8572.9596 | 0.20216
23.9259 | 28.2 | 8593.2192 | 0.20251
23.9259 | 28.2667 | 8596.838 | 0.20285
23.9259 | 28.3333 | 8560.1975 | 0.2032
23.9259 | 28.4 | 8517.1574 | 0.20355
23.9259 | 28.4667 | 8506.4955 | 0.2039
23.9259 | 28.5333 | 8554.564 | 0.20426
23.9259 | 28.6 | 8002.7308 | 0.20461
23.8457 | 29 | 8541.6118 | 0.2073
23.8395 | 29 | 8591.3384 | 0.20735
23.8333 | 29 | 8572.9773 | 0.20739
23.8494 | 29.0667 | 8532.8095 | 0.20764
23.8654 | 29.1333 | 8517.1531 | 0.2079
23.8815 | 29.2 | 8484.8432 | 0.20816
23.8975 | 29.2667 | 8467.2894 | 0.20842
23.9136 | 29.3333 | 8435.4447 | 0.20868
23.9358 | 30 | 8348.2033 | 0.21228
23.916 | 30 | 8479.1154 | 0.21242
23.8963 | 30 | 8477.5121 | 0.21256
23.8765 | 30 | 8457.6629 | 0.21269
23.8568 | 30 | 8414.8257 | 0.21283
23.837 | 30 | 8462.0525 | 0.21296
23.8173 | 30 | 8492.6484 | 0.2131
23.7975 | 30 | 8468.3464 | 0.21324
23.7778 | 30 | 8363.3959 | 0.21337
23.7963 | 30 | 7747.4739 | 0.21324
24.0111 | 30.2 | 8453.4862 | 0.21291
23.9963 | 30.2667 | 8413.5871 | 0.2134
23.9815 | 30.3333 | 8398.5151 | 0.21389
23.9667 | 30.4 | 8432.5102 | 0.21439
23.9519 | 30.4667 | 8363.2132 | 0.21488
23.937 | 30.5333 | 8314.2988 | 0.21538
23.9222 | 30.6 | 8297.7482 | 0.21588
23.9074 | 30.6667 | 8303.6332 | 0.21638
23.8926 | 30.7333 | 8304.6713 | 0.21688
23.8778 | 30.8 | 8321.2903 | 0.21738
23.963 | 31 | 8508.3825 | 0.21799
23.9667 | 31 | 8486.7698 | 0.21796
23.9704 | 31 | 8464.1581 | 0.21793
23.9741 | 31 | 8506.3244 | 0.21791
23.9778 | 31 | 8485.0872 | 0.21788
23.9815 | 31 | 8466.2933 | 0.21785
23.9852 | 31 | 8486.3639 | 0.21783
23.9889 | 31 | 8458.5367 | 0.2178
23.9926 | 31 | 8363.5086 | 0.21778
23.9074 | 31.6667 | 8447.1867 | 0.22248
23.8963 | 31.7333 | 8376.1311 | 0.22297
23.8852 | 31.8 | 8280.6512 | 0.22347
23.8741 | 31.8667 | 8354.9109 | 0.22397
23.863 | 31.9333 | 8369.0157 | 0.22447
23.8519 | 32 | 8341.8137 | 0.22497
23.8704 | 32 | 8271.317 | 0.22484
23.8889 | 32 | 8312.1487 | 0.22471
23.9074 | 32 | 8354.5951 | 0.22458
23.9259 | 32 | 8354.9958 | 0.22444
23.9963 | 32.4 | 8384.3163 | 0.2265
23.9741 | 32.4667 | 8308.2708 | 0.22709
23.9519 | 32.5333 | 8370.4797 | 0.22769
23.9296 | 32.6 | 8289.2163 | 0.22828
23.9074 | 32.6667 | 8215.8265 | 0.22888
23.8852 | 32.7333 | 8304.804 | 0.22948
23.863 | 32.8 | 8201.8835 | 0.23008
23.8407 | 32.8667 | 8246.2628 | 0.23068
23.8185 | 32.9333 | 8252.7454 | 0.23128
23.7963 | 33 | 8291.2012 | 0.23188
24.0568 | 33 | 8426.3481 | 0.22999
24.0481 | 33 | 8299.9173 | 0.23005
24.0395 | 33 | 8483.0395 | 0.23012
24.0309 | 33 | 8429.2908 | 0.23018
24.0222 | 33 | 8330.8381 | 0.23024
24.0136 | 33 | 8276.513 | 0.23031
24.0049 | 33 | 8288.7792 | 0.23037
23.9963 | 33 | 8333.5879 | 0.23043
23.9877 | 33 | 8437.5937 | 0.2305
23.979 | 33 | 8360.1015 | 0.23056
23.9704 | 33 | 7648.6449 | 0.23062
23.9284 | 33 | 8271.0994 | 0.23093
23.9272 | 33 | 8240.4664 | 0.23094
23.9259 | 33 | 8398.4076 | 0.23095
23.937 | 33 | 8439.4674 | 0.23087
23.9481 | 33 | 8403.6473 | 0.23078
23.9593 | 33 | 8429.3558 | 0.2307
23.9704 | 33 | 8435.5006 | 0.23062
23.9815 | 33 | 8417.362 | 0.23054
23.9926 | 33 | 8382.9417 | 0.23046
24.0037 | 33 | 8440.5223 | 0.23038
23.9642 | 33 | 8268.1014 | 0.23067
23.9481 | 33 | 8422.3516 | 0.23078
23.9321 | 33 | 8345.5451 | 0.2309
23.916 | 33 | 8504.7342 | 0.23102
23.9 | 33 | 8553.804 | 0.23113
23.884 | 33 | 8380.2012 | 0.23125
23.8679 | 33 | 8541.2394 | 0.23137
23.8519 | 33 | 8553.0115 | 0.23148
23.8667 | 33.0667 | 8416.8266 | 0.23182
23.8815 | 33.1333 | 8315.6055 | 0.23216
24.0642 | 34 | 8437.9625 | 0.23672
24.0593 | 34 | 8424.2565 | 0.23676
24.0543 | 34 | 8420.1979 | 0.2368
24.0494 | 34 | 8482.0099 | 0.23683
24.0444 | 34 | 8346.0166 | 0.23687
24.0395 | 34 | 8483.7304 | 0.23691
24.0346 | 34 | 8447.3111 | 0.23695
24.0296 | 34 | 8257.0945 | 0.23698
24.0247 | 34 | 8110.0424 | 0.23702
24.0198 | 34 | 8073.6294 | 0.23706
23.9321 | 34 | 8524.5846 | 0.23771
23.9259 | 34 | 8540.2627 | 0.23775
23.9198 | 34 | 8520.3312 | 0.2378
23.9136 | 34 | 8449.8848 | 0.23784
23.9074 | 34 | 8350.4611 | 0.23789
23.921 | 34 | 8473.9079 | 0.23779
23.9346 | 34 | 8425.1787 | 0.23769
23.9481 | 34 | 8327.4482 | 0.23759
23.9617 | 34 | 8499.1272 | 0.23749
23.9753 | 34 | 8497.61 | 0.23739
23.9889 | 34 | 8510.2138 | 0.23729
24.0716 | 34 | 8253.7432 | 0.23667
24.0617 | 34 | 8301.784 | 0.23674
24.0519 | 34 | 8290.8202 | 0.23682
24.042 | 34 | 8107.141 | 0.23689
24.0321 | 34 | 8118.4745 | 0.23696
24.0222 | 34 | 8056.7485 | 0.23704
24.0123 | 34 | 8186.5346 | 0.23711
24.0025 | 34 | 8145.981 | 0.23718
23.9926 | 34 | 8174.2265 | 0.23726
23.9827 | 34 | 8245.4346 | 0.23733
23.9728 | 34 | 8379.9244 | 0.2374
23.9481 | 34 | 8395.7036 | 0.23759
23.9469 | 34 | 8473.6643 | 0.2376
23.9457 | 34 | 8414.6276 | 0.23761
23.9444 | 34 | 8466.6995 | 0.23762
23.9543 | 34.0667 | 8445.0132 | 0.23801
23.9642 | 34.1333 | 8444.8906 | 0.2384
23.9741 | 34.2 | 8478.37 | 0.23879
23.984 | 34.2667 | 8478.4613 | 0.23919
23.9938 | 34.3333 | 8272.5285 | 0.23958
24.0037 | 34.4 | 8248.9888 | 0.23998
24.0136 | 34.4667 | 8087.7182 | 0.24038
24.0617 | 35 | 8360.7529 | 0.24384
24.0556 | 35 | 8428.7145 | 0.24388
24.0494 | 35 | 8268.2377 | 0.24393
24.0432 | 35 | 8180.4397 | 0.24398
24.037 | 35 | 8043.5689 | 0.24402
24.0309 | 35 | 8108.6061 | 0.24407
24.0247 | 35 | 8058.0324 | 0.24412
24.0185 | 35 | 8251.0999 | 0.24416
24.0123 | 35 | 8363.4261 | 0.24421
24.0062 | 35 | 8469.6373 | 0.24426
24 | 35 | 7667.5123 | 0.2443
23.9864 | 35 | 8502.2436 | 0.24441
23.9852 | 35 | 8523.5356 | 0.24442
23.984 | 35 | 8464.7059 | 0.24442
23.9827 | 35 | 8490.5661 | 0.24443
23.9815 | 35 | 8446.1968 | 0.24444
23.9864 | 35 | 8456.4182 | 0.24441
23.9914 | 35 | 8410.5122 | 0.24437
23.9963 | 35 | 8396.7895 | 0.24433
24.0012 | 35 | 8386.406 | 0.24429
24.0062 | 35 | 8333.4418 | 0.24426
24.0111 | 35 | 8399.5488 | 0.24422
24.0605 | 35 | 8101.182 | 0.24385
24.063 | 35 | 8253.2793 | 0.24383
24.0654 | 35 | 8379.56 | 0.24381
24.0679 | 35 | 8381.504 | 0.24379
24.0704 | 35 | 8246.5025 | 0.24377
24.0728 | 35 | 8494.4527 | 0.24375
24.0753 | 35 | 8512.9547 | 0.24373
24.0778 | 35 | 8479.2809 | 0.24371
24.0802 | 35 | 8462.4948 | 0.24369
24.0679 | 35 | 8023.8174 | 0.24379
24.063 | 35 | 8057.5798 | 0.24383
24.058 | 35 | 8010.618 | 0.24386
24.0531 | 35 | 8022.7114 | 0.2439
24.0481 | 35 | 8167.2801 | 0.24394
24.0432 | 35 | 8174.3599 | 0.24398
24.0383 | 35 | 8323.8481 | 0.24401
24.0333 | 35 | 8370.9899 | 0.24405
24.0284 | 35 | 8381.1777 | 0.24409
24.0235 | 35 | 8438.6063 | 0.24413
24.0185 | 35 | 8441.4096 | 0.24416
23.9778 | 35 | 8109.8136 | 0.24447
23.9741 | 35 | 8046.3101 | 0.2445
23.9704 | 35 | 8034.213 | 0.24453
23.9667 | 35 | 8076.6398 | 0.24456
23.963 | 35 | 8104.2701 | 0.24458
23.9667 | 35 | 8139.7476 | 0.24456
23.9704 | 35 | 8088.6719 | 0.24453
23.9741 | 35 | 8074.3265 | 0.2445
23.9778 | 35 | 8049.0703 | 0.24447
24.0185 | 35 | 8421.6141 | 0.24416
24.0247 | 35 | 8390.7968 | 0.24412
24.0309 | 35 | 8258.3583 | 0.24407
24.037 | 35 | 8127.8505 | 0.24402
24.0432 | 35 | 8025.7116 | 0.24398
24.0494 | 35 | 8016.0473 | 0.24393
24.0556 | 35 | 8007.7468 | 0.24388
24.0617 | 35 | 7984.1332 | 0.24384
24.0679 | 35 | 7999.6845 | 0.24379
24.0741 | 35 | 8094.6982 | 0.24374
24.0741 | 35 | 8078.2874 | 0.24374
24.0667 | 35 | 8083.6676 | 0.2438
24.0593 | 35 | 8040.2468 | 0.24385
24.0519 | 35 | 8002.3137 | 0.24391
24.0444 | 35 | 7993.5016 | 0.24397
24.037 | 35 | 7975.406 | 0.24402
24.0296 | 35 | 7992.0763 | 0.24408
24.0222 | 35 | 7981.0914 | 0.24414
24.0148 | 35 | 7953.664 | 0.24419
24.0074 | 35 | 7948.0178 | 0.24425
24 | 35 | 8204.481 | 0.2443
24 | 35 | 8201.0017 | 0.2443
24 | 35 | 8159.8643 | 0.2443
24 | 35 | 8141.5811 | 0.2443
24 | 35 | 8148.4032 | 0.2443
24 | 34.9333 | 8195.6412 | 0.24382
24 | 34.8667 | 8202.4054 | 0.24334
24 | 34.8 | 8180.3962 | 0.24286
24 | 34.7333 | 8148.6276 | 0.24238
24 | 34.6667 | 8212.1119 | 0.2419
24 | 34 | 8240.8379 | 0.2372
24.0086 | 34 | 8244.971 | 0.23714
24.0173 | 34 | 8242.4996 | 0.23707
24.0259 | 34 | 8229.1289 | 0.23701
24.0346 | 34 | 8238.8241 | 0.23695
24.0432 | 34 | 8226.2927 | 0.23688
24.0519 | 34 | 8226.0723 | 0.23682
24.0605 | 34 | 8244.368 | 0.23675
24.0691 | 34 | 8233.8046 | 0.23669
24.0778 | 34 | 8245.2834 | 0.23662
24.0802 | 34 | 8273.9636 | 0.2366
24.0704 | 34 | 8255.5335 | 0.23668
24.0605 | 34 | 8249.859 | 0.23675
24.0506 | 34 | 8245.7385 | 0.23683
24.0407 | 34 | 8284.9604 | 0.2369
24.0309 | 34 | 8223.0233 | 0.23697
24.021 | 34 | 8214.8435 | 0.23705
24.0111 | 34 | 8251.9363 | 0.23712
24.0012 | 34 | 8226.1201 | 0.23719
23.9914 | 34 | 8218.0237 | 0.23727
23.9136 | 34 | 8048.9208 | 0.23784
23.9074 | 34 | 8113.9363 | 0.23789
23.9012 | 34 | 8110.1413 | 0.23793
23.8951 | 34 | 8126.1682 | 0.23798
23.8889 | 34 | 8128.956 | 0.23803
23.8951 | 34 | 8129.88 | 0.23798
23.9012 | 34 | 8114.4142 | 0.23793
23.9074 | 34 | 8121.7131 | 0.23789
23.9852 | 34 | 8105.3296 | 0.23731
23.9889 | 34 | 8069.3946 | 0.23729
23.9926 | 34 | 8083.7483 | 0.23726
23.9963 | 34 | 8084.1952 | 0.23723
24 | 34 | 8071.2221 | 0.2372
24.0037 | 34 | 8069.7006 | 0.23718
24.0074 | 34 | 8076.1909 | 0.23715
24.0111 | 34 | 8059.3475 | 0.23712
23.9852 | 33.6 | 7979.082 | 0.23456
23.9765 | 33.5333 | 8093.8245 | 0.23417
23.9679 | 33.4667 | 8078.5145 | 0.23378
23.9593 | 33.4 | 8091.6065 | 0.23339
23.9506 | 33.3333 | 8131.6685 | 0.233
23.942 | 33.2667 | 8148.107 | 0.23261
23.9333 | 33.2 | 8161.0426 | 0.23223
23.9247 | 33.1333 | 8164.5629 | 0.23185
23.8272 | 32.1333 | 8328.5627 | 0.226
23.821 | 32.0667 | 8347.3294 | 0.22562
23.8148 | 32 | 8350.4269 | 0.22524
23.8284 | 32 | 8343.3389 | 0.22514
23.842 | 32 | 8326.5473 | 0.22504
23.8556 | 32 | 8333.1587 | 0.22495
23.8691 | 32 | 8307.6105 | 0.22485
23.9691 | 31.6667 | 8222.6725 | 0.22204
23.9593 | 31.6 | 8266.1459 | 0.22169
23.9494 | 31.5333 | 8274.5489 | 0.22135
23.9395 | 31.4667 | 8268.1546 | 0.221
23.9296 | 31.4 | 8272.4234 | 0.22066
23.9198 | 31.3333 | 8306.7702 | 0.22032
23.9099 | 31.2667 | 8314.0571 | 0.21998
23.8012 | 31 | 8229.5389 | 0.21912
23.7963 | 31 | 8239.7319 | 0.21915
23.8111 | 31 | 8239.0468 | 0.21905
23.8259 | 31 | 8223.3704 | 0.21895
23.8407 | 31 | 8225.7338 | 0.21884
23.8556 | 31 | 8227.5714 | 0.21874
23.8802 | 30.4667 | 8316.7453 | 0.21538
23.863 | 30.4 | 8326.5684 | 0.21511
23.8457 | 30.3333 | 8344.838 | 0.21484
23.8284 | 30.2667 | 8331.7383 | 0.21457
23.8111 | 30.2 | 8370.7567 | 0.2143
23.7938 | 30.1333 | 8376.3542 | 0.21403
23.8963 | 30 | 8299.4418 | 0.21256
23.8988 | 30 | 8343.9426 | 0.21254
23.9012 | 30 | 8350.4938 | 0.21252
23.9037 | 30 | 8350.6935 | 0.21251
23.9062 | 30 | 8345.7951 | 0.21249
23.9086 | 30 | 8353.2899 | 0.21247
23.7877 | 30 | 8221.177 | 0.2133
23.7778 | 30 | 8218.8897 | 0.21337
23.7938 | 30 | 8229.9157 | 0.21326
23.8099 | 30 | 8233.844 | 0.21315
23.8259 | 30 | 8242.4766 | 0.21304
23.7877 | 29.2667 | 8222.8463 | 0.20916
23.7667 | 29.2 | 8219.4191 | 0.20893
23.7457 | 29.1333 | 8216.9934 | 0.20871
23.7247 | 29.0667 | 8224.4462 | 0.20848
23.7037 | 29 | 8233.0064 | 0.20826
23.8259 | 29 | 8084.0203 | 0.20744
23.8025 | 29 | 8111.0263 | 0.2076
23.779 | 29 | 8105.8356 | 0.20775
23.7556 | 29 | 8097.1393 | 0.20791
23.7321 | 29 | 8076.2141 | 0.20807
23.7716 | 28.3333 | 8131.4133 | 0.20423
23.7432 | 28.2667 | 8166.4494 | 0.20407
23.7148 | 28.2 | 8171.2015 | 0.20391
23.6864 | 28.1333 | 8192.4692 | 0.20375
23.658 | 28.0667 | 8188.7042 | 0.20359
23.7259 | 27.0667 | 8365.8261 | 0.19812
23.7037 | 27 | 8353.4504 | 0.19793
23.7185 | 27 | 8361.8553 | 0.19784
23.7333 | 27 | 8364.3743 | 0.19774
23.8358 | 26.7333 | 8468.0413 | 0.1958
23.8272 | 26.6667 | 8468.8528 | 0.19554
23.8185 | 26.6 | 8482.7596 | 0.19528
23.8099 | 26.5333 | 8501.5238 | 0.19502
23.8012 | 26.4667 | 8518.3186 | 0.19476
23.7025 | 26 | 8428.2106 | 0.19324
23.6753 | 26 | 8464.701 | 0.19341
23.6481 | 26 | 8490.0411 | 0.19358
23.6642 | 25.9333 | 8493.3905 | 0.19317
23.6802 | 25.8667 | 8499.5437 | 0.19277
23.7815 | 25 | 7902.548 | 0.18834
23.7519 | 25 | 8667.0211 | 0.18853
23.7222 | 25 | 8636.3962 | 0.18871
23.6926 | 25 | 8619.1798 | 0.18889
23.663 | 25 | 8605.6363 | 0.18908
23.7728 | 24.4667 | 8631.225 | 0.18618
23.7444 | 24.4 | 8672.2444 | 0.18608
23.716 | 24.3333 | 8702.3552 | 0.18598
23.6877 | 24.2667 | 8721.0922 | 0.18589
23.7074 | 24 | 8313.4503 | 0.1847
23.6753 | 24 | 8284.2315 | 0.1849
23.6432 | 24 | 8237.9951 | 0.18509
23.6111 | 24 | 8273.2 | 0.18529
23.7975 | 24 | 8321.5532 | 0.18415
23.784 | 24 | 8456.6528 | 0.18424
23.7704 | 24 | 8434.3015 | 0.18432
23.7568 | 24 | 8430.8654 | 0.1844
23.7432 | 24 | 8418.3134 | 0.18449
23.7222 | 23 | 8510.8649 | 0.18082
23.7222 | 23 | 8509.6667 | 0.18082
23.7222 | 23 | 8501.0025 | 0.18082
23.7222 | 23 | 8506.7172 | 0.18082
23.7407 | 24 | 8308.3227 | 0.1845
23.7346 | 24 | 8262.5545 | 0.18454
23.7284 | 24 | 8265.1146 | 0.18458
23.7222 | 24 | 8265.2373 | 0.18461
23.7642 | 24 | 7851.6408 | 0.18436
23.7358 | 24 | 8333.5206 | 0.18453
23.7074 | 24 | 8275.0106 | 0.1847
23.679 | 24 | 8262.6094 | 0.18488
23.6506 | 24 | 8283.7589 | 0.18505
23.8111 | 24.5333 | 8076.0844 | 0.18621
23.7852 | 24.6 | 8407.6708 | 0.18665
23.7593 | 24.6667 | 8376.4066 | 0.18708
23.7333 | 24.7333 | 8359.2718 | 0.18752
23.7074 | 24.8 | 8337.3695 | 0.18796
23.8198 | 25.5333 | 8158.7217 | 0.19041
23.7926 | 25.6 | 8445.2986 | 0.19087
23.7654 | 25.6667 | 8424.3316 | 0.19134
23.7383 | 25.7333 | 8426.0017 | 0.19181
23.7111 | 25.8 | 8419.3718 | 0.19228
23.684 | 25.8667 | 8388.9384 | 0.19275
23.8704 | 26.4667 | 8581.1816 | 0.19432
23.8519 | 26.5333 | 8572.9155 | 0.19475
23.8333 | 26.6 | 8538.2381 | 0.19518
23.8148 | 26.6667 | 8531.4279 | 0.19562
23.7963 | 26.7333 | 8479.7857 | 0.19605
23.7778 | 26.8 | 8490.4858 | 0.19649
23.9296 | 28 | 8209.785 | 0.20145
23.9247 | 28 | 8401.0124 | 0.20148
23.9198 | 28 | 8432.3052 | 0.20151
23.9148 | 28 | 8451.5979 | 0.20155
23.9099 | 28 | 8401.3512 | 0.20158
23.9049 | 28 | 8434.1185 | 0.20161
23.9 | 28 | 8527.7083 | 0.20165
23.8383 | 28.8667 | 8128.5046 | 0.20663
23.8358 | 28.9333 | 8311.5635 | 0.20701
23.8333 | 29 | 8327.1419 | 0.20739
23.8481 | 29.0667 | 8292.6419 | 0.20765
23.863 | 29.1333 | 8291.2168 | 0.20792
23.8778 | 29.2 | 8374.1375 | 0.20818
23.8926 | 29.2667 | 8352.3852 | 0.20845
23.9074 | 29.3333 | 8377.2037 | 0.20872
23.9173 | 30 | 8296.9488 | 0.21241
23.9 | 30 | 8228.6078 | 0.21253
23.8827 | 30 | 8256.2048 | 0.21265
23.8654 | 30 | 8407.1513 | 0.21277
23.8481 | 30 | 8389.8515 | 0.21289
23.8309 | 30 | 8359.0422 | 0.21301
23.8136 | 30 | 8399.0468 | 0.21313
23.7963 | 30 | 8394.1519 | 0.21324
23.8136 | 30.0667 | 8351.9982 | 0.21351
24.0333 | 31 | 8272.7045 | 0.21749
24.0222 | 31 | 8313.1376 | 0.21757
24.0111 | 31 | 8311.35 | 0.21764
24 | 31 | 8366.2903 | 0.21772
23.9889 | 31 | 8330.362 | 0.2178
23.9778 | 31 | 8310.756 | 0.21788
23.9667 | 31 | 8354.0995 | 0.21796
23.9556 | 31 | 8266.7797 | 0.21804
23.9444 | 31 | 8218.0373 | 0.21812
23.9333 | 31 | 8243.4261 | 0.21819
23.9049 | 31.8667 | 8128.6284 | 0.22375
23.9062 | 31.9333 | 7994.7029 | 0.22416
23.9074 | 32 | 7983.2303 | 0.22458
23.9198 | 32 | 8151.0401 | 0.22449
23.9321 | 32 | 8257.7112 | 0.2244
23.9444 | 32 | 8249.823 | 0.22431
23.9568 | 32 | 8251.3722 | 0.22422
23.9691 | 32 | 8204.5921 | 0.22413
23.9815 | 32 | 8240.4997 | 0.22405
23.9938 | 32 | 8290.5046 | 0.22396
23.9346 | 32 | 8296.5409 | 0.22438
23.9148 | 32 | 8177.3718 | 0.22452
23.8951 | 32 | 8223.3478 | 0.22467
23.8753 | 32 | 8361.7253 | 0.22481
23.8556 | 32 | 8263.6607 | 0.22495
23.8358 | 32 | 8263.1715 | 0.22509
23.816 | 32 | 8279.6379 | 0.22523
23.7963 | 32 | 8225.0978 | 0.22537
23.8173 | 32 | 8309.3385 | 0.22522
23.8383 | 32 | 8275.9597 | 0.22507
24.037 | 32.2667 | 8267.5116 | 0.22535
24.0185 | 32.3333 | 8265.7191 | 0.22591
24 | 32.4 | 8303.4761 | 0.22647
23.9815 | 32.4667 | 8371.5313 | 0.22704
23.963 | 32.5333 | 8418.5457 | 0.22761
23.9444 | 32.6 | 8304.7246 | 0.22818
23.9259 | 32.6667 | 8234.4067 | 0.22875
23.9074 | 32.7333 | 8300.6621 | 0.22932
23.8889 | 32.8 | 8324.8497 | 0.22989
23.8704 | 32.8667 | 8246.3914 | 0.23046
24 | 33 | 8247.5484 | 0.23041
23.9988 | 33 | 8242.7401 | 0.23041
23.9975 | 33 | 8146.0726 | 0.23042
23.9963 | 33 | 8216.9958 | 0.23043
23.9951 | 33 | 8187.165 | 0.23044
23.9938 | 33 | 8211.5057 | 0.23045
23.9926 | 33 | 8309.3208 | 0.23046
23.9914 | 33 | 8272.1861 | 0.23047
23.9901 | 33 | 8273.1635 | 0.23048
23.9889 | 33 | 8366.2646 | 0.23049
23.9074 | 33 | 8179.5926 | 0.23108
23.9 | 33 | 8263.6417 | 0.23113
23.8926 | 33 | 8178.2386 | 0.23119
23.8852 | 33 | 8116.2286 | 0.23124
23.8778 | 33 | 8048.4841 | 0.2313
23.8704 | 33 | 8047.6982 | 0.23135
23.8864 | 33 | 8026.7346 | 0.23123
23.9025 | 33 | 8283.6812 | 0.23112
23.9185 | 33 | 8312.1776 | 0.231
23.9346 | 33 | 8381.061 | 0.23088
23.9506 | 33 | 8362.9913 | 0.23077
23.9926 | 33 | 8127.9445 | 0.23046
23.9728 | 33 | 8119.1675 | 0.2306
23.9531 | 33 | 8153.7475 | 0.23075
23.9333 | 33 | 8135.166 | 0.23089
23.9136 | 33 | 8235.3568 | 0.23104
23.8938 | 33 | 8341.2716 | 0.23118
23.8741 | 33 | 8323.0672 | 0.23132
23.8543 | 33 | 8328.512 | 0.23147
23.8346 | 33 | 8278.2615 | 0.23161
23.8148 | 33 | 8158.8265 | 0.23175
24 | 33 | 8199.0109 | 0.23041
24 | 33.0667 | 8370.0266 | 0.23085
24 | 33.1333 | 8553.0186 | 0.23129
24 | 33.2 | 8416.3663 | 0.23174
24 | 33.2667 | 8366.4717 | 0.23219
24 | 33.3333 | 8315.8613 | 0.23264
24 | 33.4 | 8341.4064 | 0.23309
24 | 33.4667 | 8254.1187 | 0.23354
24 | 33.5333 | 8210.2846 | 0.23399
24 | 33.6 | 8246.7615 | 0.23445
23.8889 | 34 | 7811.2731 | 0.23803
23.8765 | 34 | 7953.8069 | 0.23812
23.8642 | 34 | 7925.5856 | 0.23821
23.8519 | 34 | 7919.6301 | 0.2383
23.8395 | 34 | 7929.2731 | 0.23839
23.8272 | 34 | 7926.1925 | 0.23848
23.8148 | 34 | 7920.1136 | 0.23857
23.8309 | 34 | 7928.8425 | 0.23845
23.8469 | 34 | 7927.7954 | 0.23833
24.0358 | 34 | 8080.5925 | 0.23694
24.0309 | 34 | 8038.614 | 0.23697
24.0259 | 34 | 8044.1154 | 0.23701
24.021 | 34 | 8201.2034 | 0.23705
24.016 | 34 | 8235.2202 | 0.23708
24.0111 | 34 | 8235.3483 | 0.23712
24.0062 | 34 | 8351.9961 | 0.23716
24.0012 | 34 | 8448.1609 | 0.23719
23.9074 | 34 | 8087.7336 | 0.23789
23.9 | 34 | 8189.8218 | 0.23794
23.8926 | 34 | 8240.6035 | 0.238
23.8852 | 34 | 8350.5935 | 0.23805
23.8778 | 34 | 8273.7141 | 0.23811
23.8704 | 34 | 8230.7415 | 0.23816
23.8815 | 34 | 8165.455 | 0.23808
23.8926 | 34 | 8188.4322 | 0.238
23.9037 | 34 | 8262.4964 | 0.23792
23.9148 | 34 | 7936.9664 | 0.23783
24.037 | 34.2 | 8039.1316 | 0.23832
24.037 | 34.2667 | 8022.2696 | 0.23879
24.037 | 34.3333 | 8020.6141 | 0.23926
24.037 | 34.4 | 8062.6499 | 0.23973
24.037 | 34.4667 | 8069.5742 | 0.2402
24.037 | 34.5333 | 8150.8698 | 0.24067
24.037 | 34.6 | 8299.0481 | 0.24115
24.037 | 34.6667 | 8288.5694 | 0.24162
23.937 | 35 | 8236.2342 | 0.24478
23.9259 | 35 | 8128.6726 | 0.24486
23.9148 | 35 | 8023.2963 | 0.24495
23.9037 | 35 | 8039.7489 | 0.24503
23.8926 | 35 | 8001.7279 | 0.24511
23.8815 | 35 | 8105.2554 | 0.24519
23.8704 | 35 | 8132.4073 | 0.24528
23.8778 | 35 | 8078.3767 | 0.24522
23.8852 | 35 | 8053.4866 | 0.24517
23.9815 | 35 | 7857.4442 | 0.24444
23.984 | 35 | 7903.5242 | 0.24442
23.9864 | 35 | 7898.808 | 0.24441
23.9889 | 35 | 7915.8462 | 0.24439
23.9914 | 35 | 7948.642 | 0.24437
23.9938 | 35 | 7939.6996 | 0.24435
23.9963 | 35 | 7916.0219 | 0.24433
23.9988 | 35 | 7935.3865 | 0.24431
24.0012 | 35 | 7925.2134 | 0.24429
24.0037 | 35 | 7913.8107 | 0.24428
23.9494 | 35 | 7890.8853 | 0.24469
23.9407 | 35 | 7957.0219 | 0.24475
23.9321 | 35 | 7940.7499 | 0.24482
23.9235 | 35 | 7965.1202 | 0.24488
23.9148 | 35 | 7921.9811 | 0.24495
23.9062 | 35 | 7923.5584 | 0.24501
23.8975 | 35 | 7998.3793 | 0.24507
23.8889 | 35 | 7992.7319 | 0.24514
23.921 | 34.1333 | 8301.8039 | 0.23872
23.9235 | 34.0667 | 8313.3589 | 0.23824
23.9259 | 34 | 8344.2604 | 0.23775
23.9333 | 34 | 8285.6023 | 0.2377
23.9407 | 34 | 8255.8134 | 0.23764
23.9481 | 34 | 8352.6318 | 0.23759
23.9556 | 34 | 8447.8824 | 0.23753
23.963 | 34 | 8312.2797 | 0.23748
23.9704 | 34 | 8192.1994 | 0.23742
24.0321 | 34 | 8092.2398 | 0.23696
24.0309 | 34 | 8117.1743 | 0.23697
24.0296 | 34 | 8155.821 | 0.23698
24.0284 | 34 | 8250.5146 | 0.23699
24.0272 | 34 | 8248.3656 | 0.237
24.0259 | 34 | 8319.5613 | 0.23701
24.0247 | 34 | 8335.7628 | 0.23702
24.0235 | 34 | 8392.1834 | 0.23703
23.9988 | 34 | 8251.0578 | 0.23721
23.9963 | 34 | 8366.9021 | 0.23723
23.9938 | 34 | 8371.3826 | 0.23725
23.9914 | 34 | 8376.5651 | 0.23727
23.9889 | 34 | 8464.6288 | 0.23729
23.9864 | 34 | 8449.9977 | 0.2373
23.984 | 34 | 8369.8462 | 0.23732
23.9815 | 34 | 8448.4103 | 0.23734
23.979 | 34 | 8506.0377 | 0.23736
23.9519 | 34 | 8383.4838 | 0.23756
23.9494 | 34 | 8475.7899 | 0.23758
23.9469 | 34 | 8349.8552 | 0.2376
23.9444 | 34 | 8398.8026 | 0.23762
23.9481 | 34 | 8366.2408 | 0.23759
23.9519 | 34 | 8327.6383 | 0.23756
23.9556 | 34 | 8246.6471 | 0.23753
23.9593 | 34 | 8268.4421 | 0.23751
23.963 | 34 | 8231.6406 | 0.23748
24.0074 | 34.1333 | 8180.2742 | 0.23808
24.0111 | 34.2 | 8188.7697 | 0.23852
24.0148 | 34.2667 | 8212.8833 | 0.23896
24.0185 | 34.3333 | 8259.2119 | 0.2394
24.0222 | 34.4 | 8247.3702 | 0.23984
24.0259 | 34.4667 | 8191.5524 | 0.24028
24.0296 | 34.5333 | 8215.5856 | 0.24073
24.0333 | 34.6 | 8233.0594 | 0.24118
24.0432 | 35 | 7964.7767 | 0.24398
24.0407 | 35 | 8088.3482 | 0.244
24.0383 | 35 | 8089.3667 | 0.24401
24.0358 | 35 | 8067.9156 | 0.24403
24.0333 | 35 | 8037.7948 | 0.24405
24.0309 | 35 | 8048.1043 | 0.24407
24.0284 | 35 | 8031.1 | 0.24409
24.0259 | 35 | 8023.7935 | 0.24411
24.0235 | 35 | 8050.1457 | 0.24413
24.021 | 35 | 7697.757 | 0.24414
23.9568 | 34.3333 | 8142.8535 | 0.23986
23.9506 | 34.2667 | 8156.5677 | 0.23943
23.9444 | 34.2 | 8177.8195 | 0.23901
23.9383 | 34.1333 | 8186.1813 | 0.23859
23.9321 | 34.0667 | 8181.1647 | 0.23817
23.9259 | 34 | 8211.8396 | 0.23775
23.9284 | 34 | 8214.8539 | 0.23773
23.9309 | 34 | 8247.3157 | 0.23772
23.9333 | 34 | 8233.926 | 0.2377
23.963 | 34 | 8159.6339 | 0.23748
23.9679 | 34 | 8154.7861 | 0.23744
23.9728 | 34 | 8148.2525 | 0.2374
23.9778 | 34 | 8134.1343 | 0.23737
23.9827 | 34 | 8134.0572 | 0.23733
23.9877 | 34 | 8118.9502 | 0.23729
23.9926 | 34 | 8106.5084 | 0.23726
23.9975 | 34 | 8117.8104 | 0.23722
24.0062 | 34 | 7977.5604 | 0.23716
24 | 34 | 8037.3552 | 0.2372
23.9938 | 34 | 8014.7949 | 0.23725
23.9877 | 34 | 8005.7997 | 0.23729
23.9815 | 34 | 8017.1734 | 0.23734
23.9753 | 34 | 8008.3233 | 0.23739
23.9691 | 34 | 7995.4763 | 0.23743
23.963 | 34 | 7988.8111 | 0.23748
23.8556 | 33.2 | 8115.1343 | 0.2328
23.8481 | 33.1333 | 8099.6275 | 0.2324
23.8407 | 33.0667 | 8115.9215 | 0.23201
23.8333 | 33 | 8128.5589 | 0.23162
23.8432 | 33 | 8130.6303 | 0.23155
23.8531 | 33 | 8152.0738 | 0.23147
23.863 | 33 | 8158.8397 | 0.2314
23.9568 | 32.7333 | 7966.1974 | 0.22896
23.9506 | 32.6667 | 8105.1504 | 0.22857
23.9444 | 32.6 | 8123.0661 | 0.22818
23.9383 | 32.5333 | 8120.5123 | 0.22779
23.9321 | 32.4667 | 8133.2242 | 0.2274
23.9259 | 32.4 | 8163.9231 | 0.22701
23.9198 | 32.3333 | 8177.1792 | 0.22662
23.8247 | 32 | 8032.1495 | 0.22517
23.8198 | 32 | 8189.1294 | 0.2252
23.8148 | 32 | 8184.8228 | 0.22524
23.8284 | 31.9333 | 8196.0398 | 0.22472
23.842 | 31.8667 | 8206.587 | 0.2242
23.8556 | 31.8 | 8217.8005 | 0.22368
23.8691 | 31.7333 | 8240.8873 | 0.22317
23.8802 | 30.4667 | 8427.3236 | 0.21538
23.863 | 30.4 | 8440.2309 | 0.21511
23.8457 | 30.3333 | 8457.6354 | 0.21484
23.8284 | 30.2667 | 8460.912 | 0.21457
23.8111 | 30.2 | 8469.6059 | 0.2143
23.7938 | 30.1333 | 8482.6472 | 0.21403
23.9111 | 29.8 | 8421.6203 | 0.21131
23.9123 | 29.7333 | 8478.9409 | 0.21092
23.9136 | 29.6667 | 8484.8823 | 0.21054
23.9148 | 29.6 | 8505.6205 | 0.21016
23.916 | 29.5333 | 8517.7189 | 0.20977
23.9173 | 29.4667 | 8535.9346 | 0.20939
23.8049 | 29 | 8496.6687 | 0.20758
23.7963 | 29 | 8473.26 | 0.20764
23.8111 | 29.0667 | 8434.1007 | 0.2079
23.8259 | 29.1333 | 8439.2768 | 0.20817
23.8407 | 29.2 | 8394.1044 | 0.20843
23.8556 | 29.2667 | 8405.149 | 0.2087
23.7667 | 30 | 7868.5752 | 0.21345
23.7457 | 30 | 7870.1729 | 0.21359
23.7247 | 30 | 7898.2139 | 0.21373
23.7037 | 30 | 7875.7309 | 0.21387
23.7259 | 29.9333 | 7875.545 | 0.21334
23.779 | 29 | 8087.304 | 0.20775
23.7556 | 29 | 8094.9749 | 0.20791
23.7321 | 29 | 8085.9866 | 0.20807
23.7086 | 29 | 8082.7885 | 0.20822
23.6852 | 29 | 8075.3699 | 0.20838
23.7654 | 28.2667 | 8088.4767 | 0.20392
23.7407 | 28.2 | 8086.6732 | 0.20374
23.716 | 28.1333 | 8100.8099 | 0.20355
23.6914 | 28.0667 | 8149.9432 | 0.20337
23.6667 | 28 | 8084.9614 | 0.20319
23.7667 | 27.9333 | 7877.5883 | 0.20219
23.7741 | 27.8667 | 7913.719 | 0.2018
23.7815 | 27.8 | 7946.9543 | 0.20141
23.7889 | 27.7333 | 7944.6929 | 0.20102
23.8272 | 27 | 8311.1968 | 0.19714
23.8025 | 27 | 8392.2909 | 0.1973
23.7778 | 27 | 8358.6452 | 0.19746
23.7531 | 27 | 8378.3726 | 0.19762
23.7284 | 27 | 8367.3259 | 0.19778
23.7778 | 26 | 8347.4728 | 0.19276
23.7716 | 26 | 8324.1624 | 0.1928
23.7654 | 26 | 8318.4076 | 0.19284
23.7593 | 26 | 8316.1127 | 0.19288
23.8148 | 25 | 8492.894 | 0.18813
23.7963 | 25 | 8415.3322 | 0.18825
23.7778 | 25 | 8319.1178 | 0.18837
23.7593 | 25 | 8330.9996 | 0.18848
23.7407 | 25 | 8133.5225 | 0.1886
23.7099 | 25 | 8161.2881 | 0.18879
23.679 | 25 | 8157.7152 | 0.18898
23.6481 | 25 | 8022.1949 | 0.18917
23.7914 | 24 | 8222.8425 | 0.18419
23.7642 | 24 | 8333.2207 | 0.18436
23.737 | 24 | 8315.4348 | 0.18452
23.7099 | 24 | 8340.8374 | 0.18469
23.6259 | 24 | 8203.8399 | 0.1852
23.5926 | 24 | 8260.5918 | 0.1854
23.6037 | 24 | 8271.8408 | 0.18533
23.6148 | 24 | 8243.9683 | 0.18526
23.7556 | 24 | 8067.6542 | 0.18441
23.7407 | 24 | 8258.0973 | 0.1845
23.7259 | 24 | 8206.295 | 0.18459
23.7111 | 24 | 8190.9183 | 0.18468
23.7667 | 24 | 8191.7772 | 0.18434
23.7432 | 24 | 8146.749 | 0.18449
23.7198 | 24 | 8163.732 | 0.18463
23.6963 | 24 | 8154.8165 | 0.18477
23.7469 | 25 | 8134.2062 | 0.18856
23.716 | 25 | 8233.3183 | 0.18875
23.6852 | 25 | 8233.0185 | 0.18894
23.6543 | 25 | 8234.1558 | 0.18913
23.716 | 26.7333 | 8065.7228 | 0.19657
23.6852 | 26.8 | 8120.2644 | 0.19709
23.6543 | 26.8667 | 8108.3449 | 0.19761
23.6235 | 26.9333 | 8098.3725 | 0.19812
23.7222 | 27.9333 | 8179.1917 | 0.20248
23.7037 | 28 | 8147.0801 | 0.20294
23.7247 | 28 | 8164.6031 | 0.20281
23.7457 | 28 | 8189.9737 | 0.20267
23.8284 | 28.7333 | 8122.4415 | 0.20598
23.8111 | 28.8 | 8233.3349 | 0.20645
23.7938 | 28.8667 | 8206.9002 | 0.20693
23.7765 | 28.9333 | 8226.2539 | 0.20741
23.7593 | 29 | 8142.2803 | 0.20789
23.779 | 29 | 8126.9343 | 0.20775
23.9259 | 29 | 8229.3214 | 0.20676
23.9074 | 29 | 8268.137 | 0.20689
23.8889 | 29 | 8268.108 | 0.20701
23.8704 | 29 | 8247.2483 | 0.20714
23.8519 | 29 | 8242.7464 | 0.20726
23.8333 | 29 | 8273.9405 | 0.20739
23.8148 | 29 | 8247.519 | 0.20751
23.9111 | 29.0667 | 8247.8858 | 0.20722
23.9148 | 29.1333 | 8274.1415 | 0.20756
23.9185 | 29.2 | 8228.9135 | 0.20791
23.9222 | 29.2667 | 8335.2057 | 0.20825
23.9259 | 29.3333 | 8326.5987 | 0.20859
23.9296 | 29.4 | 8362.6399 | 0.20894
23.9333 | 29.4667 | 8203.7172 | 0.20928
23.8296 | 30 | 8241.8168 | 0.21302
23.8185 | 30 | 8161.3598 | 0.21309
23.8074 | 30 | 8152.6596 | 0.21317
23.7963 | 30 | 8177.4983 | 0.21324
23.8123 | 30 | 8204.1565 | 0.21313
23.8284 | 30 | 8288.1974 | 0.21302
23.8444 | 30 | 8295.7748 | 0.21291
23.9753 | 30 | 8272.9215 | 0.21201
23.963 | 30 | 8538.8722 | 0.21209
23.9506 | 30 | 8446.4261 | 0.21218
23.9383 | 30 | 8366.6214 | 0.21227
23.9259 | 30 | 8288.69 | 0.21235
23.9136 | 30 | 8533.1951 | 0.21244
23.9012 | 30 | 8605.5258 | 0.21252
23.8889 | 30 | 8352.1634 | 0.21261
23.8691 | 30 | 8430.4865 | 0.21274
23.8704 | 30 | 8449.9395 | 0.21274
23.8802 | 30 | 8441.1233 | 0.21267
23.8901 | 30 | 8450.0996 | 0.2126
23.9 | 30 | 8579.6941 | 0.21253
23.9099 | 30 | 8523.1454 | 0.21246
23.9198 | 30 | 8572.9688 | 0.21239
23.9296 | 30 | 8651.8701 | 0.21233
23.8704 | 30 | 8467.4887 | 0.21274
23.8556 | 30 | 8427.254 | 0.21284
23.8407 | 30 | 8482.1611 | 0.21294
23.8259 | 30 | 8434.8499 | 0.21304
23.8111 | 30 | 8411.5952 | 0.21314
23.7963 | 30 | 8406.9697 | 0.21324
23.8099 | 30 | 8451.2957 | 0.21315
23.9852 | 30 | 8420.6921 | 0.21194
23.9802 | 30 | 8470.1977 | 0.21197
23.9753 | 30 | 8454.8321 | 0.21201
23.9704 | 30 | 8549.9055 | 0.21204
23.9654 | 30 | 8535.4763 | 0.21208
23.9605 | 30 | 8547.375 | 0.21211
23.9556 | 30 | 8661.4798 | 0.21215
23.9506 | 30 | 8572.8908 | 0.21218
23.8519 | 30 | 8646.7321 | 0.21286
23.8457 | 30 | 8579.5649 | 0.21291
23.8395 | 30 | 8567.6034 | 0.21295
23.8333 | 30 | 8645.1668 | 0.21299
23.8494 | 30 | 8566.8116 | 0.21288
23.8654 | 30 | 8519.4796 | 0.21277
23.8815 | 30 | 8544.1296 | 0.21266
24.0123 | 30 | 8661.1983 | 0.21175
24 | 30 | 8641.8637 | 0.21184
23.9877 | 30 | 8629.8628 | 0.21192
23.9753 | 30 | 8591.6188 | 0.21201
23.963 | 30 | 8591.6788 | 0.21209
23.9506 | 30 | 8611.0658 | 0.21218
23.9383 | 30 | 8686.5814 | 0.21227
23.9259 | 30 | 8706.0795 | 0.21235
23.9136 | 30 | 8735.4511 | 0.21244
23.9037 | 30.8 | 8683.7495 | 0.2172
23.9049 | 30.8667 | 8672.8079 | 0.21759
23.9062 | 30.9333 | 8769.6596 | 0.21798
23.9074 | 31 | 8675.0781 | 0.21838
23.9173 | 31 | 8582.025 | 0.21831
23.9272 | 31 | 8521.0666 | 0.21824
23.937 | 31 | 8529.5136 | 0.21817
23.9469 | 31 | 8632.8034 | 0.2181
23.9568 | 31 | 8523.3456 | 0.21803
23.9667 | 31 | 7808.6602 | 0.21796
23.9519 | 31 | 7798.4171 | 0.21806
23.937 | 31 | 7800.3354 | 0.21817
23.9222 | 31 | 7760.9477 | 0.21827
23.9074 | 31 | 7669.6281 | 0.21838
23.8926 | 31 | 7647.8956 | 0.21848
23.8778 | 31 | 7642.2008 | 0.21858
23.863 | 31 | 7644.7472 | 0.21869
23.8889 | 31 | 7762.4667 | 0.21851
23.9 | 31.0667 | 7808.0252 | 0.21883
23.9111 | 31.1333 | 7819.5675 | 0.21916
23.9222 | 31.2 | 7852.2219 | 0.21949
23.9333 | 31.2667 | 7881.1001 | 0.21982
23.9444 | 31.3333 | 7866.9268 | 0.22015
23.9556 | 31.4 | 7876.7955 | 0.22048
23.9691 | 32 | 8000.3994 | 0.22413
23.9568 | 32 | 8002.1415 | 0.22422
23.9444 | 32 | 8003.0683 | 0.22431
23.9321 | 32 | 8041.5796 | 0.2244
23.9198 | 32 | 8059.573 | 0.22449
23.9074 | 32 | 8030.0591 | 0.22458
23.8951 | 32 | 8007.8419 | 0.22467
23.8543 | 32 | 7914.973 | 0.22496
23.8531 | 32 | 7960.375 | 0.22496
23.8519 | 32 | 7990.5124 | 0.22497
23.863 | 31.9333 | 7989.1594 | 0.22447
23.8741 | 31.8667 | 7982.8374 | 0.22397
23.8852 | 31.8 | 7992.172 | 0.22347
23.8963 | 31.7333 | 8046.8684 | 0.22297
23.937 | 31 | 7804.9954 | 0.21817
23.9235 | 31 | 7766.2201 | 0.21826
23.9099 | 31 | 7747.0989 | 0.21836
23.8963 | 31 | 7681.1544 | 0.21845
23.8827 | 31 | 7612.6787 | 0.21855
23.8691 | 31 | 7586.649 | 0.21865
23.8556 | 31 | 7574.361 | 0.21874
23.9296 | 31 | 7608.9823 | 0.21822
23.8457 | 31 | 7734.6691 | 0.21881
23.8284 | 31 | 7797.1686 | 0.21893
23.8111 | 31 | 7790.2917 | 0.21905
23.7938 | 31 | 7777.6498 | 0.21917
23.7765 | 31 | 7830.5427 | 0.21929
23.7593 | 31 | 7821.4764 | 0.21941
23.7765 | 31 | 7826.4386 | 0.21929
23.9753 | 31 | 8075.9586 | 0.2179
23.9667 | 31 | 8132.5745 | 0.21796
23.958 | 31 | 8163.016 | 0.21802
23.9494 | 31 | 8138.7225 | 0.21808
23.9407 | 31 | 8157.1536 | 0.21814
23.9321 | 31 | 8156.7863 | 0.2182
23.9235 | 31 | 8144.4324 | 0.21826
23.837 | 31 | 7818.5835 | 0.21887
23.8333 | 31 | 7693.5518 | 0.2189
23.8457 | 31 | 7699.2501 | 0.21881
23.858 | 31 | 7670.5902 | 0.21872
23.8704 | 31 | 7713.7197 | 0.21864
23.8827 | 31 | 7672.4667 | 0.21855
23.8951 | 31 | 7658.8779 | 0.21846
23.7914 | 27 | 7826.2339 | 0.19737
23.7889 | 27 | 7806.854 | 0.19738
23.7864 | 27 | 7793.9785 | 0.1974
23.784 | 27 | 7808.712 | 0.19742
23.7815 | 27 | 7810.5273 | 0.19743
23.7889 | 26 | 7905.8616 | 0.19269
23.7852 | 26 | 8043.4435 | 0.19271
23.7815 | 26 | 8028.7107 | 0.19274
23.7778 | 26 | 8035.6844 | 0.19276
23.7741 | 26 | 8030.121 | 0.19278
23.8148 | 25.6667 | 7960.9506 | 0.19103
23.7926 | 25.6 | 8102.9217 | 0.19087
23.7704 | 25.5333 | 8101.6875 | 0.19072
23.7481 | 25.4667 | 8107.7689 | 0.19056
23.7259 | 25.4 | 8117.9447 | 0.19041
23.7531 | 25 | 7979.8229 | 0.18852
23.7469 | 25 | 8135.0901 | 0.18856
23.7407 | 25 | 8122.2109 | 0.1886
23.7346 | 25 | 8091.3137 | 0.18863
23.7284 | 25 | 8083.1326 | 0.18867
23.7963 | 24 | 8201.1173 | 0.18416
23.7778 | 24 | 8270.2304 | 0.18428
23.7593 | 24 | 8269.0362 | 0.18439
23.7407 | 24 | 8271.6473 | 0.1845
23.7333 | 24 | 8055.1338 | 0.18455
23.6975 | 24 | 8179.9537 | 0.18476
23.6617 | 24 | 8170.8996 | 0.18498
23.6259 | 24 | 8158.033 | 0.1852
23.6938 | 24 | 8020.0368 | 0.18479
23.6617 | 24 | 8154.5015 | 0.18498
23.6296 | 24 | 8170.8971 | 0.18518
23.6358 | 24 | 8185.5933 | 0.18514
23.7667 | 24.8 | 8069.1926 | 0.18759
23.7568 | 24.7333 | 8074.0868 | 0.18738
23.7469 | 24.6667 | 8075.2925 | 0.18716
23.737 | 24.6 | 8109.8843 | 0.18694
23.6963 | 23 | 8312.5031 | 0.18098
23.6617 | 23 | 8314.7614 | 0.18118
23.6272 | 23 | 8309.6988 | 0.18139
23.5926 | 23 | 8287.6111 | 0.18159
23.7556 | 23 | 8169.0655 | 0.18062
23.7222 | 23 | 8302.0959 | 0.18082
23.6889 | 23 | 8301.8243 | 0.18102
23.6556 | 23 | 8299.2866 | 0.18122
23.6222 | 23 | 8210.7046 | 0.18142
23.7815 | 24 | 8134.4798 | 0.18425
23.7852 | 24 | 8273.1719 | 0.18423
23.7889 | 24 | 8260.9817 | 0.18421
23.7926 | 24 | 8273.3113 | 0.18418
23.7963 | 24 | 8288.1784 | 0.18416
23.8469 | 24.1333 | 8346.1133 | 0.18438
23.8444 | 24.2 | 8452.3871 | 0.18466
23.842 | 24.2667 | 8428.5023 | 0.18494
23.8395 | 24.3333 | 8422.3538 | 0.18522
23.837 | 24.4 | 8415.8918 | 0.18551
23.8346 | 24.4667 | 8407.6825 | 0.18579
23.8568 | 25 | 8474.4662 | 0.18787
23.8593 | 25 | 8507.2841 | 0.18785
23.8617 | 25 | 8532.2994 | 0.18784
23.8642 | 25 | 8558.5614 | 0.18782
23.8667 | 25 | 8533.8894 | 0.18781
23.8691 | 25 | 8587.6689 | 0.18779
23.8025 | 25.9333 | 8445.5892 | 0.1923
23.7963 | 26 | 8450.9491 | 0.19264
23.8111 | 26 | 8446.9576 | 0.19255
23.8259 | 26 | 8496.315 | 0.19245
23.8407 | 26 | 8489.5817 | 0.19236
23.8556 | 26 | 8492.8169 | 0.19226
23.8704 | 26 | 8595.454 | 0.19217
23.8333 | 26.6667 | 8463.5923 | 0.1955
23.8148 | 26.7333 | 8513.716 | 0.19593
23.7963 | 26.8 | 8487.509 | 0.19637
23.7778 | 26.8667 | 8494.2147 | 0.19681
23.7593 | 26.9333 | 8480.8042 | 0.19725
23.7407 | 27 | 8471.355 | 0.1977
23.7617 | 27 | 8509.0566 | 0.19756
23.7827 | 27 | 8308.503 | 0.19742
23.937 | 27.4 | 8527.695 | 0.19837
23.9173 | 27.4667 | 8604.2888 | 0.19883
23.8975 | 27.5333 | 8569.3262 | 0.1993
23.8778 | 27.6 | 8557.4095 | 0.19976
23.858 | 27.6667 | 8480.6452 | 0.20023
23.8383 | 27.7333 | 8488.7175 | 0.2007
23.8185 | 27.8 | 8403.7341 | 0.20116
23.7988 | 27.8667 | 8376.4521 | 0.20163
23.9667 | 28 | 8448.7074 | 0.2012
23.9593 | 28 | 8513.1212 | 0.20125
23.9519 | 28 | 8470.6988 | 0.2013
23.9444 | 28 | 8468.693 | 0.20135
23.937 | 28 | 8492.509 | 0.2014
23.9296 | 28 | 8461.1311 | 0.20145
23.9222 | 28 | 8427.9504 | 0.2015
23.9148 | 28 | 8471.9405 | 0.20155
23.9025 | 28 | 8530.0583 | 0.20163
23.9049 | 28 | 8716.7548 | 0.20161
23.9074 | 28 | 8664.3914 | 0.2016
23.916 | 28 | 8596.0843 | 0.20154
23.9247 | 28 | 8667.3724 | 0.20148
23.9333 | 28 | 8655.8765 | 0.20142
23.942 | 28 | 8590.9079 | 0.20137
23.9506 | 28 | 8576.1585 | 0.20131
23.9593 | 28 | 8587.7381 | 0.20125
23.8765 | 28.6667 | 8672.9262 | 0.2053
23.8605 | 28.7333 | 8635.0993 | 0.20576
23.8444 | 28.8 | 8662.8441 | 0.20623
23.8284 | 28.8667 | 8633.315 | 0.2067
23.8123 | 28.9333 | 8487.85 | 0.20717
23.7963 | 29 | 8525.5948 | 0.20764
23.8148 | 29 | 8622.1945 | 0.20751
23.8333 | 29 | 8670.2988 | 0.20739
23.8519 | 29 | 8353.8773 | 0.20726
24.0049 | 29 | 8532.3538 | 0.20622
23.9877 | 29 | 8646.517 | 0.20634
23.9704 | 29 | 8910.8709 | 0.20646
23.9531 | 29 | 8938.6974 | 0.20658
23.9358 | 29 | 8904.815 | 0.20669
23.9185 | 29 | 8727.0476 | 0.20681
23.9012 | 29 | 8686.6552 | 0.20693
23.884 | 29 | 8650.1805 | 0.20705
23.8667 | 29 | 8611.5828 | 0.20716
23.8494 | 29 | 8253.2594 | 0.20728
23.963 | 29 | 8849.0447 | 0.20651
23.9654 | 29 | 8866.233 | 0.20649
23.9679 | 29 | 8870.509 | 0.20647
23.9704 | 29 | 8850.8908 | 0.20646
23.9728 | 29 | 8794.9395 | 0.20644
23.9753 | 29 | 8776.1196 | 0.20642
23.9778 | 29 | 8784.0239 | 0.20641
23.9802 | 29 | 8747.9192 | 0.20639
23.9827 | 29 | 8686.6117 | 0.20637
23.8765 | 29 | 8568.3302 | 0.2071
23.8642 | 29 | 8609.5207 | 0.20718
23.8519 | 29 | 8691.6124 | 0.20726
23.8395 | 29 | 8829.6674 | 0.20735
23.8272 | 29 | 8808.6864 | 0.20743
23.8148 | 29 | 8730.6215 | 0.20751
23.8321 | 29 | 8710.1314 | 0.2074
23.8494 | 29 | 8769.47 | 0.20728
23.8667 | 29 | 8704.4244 | 0.20716
23.9877 | 29 | 8439.7379 | 0.20634
23.9704 | 29 | 8475.2688 | 0.20646
23.9531 | 29 | 8498.0194 | 0.20658
23.9358 | 29 | 8509.221 | 0.20669
23.9185 | 29 | 8527.7514 | 0.20681
23.9012 | 29 | 8559.7193 | 0.20693
23.884 | 29 | 8503.514 | 0.20705
23.8667 | 29 | 8477.067 | 0.20716
23.8494 | 29 | 8490.7002 | 0.20728
23.9235 | 29 | 8376.8797 | 0.20678
23.921 | 29 | 8329.3733 | 0.20679
23.9185 | 29 | 8271.64 | 0.20681
23.916 | 29 | 8155.9775 | 0.20683
23.9136 | 29 | 8071.3557 | 0.20684
23.9111 | 29 | 7944.3683 | 0.20686
23.9086 | 29 | 7798.3889 | 0.20688
23.9062 | 29 | 7767.3063 | 0.20689
23.8593 | 29.8 | 7800.5135 | 0.21167
23.8556 | 29.7333 | 7797.3862 | 0.21131
23.8519 | 29.6667 | 7805.6564 | 0.21096
23.8481 | 29.6 | 7823.8777 | 0.21061
23.8444 | 29.5333 | 7836.4048 | 0.21026
23.8704 | 28.6667 | 7999.4375 | 0.20534
23.8593 | 28.6 | 8023.0771 | 0.20506
23.8481 | 28.5333 | 8025.5774 | 0.20478
23.837 | 28.4667 | 8041.6519 | 0.2045
23.8259 | 28.4 | 8051.7695 | 0.20422
23.837 | 27.5333 | 8147.9254 | 0.1997
23.8111 | 27.4667 | 8191.9959 | 0.19953
23.7852 | 27.4 | 8203.0133 | 0.19937
23.7593 | 27.3333 | 8197.462 | 0.19921
23.7333 | 27.2667 | 8213.567 | 0.19905
23.7074 | 27.2 | 8222.7216 | 0.19889
23.7765 | 27 | 8100.623 | 0.19746
23.7593 | 27 | 8243.8297 | 0.19758
23.7667 | 27 | 8228.616 | 0.19753
23.7741 | 27 | 8227.0686 | 0.19748
23.7815 | 27 | 8248.6523 | 0.19743
23.7889 | 27 | 8250.9961 | 0.19738
23.821 | 26 | 8435.3505 | 0.19248
23.7963 | 26 | 8429.3199 | 0.19264
23.7716 | 26 | 8435.678 | 0.1928
23.7469 | 26 | 8437.8104 | 0.19295
23.821 | 25.8667 | 8201.7014 | 0.19188
23.8148 | 25.8 | 8352.1698 | 0.19162
23.8086 | 25.7333 | 8356.5861 | 0.19136
23.8025 | 25.6667 | 8351.4544 | 0.1911
23.7963 | 25.6 | 8358.6559 | 0.19085
23.8037 | 25 | 8344.3447 | 0.1882
23.7938 | 25 | 8350.1056 | 0.18827
23.784 | 25 | 8350.3786 | 0.18833
23.7741 | 25 | 8351.0965 | 0.18839
23.7642 | 25 | 8366.4095 | 0.18845
23.721 | 24 | 8491.5801 | 0.18462
23.6889 | 24 | 8466.6567 | 0.18482
23.6568 | 24 | 8463.4362 | 0.18501
23.6247 | 24 | 8464.3921 | 0.18521
23.7914 | 24 | 8352.5983 | 0.18419
23.763 | 24 | 8432.5906 | 0.18437
23.7346 | 24 | 8454.0222 | 0.18454
23.7062 | 24 | 8424.0961 | 0.18471
23.8099 | 23 | 8604.6436 | 0.1803
23.7827 | 23 | 8654.0197 | 0.18046
23.7556 | 23 | 8618.5297 | 0.18062
23.7284 | 23 | 8617.5132 | 0.18078
23.6852 | 23 | 8336.165 | 0.18104
23.6864 | 23 | 8525.6008 | 0.18104
23.6877 | 23 | 8502.2854 | 0.18103
23.6889 | 23 | 8507.8783 | 0.18102
23.6778 | 23 | 8273.7618 | 0.18109
23.6481 | 23 | 8442.6465 | 0.18126
23.6519 | 23 | 8421.4145 | 0.18124
23.6556 | 23 | 8398.7982 | 0.18122
23.6926 | 23 | 8343.7193 | 0.181
23.6593 | 23 | 8341.3159 | 0.1812
23.6259 | 23 | 8322.8711 | 0.18139
23.5926 | 23 | 8313.0347 | 0.18159
23.7728 | 23 | 8262.1124 | 0.18052
23.7531 | 23 | 8352.8362 | 0.18064
23.7333 | 23 | 8343.7785 | 0.18076
23.7136 | 23 | 8337.4164 | 0.18087
23.6852 | 23 | 8247.6959 | 0.18104
23.6481 | 23 | 8272.6351 | 0.18126
23.6111 | 23 | 8263.1151 | 0.18148
23.5741 | 23 | 8254.8504 | 0.1817
23.8086 | 23 | 8365.4321 | 0.1803
23.7926 | 23 | 8338.3168 | 0.1804
23.7765 | 23 | 8327.2127 | 0.1805
23.7605 | 23 | 8326.9257 | 0.18059
23.8086 | 24.3333 | 8198.0299 | 0.18541
23.7926 | 24.4 | 8182.7347 | 0.18578
23.7765 | 24.4667 | 8166.8104 | 0.18615
23.7605 | 24.5333 | 8157.9455 | 0.18653
23.7654 | 25.7333 | 8177.2352 | 0.19164
23.7407 | 25.8 | 8178.0198 | 0.19209
23.716 | 25.8667 | 8215.7044 | 0.19255
23.6914 | 25.9333 | 8191.669 | 0.193
23.6667 | 26 | 8182.5081 | 0.19346
23.6914 | 26 | 8208.4868 | 0.19331
23.8025 | 26.6667 | 8201.6844 | 0.1957
23.779 | 26.7333 | 8260.4369 | 0.19617
23.7556 | 26.8 | 8281.8968 | 0.19664
23.7321 | 26.8667 | 8265.4001 | 0.19711
23.7086 | 26.9333 | 8244.0325 | 0.19758
23.6852 | 27 | 8181.1388 | 0.19805
23.7099 | 27 | 8207.1515 | 0.19789
23.8827 | 27.4667 | 7780.3519 | 0.19906
23.858 | 27.5333 | 8303.063 | 0.19956
23.8333 | 27.6 | 8335.7611 | 0.20006
23.8086 | 27.6667 | 8254.3897 | 0.20055
23.784 | 27.7333 | 8213.4059 | 0.20105
23.7593 | 27.8 | 8173.1494 | 0.20155
23.7346 | 27.8667 | 8206.9451 | 0.20206
23.7099 | 27.9333 | 8183.4159 | 0.20256
23.9728 | 28.2667 | 8295.5743 | 0.20254
23.9568 | 28.3333 | 8235.8695 | 0.20299
23.9407 | 28.4 | 8230.3597 | 0.20345
23.9247 | 28.4667 | 8326.0045 | 0.20391
23.9086 | 28.5333 | 8189.5565 | 0.20437
23.8926 | 28.6 | 8188.5717 | 0.20483
23.8765 | 28.6667 | 8302.5701 | 0.2053
23.8605 | 28.7333 | 8280.6461 | 0.20576
23.9259 | 29 | 8210.1366 | 0.20676
23.9259 | 29.0667 | 8195.5757 | 0.20712
23.9259 | 29.1333 | 8176.1126 | 0.20749
23.9259 | 29.2 | 8185.5312 | 0.20785
23.9259 | 29.2667 | 8203.7483 | 0.20822
23.9259 | 29.3333 | 8282.0937 | 0.20859
23.9259 | 29.4 | 8356.4396 | 0.20896
23.9259 | 29.4667 | 8267.9674 | 0.20933
23.9259 | 29.5333 | 8218.1431 | 0.2097
23.8667 | 30 | 8193.397 | 0.21276
23.8617 | 30 | 8211.4338 | 0.21279
23.8568 | 30 | 8190.1537 | 0.21283
23.8519 | 30 | 8138.5798 | 0.21286
23.863 | 30.0667 | 8128.3222 | 0.21317
23.8741 | 30.1333 | 8151.7013 | 0.21348
23.8852 | 30.2 | 8087.6574 | 0.21379
23.8963 | 30.2667 | 8066.4949 | 0.2141
23.9074 | 30.3333 | 8026.2305 | 0.21441
23.8741 | 31 | 7735.9061 | 0.21861
23.858 | 31 | 8148.7448 | 0.21872
23.842 | 31 | 8152.1059 | 0.21884
23.8259 | 31 | 8061.992 | 0.21895
23.8099 | 31 | 8029.6473 | 0.21906
23.7938 | 31 | 8046.1619 | 0.21917
23.7778 | 31 | 8239.9867 | 0.21928
23.7988 | 31.0667 | 8188.7455 | 0.21954
23.8198 | 31.1333 | 8138.6591 | 0.2198
23.9877 | 32 | 8086.5544 | 0.224
23.9667 | 32 | 7975.8984 | 0.22415
23.9457 | 32 | 7936.9562 | 0.2243
23.9247 | 32 | 8000.7701 | 0.22445
23.9037 | 32 | 8115.0422 | 0.2246
23.8827 | 32 | 8011.0068 | 0.22475
23.8617 | 32 | 8021.095 | 0.2249
23.8407 | 32 | 7894.5449 | 0.22505
23.8198 | 32 | 7947.5674 | 0.2252
23.9975 | 33 | 7937.9056 | 0.23042
23.9951 | 33 | 7874.7219 | 0.23044
23.9926 | 33 | 7940.638 | 0.23046
23.9901 | 33 | 7975.4491 | 0.23048
23.9877 | 33 | 7858.9869 | 0.2305
23.9852 | 33 | 7899.8726 | 0.23051
23.9827 | 33 | 7920.4367 | 0.23053
23.9802 | 33 | 7872.972 | 0.23055
23.9778 | 33 | 7887.7525 | 0.23057
23.8679 | 33.7333 | 7562.3258 | 0.23633
23.8593 | 33.8 | 7614.2371 | 0.23686
23.8506 | 33.8667 | 7606.405 | 0.23738
23.842 | 33.9333 | 7576.0737 | 0.23791
23.8333 | 34 | 7557.8535 | 0.23843
23.8494 | 34 | 7546.763 | 0.23832
23.8654 | 34 | 7675.886 | 0.2382
23.8815 | 34 | 7651.9026 | 0.23808
23.8975 | 34 | 7692.617 | 0.23796
23.9778 | 34 | 7739.3886 | 0.23737
23.9617 | 34 | 7782.5971 | 0.23749
23.9457 | 34 | 7783.1903 | 0.23761
23.9296 | 34 | 7805.5221 | 0.23772
23.9136 | 34 | 7736.6006 | 0.23784
23.8975 | 34 | 7723.7844 | 0.23796
23.8815 | 34 | 7769.09 | 0.23808
23.8654 | 34 | 7752.2929 | 0.2382
23.963 | 35 | 7553.6731 | 0.24458
23.9679 | 35 | 7512.9082 | 0.24455
23.9728 | 35 | 7531.0933 | 0.24451
23.9778 | 35 | 7491.4043 | 0.24447
23.9827 | 35 | 7417.0658 | 0.24443
23.9877 | 35 | 7416.8333 | 0.2444
23.9926 | 35 | 7556.0133 | 0.24436
23.9975 | 35 | 7655.6028 | 0.24432
23.9185 | 35 | 7514.6471 | 0.24492
23.9037 | 35 | 7508.5179 | 0.24503
23.8889 | 35 | 7527.4184 | 0.24514
23.8741 | 35 | 7587.4885 | 0.24525
23.8593 | 35 | 7655.3883 | 0.24536
23.8444 | 35 | 7641.7554 | 0.24547
23.8296 | 35 | 7545.8855 | 0.24558
23.8148 | 35 | 7556.54 | 0.24569
23.8296 | 35 | 7543.9174 | 0.24558
24.0272 | 35 | 7672.8075 | 0.2441
24.0222 | 35 | 7713.4121 | 0.24414
24.0173 | 35 | 7547.8665 | 0.24417
24.0123 | 35 | 7485.0841 | 0.24421
24.0074 | 35 | 7512.5987 | 0.24425
24.0025 | 35 | 7534.238 | 0.24428
23.9975 | 35 | 7600.5525 | 0.24432
23.9926 | 35 | 7624.4916 | 0.24436
23.9877 | 35 | 7612.5533 | 0.2444
23.8815 | 35.7333 | 7433.272 | 0.25061
23.8741 | 35.8 | 7424.3136 | 0.25116
23.8667 | 35.8667 | 7528.5742 | 0.25172
23.8593 | 35.9333 | 7558.2061 | 0.25228
23.8519 | 36 | 7460.5734 | 0.25284
23.8654 | 35.9333 | 7453.5546 | 0.25223
23.879 | 35.8667 | 7421.6206 | 0.25163
23.8926 | 35.8 | 7397.059 | 0.25102
24.0457 | 34.8667 | 7777.4906 | 0.24299
24.0407 | 34.8 | 7741.241 | 0.24255
24.0358 | 34.7333 | 7717.0723 | 0.24211
24.0309 | 34.6667 | 7718.2922 | 0.24167
24.0259 | 34.6 | 7712.36 | 0.24123
24.021 | 34.5333 | 7711.0727 | 0.24079
24.016 | 34.4667 | 7829.4228 | 0.24036
24.0111 | 34.4 | 7878.0697 | 0.23992
24.0062 | 34.3333 | 7912.5157 | 0.23949
23.9074 | 33.3333 | 8318.2345 | 0.23332
23.9 | 33.2667 | 8316.4123 | 0.23292
23.8926 | 33.2 | 8197.2067 | 0.23253
23.8852 | 33.1333 | 8280.5986 | 0.23213
23.8778 | 33.0667 | 8399.2552 | 0.23174
23.8704 | 33 | 8244.0819 | 0.23135
23.879 | 33 | 8213.5977 | 0.23129
23.8877 | 33 | 8177.188 | 0.23122
24.0049 | 32.9333 | 8201.5753 | 0.22993
24.0099 | 32.8667 | 8148.1692 | 0.22945
24.0148 | 32.8 | 8190.0616 | 0.22897
24.0198 | 32.7333 | 8196.9208 | 0.2285
24.0247 | 32.6667 | 8263.7651 | 0.22803
24.0296 | 32.6 | 8361.3042 | 0.22756
24.0346 | 32.5333 | 8431.6731 | 0.22709
24.0395 | 32.4667 | 8496.1767 | 0.22662
24.0444 | 32.4 | 8495.672 | 0.22615
23.9963 | 31.5333 | 8716.0883 | 0.22101
23.9852 | 31.4667 | 8648.2931 | 0.22068
23.9741 | 31.4 | 8761.0254 | 0.22035
23.963 | 31.3333 | 8688.3856 | 0.22002
23.9519 | 31.2667 | 8692.1843 | 0.21969
23.9407 | 31.2 | 8710.615 | 0.21936
23.9296 | 31.1333 | 8653.9531 | 0.21903
23.9185 | 31.0667 | 8605.461 | 0.2187
23.9074 | 31 | 8596.1624 | 0.21838
23.9074 | 31 | 8526.5578 | 0.21838
23.9074 | 31 | 8563.3444 | 0.21838
23.9074 | 31 | 8544.5695 | 0.21838
23.9185 | 30.9333 | 8541.6937 | 0.2179
23.9296 | 30.8667 | 8546.0309 | 0.21742
23.9407 | 30.8 | 8543.9537 | 0.21694
23.9519 | 30.7333 | 8550.5877 | 0.21646
23.963 | 30.6667 | 8562.0552 | 0.21599
23.9741 | 30.6 | 8594.396 | 0.21551
24.0296 | 30 | 9132.5969 | 0.21163
24.0222 | 30 | 9108.4757 | 0.21168
24.0148 | 30 | 9055.873 | 0.21173
24.0074 | 30 | 9046.4228 | 0.21179
24 | 30 | 9048.6229 | 0.21184
23.9926 | 30 | 9074.2635 | 0.21189
23.9852 | 30 | 9088.7264 | 0.21194
23.9778 | 30 | 9119.6152 | 0.21199
23.9704 | 30 | 9115.1203 | 0.21204
23.9901 | 30 | 9170.6614 | 0.21191
23.9926 | 30 | 9145.0554 | 0.21189
23.9951 | 30 | 9126.6825 | 0.21187
23.9975 | 30 | 9141.8991 | 0.21185
24 | 30 | 9166.7169 | 0.21184
23.9988 | 30 | 9207.8055 | 0.21185
23.9975 | 30 | 9225.1324 | 0.21185
23.9963 | 30 | 9241.4353 | 0.21186
23.984 | 30 | 9100.5463 | 0.21195
23.9827 | 30 | 9069.275 | 0.21196
23.9815 | 30 | 9137.3932 | 0.21197
23.9889 | 30 | 9215.3547 | 0.21191
23.9963 | 30 | 9203.5963 | 0.21186
24.0037 | 30 | 9173.4998 | 0.21181
24.0111 | 30 | 9190.6135 | 0.21176
24.0185 | 30 | 9210.335 | 0.21171
24.0259 | 30 | 9214.2401 | 0.21166
24.0333 | 30 | 9207.4368 | 0.2116
24.0815 | 30 | 9113.1162 | 0.21127
24.0778 | 30 | 9153.9584 | 0.21129
24.0741 | 30 | 9157.7222 | 0.21132
24.0704 | 30 | 9141.455 | 0.21134
24.0667 | 30 | 9057.9328 | 0.21137
24.063 | 30 | 9068.9615 | 0.2114
24.0593 | 30 | 9111.599 | 0.21142
24.0556 | 30 | 9085.4155 | 0.21145
24.0519 | 30 | 9077.2078 | 0.21147
24.0481 | 30 | 9097.056 | 0.2115
23.9481 | 30 | 9099.6944 | 0.2122
23.9383 | 30 | 9002.6156 | 0.21227
23.9284 | 30 | 8993.906 | 0.21233
23.9185 | 30 | 9018.4748 | 0.2124
23.9086 | 30 | 9028.8325 | 0.21247
23.8988 | 30 | 9030.5603 | 0.21254
23.8889 | 30 | 8980.7863 | 0.21261
23.8914 | 30 | 8957.2811 | 0.21259
23.8938 | 30 | 8931.6554 | 0.21257
23.8963 | 30 | 8906.1041 | 0.21256
23.9321 | 30 | 8797.7172 | 0.21231
23.9383 | 30 | 8814.7225 | 0.21227
23.9444 | 30 | 8808.9608 | 0.21222
23.9506 | 30 | 8816.2371 | 0.21218
23.9568 | 30 | 8803.2474 | 0.21214
23.963 | 30 | 8812.4134 | 0.21209
23.9691 | 30 | 8798.7124 | 0.21205
23.8901 | 30 | 8432.8528 | 0.2126
23.8741 | 30 | 8419.063 | 0.21271
23.858 | 30 | 8409.4447 | 0.21282
23.842 | 30 | 8402.191 | 0.21293
23.8259 | 30 | 8391.8221 | 0.21304
23.8099 | 30 | 8378.5773 | 0.21315
23.7938 | 30 | 8380.3576 | 0.21326
23.9099 | 29.8667 | 8234.9475 | 0.2117
23.9111 | 29.8 | 8233.9036 | 0.21131
23.9123 | 29.7333 | 8238.2545 | 0.21092
23.9136 | 29.6667 | 8253.7298 | 0.21054
23.9148 | 29.6 | 8263.8944 | 0.21016
23.916 | 29.5333 | 8279.1271 | 0.20977
23.7926 | 29 | 8326.8962 | 0.20766
23.7815 | 29 | 8330.6439 | 0.20774
23.7704 | 29 | 8315.8657 | 0.20781
23.7593 | 29 | 8331.8874 | 0.20789
23.7778 | 29 | 8327.9625 | 0.20776
23.7963 | 29 | 8340.9782 | 0.20764
23.8148 | 29 | 8185.6755 | 0.20751
23.8593 | 28.4 | 8460.153 | 0.204
23.8395 | 28.3333 | 8437.2409 | 0.20378
23.8198 | 28.2667 | 8429.803 | 0.20356
23.8 | 28.2 | 8434.5288 | 0.20335
23.7802 | 28.1333 | 8448.0111 | 0.20313
23.8852 | 28 | 8457.9392 | 0.20175
23.8691 | 28 | 8433.646 | 0.20185
23.8531 | 28 | 8424.6524 | 0.20196
23.837 | 28 | 8427.1402 | 0.20207
23.821 | 28 | 8406.6319 | 0.20217
23.8889 | 27 | 8417.0019 | 0.19673
23.8827 | 27 | 8534.1077 | 0.19677
23.8765 | 27 | 8520.2473 | 0.19681
23.8704 | 27 | 8504.1077 | 0.19685
23.8642 | 27 | 8506.1751 | 0.19689
23.858 | 27 | 8517.7213 | 0.19693
23.8407 | 27 | 8413.2111 | 0.19705
23.8444 | 27 | 8381.7583 | 0.19702
23.8481 | 27 | 8374.6638 | 0.197
23.8519 | 27 | 8389.4828 | 0.19697
23.8556 | 27 | 8393.1355 | 0.19695
23.8556 | 27 | 8353.3624 | 0.19695
23.8506 | 27 | 8324.921 | 0.19698
23.8457 | 27 | 8324.4063 | 0.19702
23.8407 | 27 | 8325.6686 | 0.19705
23.8358 | 27 | 8328.8763 | 0.19708
23.8457 | 26 | 8401.4585 | 0.19233
23.821 | 26 | 8461.2402 | 0.19248
23.7963 | 26 | 8437.0199 | 0.19264
23.7716 | 26 | 8435.0729 | 0.1928
23.7469 | 26 | 8425.0267 | 0.19295
23.7222 | 26 | 8071.3431 | 0.19311
23.7432 | 26 | 8321.918 | 0.19298
23.7222 | 26 | 8403.8804 | 0.19311
23.7284 | 25.9333 | 8413.766 | 0.19277
23.7346 | 25.8667 | 8432.0259 | 0.19243
23.7407 | 25.8 | 8442.0452 | 0.19209
23.7469 | 25.7333 | 8076.7273 | 0.19175
23.7432 | 25 | 8283.8996 | 0.18858
23.7148 | 25 | 8409.49 | 0.18876
23.6864 | 25 | 8385.5216 | 0.18893
23.658 | 25 | 8415.8224 | 0.18911
23.6296 | 25 | 8420.0267 | 0.18928
23.6457 | 25 | 8009.7451 | 0.18918
23.7346 | 25 | 8197.6923 | 0.18863
23.7099 | 25 | 8335.4698 | 0.18879
23.6852 | 25 | 8350.5158 | 0.18894
23.6926 | 25 | 8338.953 | 0.18889
23.7 | 25 | 8322.1791 | 0.18885
23.8111 | 24 | 8424.6505 | 0.18407
23.7963 | 24 | 8449.6305 | 0.18416
23.7815 | 24 | 8478.2106 | 0.18425
23.7667 | 24 | 8478.9225 | 0.18434
23.7519 | 24 | 7930.5726 | 0.18443
23.7765 | 24 | 8450.8629 | 0.18428
23.7667 | 24 | 8484.8896 | 0.18434
23.7568 | 24 | 8451.5627 | 0.1844
23.7469 | 24 | 8431.0905 | 0.18446
23.737 | 24 | 8433.0344 | 0.18452
23.7802 | 24 | 8421.5113 | 0.18426
23.7481 | 24 | 8405.9547 | 0.18446
23.716 | 24 | 8400.4799 | 0.18465
23.684 | 24 | 8387.9237 | 0.18485
23.7531 | 24 | 8200.2906 | 0.18443
23.7469 | 24 | 8396.9375 | 0.18446
23.7407 | 24 | 8359.8127 | 0.1845
23.7346 | 24 | 8355.3982 | 0.18454
23.7284 | 24 | 8371.3936 | 0.18458
23.7222 | 24 | 8156.2715 | 0.18461
23.721 | 24 | 8374.4038 | 0.18462
23.7198 | 24 | 8344.3639 | 0.18463
23.7185 | 24 | 8351.5165 | 0.18464
23.8086 | 24 | 8381.3132 | 0.18409
23.784 | 24 | 8363.5665 | 0.18424
23.7593 | 24 | 8364.6676 | 0.18439
23.7346 | 24 | 8369.8486 | 0.18454
23.7111 | 24 | 8483.854 | 0.18468
23.684 | 24 | 8527.1379 | 0.18485
23.6568 | 24 | 8534.8732 | 0.18501
23.6296 | 24 | 8537.3063 | 0.18518
23.6519 | 24 | 8546.1964 | 0.18504
23.7704 | 24 | 8738.391 | 0.18432
23.7556 | 24 | 8737.2624 | 0.18441
23.7407 | 24 | 8709.8546 | 0.1845
23.758 | 24.0667 | 8732.284 | 0.18466
23.7753 | 24.1333 | 8716.2169 | 0.18482
23.8025 | 25 | 8671.4715 | 0.18821
23.7827 | 25 | 8662.8667 | 0.18833
23.763 | 25 | 8687.6255 | 0.18846
23.7432 | 25 | 8691.771 | 0.18858
23.7235 | 25 | 8646.4623 | 0.1887
23.7037 | 25 | 8633.8818 | 0.18883
23.9296 | 26 | 8535.2051 | 0.19179
23.9086 | 26 | 8625.8403 | 0.19192
23.8877 | 26 | 8644.6802 | 0.19206
23.8667 | 26 | 8644.775 | 0.19219
23.8457 | 26 | 8587.2544 | 0.19233
23.8247 | 26 | 8652.0166 | 0.19246
23.8037 | 26 | 8659.2401 | 0.19259
23.963 | 26 | 8838.6945 | 0.19157
23.9568 | 26 | 8815.8012 | 0.19161
23.9506 | 26 | 8808.2242 | 0.19165
23.9444 | 26 | 8804.9119 | 0.19169
23.9383 | 26 | 8822.7255 | 0.19173
23.9321 | 26 | 8887.8985 | 0.19177
23.9259 | 26 | 8895.2627 | 0.19181
23.9198 | 26 | 7793.5107 | 0.19185
23.8593 | 26.8 | 8647.6494 | 0.19596
23.8568 | 26.8667 | 8686.1114 | 0.1963
23.8543 | 26.9333 | 8675.8988 | 0.19664
23.8519 | 27 | 8635.0303 | 0.19697
23.8593 | 27 | 8658.9008 | 0.19693
23.8667 | 27 | 8632.4996 | 0.19688
23.8741 | 27 | 8644.7837 | 0.19683
23.8815 | 27 | 8613.5414 | 0.19678
23.8889 | 27 | 8609.1407 | 0.19673
23.8148 | 27 | 8514.693 | 0.19722
23.8025 | 27 | 8692.0095 | 0.1973
23.7901 | 27 | 8717.0234 | 0.19738
23.7778 | 27 | 8745.2288 | 0.19746
23.7938 | 27 | 8747.0511 | 0.19735
23.8099 | 27 | 8753.8679 | 0.19725
23.8259 | 27 | 8776.931 | 0.19714
23.842 | 27 | 8786.9152 | 0.19704
23.8407 | 27 | 8801.3583 | 0.19705
23.821 | 27 | 8840.5023 | 0.19718
23.8012 | 27 | 8827.6563 | 0.1973
23.7815 | 27 | 8775.4997 | 0.19743
23.7617 | 27 | 8776.1483 | 0.19756
23.742 | 27 | 8744.2643 | 0.19769
23.7222 | 27 | 8770.5675 | 0.19782
23.7444 | 27 | 8830.8861 | 0.19767
23.937 | 27.4 | 8791.2554 | 0.19837
23.9173 | 27.4667 | 8824.0691 | 0.19883
23.8975 | 27.5333 | 8890.537 | 0.1993
23.8778 | 27.6 | 8864.5241 | 0.19976
23.858 | 27.6667 | 8793.9539 | 0.20023
23.8383 | 27.7333 | 8734.2799 | 0.2007
23.8185 | 27.8 | 8718.7333 | 0.20116
23.7988 | 27.8667 | 8686.9972 | 0.20163
23.9519 | 28 | 8730.3447 | 0.2013
23.942 | 28 | 8796.752 | 0.20137
23.9321 | 28 | 8808.3438 | 0.20143
23.9222 | 28 | 8816.3741 | 0.2015
23.9123 | 28 | 8828.2055 | 0.20156
23.9025 | 28 | 8816.0605 | 0.20163
23.8926 | 28 | 8744.1003 | 0.2017
23.8827 | 28 | 8766.6079 | 0.20176
23.8852 | 28 | 8844.4826 | 0.20175
23.8889 | 28 | 8934.4664 | 0.20172
23.8975 | 28.0667 | 8957.7229 | 0.20201
23.9062 | 28.1333 | 8923.2722 | 0.20229
23.9148 | 28.2 | 8888.292 | 0.20258
23.9235 | 28.2667 | 8940.9367 | 0.20287
23.9321 | 28.3333 | 9027.015 | 0.20316
23.9407 | 28.4 | 8944.6149 | 0.20345
23.8963 | 29 | 8477.9638 | 0.20696
23.8827 | 29 | 8555.0891 | 0.20705
23.8691 | 29 | 8561.3473 | 0.20715
23.8556 | 29 | 8601.5433 | 0.20724
23.842 | 29 | 8596.2897 | 0.20733
23.8284 | 29 | 8632.2661 | 0.20742
23.8148 | 29 | 8616.6527 | 0.20751
23.8309 | 29 | 8625.0038 | 0.2074
24.0148 | 29 | 8829.3564 | 0.20615
24.0012 | 29 | 8792.399 | 0.20625
23.9877 | 29 | 8796.2704 | 0.20634
23.9741 | 29 | 8802.1617 | 0.20643
23.9605 | 29 | 8851.9538 | 0.20653
23.9469 | 29 | 8743.4429 | 0.20662
23.9333 | 29 | 8684.1369 | 0.20671
23.9198 | 29 | 8749.1618 | 0.2068
23.9062 | 29 | 8876.5648 | 0.20689
23.884 | 29 | 8822.0426 | 0.20705
23.8864 | 29 | 8920.4073 | 0.20703
23.8889 | 29 | 8977.8887 | 0.20701
23.9 | 29 | 8954.8232 | 0.20694
23.9111 | 29 | 8927.9575 | 0.20686
23.9222 | 29 | 9076.6195 | 0.20679
23.9333 | 29 | 9064.2986 | 0.20671
23.9444 | 29 | 8953.7311 | 0.20663
23.9556 | 29 | 8887.5446 | 0.20656
23.9173 | 29 | 7850.4863 | 0.20682
23.8975 | 29 | 8870.1017 | 0.20695
23.8778 | 29 | 8838.1274 | 0.20709
23.858 | 29 | 8791.2452 | 0.20722
23.8383 | 29 | 8839.5205 | 0.20735
23.8185 | 29 | 8846.6176 | 0.20749
23.7988 | 29 | 8807.2373 | 0.20762
23.779 | 29 | 8740.2409 | 0.20775
23.7593 | 29 | 8632.5328 | 0.20789
23.958 | 29 | 7780.6656 | 0.20654
23.9556 | 29 | 7946.5694 | 0.20656
23.9531 | 29 | 7991.0217 | 0.20658
23.9506 | 29 | 8029.1744 | 0.20659
23.9481 | 29 | 8056.1889 | 0.20661
23.9457 | 29 | 8088.3615 | 0.20663
23.9432 | 29 | 8111.0924 | 0.20664
23.8222 | 29.8 | 7655.9897 | 0.21192
23.8136 | 29.8667 | 7694.616 | 0.21236
23.8049 | 29.9333 | 7688.2313 | 0.2128
23.7963 | 30 | 7650.48 | 0.21324
23.8074 | 30 | 7655.6329 | 0.21317
23.8185 | 30 | 7675.3401 | 0.21309
23.9321 | 30 | 7633.4543 | 0.21231
23.8222 | 30 | 7683.686 | 0.21307
23.8185 | 30 | 7683.5526 | 0.21309
23.8148 | 30 | 7696.4014 | 0.21312
23.8284 | 30 | 7737.0853 | 0.21302
23.842 | 30 | 7772.0169 | 0.21293
23.8556 | 30 | 7764.6193 | 0.21284
24.0086 | 30 | 8199.987 | 0.21178
24.0062 | 30 | 8263.1401 | 0.21179
24.0037 | 30 | 8208.1747 | 0.21181
24.0012 | 30 | 8166.7514 | 0.21183
23.9988 | 30 | 8100.6314 | 0.21185
23.9963 | 30 | 8047.2664 | 0.21186
23.9938 | 30 | 8056.2096 | 0.21188
23.9148 | 30 | 8290.7113 | 0.21243
23.9074 | 30 | 8269.5739 | 0.21248
23.9 | 30 | 8296.3627 | 0.21253
23.8926 | 30 | 8273.1984 | 0.21258
23.8852 | 30 | 8342.7729 | 0.21263
23.8778 | 30 | 8411.6884 | 0.21268
23.8704 | 30 | 8403.1678 | 0.21274
23.9222 | 30 | 8481.3699 | 0.21238
23.9259 | 30 | 8481.8445 | 0.21235
23.9309 | 30 | 8497.4189 | 0.21232
23.9358 | 30 | 8463.6152 | 0.21228
23.9407 | 30 | 8480.5279 | 0.21225
23.9457 | 30 | 8385.6887 | 0.21221
23.9506 | 30 | 8305.3512 | 0.21218
24.0037 | 30 | 8407.5661 | 0.21181
24.0049 | 30 | 8421.4425 | 0.2118
24.0062 | 30 | 8445.314 | 0.21179
24.0074 | 30 | 8397.2593 | 0.21179
24.0086 | 30 | 8420.1875 | 0.21178
24.0099 | 30 | 8497.4222 | 0.21177
24.0111 | 30 | 8509.3376 | 0.21176
24.0012 | 30 | 7908.0514 | 0.21183
23.9988 | 30 | 8638.6017 | 0.21185
23.9963 | 30 | 8621.7733 | 0.21186
23.9938 | 30 | 8566.168 | 0.21188
23.9914 | 30 | 8508.1336 | 0.2119
23.9889 | 30 | 8550.0704 | 0.21191
23.9864 | 30 | 8561.8809 | 0.21193
23.984 | 30 | 8608.1318 | 0.21195
23.9198 | 30 | 7756.7982 | 0.21239
23.9136 | 30 | 8489.4174 | 0.21244
23.9074 | 30 | 8535.1679 | 0.21248
23.9012 | 30 | 8477.304 | 0.21252
23.8951 | 30 | 8512.3771 | 0.21256
23.8889 | 30 | 8450.9369 | 0.21261
23.8889 | 30 | 8405.8617 | 0.21261
23.8889 | 30 | 8413.7793 | 0.21261
23.8889 | 30 | 8394.1814 | 0.21261
23.8889 | 30 | 8370.7422 | 0.21261
23.9 | 30 | 8361.765 | 0.21253
23.9111 | 30 | 8368.9446 | 0.21245
23.9222 | 30 | 8319.7864 | 0.21238
23.9333 | 30 | 8264.7862 | 0.2123
23.9444 | 30 | 8286.5551 | 0.21222
24.0185 | 30 | 8440.5634 | 0.21171
24.0111 | 30 | 8443.9332 | 0.21176
24.0037 | 30 | 8413.5463 | 0.21181
23.9963 | 30 | 8351.7086 | 0.21186
23.9889 | 30 | 8353.6861 | 0.21191
23.9815 | 30 | 8374.2205 | 0.21197
23.9741 | 30 | 8363.0665 | 0.21202
23.9667 | 30 | 8436.5615 | 0.21207
23.8704 | 29.3333 | 7827.4447 | 0.20897
23.863 | 29.2667 | 8485.1375 | 0.20865
23.8556 | 29.2 | 8478.3111 | 0.20833
23.8481 | 29.1333 | 8500.3388 | 0.20802
23.8407 | 29.0667 | 8504.0088 | 0.2077
23.8333 | 29 | 8517.2846 | 0.20739
23.842 | 29 | 8523.4589 | 0.20733
23.8506 | 29 | 8535.2673 | 0.20727
23.9605 | 29 | 8457.4899 | 0.20653
23.9593 | 29 | 8483.2906 | 0.20653
23.958 | 29 | 8477.4573 | 0.20654
23.9568 | 29 | 8475.901 | 0.20655
23.9556 | 29 | 8449.8967 | 0.20656
23.9543 | 29 | 8450.601 | 0.20657
23.9531 | 29 | 8435.2498 | 0.20658
23.7951 | 29 | 8321.4615 | 0.20765
23.7815 | 29 | 8321.257 | 0.20774
23.7679 | 29 | 8268.0489 | 0.20783
23.7543 | 29 | 8266.9155 | 0.20792
23.7407 | 29 | 8293.03 | 0.20801
23.758 | 28.9333 | 8295.5441 | 0.20753
23.8963 | 28 | 8367.0806 | 0.20167
23.879 | 28 | 8431.0244 | 0.20179
23.8617 | 28 | 8427.9564 | 0.2019
23.8444 | 28 | 8405.512 | 0.20202
23.8272 | 28 | 8408.5796 | 0.20213
23.8099 | 28 | 8389.2366 | 0.20225
23.8963 | 28 | 8377.9068 | 0.20167
23.8889 | 28 | 8370.6505 | 0.20172
23.8815 | 28 | 8383.3064 | 0.20177
23.8741 | 28 | 8385.9652 | 0.20182
23.8667 | 28 | 8370.6256 | 0.20187
23.8654 | 27 | 8389.0275 | 0.19689
23.863 | 27 | 8510.4822 | 0.1969
23.8605 | 27 | 8491.5038 | 0.19692
23.858 | 27 | 8486.5773 | 0.19693
23.8556 | 27 | 8482.0748 | 0.19695
23.8531 | 27 | 8502.9583 | 0.19697
23.8815 | 27 | 8332.434 | 0.19678
23.8728 | 27 | 8365.604 | 0.19684
23.8642 | 27 | 8353.6397 | 0.19689
23.8556 | 27 | 8347.7772 | 0.19695
23.8469 | 27 | 8353.5102 | 0.19701
23.8383 | 27 | 8350.7844 | 0.19706
23.8296 | 27 | 8224.5331 | 0.19712
23.8037 | 27 | 8201.7942 | 0.19729
23.7778 | 27 | 8197.9345 | 0.19746
23.7519 | 27 | 8201.0991 | 0.19762
23.7259 | 27 | 8187.2548 | 0.19779
23.7963 | 26 | 8221.5934 | 0.19264
23.7975 | 26 | 8330.858 | 0.19263
23.7988 | 26 | 8332.0634 | 0.19263
23.8 | 26 | 8337.4223 | 0.19262
23.8012 | 26 | 8333.6094 | 0.19261
23.7296 | 26 | 8193.3828 | 0.19306
23.7025 | 26 | 8173.0821 | 0.19324
23.6753 | 26 | 8150.2521 | 0.19341
23.6481 | 26 | 8145.9072 | 0.19358
23.663 | 26 | 8154.9926 | 0.19348
23.7185 | 25 | 8310.9023 | 0.18873
23.6926 | 25 | 8343.3646 | 0.18889
23.6667 | 25 | 8310.3777 | 0.18905
23.6778 | 25 | 8335.0004 | 0.18899
23.6889 | 25 | 8325.5908 | 0.18892
23.7407 | 25 | 8192.3785 | 0.1886
23.7432 | 25 | 8314.037 | 0.18858
23.7457 | 25 | 8296.9483 | 0.18857
23.7481 | 25 | 8304.6074 | 0.18855
23.7506 | 25 | 8307.9362 | 0.18853
23.8099 | 24 | 8390.8031 | 0.18408
23.7827 | 24 | 8426.9969 | 0.18425
23.7556 | 24 | 8430.611 | 0.18441
23.7284 | 24 | 8438.3034 | 0.18458
23.8111 | 24 | 7987.0475 | 0.18407
23.8 | 24 | 8408.7667 | 0.18414
23.7889 | 24 | 8370.9122 | 0.18421
23.7778 | 24 | 8374.8745 | 0.18428
23.7667 | 24 | 8375.4019 | 0.18434
23.7568 | 24 | 8326.746 | 0.1844
23.7543 | 24 | 8366.4622 | 0.18442
23.7519 | 24 | 8374.7244 | 0.18443
23.7494 | 24 | 8369.3412 | 0.18445
23.6765 | 24 | 8380.9292 | 0.18489
23.6481 | 24 | 8370.8087 | 0.18506
23.6556 | 24 | 8375.3561 | 0.18502
23.663 | 24 | 8372.0683 | 0.18497
23.6389 | 24 | 8151.7544 | 0.18512
23.6111 | 24 | 8400.0302 | 0.18529
23.5833 | 24 | 8375.2166 | 0.18545
23.5556 | 24 | 8372.7374 | 0.18562
23.5741 | 24 | 8383.2218 | 0.18551
23.5543 | 24 | 8239.2526 | 0.18563
23.5185 | 24 | 8349.2351 | 0.18584
23.5383 | 24 | 8368.6198 | 0.18572
23.558 | 24 | 8373.2241 | 0.18561
23.5778 | 24 | 8378.5643 | 0.18549
23.5877 | 24 | 8248.9347 | 0.18543
23.5556 | 24 | 8372.4681 | 0.18562
23.5753 | 24 | 8391.1032 | 0.1855
23.5951 | 24 | 8383.7913 | 0.18538
23.7407 | 24 | 8449.8751 | 0.1845
23.7444 | 24 | 8498.6119 | 0.18448
23.7481 | 24 | 8505.5265 | 0.18446
23.7519 | 24 | 8510.7261 | 0.18443
23.7296 | 24.2 | 8537.6025 | 0.18536
23.7321 | 24.2667 | 8549.4231 | 0.18562
23.7346 | 24.3333 | 8544.7421 | 0.18587
23.737 | 24.4 | 8535.5366 | 0.18613
23.7395 | 24.4667 | 8535.9541 | 0.18638
23.8611 | 25 | 8543.3025 | 0.18784
23.8444 | 25 | 8600.6122 | 0.18795
23.8278 | 25 | 8605.2214 | 0.18805
23.8111 | 25 | 8584.3229 | 0.18816
23.7944 | 25 | 8564.4295 | 0.18826
23.8889 | 26 | 8374.9668 | 0.19205
23.8704 | 26 | 8492.8525 | 0.19217
23.8519 | 26 | 8518.6385 | 0.19229
23.8333 | 26 | 8469.9933 | 0.1924
23.8148 | 26 | 8514.0472 | 0.19252
23.7963 | 26 | 8565.4972 | 0.19264
24.0944 | 26 | 8755.8067 | 0.19071
24.0981 | 26 | 8736.9075 | 0.19069
24.1019 | 26 | 8773.6862 | 0.19066
24.1056 | 26 | 8693.0636 | 0.19064
24.1093 | 26 | 8667.3303 | 0.19062
24.113 | 26 | 8680.6797 | 0.19059
23.9389 | 26 | 8807.8702 | 0.19173
23.9222 | 26 | 8757.4913 | 0.19183
23.9056 | 26 | 8766.9174 | 0.19194
23.8889 | 26 | 8765.9271 | 0.19205
23.8926 | 26.0667 | 8710.3157 | 0.19233
23.8963 | 26.1333 | 8726.7156 | 0.19261
23.9 | 26.2 | 8703.3496 | 0.19289
23.9037 | 26.2667 | 8704.2384 | 0.19317
23.9519 | 27 | 8706.4805 | 0.19632
23.9556 | 27 | 8639.6378 | 0.19629
23.9593 | 27 | 8705.5888 | 0.19627
23.963 | 27 | 8721.6192 | 0.19625
23.9667 | 27 | 8648.8089 | 0.19622
23.9704 | 27 | 8588.978 | 0.1962
23.9741 | 27 | 8667.1912 | 0.19617
23.9778 | 27 | 8683.6512 | 0.19615
23.9815 | 27 | 8683.7996 | 0.19612
23.9852 | 27 | 8784.8325 | 0.1961
23.9889 | 27 | 8804.5447 | 0.19607
23.7778 | 27 | 8627.3968 | 0.19746
23.7981 | 27 | 8606.2263 | 0.19732
23.8185 | 27 | 8632.4548 | 0.19719
23.8389 | 27 | 8755.9091 | 0.19706
23.8593 | 27 | 8739.7262 | 0.19693
23.8796 | 27 | 8697.6177 | 0.19679
23.9 | 27 | 8707.4996 | 0.19666
23.8426 | 27 | 8571.9892 | 0.19704
23.8185 | 27 | 8617.3257 | 0.19719
23.7944 | 27 | 8568.188 | 0.19735
23.7704 | 27 | 8566.738 | 0.1975
23.7463 | 27 | 8602.6601 | 0.19766
23.7222 | 27 | 8313.3222 | 0.19782
23.7593 | 28 | 8538.1413 | 0.20258
23.7778 | 28 | 8542.2981 | 0.20246
23.7963 | 28 | 8555.9419 | 0.20234
23.8148 | 28 | 8555.6822 | 0.20221
23.8333 | 28 | 8574.0701 | 0.20209
23.8519 | 28 | 8667.0068 | 0.20197
23.8704 | 28 | 8631.9968 | 0.20184
23.8148 | 28 | 8534.8296 | 0.20221
23.7963 | 28 | 8572.4986 | 0.20234
23.7778 | 28 | 8535.3831 | 0.20246
23.7593 | 28 | 8528.68 | 0.20258
23.7407 | 28 | 8566.6413 | 0.2027
23.7222 | 28 | 8524.6935 | 0.20282
23.7481 | 28.0667 | 8201.7739 | 0.203
24.0944 | 29 | 8427.0121 | 0.2056
24.0889 | 29 | 8606.6588 | 0.20564
24.0833 | 29 | 8640.9497 | 0.20568
24.0778 | 29 | 8715.1698 | 0.20572
24.0722 | 29 | 8682.2795 | 0.20576
24.0667 | 29 | 8696.8601 | 0.2058
24.0611 | 29 | 8656.9425 | 0.20583
23.9105 | 29 | 8629.0318 | 0.20687
23.8988 | 29 | 8606.1398 | 0.20695
23.887 | 29 | 8602.7514 | 0.20702
23.8753 | 29 | 8532.7362 | 0.2071
23.8636 | 29 | 8536.2236 | 0.20718
23.8519 | 29 | 8603.3188 | 0.20726
23.8562 | 29.0667 | 8570.4242 | 0.2076
23.9333 | 30 | 8384.6635 | 0.2123
23.9389 | 30 | 8399.4541 | 0.21226
23.9444 | 30 | 8433.413 | 0.21222
23.95 | 30 | 8522.7612 | 0.21218
23.9556 | 30 | 8646.553 | 0.21215
23.9611 | 30 | 8609.466 | 0.21211
23.9667 | 30 | 8537.3934 | 0.21207
23.8333 | 30 | 8236.462 | 0.21299
23.8148 | 30 | 8514.6533 | 0.21312
23.7963 | 30 | 8655.4335 | 0.21324
23.7778 | 30 | 8573.5939 | 0.21337
23.7593 | 30 | 8409.3451 | 0.2135
23.7407 | 30 | 8364.4343 | 0.21362
23.7222 | 30 | 8393.0358 | 0.21375
23.7901 | 30.0667 | 8155.2357 | 0.21367
23.8025 | 30.1333 | 8284.347 | 0.21397
23.8148 | 30.2 | 8267.0569 | 0.21427
23.8272 | 30.2667 | 8231.3665 | 0.21458
23.8395 | 30.3333 | 8228.3125 | 0.21488
23.8519 | 30.4 | 8230.5709 | 0.21519
23.8642 | 30.4667 | 8230.1528 | 0.21549
23.9802 | 31 | 8235.6101 | 0.21786
23.9827 | 31 | 8334.3525 | 0.21785
23.9852 | 31 | 8313.3679 | 0.21783
23.9877 | 31 | 8221.6 | 0.21781
23.9901 | 31 | 8300.4689 | 0.21779
23.9926 | 31 | 8408.7386 | 0.21778
23.9951 | 31 | 8461.077 | 0.21776
23.9975 | 31 | 8331.709 | 0.21774
23.9519 | 31 | 8442.2663 | 0.21806
23.9481 | 31 | 8654.0112 | 0.21809
23.9444 | 31 | 8507.6389 | 0.21812
23.942 | 31 | 8474.0289 | 0.21813
23.9395 | 31 | 8451.0439 | 0.21815
23.937 | 31 | 8446.7792 | 0.21817
23.9346 | 31 | 8518.9794 | 0.21819
23.9247 | 31 | 8446.3918 | 0.21825
23.9333 | 31 | 8497.0229 | 0.21819
23.942 | 31 | 8374.3191 | 0.21813
23.9506 | 31 | 8385.6785 | 0.21807
23.9593 | 31 | 8489.8547 | 0.21801
23.9679 | 31 | 8580.0207 | 0.21795
23.9765 | 31 | 8494.0791 | 0.21789
23.9852 | 31 | 8579.0211 | 0.21783
24.0889 | 31 | 8391.2834 | 0.21709
24.0963 | 31 | 8431.1119 | 0.21704
24.1037 | 31 | 8562.5192 | 0.21698
24.1111 | 31 | 8576.2897 | 0.21693
24.1185 | 31 | 8433.3753 | 0.21688
24.1259 | 31 | 8434.4408 | 0.21683
24.1333 | 31 | 8463.8789 | 0.21677
24.1407 | 31 | 8538.0912 | 0.21672
24.1481 | 31 | 8400.5713 | 0.21667
25.4352 | 31 | 8882.7543 | 0.20689
25.3944 | 31 | 8951.4784 | 0.20722
25.3537 | 31 | 8940.2899 | 0.20754
25.313 | 31 | 8903.6045 | 0.20787
25.2722 | 31 | 8874.6836 | 0.20819
25.2315 | 31 | 8884.3447 | 0.20851
25.1907 | 31 | 8881.7306 | 0.20883
25.15 | 31 | 8812.7096 | 0.20915
25.1093 | 31 | 8793.9115 | 0.20947
25.0685 | 31 | 8772.6725 | 0.20978
25.0278 | 31 | 8817.7007 | 0.2101
25.0685 | 31 | 8816.4476 | 0.20978
25.1093 | 31 | 8836.2412 | 0.20947
25.15 | 31 | 8825.141 | 0.20915
25.1907 | 31 | 8447.9635 | 0.20883
25.0481 | 31 | 8679.2931 | 0.20994
24.9944 | 31 | 8749.5308 | 0.21036
24.9407 | 31 | 8686.5654 | 0.21077
24.887 | 31 | 8674.2732 | 0.21118
24.8333 | 31 | 8691.1694 | 0.21159
24.7827 | 31 | 8703.7702 | 0.21198
24.7321 | 31 | 8643.2471 | 0.21236
24.6815 | 31 | 8636.7505 | 0.21274
24.6309 | 31 | 8644.6543 | 0.21312
24.5802 | 31 | 8574.0649 | 0.2135
24.5296 | 31 | 8558.728 | 0.21388
24.479 | 31 | 8537.8317 | 0.21425
24.4284 | 31 | 8530.5852 | 0.21463
24.3778 | 31 | 8531.0258 | 0.215
24.3272 | 31 | 8534.393 | 0.21537
24.2765 | 31 | 8482.4224 | 0.21574
24.2259 | 31 | 8511.1321 | 0.21611
24.1753 | 31 | 8468.7447 | 0.21647
24.1247 | 31 | 8439.0158 | 0.21683
24.0741 | 31 | 8411.9821 | 0.2172
24.0741 | 30.9333 | 8423.0928 | 0.21679
24.0741 | 30.8667 | 8467.9267 | 0.21639
24.0741 | 30.8 | 8473.8296 | 0.216
24.0741 | 30.7333 | 8476.4544 | 0.2156
24.0741 | 30.6667 | 8520.4695 | 0.2152
24.0741 | 30.6 | 8541.5492 | 0.21481
24.0741 | 30.5333 | 8557.5223 | 0.21442
24.0741 | 30.4667 | 8567.6596 | 0.21402
24.0741 | 30.4 | 8573.6451 | 0.21363
24.0741 | 30.3333 | 8579.5982 | 0.21324
24.0741 | 30.2667 | 8602.1183 | 0.21286
24.0741 | 30.2 | 8630.392 | 0.21247
24.0741 | 30.1333 | 8652.0339 | 0.21209
24.0741 | 30.0667 | 8648.0342 | 0.2117
24.0741 | 30 | 8662.7358 | 0.21132
24.0444 | 30 | 8529.8971 | 0.21153
24.0407 | 30 | 8587.6239 | 0.21155
24.037 | 30 | 8580.1917 | 0.21158
24.0333 | 30 | 8599.3837 | 0.2116
24.0296 | 30 | 8618.5713 | 0.21163
24.0259 | 30 | 8605.942 | 0.21166
24.0222 | 30 | 8612.9997 | 0.21168
24.0185 | 30 | 8601.6345 | 0.21171
24.0043 | 30 | 8611.539 | 0.21181
23.8481 | 30 | 8368.7137 | 0.21289
23.834 | 30 | 8434.7613 | 0.21299
23.8198 | 30 | 8426.213 | 0.21308
23.8056 | 30 | 8451.9209 | 0.21318
23.8241 | 30 | 8474.6342 | 0.21305
23.8426 | 30 | 8475.7014 | 0.21293
23.8611 | 30 | 8468.0066 | 0.2128
23.8796 | 30 | 8499.2603 | 0.21267
24.087 | 30 | 8399.6166 | 0.21123
24.0889 | 30 | 8417.415 | 0.21121
24.0907 | 30 | 8424.7992 | 0.2112
24.0926 | 30 | 8434.0784 | 0.21119
24.0944 | 30 | 8410.2901 | 0.21118
24.0963 | 30 | 8412.9397 | 0.21116
24.0981 | 30 | 8422.2991 | 0.21115
23.8778 | 30 | 8172.053 | 0.21268
23.8519 | 30 | 8207.5601 | 0.21286
23.8259 | 30 | 8207.3503 | 0.21304
23.8 | 30 | 8162.9149 | 0.21322
23.7741 | 30 | 8127.8639 | 0.2134
23.7481 | 30 | 8097.1795 | 0.21357
23.7222 | 30 | 7633.5768 | 0.21375
23.7111 | 30 | 8010.8689 | 0.21382
23.7352 | 30 | 8019.4971 | 0.21366
23.7593 | 30 | 8046.2636 | 0.2135
23.7833 | 30 | 8084.8041 | 0.21333
23.8074 | 30 | 8059.5404 | 0.21317
23.8315 | 30 | 8067.0368 | 0.213
23.7926 | 29.2 | 8032.7705 | 0.20876
23.7753 | 29.1333 | 8079.1975 | 0.20851
23.758 | 29.0667 | 8081.6059 | 0.20826
23.7407 | 29 | 8119.3204 | 0.20801
23.7506 | 29 | 8098.5769 | 0.20794
23.7605 | 29 | 8107.247 | 0.20788
23.9062 | 29 | 8012.6804 | 0.20689
23.9086 | 29 | 8093.3289 | 0.20688
23.9111 | 29 | 8096.8053 | 0.20686
23.9136 | 29 | 8083.5226 | 0.20684
23.916 | 29 | 8108.5146 | 0.20683
23.9185 | 29 | 8100.2275 | 0.20681
23.8235 | 28.7333 | 8074.2121 | 0.20601
23.8395 | 28.6667 | 8116.3156 | 0.20555
23.8556 | 28.6 | 8172.4495 | 0.20508
23.8716 | 28.5333 | 8183.1673 | 0.20462
23.8877 | 28.4667 | 8175.1816 | 0.20416
23.7247 | 28 | 7991.2029 | 0.20281
23.7457 | 28 | 8146.553 | 0.20267
23.7667 | 28 | 8141.9033 | 0.20253
23.7877 | 28 | 8113.954 | 0.20239
23.8086 | 28 | 8119.1868 | 0.20225
23.8296 | 28 | 8112.8935 | 0.20211
23.7062 | 27.9333 | 8000.0441 | 0.20258
23.7272 | 27.8667 | 8045.0752 | 0.20211
23.7481 | 27.8 | 8081.7502 | 0.20163
23.7691 | 27.7333 | 8118.4602 | 0.20115
23.7901 | 27.6667 | 8120.4057 | 0.20068
23.7778 | 27 | 8030.0492 | 0.19746
23.7901 | 27 | 8204.8037 | 0.19738
23.8025 | 27 | 8174.8512 | 0.1973
23.8148 | 27 | 8181.3021 | 0.19722
23.8272 | 27 | 8137.4586 | 0.19714
23.8062 | 27 | 8055.4557 | 0.19727
23.8049 | 27 | 8090.3574 | 0.19728
23.8037 | 27 | 8093.5768 | 0.19729
23.8025 | 27 | 8081.7594 | 0.1973
23.8012 | 27 | 8065.0436 | 0.1973
23.7074 | 26 | 8120.5717 | 0.1932
23.6815 | 26 | 8191.2792 | 0.19337
23.6556 | 26 | 8181.7092 | 0.19353