## CatalogData
| Source Side T | Source Side Flow | Load Side T-DB | Load Side T-WB | Load Side Flow Rate | Total Capacity | Sensible Capacity | Power Usage | COP
| K | m3/s | K | K | m3/s | kW | kW | kW
High CFM | 291.4833 | 0.54746 | 294.2611 | 288.15 | 0.54746 | 8.5577 | 6.0759 | 2 | 4.2788
| 291.4833 | 0.54746 | 294.2611 | 290.3722 | 0.54746 | 8.6749 | 5.5519 | 2 | 4.3375
| 291.4833 | 0.54746 | 294.2611 | 292.5944 | 0.54746 | 8.9094 | 4.4547 | 2 | 4.4547
| 297.0389 | 0.54746 | 294.2611 | 288.15 | 0.54746 | 8.4698 | 6.0982 | 2.25 | 3.7643
| 297.0389 | 0.54746 | 294.2611 | 290.3722 | 0.54746 | 8.587 | 5.4957 | 2.25 | 3.8164
| 297.0389 | 0.54746 | 294.2611 | 292.5944 | 0.54746 | 8.8507 | 4.5139 | 2.24 | 3.9512
| 302.5944 | 0.54746 | 294.2611 | 288.15 | 0.54746 | 8.2646 | 6.1985 | 2.53 | 3.2666
| 302.5944 | 0.54746 | 294.2611 | 290.3722 | 0.54746 | 8.3818 | 5.6158 | 2.53 | 3.313
| 302.5944 | 0.54746 | 294.2611 | 292.5944 | 0.54746 | 8.6163 | 4.5666 | 2.52 | 3.4192
| 308.15 | 0.54746 | 294.2611 | 288.15 | 0.54746 | 7.8836 | 7.8836 | 2.83 | 2.7857
| 308.15 | 0.54746 | 294.2611 | 290.3722 | 0.54746 | 8.0008 | 5.5206 | 2.83 | 2.8272
| 308.15 | 0.54746 | 294.2611 | 292.5944 | 0.54746 | 8.2646 | 4.5455 | 2.82 | 2.9307
| 313.7056 | 0.54746 | 294.2611 | 288.15 | 0.54746 | 7.444 | 7.444 | 3.16 | 2.3557
| 313.7056 | 0.54746 | 294.2611 | 290.3722 | 0.54746 | 7.5612 | 5.3685 | 3.16 | 2.3928
| 313.7056 | 0.54746 | 294.2611 | 292.5944 | 0.54746 | 7.7957 | 4.4435 | 3.16 | 2.467
| 319.2611 | 0.54746 | 294.2611 | 288.15 | 0.54746 | 7.0337 | 7.0337 | 3.56 | 1.9758
| 319.2611 | 0.54746 | 294.2611 | 290.3722 | 0.54746 | 7.1509 | 5.4347 | 3.55 | 2.0143
| 319.2611 | 0.54746 | 294.2611 | 292.5944 | 0.54746 | 7.3854 | 4.5789 | 3.55 | 2.0804
| 291.4833 | 0.54746 | 297.0389 | 288.15 | 0.54746 | 8.5577 | 7.1884 | 2 | 4.2788
| 291.4833 | 0.54746 | 297.0389 | 290.3722 | 0.54746 | 8.6749 | 6.6797 | 2 | 4.3375
| 291.4833 | 0.54746 | 297.0389 | 292.5944 | 0.54746 | 8.9387 | 5.6314 | 1.99 | 4.4918
| 291.4833 | 0.54746 | 297.0389 | 294.8167 | 0.54746 | 9.2904 | 4.4594 | 2.01 | 4.6221
| 297.0389 | 0.54746 | 297.0389 | 288.15 | 0.54746 | 8.4991 | 8.4991 | 2.25 | 3.7774
| 297.0389 | 0.54746 | 297.0389 | 290.3722 | 0.54746 | 8.6163 | 6.6345 | 2.25 | 3.8295
| 297.0389 | 0.54746 | 297.0389 | 292.5944 | 0.54746 | 8.8507 | 5.6645 | 2.24 | 3.9512
| 297.0389 | 0.54746 | 297.0389 | 294.8167 | 0.54746 | 9.2317 | 4.5236 | 2.26 | 4.0848
| 302.5944 | 0.54746 | 297.0389 | 288.15 | 0.54746 | 8.2646 | 8.2646 | 2.53 | 3.2666
| 302.5944 | 0.54746 | 297.0389 | 290.3722 | 0.54746 | 8.3818 | 6.7055 | 2.52 | 3.3261
| 302.5944 | 0.54746 | 297.0389 | 292.5944 | 0.54746 | 8.6456 | 5.7061 | 2.52 | 3.4308
| 302.5944 | 0.54746 | 297.0389 | 294.8167 | 0.54746 | 9.0266 | 4.6938 | 2.54 | 3.5538
| 308.15 | 0.54746 | 297.0389 | 288.15 | 0.54746 | 7.8836 | 7.8836 | 2.83 | 2.7857
reference | 308.15 | 0.54746 | 297.0389 | 290.3722 | 0.54746 | 8.0008 | 6.5607 | 2.82 | 2.8372
| 308.15 | 0.54746 | 297.0389 | 292.5944 | 0.54746 | 8.2646 | 5.6199 | 2.82 | 2.9307
| 308.15 | 0.54746 | 297.0389 | 294.8167 | 0.54746 | 8.6456 | 4.6686 | 2.84 | 3.0442
| 313.7056 | 0.54746 | 297.0389 | 288.15 | 0.54746 | 7.444 | 7.444 | 3.16 | 2.3557
| 313.7056 | 0.54746 | 297.0389 | 290.3722 | 0.54746 | 7.5612 | 7.5612 | 3.16 | 2.3928
| 313.7056 | 0.54746 | 297.0389 | 292.5944 | 0.54746 | 7.7957 | 5.457 | 3.15 | 2.4748
| 313.7056 | 0.54746 | 297.0389 | 294.8167 | 0.54746 | 8.1767 | 4.5789 | 3.17 | 2.5794
| 319.2611 | 0.54746 | 297.0389 | 288.15 | 0.54746 | 7.0337 | 7.0337 | 3.55 | 1.9813
| 319.2611 | 0.54746 | 297.0389 | 290.3722 | 0.54746 | 7.1509 | 7.1509 | 3.55 | 2.0143
| 319.2611 | 0.54746 | 297.0389 | 292.5944 | 0.54746 | 7.3854 | 5.6129 | 3.55 | 2.0804
| 319.2611 | 0.54746 | 297.0389 | 294.8167 | 0.54746 | 7.7664 | 4.7375 | 3.57 | 2.1755
| 291.4833 | 0.54746 | 299.8167 | 288.15 | 0.54746 | 8.6163 | 8.6163 | 2 | 4.3081
| 291.4833 | 0.54746 | 299.8167 | 290.3722 | 0.54746 | 8.7335 | 7.7728 | 2 | 4.3668
| 291.4833 | 0.54746 | 299.8167 | 292.5944 | 0.54746 | 8.968 | 6.8157 | 2 | 4.484
| 291.4833 | 0.54746 | 299.8167 | 294.8167 | 0.54746 | 9.349 | 5.7029 | 2.01 | 4.6512
| 297.0389 | 0.54746 | 299.8167 | 288.15 | 0.54746 | 8.5284 | 8.5284 | 2.25 | 3.7904
| 297.0389 | 0.54746 | 299.8167 | 290.3722 | 0.54746 | 8.6456 | 7.781 | 2.25 | 3.8425
| 297.0389 | 0.54746 | 299.8167 | 292.5944 | 0.54746 | 8.8801 | 6.7488 | 2.24 | 3.9643
| 297.0389 | 0.54746 | 299.8167 | 294.8167 | 0.54746 | 9.261 | 5.7418 | 2.26 | 4.0978
| 302.5944 | 0.54746 | 299.8167 | 288.15 | 0.54746 | 8.3232 | 8.3232 | 2.53 | 3.2898
| 302.5944 | 0.54746 | 299.8167 | 290.3722 | 0.54746 | 8.4404 | 7.8496 | 2.52 | 3.3494
| 302.5944 | 0.54746 | 299.8167 | 292.5944 | 0.54746 | 8.6749 | 6.8532 | 2.52 | 3.4424
| 302.5944 | 0.54746 | 299.8167 | 294.8167 | 0.54746 | 9.0559 | 5.7958 | 2.54 | 3.5653
| 308.15 | 0.54746 | 299.8167 | 288.15 | 0.54746 | 7.9422 | 7.9422 | 2.83 | 2.8064
| 308.15 | 0.54746 | 299.8167 | 290.3722 | 0.54746 | 8.0595 | 8.0595 | 2.82 | 2.858
| 308.15 | 0.54746 | 299.8167 | 292.5944 | 0.54746 | 8.2939 | 6.7181 | 2.82 | 2.9411
| 308.15 | 0.54746 | 299.8167 | 294.8167 | 0.54746 | 8.6749 | 5.7254 | 2.84 | 3.0545
| 313.7056 | 0.54746 | 299.8167 | 288.15 | 0.54746 | 7.4733 | 7.4733 | 3.16 | 2.365
| 313.7056 | 0.54746 | 299.8167 | 290.3722 | 0.54746 | 7.5905 | 7.5905 | 3.16 | 2.4021
| 313.7056 | 0.54746 | 299.8167 | 292.5944 | 0.54746 | 7.8543 | 6.5191 | 3.16 | 2.4855
| 313.7056 | 0.54746 | 299.8167 | 294.8167 | 0.54746 | 8.2353 | 5.6824 | 3.17 | 2.5979
| 319.2611 | 0.54746 | 299.8167 | 288.15 | 0.54746 | 7.063 | 7.063 | 3.56 | 1.984
| 319.2611 | 0.54746 | 299.8167 | 290.3722 | 0.54746 | 7.1802 | 7.1802 | 3.55 | 2.0226
| 319.2611 | 0.54746 | 299.8167 | 292.5944 | 0.54746 | 7.444 | 6.5507 | 3.55 | 2.0969
| 319.2611 | 0.54746 | 299.8167 | 294.8167 | 0.54746 | 7.825 | 5.7905 | 3.57 | 2.1919
| 291.4833 | 0.54746 | 302.5944 | 288.15 | 0.54746 | 8.7335 | 8.7335 | 2.01 | 4.345
| 291.4833 | 0.54746 | 302.5944 | 290.3722 | 0.54746 | 8.8507 | 8.8507 | 2 | 4.4254
| 291.4833 | 0.54746 | 302.5944 | 292.5944 | 0.54746 | 9.1145 | 7.8385 | 2 | 4.5573
| 291.4833 | 0.54746 | 302.5944 | 294.8167 | 0.54746 | 9.4955 | 6.7418 | 2.02 | 4.7007
| 297.0389 | 0.54746 | 302.5944 | 288.15 | 0.54746 | 8.6749 | 8.6749 | 2.25 | 3.8555
| 297.0389 | 0.54746 | 302.5944 | 290.3722 | 0.54746 | 8.7921 | 8.7921 | 2.25 | 3.9076
| 297.0389 | 0.54746 | 302.5944 | 292.5944 | 0.54746 | 9.0266 | 7.8531 | 2.25 | 4.0118
| 297.0389 | 0.54746 | 302.5944 | 294.8167 | 0.54746 | 9.4076 | 6.7735 | 2.27 | 4.1443
| 302.5944 | 0.54746 | 302.5944 | 288.15 | 0.54746 | 8.4404 | 8.4404 | 2.53 | 3.3361
| 302.5944 | 0.54746 | 302.5944 | 290.3722 | 0.54746 | 8.5577 | 8.5577 | 2.53 | 3.3825
| 302.5944 | 0.54746 | 302.5944 | 292.5944 | 0.54746 | 8.8214 | 7.8511 | 2.53 | 3.4867
| 302.5944 | 0.54746 | 302.5944 | 294.8167 | 0.54746 | 9.2024 | 6.9018 | 2.54 | 3.623
| 308.15 | 0.54746 | 302.5944 | 288.15 | 0.54746 | 8.0888 | 8.0888 | 2.83 | 2.8582
| 308.15 | 0.54746 | 302.5944 | 290.3722 | 0.54746 | 8.206 | 8.206 | 2.83 | 2.8996
| 308.15 | 0.54746 | 302.5944 | 292.5944 | 0.54746 | 8.4404 | 7.6808 | 2.83 | 2.9825
| 308.15 | 0.54746 | 302.5944 | 294.8167 | 0.54746 | 8.8214 | 6.7925 | 2.84 | 3.1061
| 313.7056 | 0.54746 | 302.5944 | 288.15 | 0.54746 | 7.6198 | 7.6198 | 3.17 | 2.4037
| 313.7056 | 0.54746 | 302.5944 | 290.3722 | 0.54746 | 7.7371 | 7.7371 | 3.16 | 2.4484
| 313.7056 | 0.54746 | 302.5944 | 292.5944 | 0.54746 | 8.0008 | 8.0008 | 3.16 | 2.5319
| 313.7056 | 0.54746 | 302.5944 | 294.8167 | 0.54746 | 8.3818 | 6.6216 | 3.18 | 2.6358
| 319.2611 | 0.54746 | 302.5944 | 288.15 | 0.54746 | 7.2095 | 7.2095 | 3.56 | 2.0252
| 319.2611 | 0.54746 | 302.5944 | 290.3722 | 0.54746 | 7.3268 | 7.3268 | 3.56 | 2.0581
| 319.2611 | 0.54746 | 302.5944 | 292.5944 | 0.54746 | 7.5612 | 7.5612 | 3.55 | 2.1299
| 319.2611 | 0.54746 | 302.5944 | 294.8167 | 0.54746 | 7.9422 | 6.6715 | 3.57 | 2.2247
Medium CFM | 291.4833 | 0.47667 | 294.2611 | 288.15 | 0.47667 | 8.0595 | 5.561 | 1.88 | 4.2869
| 291.4833 | 0.47667 | 294.2611 | 290.3722 | 0.47667 | 8.5284 | 5.117 | 1.99 | 4.2856
| 291.4833 | 0.47667 | 294.2611 | 292.5944 | 0.47667 | 8.7628 | 4.0309 | 1.98 | 4.4257
| 297.0389 | 0.47667 | 294.2611 | 288.15 | 0.47667 | 8.3232 | 5.6598 | 2.24 | 3.7157
| 297.0389 | 0.47667 | 294.2611 | 290.3722 | 0.47667 | 8.4404 | 5.0643 | 2.24 | 3.7681
| 297.0389 | 0.47667 | 294.2611 | 292.5944 | 0.47667 | 8.6749 | 4.0772 | 2.23 | 3.8901
| 302.5944 | 0.47667 | 294.2611 | 288.15 | 0.47667 | 8.1181 | 5.7638 | 2.51 | 3.2343
| 302.5944 | 0.47667 | 294.2611 | 290.3722 | 0.47667 | 8.2353 | 5.1882 | 2.51 | 3.281
| 302.5944 | 0.47667 | 294.2611 | 292.5944 | 0.47667 | 8.4698 | 4.1502 | 2.51 | 3.3744
| 308.15 | 0.47667 | 294.2611 | 288.15 | 0.47667 | 7.7371 | 7.7371 | 2.81 | 2.7534
| 308.15 | 0.47667 | 294.2611 | 290.3722 | 0.47667 | 7.8543 | 5.1053 | 2.81 | 2.7951
| 308.15 | 0.47667 | 294.2611 | 292.5944 | 0.47667 | 8.0888 | 4.1253 | 2.81 | 2.8786
| 313.7056 | 0.47667 | 294.2611 | 288.15 | 0.47667 | 7.2682 | 7.2682 | 3.15 | 2.3074
| 313.7056 | 0.47667 | 294.2611 | 290.3722 | 0.47667 | 7.3854 | 4.9482 | 3.15 | 2.3446
| 313.7056 | 0.47667 | 294.2611 | 292.5944 | 0.47667 | 7.6492 | 4.0541 | 3.14 | 2.436
| 319.2611 | 0.47667 | 294.2611 | 288.15 | 0.47667 | 6.8579 | 6.8579 | 3.54 | 1.9372
| 319.2611 | 0.47667 | 294.2611 | 290.3722 | 0.47667 | 6.9751 | 5.0221 | 3.54 | 1.9704
| 319.2611 | 0.47667 | 294.2611 | 292.5944 | 0.47667 | 7.2389 | 4.2709 | 3.54 | 2.0449
| 291.4833 | 0.47667 | 297.0389 | 288.15 | 0.47667 | 8.0595 | 6.6893 | 1.88 | 4.2869
| 291.4833 | 0.47667 | 297.0389 | 290.3722 | 0.47667 | 8.5284 | 6.2257 | 1.99 | 4.2856
| 291.4833 | 0.47667 | 297.0389 | 292.5944 | 0.47667 | 8.7628 | 5.1701 | 1.98 | 4.4257
| 291.4833 | 0.47667 | 297.0389 | 294.8167 | 0.47667 | 9.1438 | 4.1147 | 2 | 4.5719
| 297.0389 | 0.47667 | 297.0389 | 288.15 | 0.47667 | 8.3232 | 8.3232 | 2.24 | 3.7157
| 297.0389 | 0.47667 | 297.0389 | 290.3722 | 0.47667 | 8.4404 | 6.2459 | 2.23 | 3.785
| 297.0389 | 0.47667 | 297.0389 | 292.5944 | 0.47667 | 8.7042 | 5.2225 | 2.23 | 3.9032
| 297.0389 | 0.47667 | 297.0389 | 294.8167 | 0.47667 | 9.0852 | 4.0883 | 2.25 | 4.0379
| 302.5944 | 0.47667 | 297.0389 | 288.15 | 0.47667 | 8.1181 | 8.1181 | 2.51 | 3.2343
| 302.5944 | 0.47667 | 297.0389 | 290.3722 | 0.47667 | 8.2353 | 6.2588 | 2.51 | 3.281
| 302.5944 | 0.47667 | 297.0389 | 292.5944 | 0.47667 | 8.4698 | 5.2512 | 2.51 | 3.3744
| 302.5944 | 0.47667 | 297.0389 | 294.8167 | 0.47667 | 8.8507 | 4.2484 | 2.53 | 3.4983
| 308.15 | 0.47667 | 297.0389 | 288.15 | 0.47667 | 7.7371 | 7.7371 | 2.81 | 2.7534
reference | 308.15 | 0.47667 | 297.0389 | 290.3722 | 0.47667 | 7.8543 | 6.1264 | 2.81 | 2.7951
| 308.15 | 0.47667 | 297.0389 | 292.5944 | 0.47667 | 8.1181 | 5.1956 | 2.81 | 2.889
| 308.15 | 0.47667 | 297.0389 | 294.8167 | 0.47667 | 8.4698 | 4.2349 | 2.83 | 2.9928
| 313.7056 | 0.47667 | 297.0389 | 288.15 | 0.47667 | 7.2975 | 7.2975 | 3.15 | 2.3167
| 313.7056 | 0.47667 | 297.0389 | 290.3722 | 0.47667 | 7.4147 | 5.9318 | 3.15 | 2.3539
| 313.7056 | 0.47667 | 297.0389 | 292.5944 | 0.47667 | 7.6492 | 5.1249 | 3.14 | 2.436
| 313.7056 | 0.47667 | 297.0389 | 294.8167 | 0.47667 | 8.0301 | 4.1757 | 3.16 | 2.5412
| 319.2611 | 0.47667 | 297.0389 | 288.15 | 0.47667 | 6.8579 | 6.8579 | 3.54 | 1.9372
| 319.2611 | 0.47667 | 297.0389 | 290.3722 | 0.47667 | 6.9751 | 6.9751 | 3.54 | 1.9704
| 319.2611 | 0.47667 | 297.0389 | 292.5944 | 0.47667 | 7.2389 | 5.212 | 3.54 | 2.0449
| 319.2611 | 0.47667 | 297.0389 | 294.8167 | 0.47667 | 7.6198 | 4.3433 | 3.55 | 2.1464
| 291.4833 | 0.47667 | 299.8167 | 288.15 | 0.47667 | 8.1181 | 8.1181 | 1.88 | 4.3181
| 291.4833 | 0.47667 | 299.8167 | 290.3722 | 0.47667 | 8.5577 | 7.3596 | 1.99 | 4.3003
| 291.4833 | 0.47667 | 299.8167 | 292.5944 | 0.47667 | 8.8214 | 6.3514 | 1.98 | 4.4553
| 291.4833 | 0.47667 | 299.8167 | 294.8167 | 0.47667 | 9.2024 | 5.2454 | 2 | 4.6012
| 297.0389 | 0.47667 | 299.8167 | 288.15 | 0.47667 | 8.3818 | 8.3818 | 2.24 | 3.7419
| 297.0389 | 0.47667 | 299.8167 | 290.3722 | 0.47667 | 8.4991 | 7.3092 | 2.24 | 3.7942
| 297.0389 | 0.47667 | 299.8167 | 292.5944 | 0.47667 | 8.7335 | 6.3755 | 2.23 | 3.9164
| 297.0389 | 0.47667 | 299.8167 | 294.8167 | 0.47667 | 9.1145 | 5.2864 | 2.25 | 4.0509
| 302.5944 | 0.47667 | 299.8167 | 288.15 | 0.47667 | 8.1474 | 8.1474 | 2.51 | 3.246
| 302.5944 | 0.47667 | 299.8167 | 290.3722 | 0.47667 | 8.2646 | 7.3555 | 2.51 | 3.2927
| 302.5944 | 0.47667 | 299.8167 | 292.5944 | 0.47667 | 8.5284 | 6.3963 | 2.51 | 3.3978
| 302.5944 | 0.47667 | 299.8167 | 294.8167 | 0.47667 | 8.9094 | 5.4347 | 2.53 | 3.5215
| 308.15 | 0.47667 | 299.8167 | 288.15 | 0.47667 | 7.7957 | 7.7957 | 2.81 | 2.7743
| 308.15 | 0.47667 | 299.8167 | 290.3722 | 0.47667 | 7.9129 | 7.9129 | 2.81 | 2.816
| 308.15 | 0.47667 | 299.8167 | 292.5944 | 0.47667 | 8.1474 | 6.2735 | 2.81 | 2.8994
| 308.15 | 0.47667 | 299.8167 | 294.8167 | 0.47667 | 8.5284 | 5.3729 | 2.83 | 3.0136
| 313.7056 | 0.47667 | 299.8167 | 288.15 | 0.47667 | 7.3268 | 7.3268 | 3.15 | 2.326
| 313.7056 | 0.47667 | 299.8167 | 290.3722 | 0.47667 | 7.444 | 7.444 | 3.15 | 2.3632
| 313.7056 | 0.47667 | 299.8167 | 292.5944 | 0.47667 | 7.6785 | 6.066 | 3.14 | 2.4454
| 313.7056 | 0.47667 | 299.8167 | 294.8167 | 0.47667 | 8.0595 | 5.2386 | 3.16 | 2.5505
| 319.2611 | 0.47667 | 299.8167 | 288.15 | 0.47667 | 6.9165 | 6.9165 | 3.54 | 1.9538
| 319.2611 | 0.47667 | 299.8167 | 290.3722 | 0.47667 | 7.0337 | 7.0337 | 3.54 | 1.9869
| 319.2611 | 0.47667 | 299.8167 | 292.5944 | 0.47667 | 7.2682 | 6.1053 | 3.54 | 2.0532
| 319.2611 | 0.47667 | 299.8167 | 294.8167 | 0.47667 | 7.6492 | 5.3544 | 3.56 | 2.1486
| 291.4833 | 0.47667 | 302.5944 | 288.15 | 0.47667 | 8.2353 | 8.2353 | 1.89 | 4.3573
| 291.4833 | 0.47667 | 302.5944 | 290.3722 | 0.47667 | 8.7042 | 8.356 | 1.99 | 4.374
| 291.4833 | 0.47667 | 302.5944 | 292.5944 | 0.47667 | 8.9387 | 7.3297 | 1.99 | 4.4918
| 291.4833 | 0.47667 | 302.5944 | 294.8167 | 0.47667 | 9.3197 | 6.3374 | 2.01 | 4.6366
| 297.0389 | 0.47667 | 302.5944 | 288.15 | 0.47667 | 8.4991 | 8.4991 | 2.24 | 3.7942
| 297.0389 | 0.47667 | 302.5944 | 290.3722 | 0.47667 | 8.6163 | 8.6163 | 2.24 | 3.8466
| 297.0389 | 0.47667 | 302.5944 | 292.5944 | 0.47667 | 8.8801 | 7.3704 | 2.24 | 3.9643
| 297.0389 | 0.47667 | 302.5944 | 294.8167 | 0.47667 | 9.261 | 6.2975 | 2.25 | 4.116
| 302.5944 | 0.47667 | 302.5944 | 288.15 | 0.47667 | 8.2939 | 8.2939 | 2.52 | 3.2912
| 302.5944 | 0.47667 | 302.5944 | 290.3722 | 0.47667 | 8.4111 | 8.4111 | 2.52 | 3.3378
| 302.5944 | 0.47667 | 302.5944 | 292.5944 | 0.47667 | 8.6456 | 7.3488 | 2.51 | 3.4445
| 302.5944 | 0.47667 | 302.5944 | 294.8167 | 0.47667 | 9.0266 | 6.4089 | 2.53 | 3.5678
| 308.15 | 0.47667 | 302.5944 | 288.15 | 0.47667 | 7.9129 | 7.9129 | 2.82 | 2.806
| 308.15 | 0.47667 | 302.5944 | 290.3722 | 0.47667 | 8.0301 | 8.0301 | 2.82 | 2.8476
| 308.15 | 0.47667 | 302.5944 | 292.5944 | 0.47667 | 8.2939 | 7.2157 | 2.81 | 2.9516
| 308.15 | 0.47667 | 302.5944 | 294.8167 | 0.47667 | 8.6749 | 6.3327 | 2.83 | 3.0653
| 313.7056 | 0.47667 | 302.5944 | 288.15 | 0.47667 | 7.4733 | 7.4733 | 3.15 | 2.3725
| 313.7056 | 0.47667 | 302.5944 | 290.3722 | 0.47667 | 7.5905 | 7.5905 | 3.15 | 2.4097
| 313.7056 | 0.47667 | 302.5944 | 292.5944 | 0.47667 | 7.825 | 7.825 | 3.15 | 2.4841
| 313.7056 | 0.47667 | 302.5944 | 294.8167 | 0.47667 | 8.206 | 6.1545 | 3.17 | 2.5886
| 319.2611 | 0.47667 | 302.5944 | 288.15 | 0.47667 | 7.063 | 7.063 | 3.55 | 1.9896
| 319.2611 | 0.47667 | 302.5944 | 290.3722 | 0.47667 | 7.1802 | 7.1802 | 3.55 | 2.0226
| 319.2611 | 0.47667 | 302.5944 | 292.5944 | 0.47667 | 7.4147 | 7.4147 | 3.54 | 2.0945
| 319.2611 | 0.47667 | 302.5944 | 294.8167 | 0.47667 | 7.7957 | 6.2366 | 3.56 | 2.1898
Low CFM | 291.4833 | 0.40587 | 294.2611 | 288.15 | 0.40587 | 7.5612 | 4.6124 | 1.71 | 4.4218
| 291.4833 | 0.40587 | 294.2611 | 290.3722 | 0.40587 | 8.0595 | 4.3521 | 1.87 | 4.3099
| 291.4833 | 0.40587 | 294.2611 | 292.5944 | 0.40587 | 8.6456 | 3.2853 | 1.97 | 4.3886
| 297.0389 | 0.40587 | 294.2611 | 288.15 | 0.40587 | 8.206 | 5.0057 | 2.22 | 3.6964
| 297.0389 | 0.40587 | 294.2611 | 290.3722 | 0.40587 | 8.3232 | 4.4113 | 2.22 | 3.7492
| 297.0389 | 0.40587 | 294.2611 | 292.5944 | 0.40587 | 8.5577 | 3.3375 | 2.22 | 3.8548
| 302.5944 | 0.40587 | 294.2611 | 288.15 | 0.40587 | 7.9715 | 5.0221 | 2.5 | 3.1886
| 302.5944 | 0.40587 | 294.2611 | 290.3722 | 0.40587 | 8.0888 | 4.4488 | 2.5 | 3.2355
| 302.5944 | 0.40587 | 294.2611 | 292.5944 | 0.40587 | 8.3525 | 3.5081 | 2.49 | 3.3544
| 308.15 | 0.40587 | 294.2611 | 288.15 | 0.40587 | 7.6198 | 7.6198 | 2.8 | 2.7214
| 308.15 | 0.40587 | 294.2611 | 290.3722 | 0.40587 | 7.7371 | 4.4101 | 2.8 | 2.7632
| 308.15 | 0.40587 | 294.2611 | 292.5944 | 0.40587 | 7.9715 | 3.5075 | 2.79 | 2.8572
| 313.7056 | 0.40587 | 294.2611 | 288.15 | 0.40587 | 7.1509 | 7.1509 | 3.13 | 2.2846
| 313.7056 | 0.40587 | 294.2611 | 290.3722 | 0.40587 | 7.2682 | 4.3609 | 3.13 | 2.3221
| 313.7056 | 0.40587 | 294.2611 | 292.5944 | 0.40587 | 7.5026 | 3.4512 | 3.13 | 2.397
| 319.2611 | 0.40587 | 294.2611 | 288.15 | 0.40587 | 6.7406 | 6.7406 | 3.53 | 1.9095
| 319.2611 | 0.40587 | 294.2611 | 290.3722 | 0.40587 | 6.8579 | 4.4576 | 3.53 | 1.9427
| 319.2611 | 0.40587 | 294.2611 | 292.5944 | 0.40587 | 7.0923 | 3.6171 | 3.52 | 2.0149
| 291.4833 | 0.40587 | 297.0389 | 288.15 | 0.40587 | 7.5612 | 5.6709 | 1.71 | 4.4218
| 291.4833 | 0.40587 | 297.0389 | 290.3722 | 0.40587 | 8.0595 | 5.3998 | 1.87 | 4.3099
| 291.4833 | 0.40587 | 297.0389 | 292.5944 | 0.40587 | 8.6456 | 4.4957 | 1.97 | 4.3886
| 291.4833 | 0.40587 | 297.0389 | 294.8167 | 0.40587 | 9.0266 | 3.3398 | 1.98 | 4.5589
| 297.0389 | 0.40587 | 297.0389 | 288.15 | 0.40587 | 8.206 | 6.0724 | 2.22 | 3.6964
| 297.0389 | 0.40587 | 297.0389 | 290.3722 | 0.40587 | 8.3232 | 5.4933 | 2.22 | 3.7492
| 297.0389 | 0.40587 | 297.0389 | 292.5944 | 0.40587 | 8.5577 | 4.45 | 2.21 | 3.8723
| 297.0389 | 0.40587 | 297.0389 | 294.8167 | 0.40587 | 8.9387 | 3.3967 | 2.23 | 4.0084
| 302.5944 | 0.40587 | 297.0389 | 288.15 | 0.40587 | 7.9715 | 7.9715 | 2.5 | 3.1886
| 302.5944 | 0.40587 | 297.0389 | 290.3722 | 0.40587 | 8.0888 | 5.5812 | 2.5 | 3.2355
| 302.5944 | 0.40587 | 297.0389 | 292.5944 | 0.40587 | 8.3525 | 4.5939 | 2.49 | 3.3544
| 302.5944 | 0.40587 | 297.0389 | 294.8167 | 0.40587 | 8.7335 | 3.4934 | 2.51 | 3.4795
| 308.15 | 0.40587 | 297.0389 | 288.15 | 0.40587 | 7.6198 | 7.6198 | 2.8 | 2.7214
reference | 308.15 | 0.40587 | 297.0389 | 290.3722 | 0.40587 | 7.7371 | 5.416 | 2.8 | 2.7632
| 308.15 | 0.40587 | 297.0389 | 292.5944 | 0.40587 | 7.9715 | 4.5438 | 2.79 | 2.8572
| 308.15 | 0.40587 | 297.0389 | 294.8167 | 0.40587 | 8.3525 | 3.5081 | 2.81 | 2.9724
| 313.7056 | 0.40587 | 297.0389 | 288.15 | 0.40587 | 7.1509 | 7.1509 | 3.13 | 2.2846
| 313.7056 | 0.40587 | 297.0389 | 290.3722 | 0.40587 | 7.2682 | 5.3058 | 3.13 | 2.3221
| 313.7056 | 0.40587 | 297.0389 | 292.5944 | 0.40587 | 7.5319 | 4.4438 | 3.13 | 2.4064
| 313.7056 | 0.40587 | 297.0389 | 294.8167 | 0.40587 | 7.9129 | 3.4817 | 3.15 | 2.512
| 319.2611 | 0.40587 | 297.0389 | 288.15 | 0.40587 | 6.7406 | 6.7406 | 3.53 | 1.9095
| 319.2611 | 0.40587 | 297.0389 | 290.3722 | 0.40587 | 6.8579 | 6.8579 | 3.52 | 1.9483
| 319.2611 | 0.40587 | 297.0389 | 292.5944 | 0.40587 | 7.0923 | 4.5391 | 3.52 | 2.0149
| 319.2611 | 0.40587 | 297.0389 | 294.8167 | 0.40587 | 7.4733 | 3.7367 | 3.54 | 2.1111
| 291.4833 | 0.40587 | 299.8167 | 288.15 | 0.40587 | 7.5905 | 7.5905 | 1.71 | 4.4389
| 291.4833 | 0.40587 | 299.8167 | 290.3722 | 0.40587 | 8.0888 | 6.471 | 1.87 | 4.3255
| 291.4833 | 0.40587 | 299.8167 | 292.5944 | 0.40587 | 8.6749 | 5.5519 | 1.97 | 4.4035
| 291.4833 | 0.40587 | 299.8167 | 294.8167 | 0.40587 | 9.0559 | 4.5279 | 1.99 | 4.5507
| 297.0389 | 0.40587 | 299.8167 | 288.15 | 0.40587 | 8.2353 | 8.2353 | 2.22 | 3.7096
| 297.0389 | 0.40587 | 299.8167 | 290.3722 | 0.40587 | 8.3525 | 6.5985 | 2.22 | 3.7624
| 297.0389 | 0.40587 | 299.8167 | 292.5944 | 0.40587 | 8.6163 | 5.6006 | 2.22 | 3.8812
| 297.0389 | 0.40587 | 299.8167 | 294.8167 | 0.40587 | 8.9973 | 4.4986 | 2.23 | 4.0347
| 302.5944 | 0.40587 | 299.8167 | 288.15 | 0.40587 | 8.0301 | 8.0301 | 2.5 | 3.2121
| 302.5944 | 0.40587 | 299.8167 | 290.3722 | 0.40587 | 8.1474 | 6.5994 | 2.5 | 3.259
| 302.5944 | 0.40587 | 299.8167 | 292.5944 | 0.40587 | 8.3818 | 5.6158 | 2.49 | 3.3662
| 302.5944 | 0.40587 | 299.8167 | 294.8167 | 0.40587 | 8.7628 | 4.6443 | 2.51 | 3.4912
| 308.15 | 0.40587 | 299.8167 | 288.15 | 0.40587 | 7.6492 | 7.6492 | 2.8 | 2.7318
| 308.15 | 0.40587 | 299.8167 | 290.3722 | 0.40587 | 7.7664 | 7.7664 | 2.8 | 2.7737
| 308.15 | 0.40587 | 299.8167 | 292.5944 | 0.40587 | 8.0301 | 5.5408 | 2.79 | 2.8782
| 308.15 | 0.40587 | 299.8167 | 294.8167 | 0.40587 | 8.4111 | 4.6261 | 2.81 | 2.9933
| 313.7056 | 0.40587 | 299.8167 | 288.15 | 0.40587 | 7.2095 | 7.2095 | 3.13 | 2.3034
| 313.7056 | 0.40587 | 299.8167 | 290.3722 | 0.40587 | 7.3268 | 7.3268 | 3.13 | 2.3408
| 313.7056 | 0.40587 | 299.8167 | 292.5944 | 0.40587 | 7.5612 | 5.4441 | 3.13 | 2.4157
| 313.7056 | 0.40587 | 299.8167 | 294.8167 | 0.40587 | 7.9422 | 4.5271 | 3.15 | 2.5213
| 319.2611 | 0.40587 | 299.8167 | 288.15 | 0.40587 | 6.7992 | 6.7992 | 3.53 | 1.9261
| 319.2611 | 0.40587 | 299.8167 | 290.3722 | 0.40587 | 6.8872 | 6.8872 | 3.52 | 1.9566
| 319.2611 | 0.40587 | 299.8167 | 292.5944 | 0.40587 | 7.1509 | 5.5062 | 3.52 | 2.0315
| 319.2611 | 0.40587 | 299.8167 | 294.8167 | 0.40587 | 7.5319 | 4.6698 | 3.54 | 2.1277
| 291.4833 | 0.40587 | 302.5944 | 288.15 | 0.40587 | 7.7371 | 7.7371 | 1.72 | 4.4983
| 291.4833 | 0.40587 | 302.5944 | 290.3722 | 0.40587 | 8.2353 | 7.4941 | 1.87 | 4.4039
| 291.4833 | 0.40587 | 302.5944 | 292.5944 | 0.40587 | 8.8214 | 6.6161 | 1.97 | 4.4779
| 291.4833 | 0.40587 | 302.5944 | 294.8167 | 0.40587 | 9.2024 | 5.5215 | 1.99 | 4.6243
| 297.0389 | 0.40587 | 302.5944 | 288.15 | 0.40587 | 8.3818 | 8.3818 | 2.23 | 3.7587
| 297.0389 | 0.40587 | 302.5944 | 290.3722 | 0.40587 | 8.4991 | 8.4991 | 2.22 | 3.8284
| 297.0389 | 0.40587 | 302.5944 | 292.5944 | 0.40587 | 8.7628 | 6.5721 | 2.22 | 3.9472
| 297.0389 | 0.40587 | 302.5944 | 294.8167 | 0.40587 | 9.1145 | 5.5599 | 2.24 | 4.069
| 302.5944 | 0.40587 | 302.5944 | 288.15 | 0.40587 | 8.1767 | 8.1767 | 2.5 | 3.2707
| 302.5944 | 0.40587 | 302.5944 | 290.3722 | 0.40587 | 8.2939 | 8.2939 | 2.5 | 3.3176
| 302.5944 | 0.40587 | 302.5944 | 292.5944 | 0.40587 | 8.5284 | 6.6521 | 2.5 | 3.4113
| 302.5944 | 0.40587 | 302.5944 | 294.8167 | 0.40587 | 8.9094 | 5.6129 | 2.52 | 3.5355
| 308.15 | 0.40587 | 302.5944 | 288.15 | 0.40587 | 7.7957 | 7.7957 | 2.8 | 2.7842
| 308.15 | 0.40587 | 302.5944 | 290.3722 | 0.40587 | 7.9129 | 7.9129 | 2.8 | 2.826
| 308.15 | 0.40587 | 302.5944 | 292.5944 | 0.40587 | 8.1474 | 6.5179 | 2.8 | 2.9098
| 308.15 | 0.40587 | 302.5944 | 294.8167 | 0.40587 | 8.5284 | 5.5434 | 2.82 | 3.0242
| 313.7056 | 0.40587 | 302.5944 | 288.15 | 0.40587 | 7.3268 | 7.3268 | 3.14 | 2.3334
| 313.7056 | 0.40587 | 302.5944 | 290.3722 | 0.40587 | 7.444 | 7.444 | 3.14 | 2.3707
| 313.7056 | 0.40587 | 302.5944 | 292.5944 | 0.40587 | 7.7078 | 6.3204 | 3.13 | 2.4625
| 313.7056 | 0.40587 | 302.5944 | 294.8167 | 0.40587 | 8.0888 | 5.4195 | 3.15 | 2.5679
| 319.2611 | 0.40587 | 302.5944 | 288.15 | 0.40587 | 6.9165 | 6.9165 | 3.53 | 1.9593
| 319.2611 | 0.40587 | 302.5944 | 290.3722 | 0.40587 | 7.0337 | 7.0337 | 3.53 | 1.9926
| 319.2611 | 0.40587 | 302.5944 | 292.5944 | 0.40587 | 7.2975 | 7.2975 | 3.53 | 2.0673
| 319.2611 | 0.40587 | 302.5944 | 294.8167 | 0.40587 | 7.6785 | 5.6053 | 3.54 | 2.1691

## RawData
Source Side T | Source Side Flow | Load Side T-DB | Load Side T-WB | Load Side Flow Rate | Total Capacity | Power Usage
F | CFM | F | F | CFM | MBh | kW
65 | 1000 | 70 | 59 | 1000 | 29.3 | 1.64
65 | 1000 | 70 | 63 | 1000 | 29.7 | 1.64
65 | 1000 | 70 | 67 | 1000 | 30.5 | 1.63
75 | 1000 | 70 | 59 | 1000 | 29 | 1.82
75 | 1000 | 70 | 63 | 1000 | 29.4 | 1.82
75 | 1000 | 70 | 67 | 1000 | 30.3 | 1.82
85 | 1000 | 70 | 59 | 1000 | 28.3 | 2.03
85 | 1000 | 70 | 63 | 1000 | 28.7 | 2.03
85 | 1000 | 70 | 67 | 1000 | 29.5 | 2.03
95 | 1000 | 70 | 59 | 1000 | 27 | 2.25
95 | 1000 | 70 | 63 | 1000 | 27.4 | 2.25
95 | 1000 | 70 | 67 | 1000 | 28.2 | 2.25
105 | 1000 | 70 | 59 | 1000 | 25.4 | 2.5
105 | 1000 | 70 | 63 | 1000 | 25.8 | 2.5
105 | 1000 | 70 | 67 | 1000 | 26.6 | 2.5
115 | 1000 | 70 | 59 | 1000 | 23.9 | 2.79
115 | 1000 | 70 | 63 | 1000 | 24.3 | 2.79
115 | 1000 | 70 | 67 | 1000 | 25.2 | 2.79
65 | 1000 | 75 | 59 | 1000 | 29.3 | 1.64
65 | 1000 | 75 | 63 | 1000 | 29.7 | 1.63
65 | 1000 | 75 | 67 | 1000 | 30.6 | 1.63
65 | 1000 | 75 | 71 | 1000 | 31.9 | 1.65
75 | 1000 | 75 | 59 | 1000 | 29 | 1.82
75 | 1000 | 75 | 63 | 1000 | 29.4 | 1.82
75 | 1000 | 75 | 67 | 1000 | 30.3 | 1.82
75 | 1000 | 75 | 71 | 1000 | 31.6 | 1.83
85 | 1000 | 75 | 59 | 1000 | 28.3 | 2.03
85 | 1000 | 75 | 63 | 1000 | 28.7 | 2.03
85 | 1000 | 75 | 67 | 1000 | 29.5 | 2.02
85 | 1000 | 75 | 71 | 1000 | 30.9 | 2.04
95 | 1000 | 75 | 59 | 1000 | 27 | 2.25
95 | 1000 | 75 | 63 | 1000 | 27.4 | 2.25
95 | 1000 | 75 | 67 | 1000 | 28.3 | 2.24
95 | 1000 | 75 | 71 | 1000 | 29.6 | 2.26
105 | 1000 | 75 | 59 | 1000 | 25.4 | 2.5
105 | 1000 | 75 | 63 | 1000 | 25.8 | 2.5
105 | 1000 | 75 | 67 | 1000 | 26.7 | 2.49
105 | 1000 | 75 | 71 | 1000 | 28 | 2.51
115 | 1000 | 75 | 59 | 1000 | 23.9 | 2.79
115 | 1000 | 75 | 63 | 1000 | 24.4 | 2.79
115 | 1000 | 75 | 67 | 1000 | 25.2 | 2.79
115 | 1000 | 75 | 71 | 1000 | 26.5 | 2.8

## cooling_high
iat_C | oat_C | Capacity_W | Power_W | EIR | Rated total cooling capacity [W]: 8000.840216
15 | 18.3333 | 8557.6752 | 2000 | 0.23371 | Rated sensible heat ratio [1]: 0.82 | 59 | 65
17.2222 | 18.3333 | 8674.9037 | 2000 | 0.23055 | Rated cooling COP [1]: 2.83718 | 63 | 65
19.4444 | 18.3333 | 8909.3605 | 2000 | 0.22448 | Rated air flow rate [m3/s]: 0.54746 | 67 | 65
15 | 23.8889 | 8469.7539 | 2250 | 0.26565 | Rated cooling EIR [1]: 0.352463 | 59 | 75
17.2222 | 23.8889 | 8586.9824 | 2250 | 0.26202 |  | 63 | 75
19.4444 | 23.8889 | 8850.7463 | 2240 | 0.25309 |  | 67 | 75
15 | 29.4444 | 8264.6042 | 2530 | 0.30612 |  | 59 | 85
17.2222 | 29.4444 | 8381.8326 | 2530 | 0.30184 |  | 63 | 85
19.4444 | 29.4444 | 8616.2895 | 2520 | 0.29247 |  | 67 | 85
15 | 35 | 7883.6118 | 2830 | 0.35897 |  | 59 | 95
17.2222 | 35 | 8000.8402 | 2830 | 0.35371 |  | 63 | 95
19.4444 | 35 | 8264.6042 | 2820 | 0.34121 |  | 67 | 95
15 | 40.5556 | 7444.0052 | 3160 | 0.4245 |  | 59 | 105
17.2222 | 40.5556 | 7561.2336 | 3160 | 0.41792 |  | 63 | 105
19.4444 | 40.5556 | 7795.6905 | 3160 | 0.40535 |  | 67 | 105
15 | 46.1111 | 7033.7057 | 3560 | 0.50613 |  | 59 | 115
17.2222 | 46.1111 | 7150.9341 | 3550 | 0.49644 |  | 63 | 115
19.4444 | 46.1111 | 7385.391 | 3550 | 0.48068 |  | 67 | 115
15 | 18.3333 | 8557.6752 | 2000 | 0.23371 |  | 59 | 65
17.2222 | 18.3333 | 8674.9037 | 2000 | 0.23055 |  | 63 | 65
19.4444 | 18.3333 | 8938.6676 | 1990 | 0.22263 |  | 67 | 65
21.6667 | 18.3333 | 9290.3529 | 2010 | 0.21635 |  | 71 | 65
15 | 23.8889 | 8499.061 | 2250 | 0.26474 |  | 59 | 75
17.2222 | 23.8889 | 8616.2895 | 2250 | 0.26113 |  | 63 | 75
19.4444 | 23.8889 | 8850.7463 | 2240 | 0.25309 |  | 67 | 75
21.6667 | 23.8889 | 9231.7387 | 2260 | 0.24481 |  | 71 | 75
15 | 29.4444 | 8264.6042 | 2530 | 0.30612 |  | 59 | 85
17.2222 | 29.4444 | 8381.8326 | 2520 | 0.30065 |  | 63 | 85
19.4444 | 29.4444 | 8645.5966 | 2520 | 0.29148 |  | 67 | 85
21.6667 | 29.4444 | 9026.589 | 2540 | 0.28139 |  | 71 | 85
15 | 35 | 7883.6118 | 2830 | 0.35897 |  | 59 | 95
17.2222 | 35 | 8000.8402 | 2820 | 0.35246 |  | 63 | 95
19.4444 | 35 | 8264.6042 | 2820 | 0.34121 |  | 67 | 95
21.6667 | 35 | 8645.5966 | 2840 | 0.32849 |  | 71 | 95
15 | 40.5556 | 7444.0052 | 3160 | 0.4245 |  | 59 | 105
17.2222 | 40.5556 | 7561.2336 | 3160 | 0.41792 |  | 63 | 105
19.4444 | 40.5556 | 7795.6905 | 3150 | 0.40407 |  | 67 | 105
21.6667 | 40.5556 | 8176.6829 | 3170 | 0.38769 |  | 71 | 105
15 | 46.1111 | 7033.7057 | 3550 | 0.50471 |  | 59
17.2222 | 46.1111 | 7150.9341 | 3550 | 0.49644 |  | 63
19.4444 | 46.1111 | 7385.391 | 3550 | 0.48068 |  | 67
21.6667 | 46.1111 | 7766.3834 | 3570 | 0.45967 |  | 71
15 | 18.3333 | 8616.2895 | 2000 | 0.23212 |  | 59
17.2222 | 18.3333 | 8733.5179 | 2000 | 0.229 |  | 63
19.4444 | 18.3333 | 8967.9747 | 2000 | 0.22302 |  | 67
21.6667 | 18.3333 | 9348.9671 | 2010 | 0.215 |  | 71
15 | 23.8889 | 8528.3681 | 2250 | 0.26383 |  | 59
17.2222 | 23.8889 | 8645.5966 | 2250 | 0.26025 |  | 63
19.4444 | 23.8889 | 8880.0534 | 2240 | 0.25225 |  | 67
21.6667 | 23.8889 | 9261.0458 | 2260 | 0.24403 |  | 71
15 | 29.4444 | 8323.2184 | 2530 | 0.30397 |  | 59
17.2222 | 29.4444 | 8440.4468 | 2520 | 0.29856 |  | 63
19.4444 | 29.4444 | 8674.9037 | 2520 | 0.29049 |  | 67
21.6667 | 29.4444 | 9055.8961 | 2540 | 0.28048 |  | 71
15 | 35 | 7942.226 | 2830 | 0.35632 |  | 59
17.2222 | 35 | 8059.4544 | 2820 | 0.3499 |  | 63
19.4444 | 35 | 8293.9113 | 2820 | 0.34001 |  | 67
21.6667 | 35 | 8674.9037 | 2840 | 0.32738 |  | 71
15 | 40.5556 | 7473.3123 | 3160 | 0.42284 |  | 59
17.2222 | 40.5556 | 7590.5407 | 3160 | 0.41631 |  | 63
19.4444 | 40.5556 | 7854.3047 | 3160 | 0.40233 |  | 67
21.6667 | 40.5556 | 8235.2971 | 3170 | 0.38493 |  | 71
15 | 46.1111 | 7063.0128 | 3560 | 0.50403 |  | 59
17.2222 | 46.1111 | 7180.2412 | 3550 | 0.49441 |  | 63
19.4444 | 46.1111 | 7444.0052 | 3550 | 0.47689 |  | 67
21.6667 | 46.1111 | 7824.9976 | 3570 | 0.45623 |  | 71
15 | 18.3333 | 8733.5179 | 2010 | 0.23015 |  | 59
17.2222 | 18.3333 | 8850.7463 | 2000 | 0.22597 |  | 63
19.4444 | 18.3333 | 9114.5103 | 2000 | 0.21943 |  | 67
21.6667 | 18.3333 | 9495.5027 | 2020 | 0.21273 |  | 71
15 | 23.8889 | 8674.9037 | 2250 | 0.25937 |  | 59
17.2222 | 23.8889 | 8792.1321 | 2250 | 0.25591 |  | 63
19.4444 | 23.8889 | 9026.589 | 2250 | 0.24926 |  | 67
21.6667 | 23.8889 | 9407.5814 | 2270 | 0.24129 |  | 71
15 | 29.4444 | 8440.4468 | 2530 | 0.29975 |  | 59
17.2222 | 29.4444 | 8557.6752 | 2530 | 0.29564 |  | 63
19.4444 | 29.4444 | 8821.4392 | 2530 | 0.2868 |  | 67
21.6667 | 29.4444 | 9202.4316 | 2540 | 0.27601 |  | 71
15 | 35 | 8088.7615 | 2830 | 0.34987 |  | 59
17.2222 | 35 | 8205.99 | 2830 | 0.34487 |  | 63
19.4444 | 35 | 8440.4468 | 2830 | 0.33529 |  | 67
21.6667 | 35 | 8821.4392 | 2840 | 0.32194 |  | 71
15 | 40.5556 | 7619.8478 | 3170 | 0.41602 |  | 59
17.2222 | 40.5556 | 7737.0763 | 3160 | 0.40842 |  | 63
19.4444 | 40.5556 | 8000.8402 | 3160 | 0.39496 |  | 67
21.6667 | 40.5556 | 8381.8326 | 3180 | 0.37939 |  | 71
15 | 46.1111 | 7209.5483 | 3560 | 0.49379 |  | 59
17.2222 | 46.1111 | 7326.7768 | 3560 | 0.48589 |  | 63
19.4444 | 46.1111 | 7561.2336 | 3550 | 0.4695
21.6667 | 46.1111 | 7942.226 | 3570 | 0.4495

## cooling_medium
iat_C | oat_C | Capacity_W | Power_W | EIR | Rated total cooling capacity [W]: 7854.304681
15 | 18.3333 | 8059.4544 | 1880 | 0.23327 | Rated sensible heat ratio [1]: 0.78
17.2222 | 18.3333 | 8528.3681 | 1990 | 0.23334 | Rated cooling COP [1]: 2.79513
19.4444 | 18.3333 | 8762.825 | 1980 | 0.22595 | Rated air flow rate [m3/s]: 0.47667
15 | 23.8889 | 8323.2184 | 2240 | 0.26913 | Rated cooling EIR [1]: 0.357765
17.2222 | 23.8889 | 8440.4468 | 2240 | 0.26539
19.4444 | 23.8889 | 8674.9037 | 2230 | 0.25706
15 | 29.4444 | 8118.0686 | 2510 | 0.30919
17.2222 | 29.4444 | 8235.2971 | 2510 | 0.30479
19.4444 | 29.4444 | 8469.7539 | 2510 | 0.29635
15 | 35 | 7737.0763 | 2810 | 0.36319
17.2222 | 35 | 7854.3047 | 2810 | 0.35777
19.4444 | 35 | 8088.7615 | 2810 | 0.3474
15 | 40.5556 | 7268.1625 | 3150 | 0.4334
17.2222 | 40.5556 | 7385.391 | 3150 | 0.42652
19.4444 | 40.5556 | 7649.1549 | 3140 | 0.4105
15 | 46.1111 | 6857.863 | 3540 | 0.5162
17.2222 | 46.1111 | 6975.0915 | 3540 | 0.50752
19.4444 | 46.1111 | 7238.8554 | 3540 | 0.48903
15 | 18.3333 | 8059.4544 | 1880 | 0.23327
17.2222 | 18.3333 | 8528.3681 | 1990 | 0.23334
19.4444 | 18.3333 | 8762.825 | 1980 | 0.22595
21.6667 | 18.3333 | 9143.8174 | 2000 | 0.21873
15 | 23.8889 | 8323.2184 | 2240 | 0.26913
17.2222 | 23.8889 | 8440.4468 | 2230 | 0.2642
19.4444 | 23.8889 | 8704.2108 | 2230 | 0.2562
21.6667 | 23.8889 | 9085.2032 | 2250 | 0.24766
15 | 29.4444 | 8118.0686 | 2510 | 0.30919
17.2222 | 29.4444 | 8235.2971 | 2510 | 0.30479
19.4444 | 29.4444 | 8469.7539 | 2510 | 0.29635
21.6667 | 29.4444 | 8850.7463 | 2530 | 0.28585
15 | 35 | 7737.0763 | 2810 | 0.36319
17.2222 | 35 | 7854.3047 | 2810 | 0.35777
19.4444 | 35 | 8118.0686 | 2810 | 0.34614
21.6667 | 35 | 8469.7539 | 2830 | 0.33413
15 | 40.5556 | 7297.4696 | 3150 | 0.43166
17.2222 | 40.5556 | 7414.6981 | 3150 | 0.42483
19.4444 | 40.5556 | 7649.1549 | 3140 | 0.4105
21.6667 | 40.5556 | 8030.1473 | 3160 | 0.39352
15 | 46.1111 | 6857.863 | 3540 | 0.5162
17.2222 | 46.1111 | 6975.0915 | 3540 | 0.50752
19.4444 | 46.1111 | 7238.8554 | 3540 | 0.48903
21.6667 | 46.1111 | 7619.8478 | 3550 | 0.46589
15 | 18.3333 | 8118.0686 | 1880 | 0.23158
17.2222 | 18.3333 | 8557.6752 | 1990 | 0.23254
19.4444 | 18.3333 | 8821.4392 | 1980 | 0.22445
21.6667 | 18.3333 | 9202.4316 | 2000 | 0.21733
15 | 23.8889 | 8381.8326 | 2240 | 0.26724
17.2222 | 23.8889 | 8499.061 | 2240 | 0.26356
19.4444 | 23.8889 | 8733.5179 | 2230 | 0.25534
21.6667 | 23.8889 | 9114.5103 | 2250 | 0.24686
15 | 29.4444 | 8147.3758 | 2510 | 0.30807
17.2222 | 29.4444 | 8264.6042 | 2510 | 0.3037
19.4444 | 29.4444 | 8528.3681 | 2510 | 0.29431
21.6667 | 29.4444 | 8909.3605 | 2530 | 0.28397
15 | 35 | 7795.6905 | 2810 | 0.36046
17.2222 | 35 | 7912.9189 | 2810 | 0.35512
19.4444 | 35 | 8147.3758 | 2810 | 0.3449
21.6667 | 35 | 8528.3681 | 2830 | 0.33183
15 | 40.5556 | 7326.7768 | 3150 | 0.42993
17.2222 | 40.5556 | 7444.0052 | 3150 | 0.42316
19.4444 | 40.5556 | 7678.462 | 3140 | 0.40894
21.6667 | 40.5556 | 8059.4544 | 3160 | 0.39209
15 | 46.1111 | 6916.4773 | 3540 | 0.51182
17.2222 | 46.1111 | 7033.7057 | 3540 | 0.50329
19.4444 | 46.1111 | 7268.1625 | 3540 | 0.48706
21.6667 | 46.1111 | 7649.1549 | 3560 | 0.46541
15 | 18.3333 | 8235.2971 | 1890 | 0.2295
17.2222 | 18.3333 | 8704.2108 | 1990 | 0.22862
19.4444 | 18.3333 | 8938.6676 | 1990 | 0.22263
21.6667 | 18.3333 | 9319.66 | 2010 | 0.21567
15 | 23.8889 | 8499.061 | 2240 | 0.26356
17.2222 | 23.8889 | 8616.2895 | 2240 | 0.25997
19.4444 | 23.8889 | 8880.0534 | 2240 | 0.25225
21.6667 | 23.8889 | 9261.0458 | 2250 | 0.24295
15 | 29.4444 | 8293.9113 | 2520 | 0.30384
17.2222 | 29.4444 | 8411.1397 | 2520 | 0.2996
19.4444 | 29.4444 | 8645.5966 | 2510 | 0.29032
21.6667 | 29.4444 | 9026.589 | 2530 | 0.28028
15 | 35 | 7912.9189 | 2820 | 0.35638
17.2222 | 35 | 8030.1473 | 2820 | 0.35118
19.4444 | 35 | 8293.9113 | 2810 | 0.3388
21.6667 | 35 | 8674.9037 | 2830 | 0.32623
15 | 40.5556 | 7473.3123 | 3150 | 0.4215
17.2222 | 40.5556 | 7590.5407 | 3150 | 0.41499
19.4444 | 40.5556 | 7824.9976 | 3150 | 0.40256
21.6667 | 40.5556 | 8205.99 | 3170 | 0.3863
15 | 46.1111 | 7063.0128 | 3550 | 0.50262
17.2222 | 46.1111 | 7180.2412 | 3550 | 0.49441
19.4444 | 46.1111 | 7414.6981 | 3540 | 0.47743
21.6667 | 46.1111 | 7795.6905 | 3560 | 0.45666

## cooling_low
iat_C | oat_C | Capacity_W | Power_W | EIR | Rated total cooling capacity [W]: 7737.076252
15 | 18.3333 | 7561.2336 | 1710 | 0.22615 | Rated sensible heat ratio [1]: 0.7
17.2222 | 18.3333 | 8059.4544 | 1870 | 0.23203 | Rated cooling COP [1]: 2.76324
19.4444 | 18.3333 | 8645.5966 | 1970 | 0.22786 | Rated air flow rate [m3/s]: 0.40587
15 | 23.8889 | 8205.99 | 2220 | 0.27053 | Rated cooling EIR [1]: 0.361894
17.2222 | 23.8889 | 8323.2184 | 2220 | 0.26672
19.4444 | 23.8889 | 8557.6752 | 2220 | 0.25942
15 | 29.4444 | 7971.5331 | 2500 | 0.31362
17.2222 | 29.4444 | 8088.7615 | 2500 | 0.30907
19.4444 | 29.4444 | 8352.5255 | 2490 | 0.29811
15 | 35 | 7619.8478 | 2800 | 0.36746
17.2222 | 35 | 7737.0763 | 2800 | 0.36189
19.4444 | 35 | 7971.5331 | 2790 | 0.35
15 | 40.5556 | 7150.9341 | 3130 | 0.43771
17.2222 | 40.5556 | 7268.1625 | 3130 | 0.43065
19.4444 | 40.5556 | 7502.6194 | 3130 | 0.41719
15 | 46.1111 | 6740.6346 | 3530 | 0.52369
17.2222 | 46.1111 | 6857.863 | 3530 | 0.51474
19.4444 | 46.1111 | 7092.3199 | 3520 | 0.49631
15 | 18.3333 | 7561.2336 | 1710 | 0.22615
17.2222 | 18.3333 | 8059.4544 | 1870 | 0.23203
19.4444 | 18.3333 | 8645.5966 | 1970 | 0.22786
21.6667 | 18.3333 | 9026.589 | 1980 | 0.21935
15 | 23.8889 | 8205.99 | 2220 | 0.27053
17.2222 | 23.8889 | 8323.2184 | 2220 | 0.26672
19.4444 | 23.8889 | 8557.6752 | 2210 | 0.25825
21.6667 | 23.8889 | 8938.6676 | 2230 | 0.24948
15 | 29.4444 | 7971.5331 | 2500 | 0.31362
17.2222 | 29.4444 | 8088.7615 | 2500 | 0.30907
19.4444 | 29.4444 | 8352.5255 | 2490 | 0.29811
21.6667 | 29.4444 | 8733.5179 | 2510 | 0.2874
15 | 35 | 7619.8478 | 2800 | 0.36746
17.2222 | 35 | 7737.0763 | 2800 | 0.36189
19.4444 | 35 | 7971.5331 | 2790 | 0.35
21.6667 | 35 | 8352.5255 | 2810 | 0.33643
15 | 40.5556 | 7150.9341 | 3130 | 0.43771
17.2222 | 40.5556 | 7268.1625 | 3130 | 0.43065
19.4444 | 40.5556 | 7531.9265 | 3130 | 0.41556
21.6667 | 40.5556 | 7912.9189 | 3150 | 0.39808
15 | 46.1111 | 6740.6346 | 3530 | 0.52369
17.2222 | 46.1111 | 6857.863 | 3520 | 0.51328
19.4444 | 46.1111 | 7092.3199 | 3520 | 0.49631
21.6667 | 46.1111 | 7473.3123 | 3540 | 0.47369
15 | 18.3333 | 7590.5407 | 1710 | 0.22528
17.2222 | 18.3333 | 8088.7615 | 1870 | 0.23118
19.4444 | 18.3333 | 8674.9037 | 1970 | 0.22709
21.6667 | 18.3333 | 9055.8961 | 1990 | 0.21975
15 | 23.8889 | 8235.2971 | 2220 | 0.26957
17.2222 | 23.8889 | 8352.5255 | 2220 | 0.26579
19.4444 | 23.8889 | 8616.2895 | 2220 | 0.25765
21.6667 | 23.8889 | 8997.2819 | 2230 | 0.24785
15 | 29.4444 | 8030.1473 | 2500 | 0.31133
17.2222 | 29.4444 | 8147.3758 | 2500 | 0.30685
19.4444 | 29.4444 | 8381.8326 | 2490 | 0.29707
21.6667 | 29.4444 | 8762.825 | 2510 | 0.28644
15 | 35 | 7649.1549 | 2800 | 0.36605
17.2222 | 35 | 7766.3834 | 2800 | 0.36053
19.4444 | 35 | 8030.1473 | 2790 | 0.34744
21.6667 | 35 | 8411.1397 | 2810 | 0.33408
15 | 40.5556 | 7209.5483 | 3130 | 0.43415
17.2222 | 40.5556 | 7326.7768 | 3130 | 0.4272
19.4444 | 40.5556 | 7561.2336 | 3130 | 0.41395
21.6667 | 40.5556 | 7942.226 | 3150 | 0.39661
15 | 46.1111 | 6799.2488 | 3530 | 0.51917
17.2222 | 46.1111 | 6887.1701 | 3520 | 0.5111
19.4444 | 46.1111 | 7150.9341 | 3520 | 0.49224
21.6667 | 46.1111 | 7531.9265 | 3540 | 0.47
15 | 18.3333 | 7737.0763 | 1720 | 0.22231
17.2222 | 18.3333 | 8235.2971 | 1870 | 0.22707
19.4444 | 18.3333 | 8821.4392 | 1970 | 0.22332
21.6667 | 18.3333 | 9202.4316 | 1990 | 0.21625
15 | 23.8889 | 8381.8326 | 2230 | 0.26605
17.2222 | 23.8889 | 8499.061 | 2220 | 0.26121
19.4444 | 23.8889 | 8762.825 | 2220 | 0.25334
21.6667 | 23.8889 | 9114.5103 | 2240 | 0.24576
15 | 29.4444 | 8176.6829 | 2500 | 0.30575
17.2222 | 29.4444 | 8293.9113 | 2500 | 0.30143
19.4444 | 29.4444 | 8528.3681 | 2500 | 0.29314
21.6667 | 29.4444 | 8909.3605 | 2520 | 0.28285
15 | 35 | 7795.6905 | 2800 | 0.35917
17.2222 | 35 | 7912.9189 | 2800 | 0.35385
19.4444 | 35 | 8147.3758 | 2800 | 0.34367
21.6667 | 35 | 8528.3681 | 2820 | 0.33066
15 | 40.5556 | 7326.7768 | 3140 | 0.42856
17.2222 | 40.5556 | 7444.0052 | 3140 | 0.42182
19.4444 | 40.5556 | 7707.7691 | 3130 | 0.40608
21.6667 | 40.5556 | 8088.7615 | 3150 | 0.38943
15 | 46.1111 | 6916.4773 | 3530 | 0.51038
17.2222 | 46.1111 | 7033.7057 | 3530 | 0.50187
19.4444 | 46.1111 | 7297.4696 | 3530 | 0.48373
21.6667 | 46.1111 | 7678.462 | 3540 | 0.46103