## CatalogData
| Source Side T | Source Side Flow | Load Side T DB | Load Side Flow Rate | Total Capacity | Power Usage | COP
| K | m3/s | K | m3/s | kW | kW
Normal Mode | 249.8167 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 3.2531 | 2.25 | 1.4458
| 252.5944 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 3.8099 | 2.33 | 1.6352
| 255.3722 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 4.3961 | 2.41 | 1.8241
| 258.15 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 4.9822 | 2.49 | 2.0009
| 260.9278 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 5.539 | 2.57 | 2.1553
| 263.7056 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 6.1252 | 2.65 | 2.3114
| 264.8167 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 6.3596 | 2.68 | 2.373
| 266.4833 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 6.5355 | 2.73 | 2.394
| 269.2611 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 6.8579 | 2.81 | 2.4405
| 272.0389 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 7.3268 | 2.89 | 2.5352
| 274.8167 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 7.9422 | 2.97 | 2.6742
| 277.5944 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 7.4147 | 2.52 | 2.9423
| 280.3722 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 8.1474 | 2.6 | 3.1336
reference | 281.4833 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 8.4404 | 2.64 | 3.1971
| 283.15 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 8.8507 | 2.69 | 3.2902
| 285.9278 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 9.4662 | 2.77 | 3.4174
| 288.7056 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 10.111 | 2.85 | 3.5477
| 291.4833 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 10.7557 | 2.93 | 3.6709
Boost mode | 249.8167 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 3.2531 | 2.25 | 1.4458
| 252.5944 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 3.8099 | 2.33 | 1.6352
| 255.3722 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 4.3961 | 2.41 | 1.8241
| 258.15 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 4.9822 | 2.49 | 2.0009
| 260.9278 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 5.539 | 2.57 | 2.1553
| 263.7056 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 6.1252 | 2.65 | 2.3114
| 264.8167 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 6.3596 | 2.68 | 2.373
| 266.4833 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 6.5355 | 2.73 | 2.394
| 269.2611 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 6.8579 | 2.81 | 2.4405
| 272.0389 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 7.3268 | 2.89 | 2.5352
| 274.8167 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 7.9422 | 2.97 | 2.6742
| 277.5944 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 7.825 | 2.76 | 2.8351
| 280.3722 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 8.587 | 2.88 | 2.9816
reference | 281.4833 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 8.9094 | 2.93 | 3.0407
| 283.15 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 9.349 | 3 | 3.1163
| 285.9278 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 9.9937 | 3.12 | 3.2031
| 288.7056 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 10.6678 | 3.24 | 3.2925
| 291.4833 | 0.47195 | 294.2611 | 0.47195 | 11.3419 | 3.36 | 3.3756

## heating_normal
iat_C | oat_C | Capacity_W | Power_W | EIR | Rated heating capacity [W]: 8440.446821
21.1111 | -23.3333 | 3253.0889 | 2250 | 0.69165 | Rated heating COP [1]: 3.20
21.1111 | -20.5556 | 3809.9239 | 2330 | 0.61156 | Rated air flow rate [m3/s]: 0.47194745
21.1111 | -17.7778 | 4396.0661 | 2410 | 0.54822 | Rated heating EIR [1]: 0.3125
21.1111 | -15 | 4982.2082 | 2490 | 0.49978
21.1111 | -12.2222 | 5539.0432 | 2570 | 0.46398
21.1111 | -9.4444 | 6125.1854 | 2650 | 0.43264
21.1111 | -8.3333 | 6359.6422 | 2680 | 0.42141
21.1111 | -6.6667 | 6535.4849 | 2730 | 0.41772
21.1111 | -3.8889 | 6857.863 | 2810 | 0.40975
21.1111 | -1.1111 | 7326.7768 | 2890 | 0.39444
21.1111 | 1.6667 | 7942.226 | 2970 | 0.37395
21.1111 | 4.4444 | 7414.6981 | 2520 | 0.33987
21.1111 | 7.2222 | 8147.3758 | 2600 | 0.31912
21.1111 | 8.3333 | 8440.4468 | 2640 | 0.31278
21.1111 | 10 | 8850.7463 | 2690 | 0.30393
21.1111 | 12.7778 | 9466.1956 | 2770 | 0.29262
21.1111 | 15.5556 | 10110.9519 | 2850 | 0.28187
21.1111 | 18.3333 | 10755.7083 | 2930 | 0.27241

## heating_boost
iat_C | oat_C | Capacity_W | Power_W | EIR | Rated heating capacity [W]: 8909.360533
21.1111 | -23.3333 | 3253.0889 | 2250 | 0.69165 | Rated heating COP [1]: 3.04
21.1111 | -20.5556 | 3809.9239 | 2330 | 0.61156 | Rated air flow rate [m3/s]: 0.47194745
21.1111 | -17.7778 | 4396.0661 | 2410 | 0.54822 | Rated heating EIR [1]: 0.328947
21.1111 | -15 | 4982.2082 | 2490 | 0.49978
21.1111 | -12.2222 | 5539.0432 | 2570 | 0.46398
21.1111 | -9.4444 | 6125.1854 | 2650 | 0.43264
21.1111 | -8.3333 | 6359.6422 | 2680 | 0.42141
21.1111 | -6.6667 | 6535.4849 | 2730 | 0.41772
21.1111 | -3.8889 | 6857.863 | 2810 | 0.40975
21.1111 | -1.1111 | 7326.7768 | 2890 | 0.39444
21.1111 | 1.6667 | 7942.226 | 2970 | 0.37395
21.1111 | 4.4444 | 7824.9976 | 2760 | 0.35272
21.1111 | 7.2222 | 8586.9824 | 2880 | 0.33539
21.1111 | 8.3333 | 8909.3605 | 2930 | 0.32887
21.1111 | 10 | 9348.9671 | 3000 | 0.32089
21.1111 | 12.7778 | 9993.7235 | 3120 | 0.3122
21.1111 | 15.5556 | 10667.787 | 3240 | 0.30372
21.1111 | 18.3333 | 11341.8504 | 3360 | 0.29625